АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «10» июня 2019 г. № 76

Киселевский городской округ

Об утверждении  Схемы теплоснабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2028 года.  Актуализация на 2020 год.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования «Киселевский городской округ», постановлением администрации Киселевского городского округа от  17.05.2019  №59-н «О назначении публичных слушаний по проекту «Схема теплоснабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2028 года. Актуализация на 2020 год.»,  с учетом протокола публичных слушаний по проекту «Схема теплоснабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2028 года. Актуализация на 2020 год.» от 23.05.2019:

1. Утвердить   прилагаемую   Схему  теплоснабжения  Киселевского   городского округа с перспективой до  2028 года.   Актуализация на    2020 год.

2. Организации МП «Исток» присвоить статус единой теплоснабжающей  организации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Киселевск официальный» и разместить на официальном сайте администрации Киселевского городского округа http://www.shahter.ru// в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Киселевского городского округа (по ЖКХ и благоустройству) С. В. Шишкина.

Глава Киселевского

городского округа				                        М.А. Шкарабейников

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Киселевского городского округа

от «10» июня 2019 г. № 76

Схема

теплоснабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2028 года.  Актуализация на 2020 год.

- Основание  для  проведения  актуализации  схемы

теплоснабжения   Киселевского городского округа на 2020 год

Схема  теплоснабжения  г. Киселевска на период 2012-2017г.г.  с перспективой до 2028 г. утверждена  постановлением администрации Киселевского городского округа №13-н от 07.02.2014.

Актуализация схемы теплоснабжения на 2019г. проводится на основании:

- Постановления  Правительства Российской Федерации от 22.02.2012   №154 "О требованиях  к схемам  теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

- Методических   рекомендаций по разработке  схем теплоснабжения, утвержденных совместным  Приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Министерством регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012   № 565/667 .

- Предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций, поступивших в  УЖКХ КГО до 01.03.2019.

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации    (организаций)

Статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.  Границы зоны деятельности ЕТО определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

По состоянию на 01.01.2019 на территории Киселевского городского округа действуют следующие ЕТО:  ООО «СТК» (зона действия  систем теплоснабжения от котельных № 3, 7), ООО «ГТП» (зона действия  систем теплоснабжения от котельных № 19, 26, 33, 34), ООО «КТСП» (зона действия  систем теплоснабжения от котельных № 17, 18, 23, 29, 31, 35, 41, 43, 50), ООО «КОТК» (зона действия  систем теплоснабжения от котельных № 1, 2, 5, 8, 9,10, 11, 15а, 16, 30, 36, 37, 38, 42, 46а, 49), ООО «СибСтройСервис» (зона действия  системы теплоснабжения от котельной  № 12к).

В соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012  №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»,  теплоснабжающая организация ООО «ГТП» подлежит утрате статуса ЕТО в связи с прекращением права владения имуществом по договорам субаренды в отношении котельных №19, №26, №33, №34. Постановлением администрации Киселевского городского округа №11-н от 18.02.2019 «Об утрате статуса единой теплоснабжающей организации» ООО «ГТП» утратило статус ЕТО.

В настоящее время теплоснабжение объектов в зоне действия котельных № 19,26,33 и ЦТП, 34 осуществляет теплоснабжающая организация МП «Исток». МП «Исток» эксплуатирует котельные №19, 26, 33 и ЦТП, 34 и тепловые сети котельных №19, 26, 33 и ЦТП, 34 по распоряжению КУМИ КГО от 25.01.2019 №495-р «О передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение».

По критериям определения ЕТО,  установленным «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», теплоснабжающее предприятие МП «Исток» соответствует статусу ЕТО.

Критерии для определения ЕТО в отношении МП «Исток»:

- рабочая тепловая мощность теплоисточников: 89,74 Гкал/час;

- емкость тепловых сетей: 1445,7 м3;

- размер собственного капитала:    1238 тыс.рублей;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения: да.

При определении  ЕТО  рассматриваются только те организации, основной деятельностью которых является осуществление теплоснабжения жилых зданий, объектов социального и культурно-бытового назначения. По состоянию на 01.01.2019 такими организациями являются:  МП «Исток»,  ООО «КОТК», ООО «СТК», ООО «СибСтройСервис», ООО «Тепловая компания «Актив». В качестве зон деятельности ЕТО, определенных границами изолированных систем теплоснабжения тепловых источников в общей системе теплоснабжения Киселевского городского округа, принимаются зоны,  перечень (реестр) которых  сведен в таблицу 2.1.

Таблица 2.1. Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в общей системе теплоснабжения Киселевского городского округа

| № ЕТО | Наименование зоны действия возможной ЕТО и их теплоисточников |
| --- | --- |
| 1 | Зона действия систем теплоснабжения от 4 котельных МП «Исток»: № 19, 26, 33 и ЦТП, 34. |
| 2 | Зона действия систем теплоснабжения от 9 котельных ООО «Тепловая компания «Актив»: № 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41, 43, 50. |
| 3 | Зона действия систем теплоснабжения от 2 котельных ООО «СТК»: № 3, 7. |
| 4 | Зона действия систем теплоснабжения от 16 котельных ООО «КОТК»: № 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 15а, 16, 30, 36, 37, 38, 42, 46а, 49. |
| 5 | Зона действия системы теплоснабжения от 1 котельной ООО «СибСтройСервис»: № 12к. |

В таблице 2.1. представлены 5 зон теплоснабжения со своими тепловыми источниками, которые находятся в общей системе теплоснабжения Киселевского городского округа. Зоны действия тепловых сетей МП «Исток» расположены в районах  Черкасов Камень, Зеленая Казанка. Зоны действия тепловых сетей ООО «СТК» расположены в районе Красный Камень. Зоны действия тепловых сетей ООО «КОТК» расположены в районах Центральный, Афонино, поселок Карагайлинский. Зоны действия тепловых сетей ООО «Тепловая компания «Актив»  расположены в районах Черкасов Камень, Зеленая Казанка, поселок Карагайлинский. Зоны действия тепловых сетей ООО «СибСтройСервис» расположены в районе Черкасов Камень.

- Изменение   тепловых  нагрузок  в  каждой  зоне действия источников  тепловой  энергии

Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2019.  Изменения внесены в «Раздел 2» утверждаемой части схемы теплоснабжения.

В ходе выполнения актуализации схемы теплоснабжения по данным отдела архитектуры и градостроительства администрации Киселевского городского округа уточнен и скорректирован прогноз перспективной застройки на территории Киселевского городского округа и прогноз перспективной тепловой нагрузки.

В качестве расчетных элементов территориального деления в Схеме теплоснабжения приняты жилые районы согласно Генеральному плану. Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективного теплопотребления  для каждого из периодов, как и прирост  перспективной застройки,  определены по состоянию на начало следующего периода, то есть исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода. Например, в период  2020-2023 гг. приводится прирост тепла за счет  новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный период, для  условного 2023 г. и т.д. Прирост тепловых нагрузок предусматривается за счет строительства  объектов   жилой, общественной   и социальной  сферы. В расчетах учтены  данные из технических условий на присоединение к тепловым сетям  отдельных зданий  на период до 2028 г., предоставленные теплоснабжающими организациями. Динамика изменения прироста фондов застройки представлена в таблице 3.1

Таблица 3.1. Перспективное изменение строительных площадей по районам с разделением на расчетные периоды до 2028 г.

| № | Наименование района | Ввод объектов капитального строительства | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020-2023 гг. | 2024-2028 гг. | 2019-2028 гг. |
| 1 | Центральный район | Ввод общественно-деловых зданий | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ввод жилых зданий | 0 | 2616 | 0 | 2616 |
|  |  | Ввод строений всего | 0 | 2616 | 0 | 2616 |
| 2 | Район Афонино | Ввод общественно-деловых зданий | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ввод жилых зданий | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ввод строений всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Район Зеленая Казанка | Ввод общественно-деловых зданий | 0 | 4086 | 0 | 4086 |
|  |  | Ввод жилых зданий | 0 | 0 | 3540 | 3540 |
|  |  | Ввод строений всего | 0 | 4086 | 3540 | 7626 |
| 4 | Район Черкасов Камень | Ввод общественно-деловых зданий (квартал «А») | 0 | 0 | 7500 | 7500 |
|  |  | Ввод жилых зданий, в т.ч.: | 0 | 18000 | 33000 | 51000 |
|  |  | Квартал «А» | 0 | 8000 | 18000 | 26000 |
|  |  | Точечная застройка | 0 | 10000 | 15000 | 25000 |
|  |  | Ввод строений всего | 0 | 18000 | 40500 | 58500 |
| 5 | Район Красный Камень | Ввод общественно-деловых зданий, в т.ч.: | 0 | 10392 | 57401 | 67793 |
|  |  | 4-й микрорайон | 0 | 5177 | 9000 | 14177 |
|  |  | 5-й микрорайон | 0 | 0 | 26116 | 26116 |
|  |  | 2-й микрорайон | 0 | 5215 | 22285 | 27500 |
|  |  | Точечная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ввод жилых зданий, в т.ч.: | 0 | 21156 | 253267 | 274423 |
|  |  | 4-й микрорайон | 0 | 13402 | 19500 | 32902 |
|  |  | 5-й микрорайон | 0 | 0 | 91521 | 91521 |
|  |  | 2-й микрорайон | 0 | 7754 | 142246 | 150000 |
|  |  | Ввод строений всего | 0 | 31548 | 310668 | 342216 |
| 6 | Пос. Карагайлинский | Ввод общественно-деловых зданий | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ввод жилых зданий, в т.ч.: | 0 | 1882 | 0 | 1882 |
|  |  | малоэтажные (усад.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | многоэтажные | 0 | 1882 | 0 | 1882 |
|  |  | Ввод строений всего | 0 | 1882 | 0 | 1882 |
|  | В целом по городу | Ввод общественно-деловых зданий | 0 | 14478 | 64901 | 79379 |
|  |  | Ввод жилых зданий | 0 | 43654 | 289807 | 333461 |
|  |  | Ввод строений всего | 0 | 58132 | 354708 | 412840 |

Анализ данных, представленных в таблице 3.1, показывает, что:

- прирост площадей общественно-делового фонда в период с 2019 по 2028 гг. прогнозируется на уровне 79,379 тыс.м2;

- прирост площадей жилого фонда – 333,461 тыс.м2;

- суммарный ввод строительных площадей  ожидается  412,840 тыс.м2.

Наиболее развивающимся районом городского округа по приросту площадей жилого и общественного фонда в период с 2019 по 2028 гг. является район Красный Камень (342,216 тыс.м2 – 82,9% от общего ввода строительных площадей), далее следует район Черкасов Камень (58,500 тыс.м2 – 14,2% от общего ввода строительных площадей).

Аналогично прогнозу перспективной застройки прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным – для каждой из зон планировки. Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления по каждому территориальному элементу административного деления города представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки в период до 2028 г.

| № п/п | Наименование района, типа застройки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отоп-ление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отоп-ление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  |  | 2019 г. | 2020-2023 гг. | 2024-2028 гг. | 2019-2028 гг. |
| 1 | ВСЕГО ПО ГОРОДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,406 | 0,865 | 1,932 | 10,20 | 31,99 | 4,44 | 10,36 | 46,79 | 39,40 | 5,30 | 12,29 | 56,99 |
|  | Общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,865 | 0,586 | 2,151 | 6,345 | 4,435 | 1,697 | 12,477 | 7,045 | 5,30 | 2,283 | 14,63 |
|  | Жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,706 | 0 | 1,346 | 8,052 | 25,65 | 0 | 8,662 | 34,312 | 32,35 | 0 | 10,01 | 42,36 |
| 2 | Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,169 | 0 | 0,116 | 0,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,169 | 0 | 0,116 | 0,285 |
|  | Общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,169 | 0 | 0,116 | 0,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,169 | 0 | 0,116 | 0,285 |
| 3 | Афонино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Зеленая Казанка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,126 | 0,166 | 0,156 | 0,448 | 0,29 | 0 | 0,05 | 0,34 | 0,416 | 0,166 | 0,206 | 0,788 |
|  | Общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,126 | 0,166 | 0,156 | 0,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,126 | 0,166 | 0,156 | 0,448 |
|  | Жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0 | 0,05 | 0,34 | 0,29 | 0 | 0,05 | 0,34 |
| 5 | Черкасов Камень | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0,55 | 1,95 | 3,1 | 0,2 | 1,35 | 4,65 | 4,5 | 0,2 | 1,90 | 6,60 |
|  | Общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,65 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,65 |
|  | Жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0,55 | 1,95 | 2,8 | 0 | 1,2 | 4,0 | 4,2 | 0 | 1,75 | 5,95 |
| 6 | Красный Камень | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,541 | 0,699 | 1,03 | 7,27 | 28,60 | 4,24 | 8,959 | 41,80 | 34,15 | 4,934 | 9,99 | 49,07 |
|  | Общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,574 | 0,699 | 0,43 | 1,703 | 6,045 | 4,235 | 1,547 | 11,827 | 6,619 | 4,934 | 1,977 | 13,53 |
|  | Жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,967 | 0 | 0,6 | 5,567 | 22,56 | 0 | 7,412 | 29,972 | 27,53 | 0 | 8,012 | 35,54 |
| 7 | пос. Карагайлинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0,08 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0,08 | 0,25 |
|  | Общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0,08 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0,08 | 0,25 |

В связи с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и переносом сроков мероприятий по развитию источников тепловой энергии  при актуализации схемы теплоснабжения вносятся изменения в тепловые нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии (перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии).

Балансы располагаемой тепловой мощности и потребляемой тепловой мощности по состоянию на 01.01.2019  представлены в таблице 3.3. В расчете балансов  тепловой мощности по состоянию на 01.01.2019 учтены данные по численности населения, закрытие котельных №14, №40 с переключением тепловых нагрузок к котельной №12к  за период 2018 года.

Таблица 3.3.  Балансы располагаемой тепловой мощности и потребляемой тепловой мощности по состоянию на 01.01.2019

| Номер, наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потребляемая тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №17 ООО «Тепловая компания «Актив» | 4,8 | 4,8 | 4,25 | 0,55 |
| №18 | 3,33 | 3,33 | 3,1 | 0,23 |
| №25 | 5,27 | 5,27 | 3,79 | 1,48 |
| №29 | 2,7 | 2,7 | 2,12 | 0,58 |
| №31 | 3,3 | 3,3 | 2,29 | 1,01 |
| №35 | 6,37 | 6,37 | 6,12 | 0,25 |
| №41 | 7,74 | 7,74 | 6,76 | 0,98 |
| №43 | 7,97 | 7,97 | 7,37 | 0,6 |
| №50 | 1,6 | 1,6 | 0,48 | 1,12 |
| №19 МП «Исток» | 22,64 | 22,64 | 16,68 | 5,96 |
| №26 | 22,64 | 22,64 | 19,73 | 2,91 |
| №33 | 16,5 | 16,5 | 15,5 | 1,0 |
| №34 | 22,64 | 22,64 | 18,17 | 4,47 |
| №3 ООО «СТК» | 39,62 | 39,62 | 28,46 | 11,16 |
| №7 | 80,0 | 80,0 | 61,91 | 18,09 |
| НФС ООО «КВС» | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 0,01 |
| №1 ООО «КОТК» | 3,33 | 3,33 | 2,26 | 1,07 |
| №2 | 7,01 | 7,01 | 5,64 | 1,37 |
| №5 | 2,43 | 2,43 | 1,27 | 1,16 |
| №8 | 6,6 | 6,6 | 5,06 | 1,54 |
| №9 | 11,3 | 11,3 | 8,2 | 3,1 |
| №10 | 2,6 | 2,6 | 2,21 | 0,39 |
| №11 | 1,65 | 1,65 | 1,48 | 0,17 |
| №15а | 20,7 | 20,7 | 15,90 | 4,8 |
| №16 | 0,92 | 0,92 | 0,06 | 0,86 |
| №30 | 7,1 | 7,1 | 4,46 | 2,64 |
| №36 | 4 | 4 | 3,96 | 0,04 |
| №37 | 12,75 | 12,75 | 9,08 | 3,67 |
| №38 | 4,1 | 4,1 | 2,67 | 1,43 |
| №42 | 2,4 | 2,4 | 1,15 | 1,25 |
| №46а | 8,6 | 8,6 | 6,90 | 1,7 |
| №49 | 1,6 | 1,6 | 0,59 | 1,01 |
| №2 ОАО «УК «КРУ» | 13 | 13 | 4,52 | 8,48 |
| №3 ОАО «УК «КРУ» | 12 | 12 | 4,44 | 7,56 |
| ОАО «Знамя» | 40,8 | 40,8 | 2,96 | 37,84 |
| №12к ООО «СибСтройСервис» | 11,7 | 11,7 | 9,89 | 1,81 |
| Всего по городскому округу: | 422,99 | 422,99 | 290,7 | 132,29 |

В 2019 году не планируется прироста тепловых нагрузок за счет подключения новых потребителей.

К концу 2019 года планируется увеличение суммарной  располагаемой тепловой мощности  котельных по отношению к уровню 2018 года  в связи с реконструкцией котельных  № 18, 25, 31, 34.

Балансы располагаемой тепловой мощности и потребляемой тепловой мощности по состоянию на 2019 год представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4.  Балансы располагаемой тепловой мощности и потребляемой тепловой мощности по состоянию на 2019 год

| Номер, наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потребляемая тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №17 ООО «Тепловая компания «Актив» | 4,8 | 4,8 | 4,25 | 0,55 |
| №18 | 3,71 | 3,71 | 3,1 | 0,61 |
| №25 | 5,30 | 5,30 | 3,79 | 1,51 |
| №29 | 2,7 | 2,7 | 2,12 | 0,58 |
| №31 | 3,33 | 3,33 | 2,29 | 1,04 |
| №35 | 6,37 | 6,37 | 6,12 | 0,25 |
| №41 | 7,74 | 7,74 | 6,76 | 0,98 |
| №43 | 7,97 | 7,97 | 7,37 | 0,6 |
| №50 | 1,6 | 1,6 | 0,48 | 1,12 |
| №19 МП «Исток» | 22,64 | 22,64 | 16,68 | 5,96 |
| №26 | 22,64 | 22,64 | 19,73 | 2,91 |
| №33 | 16,5 | 16,5 | 15,5 | 1,0 |
| №34 | 36,98 | 36,98 | 18,17 | 18,81 |
| №3 ООО «СТК» | 39,62 | 39,62 | 28,46 | 11,16 |
| №7 | 80,0 | 80,0 | 61,91 | 18,09 |
| НФС ООО «КВС» | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 0,01 |
| №1 ООО «КОТК» | 3,33 | 3,33 | 2,26 | 1,07 |
| №2 | 7,01 | 7,01 | 5,64 | 1,37 |
| №5 | 2,43 | 2,43 | 1,27 | 1,16 |
| №8 | 6,6 | 6,6 | 5,06 | 1,54 |
| №9 | 11,3 | 11,3 | 8,2 | 3,1 |
| №10 | 2,6 | 2,6 | 2,21 | 0,39 |
| №11 | 1,65 | 1,65 | 1,48 | 0,17 |
| №15а | 20,7 | 20,7 | 15,9 | 4,8 |
| №16 | 0,92 | 0,92 | 0,06 | 0,86 |
| №30 | 7,1 | 7,1 | 4,46 | 2,64 |
| №36 | 4 | 4 | 3,96 | 0,04 |
| №37 | 12,75 | 12,75 | 9,08 | 3,67 |
| №38 | 4,1 | 4,1 | 2,67 | 1,43 |
| №42 | 2,4 | 2,4 | 1,15 | 1,25 |
| №46а | 8,6 | 8,6 | 6,9 | 1,7 |
| №49 | 1,6 | 1,6 | 0,59 | 1,01 |
| №2 ОАО «УК «КРУ» | 13 | 13 | 4,52 | 8,48 |
| №3 ОАО «УК «КРУ» | 12 | 12 | 4,44 | 7,56 |
| ОАО «Знамя» | 40,8 | 40,8 | 2,96 | 37,84 |
| №12к ООО «СибСтройСервис» | 11,7 | 11,7 | 9,89 | 1,81 |
| Всего по городскому округу: | 437,768 | 437,768 | 290,7 | 147,07 |

На основании анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия теплоисточников определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения к концу 2023 года выполнить следующие мероприятия:

ООО «Тепловая компания «Актив»:

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №18 в период с 2020 по 2023 гг.

МП «Исток»:

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №33, 34 в период с 2020 по 2023 гг.;

- Закрытие котельной №26 с переключением потребителей в зону обслуживания котельной №34 в 2020 г.,

- Переключение потребителей из зоны обслуживания котельной №33 на обслуживание новой котельной №33а в 2020 г.

ООО «КОТК»:

- Закрытие котельной №10 с переключением потребителей в зону обслуживания котельной №9 в 2021 г.;

- Закрытие  котельной №11 с переключением потребителей  в зону обслуживания котельной №15 а (ЦТП) в 2020 г.;

- Закрытие котельной №16 в 2021 г.

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №2, 30 в период с 2020 по 2023 гг.

ООО «СТК»:

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №7 в период с 2020 по 2023 гг.

Балансы располагаемой тепловой мощности и потребляемой тепловой мощности по состоянию на 2023 год представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5. Балансы располагаемой тепловой мощности и потребляемой тепловой мощности по состоянию на 2023 год

| Номер, наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потребляемая тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №17 ООО «Тепловая компания «Актив» | 4,8 | 4,8 | 4,25 | 0,55 |
| №18 | 3,71 | 3,71 | 3,55 | 0,16 |
| №25 | 5,67 | 5,67 | 3,79 | 1,88 |
| №29 | 2,96 | 2,96 | 2,12 | 0,84 |
| №31 | 3,33 | 3,33 | 2,29 | 1,04 |
| №35 | 7,196 | 7,196 | 6,12 | 1,076 |
| №41 | 8,81 | 8,81 | 6,76 | 2,05 |
| №43 | 10,17 | 10,17 | 7,37 | 2,8 |
| №50 | 1,6 | 1,6 | 0,48 | 1,12 |
| №19 МП «Исток» | 22,64 | 22,64 | 16,68 | 5,96 |
| №26 | - | - | - | - |
| №33 | - | - | - | - |
| №34 | 60 | 60 | 39,55 | 20,45 |
| №33а | 19,5 | 19,5 | 15,75 | 3,75 |
| №3 ООО «СТК» | 67,94 | 67,94 | 28,46 | 39,48 |
| №7 | 80,0 | 80,0 | 69,18 | 10,82 |
| НФС ООО «КВС» | 1,92 | 1,92 | 1,27 | 0,65 |
| №1 ООО «КОТК» | 3,33 | 3,33 | 2,26 | 1,07 |
| №2 | 7,01 | 7,01 | 5,76 | 1,25 |
| №5 | 2,43 | 2,43 | 1,27 | 1,16 |
| №8 | 6,6 | 6,6 | 5,06 | 1,54 |
| №9 | 15,05 | 15,05 | 10,41 | 4,64 |
| №10 | - | - | - | - |
| №11 | - | - | - | - |
| №15а | 20,7 | 20,7 | 17,38 | 3,32 |
| №16 | - | - | - | - |
| №30 | 7,1 | 7,1 | 4,63 | 2,47 |
| №36 | 4 | 4 | 3,96 | 0,04 |
| №37 | 12,75 | 12,75 | 9,33 | 3,42 |
| №38 | 4,1 | 4,1 | 2,67 | 1,43 |
| №42 | 2,4 | 2,4 | 1,15 | 1,25 |
| №46а | 8,6 | 8,6 | 7,49 | 1,11 |
| №49 | 1,6 | 1,6 | 0,59 | 1,01 |
| №2 ОАО «УК «КРУ» | 13 | 13 | 4,52 | 8,48 |
| №3 ОАО «УК «КРУ» | 12 | 12 | 4,44 | 7,56 |
| ОАО «Знамя» | 40,8 | 40,8 | 2,96 | 37,84 |
| №12к ООО «СибСтройСервис» | 12,9 | 12,9 | 9,89 | 1,81 |
| Всего по городскому округу: | 474,586 | 474,586 | 301,39 | 173,196 |

Анализ таблицы 3.5. показывает следующее:

- к концу 2023 года расчетная присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 10,69  Гкал/ч или  на 3,7% по отношению к уровню 2019 года и составит 301,39 Гкал/ч  (прирост тепловой нагрузки планируется на котельных №18, 30, 2, 37, 33, 34, 7);

- суммарная располагаемая тепловая мощность котельных в связи с реконструкцией котельных №3, 9, 34, 25, 29, 35, 41, 43, 12к, НФС и строительством новой котельной №33а увеличится на 36,818 Гкал/ч по отношению к уровню 2019 года;

- суммарный  резерв  располагаемой тепловой мощности составит   173,196 Гкал/ч.

На основании анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия теплоисточников определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения к концу 2028 года выполнить следующие мероприятия:

ООО «Тепловая компания «Актив»:

- Переключение потребителей из зоны обслуживания котельной №17 на обслуживание новой котельной №17а в 2028 г.;

- Переключение потребителей из зоны обслуживания котельной №18 на обслуживание новой котельной №17а в 2028 г.;

- Переключение потребителей из зоны обслуживания котельной №35 на обслуживание новой котельной №17а в 2028 г;

- Переключение потребителей из зоны обслуживания котельной №43 на обслуживание новой котельной №17а в 2028 г.

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №17 в период с 2024 по 2028 гг.

МП «Исток»

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №34 в период с 2024 по 2028 гг.

- Закрытие котельной №25 с переключением потребителей в зону обслуживания котельной №34 в 2024 г.

- Закрытие котельной №29 с переключением потребителей в зону обслуживания котельной №34 в 2025 г.

- Закрытие котельной №31 с переключением потребителей в зону обслуживания котельной №34 в 2026 г.

ООО «КОТК»:

- Закрытие котельной №36 с переключением потребителей в зону обслуживания котельной №37 в 2025 г.

- Закрытие котельной №49 с переключением потребителей в зону обслуживания котельной №46а в 2026 г.

ООО «СТК»:

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №3, 7 в период с 2024-2028 гг.

ООО «СибСтройСервис»:

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №12к в период с 2024-2028 гг.

Балансы располагаемой тепловой мощности и потребляемой тепловой мощности по состоянию на 2028 год представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6. Балансы располагаемой тепловой мощности и потребляемой тепловой мощности по состоянию на 2028 год

| Номер, наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потребляемая тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №17 ООО «Тепловая компания «Актив» | - | - | - | - |
| №18 | - | - | - | - |
| №25 | - | -- | - | - |
| №29 | - | - | - | - |
| №31 | - | - | - | - |
| №35 | - | - | - | - |
| №41 | 9,29 | 9,29 | 6,76 | 2,53 |
| №43 | - | - | - | - |
| №50 | 1,04 | 1,04 | 0,48 | 0,56 |
| №17а | 26 | 26 | 21,63 | 4,37 |
| №19 МП «Исток» | 22,64 | 22,64 | 16,68 | 5,57 |
| №26 | - | - | - | - |
| №33 | - | - | - | - |
| №33а | 19,5 | 19,5 | 15,75 | 3,75 |
| №34 | 60 | 60 | 51,3 | 8,7 |
| №3 ООО «СТК» | 70,8 | 70,8 | 64,61 | 6,19 |
| №7 | 80,0 | 80,0 | 74,83 | 5,17 |
| НФС ООО «КВС» | 1,92 | 1,92 | 1,27 | 0,65 |
| №1 ООО «КОТК» | 3,33 | 3,33 | 2,26 | 1,07 |
| №2 | 7,01 | 7,01 | 5,76 | 1,25 |
| №5 | 2,43 | 2,43 | 1,27 | 1,16 |
| №8 | 6,6 | 6,6 | 5,06 | 1,54 |
| №9 | 15,05 | 15,05 | 10,41 | 4,64 |
| №10 | - | - | - | - |
| №11 | - | - | - | - |
| №15а | 20,7 | 20,7 | 17,38 | 3,32 |
| №16 | - | - | - | - |
| №30 | 7,1 | 7,1 | 4,63 | 2,47 |
| №36 | - | - | - | - |
| №37 | 14,2 | 14,2 | 13,29 | 0,91 |
| №38 | 4,1 | 4,1 | 2,67 | 1,43 |
| №42 | 2,4 | 2,4 | 1,15 | 1,25 |
| №46а | 8,6 | 8,6 | 7,49 | 1,11 |
| №49 | - | - | - | - |
| №2 ОАО «УК «КРУ» | 13 | 13 | 4,52 | 8,48 |
| №3 ОАО «УК «КРУ» | 12 | 12 | 4,44 | 7,56 |
| ОАО «Знамя» | 40,8 | 40,8 | 2,96 | 37,84 |
| №12к ООО «СибСтройСервис» | 12,9 | 12,9 | 11,99 | 0,91 |
| Всего по городскому округу: | 461,41 | 461,41 | 347,59 | 113,82 |

Анализ таблицы 3.6. показывает следующее:

- к концу 2028 года расчетная присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 46,2 Гкал/ч или на 15,3 % по отношению к уровню 2023 года  и составит 347,59 Гкал/ч  (прирост тепловой нагрузки планируется на котельных №3, 7, 34, 12к);

- суммарная располагаемая тепловая мощность котельных в связи с реконструкцией котельных №37, 41, закрытием котельных №25,29,31и строительством новой котельной       № 17а уменьшится  на 13,176 Гкал/ч по отношению к уровню 2023 года;

- суммарный резерв  располагаемой   тепловой   мощности  составит   113,82 Гкал/ч.

4. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2019. Изменения внесены в «Раздел 9» утверждаемой части схемы теплоснабжения. Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и переносом сроков мероприятий по развитию источников тепловой энергии (мощности).

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяет прежде всего условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В этой связи в зонах теплоснабжения Киселевского городского округа крупными источниками тепловой энергии, тепловые сети которых могут быть связаны между собой, являются котельные №3 и №7 ООО «СТК», №2 и №30 ООО «КОТК».

В связи с тем, что все источники тепловой энергии городского округа имеют резерв мощности и обеспечивают требуемые гидравлические параметры теплоносителя у потребителей (с учетом выполнения предложенных мероприятий) производить перераспределение тепловой нагрузки между ними в эксплуатационном режиме не имеет смысла.

Предлагаемое к реализации распределение тепловой нагрузки представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

| Номер, наименование котельной | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2023 | 2028 |
| №17 ООО «Тепловая компания «Актив» | 4,25 | 4,25 | 4,25 | - |
| №18 | 3,1 | 3,1 | 3,55 | - |
| №17а | - | - | - | 21,63 |
| №25 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | - |
| №29 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | - |
| №31 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | - |
| №35 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | - |
| №41 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 |
| №43 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | - |
| №50 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| №19 МП «Исток» | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 |
| №26 | 19,73 | 19,73 | 19,73 | 19,73 |
| №33 | 15,5 | 15,5 | - | - |
| №34 | 18,17 | 18,17 | 39,55 | 51,3 |
| №33а | - | - | 15,75 | 15,75 |
| №3 ООО «СТК» | 28,46 | 28,46 | 28,46 | 64,61 |
| №7 | 61,91 | 61,91 | 69,18 | 74,83 |
| НФС ООО «КВС» | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| №1 ООО «КОТК» | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| №2 | 5,64 | 5,64 | 5,79 | 5,79 |
| №5 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| №8 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
| №9 | 8,2 | 8,2 | 10,41 | 10,41 |
| №10 | 2,21 | 2,215 | - | - |
| №11 | 1,48 | 1,48 | - | - |
| №15а | 15,9 | 15,9 | 17,38 | 17,38 |
| №16 | 0,06 | 0,06 | - | - |
| №30 | 4,46 | 4,46 | 4,63 | 4,63 |
| №36 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | - |
| №37 | 9,08 | 9,08 | 9,33 | 13,29 |
| №38 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| №42 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| №46а | 6,9 | 6,9 | 7,49 | 7,49 |
| №49 | 0,59 | 0,59 | - | - |
| №2 ОАО «УК «КРУ» | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
| №3 ОАО «УК «КРУ» | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
| ОАО «Знамя» | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| №12к ООО «СибСтройСервис» | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 11,99 |
| Всего по городскому округу: | 290,7 | 290,7 | 301,39 | 347,59 |

5.  Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства

Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2019. Изменения внесены в «Раздел 4» утверждаемой части схемы теплоснабжения. Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки, переносом сроков мероприятий по развитию источников тепловой энергии, изменением мероприятий по развитию источников тепловой энергии.

Подключение перспективных тепловых нагрузок потребителей планируется в следующих зонах обслуживания котельных: № 3, 7, 2, 30, 37, 12к, 33, 34, 18.  Переключение потребителей из зоны обслуживания котельных №10, 11, 36, 49, 26 , 25, 29, 31 подлежащих закрытию, планируется в зоны обслуживания котельных № 9, 15а (ЦТП), 37, 46а, 34. С целью  подключения потребителей на котельных № 3, 7, 12к, 18, 34, 37 для обеспечения резерва тепловой мощности планируется реконструкция источников тепловой энергии. При подготовке предложений по реконструкции источников тепловой энергии учитывались мероприятия инвестиционных программ теплоснабжающих предприятий.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии (с учетом технических условий на присоединение к тепловым сетям) представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Перечень мероприятий по реконструкции  источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку

| N п/п | Наименование котельной | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| 1 | Котельная №3 | Строительство ЦТП микрорайона №5, Красный Камень | Мощность | Гкал/ час | 0 | 19,563 | 2022 | 2023 |
| 2 |  | Проектирование и строительство ЦТП микрорайона №2, Красный Камень | Мощность | Гкал/ час | 0 | 19,5 | 2024 | 2024 |
| 3 |  | Проектирование и реконструкция котельной №3: - проектирование - строительство пристройки и монтаж двух котлоагрегатов КЕ 25/14 - реконструкция существующей части котельной №3 - ввод в эксплуатацию дымовой трубы | Мощность котель-ной | Гкал/ час | 39,62 | 67,94 | 2019 2020 2021 2022 2023 | 2022 2020 2022 2023 2023 |
| 4 |  | Замена котла №1 ДКВР 20-13 на котел КЕ 25/14 | Мощность | Гкал/ час | 11,3 | 14,16 | 2024 | 2024 |
| 5 |  | Замена сетевой насосной группы | Подача | м3/ час | 775,4 | 1343 | 2018 | 2022 |
| 6 |  | Увеличение мощности группы пластинчатых теплообменников | Мощность | Гкал/ час | 35 | 39,62 | 2018 | 2022 |
| 7 | Котельная №7 | Проектирование и реконструкция ЦТП | Мощность | Гкал/ час | 78,77 | 80 | 2023 | 2028 |
| 8 | Котельная №37 | Замена котла №8 НР-18 на котел КВр-2,15 | Мощность котла | Гкал/ час | 1 | 2,15 | 2025 | 2025 |
| 9 | Котельная №34 | Проектирование и реконструкция котельной №34 с переключением тепловых нагрузок котельной №26: - проектирование; - демонтаж котлов КЕ10/14 (4 шт.) и монтаж котлов КВТС 20 (3шт.) и вспомогательного оборудования | Мощность котельной | Гкал/ час | 22,64 | 60 | 2019 2019 2019 | 2020 2019 2020 |
| 10 | Котельная №18 | Замена котла №4 НР-18 на котел КВр-1,2 и вспомогательного оборудования | Мощность котельной | Гкал/ час | 3,33 | 3,71 | 2019 | 2019 |
| 11 | Котельная №12к | Техническое перевооружение котельной №12к: -монтаж и обвязка котлов КВМ 2,5 (4 шт.) и вспомогательного оборудования (циклоны дымососы, вентиляторы, насосы ГВС, насосы котловые); - монтаж пластинчатых теплообменников марки НН№22-ТО10/31-ТКТL-80 (2 шт.) - на ГВС, марки НН№100 - ТО10/217-ТКТL-62 (1 шт.) - на отопление; - монтаж резервной емкости V- 200 м3); - строительство угольного склада с установкой крана подвесного мостового электрического однопролётного, грейфера одноканатного; - строительство здания ремонтно- механического цеха и гаража; - наладка системы автоматизации котлов; - замена котлов КВМ 1,8 на котлы КВМ 2,5 (2 шт.) | Мощность котельной Объем Объем Объем Расход топли-ва Мощ-ность | Гкал/ час Гкал/ час Гкал/ час м3 м3 м3 кг/ Гкал Гкал/ час | 3,1 3,1 0 200 0 0 290 11,7 | 12,9 11,7 13,844 700 2592 2100 255 12,9 | 2017 2017 2020 2022 2023 2023 2024 2024 | 2024 2018 2022 2022 2023 2024 2024 2024 |

6. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии

Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2019.  Изменения внесены в «Раздел 4» утверждаемой части схемы теплоснабжения. Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки, переносом сроков мероприятий по развитию источников тепловой энергии, изменением мероприятий по развитию источников тепловой энергии. При этом принципиальных изменений по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии (мощности) и системы транспорта теплоносителя не предусматривается.

При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчетных перспективных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные   генерального плана, данные по темпам роста ввода нового жилого фонда на территории городского округа.

В таблице 6.1. представлены сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского округа до 2028 года включительно.

Таблица 6.1. Сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского округа до 2028 года

| № | Наименование мероприятия | Период 2019 гг. | Период 2020-2023 гг. | Период 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закрытие котельных, шт. | - | Котельные №10, 11, 16, 26, 33 | Котельные №17, 18, 35, 36, 43, 25, 29, 31, 49 |
| 2 | Реконструкция котельных, шт., в т.ч.: | Котельные №1, 8, 18, 19, 25, 35, 38, 41 43 | Котельные №1, 2, 8, 9,15а, 25, 29, 31, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 49, 50, НФС | Котельные №1, 17, 18, 25, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 46а, 50 |
| 2.1 | - установка котельного оборудования | Котельные № 31, 37, 1, 41, 38, 18, 19, 25, 43, 8 | Котельные №2, 31, 37, 29, 1, 41, 9, 50, 42, 49, 35, 43, 8, НФС | Котельные №37, 1, 41, 35, 17 |
| 2.2 | - капитальный ремонт котельного оборудования | Котельные №19 | Котельные №15а, | Котельная №7, |
| 2.3 | -замена насосного оборудования на котельной | Котельные №41, 38, 35, 43, 8 | Котельные №30, 31, 29, 9, 15а, 50, 38, 36, 25, 43 | Котельные №46а, 17 |
| 2.4 | - установка ВПУ на котельной | 36 | - | Котельные №17, 18, 25, 29, 31, 35, 41, 43, 50 |
| 2.5 | - установка преобразователей частоты на оборудовании | Котельная №41, 35, 18 | Котельные №31, 29, 50, 25, 43 | Котельная №17 |
| 3 | Строительство новых источников тепловой энергии, шт. | - | Котельная №33а | Котельная №17а |

В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию новую котельную №33а в районе Черкасов Камень с переключением на нее тепловых нагрузок котельной №33. К строительству предлагается котельная с  тремя котлами типа КВ-ТС-6,5-150  либо их аналогом, установленная мощность котельной 19,5 Гкал/час.  В 2028 году планируется строительство новой котельной №17а с переключением на неё тепловых нагрузок малых котельных № 17, 18, 35, 43. Вновь возводимую котельную предлагается оснастить котлами типа КВ-ТС-6,5-150  либо их аналогом, установленная мощность котельной 26 Гкал/час.

Хотя резерв  котельных достаточен для покрытия тепловых нагрузок подключенных потребителей, для повышения эффективности работы котельных  рекомендуется на котельных № 1, 2, 11, 25, 29, 31, 35, 41, 43, 50 заменить котлоагрегаты со сроком службы 25 лет и более на новые котлы с более высоким КПД. На котельных № 19, 15а запланирована замена котлов и вспомогательного оборудования, на котельной №7 запланирован капитальный ремонт котлов с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котлов.

Решения по подбору  инженерного оборудования источников тепла принимались на основании расчета мощности новых источников теплоснабжения с учетом старения и вывода из эксплуатации основного оборудования существующих источников. Подбор котлов осуществлялся по прайс-листам и рекламной продукции каталогов заводов-изготовителей. Марки оборудования, указанного в мероприятиях по реконструкции источников теплоснабжения, приняты условно, при необходимости можно заменить на аналогичные.

К техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения  эффективности работы систем теплоснабжения относится реконструкция котельных, включая: установку ВПУ; установку преобразователей частоты на котельном оборудовании.

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции,

техническому перевооружению источников тепловой энергии

| № | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция источников тепловой энергии |
| 1 | Котельная №7 | 2024 | Капитальный ремонт котла №1 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла |
| 2 | Котельная №7 | 2025 | Капитальный ремонт котла №2 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла |
| 3 | Котельная №7 | 2026 | Капитальный ремонт котла №3 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла |
| 4 | Котельная №7 | 2027 | Капитальный ремонт котла №4 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла |
| 5 | Котельная №49 | 2022-2023 | Капитальный ремонт котла №1,2 типа КВ-0,8 с заменой трубной части и топочного полотна |
| 6 | Котельная №19 | 2019 | Капитальный ремонт котла №1 типа КЕ 10/14 с заменой трубной части, топки котла, дымососа и газоходов |
| 7 | Котельная №19 | 2019 | Замена батарейных циклонов №3,4 БЦ-259 |
| 8 | Котельная №19 | 2019 | Замена экономайзера №3 ЭБ1-641 |
| 9 | Котельная №7 | 2017 | Реконструкция ВРУ (проектирование и замена трансформаторов) |
| 10 | Котельная №15а | 2020 | Реконструкция поверхности нагрева котла №2 типа TNN-Uvе |
| 11 | Котельная №2 | 2022 | Замена котлов №1-8 на КВс-1,45 |
| 12 | Котельная №37 | 2019-2020 | Замена котлов типа КВр -1,45 (7 шт.) на аналогичные |
| 13 | Котельная №37 | 2025 | Замена котла №8 на КВр -2,15 |
| 14 | Котельная №1 | 2019 | Замена котла №2 на Гефест 0,8-95 ТР |
| 15 | Котельная №1 | 2021 | Замена котла №3 на Гефест 0,8-95 ТР |
| 16 | Котельная №1 | 2028 | Замена котла №1 на Гефест 0,8-95 ТР |
| 17 | Котельная №42 | 2021 | Замена котла №1 на КВр-1,1 |
| 18 | Котельная №9 | 2018 | Замена сетевого насоса №1 на насос NL150/400-55-4-12 с эл. двиг. 55 кВт/ 1500 об/мин. |
| 19 | Котельная №9 | 2021 | Замена сетевого насоса №2 на насос IL200/315-37/4 с эл. двиг. 37 кВт/ 1500 об/мин. |
| 20 | Котельная №9 | 2021 | Замена насосов ГВС №1,2 на насос BL150/360-45/4 с эл. двиг. 45 кВт/ 1500 об/мин. |
| 21 | Котельная №38 | 2019 | Монтаж насосов ГВС (2 шт.) IL50/210-11/2 с эл. двиг. 11 кВт/ 3000 об/мин. |
| 22 | Котельная №38 | 2019 | Монтаж котла КВр-0,39 для системы ГВС |
| 23 | Котельная №36 | 2020 | Замена сетевого насоса №1 на насос IL100/190-30/2 с эл. двиг. 30 кВт/ 3000 об/мин. |
| 24 | Котельная №8 | 2018-2019 | Замена сетевого насоса №1, 2 на наос NL100/25-45/2, с эл. двиг. 45 кВт/ 3000 об/мин. |
| 25 | Котельная №8 | 2019 | Замена котла ДКВ 4/13 на котел ДКВР 4/13 |
| 26 | Котельная №8 | 2020-2021 | Монтаж котлов КВм-2 (4шт.) |
| 27 | Котельная №30 | 2020 | Замена сетевого насоса №1 на наос BL125/315-45/4с, с эл. двиг.45 кВт/1500 об/мин. |
| 28 | Котельная №30 | 2018 | Замена сетевого насоса №2 на наос BL125/315-45/4с, с эл. двиг.45 кВт/1500 об/мин. |
| 29 | Котельная №46а | 2026 | Замена сетевых насосов №1, 2 на насосы IL150/340-45/4, с эл. двиг. 45 кВт/ 1500 об/мин. |
| 30 | Котельная №15а (ЦТП) | 2020 | Замена сетевого насоса на насос NL125/200-90-2-12, с эл. двиг. 90 кВт/3000 об/мин. |
| 31 | Котельная №31 | 2019-2020 | Замена котлов №2,3 на КВр-0,93 и вспомогательного оборудования |
| 32 | Котельная №31 | 2019-2020 | Установка сетевых, подпиточных насосов 4шт. типа BL65/170-11/2 |
| 33 | Котельная №29 | 2018, 2020 | Замена котлов №2,3 на КВр-1,2 и вспомогательного оборудования |
| 34 | Котельная №29 | 2021 | Установка сетевых, подпиточных насосов 4шт. типа BL65/210-22/2 |
| 35 | Котельная №41 | 2019, 2021 | Замена котлов №5-8 на КВр-1,2 и вспомогательного оборудования |
| 36 | Котельная №41 | 2018-2019 | Установка сетевых, подпиточных, ГВС насосов 6шт. типа SAER IR 80-200a, IR32-160 |
| 37 | Котельная №41 | 2025 | Монтаж ШЗУ зала №2 |
| 38 | Котельная №50 | 2020 | Замена котла №2 на Гефест 0,6-95 ТР и вспомогательного оборудования |
| 39 | Котельная №50 | 2020 | Замена вентилятора ВД 2,8 |
| 40 | Котельная №50 | 2020 | Установка сетевых, подпиточных насосов 4шт. типа SAER IR 32-160 |
| 41 | Котельная №35 | 2020-2026 | Замена котлов №2-4, 1, 7, 8 на КВр-1,2 и вспомогательного оборудования |
| 42 | Котельная №35 | 2020 | Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ №1, 2 |
| 43 | Котельная №35 | 2019 | Установка сетевых, подпиточных, ГВС насосов 6шт. типа SAER IR 80-200a, IR32-160 |
| 44 | Котельная №25 | 2018-2019 | Замена котлов №1, 4, 6 на КВр-1,2 и вспомогательного оборудования |
| 45 | Котельная №25 | 2020 | Установка сетевых, подпиточных, ГВС насосов 6шт. типа SAER IR 80-200a, IR32-160 |
| 46 | Котельная №43 | 2019-2020 | Установка сетевых, подпиточных, ГВС насосов 6шт. типа SAER IR 80-200a, IR32-160 |
| 47 | Котельная №43 | 2020 | Замена котлов №5,7 на КВр-2,5 и вспомогательного оборудования |
| 48 | Котельная №43 | 2020 | Капитальный ремонт конвейера ШЗУ, углеподачи |
| 49 | Котельная №43 | 2019 | Монтаж дымососа ДН15 |
| 50 | Котельная №43 | 2020 | Монтаж циклонов БЦ 259 (2 шт.) с заменой газоходов |
| 51 | Котельная №17 | 2025 | Установка сетевых, подпиточных насосов 4шт. типа SAER IR 80-200a, IR32-160 |
| 52 | Котельная №17 | 2025 | Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ №1, 2 |
| 53 | Котельная №17 | 2025-2026 | Замена котлов №1-4 на КВр-1,5 и вспомогательного оборудования |
| 54 | Котельная НФС | 2020 | Монтаж котла №3 НР-18 и вспомогательного оборудования |
| техническое перевооружение источников тепловой энергии |
| 55 | Котельная №1, 2, 11, 30, 38, 42, 49 | 2017 | Установка водоподготовительной установки типа электромагнитного преобразователя накипи АкваЩит-М |
| 56 | Котельная №31 | 2020 | Установка преобразователей частоты на сетевые, подпиточные насосы 4шт. типа HYUNDAI |
| 57 | Котельная №29 | 2021 | Установка преобразователей частоты на сетевые, подпиточные насосы 4шт. типа HYUNDAI |
| 58 | Котельная №41 | 2019 | Установка преобразователей частоты на насосные агрегаты 6шт. типа HYUNDAI |
| 59 | Котельная №50 | 2020 | Установка преобразователей частоты на сетевые, подпиточные насосы 4шт. типа HYUNDAI |
| 60 | Котельная №35 | 2019 | Установка преобразователей частоты на насосные агрегаты 6шт. типа HYUNDAI |
| 61 | Котельная №18 | 2019 | Установка преобразователей частоты на сетевые, подпиточные насосы 4шт. типа HYUNDAI |
| 62 | Котельная №25 | 2020 | Установка преобразователей частоты на насосные агрегаты 6шт. типа HYUNDAI |
| 63 | Котельная №43 | 2020 | Установка преобразователей частоты на насосные агрегаты 6шт. типа HYUNDAI |
| 64 | Котельная №17 | 2025 | Установка преобразователей частоты на сетевые, подпиточные насосы 4шт. типа HYUNDAI |
| 65 | Котельная №36 | 2019 | Установка новой энергоэффективной установки ХВО |
| 66 | Котельная №17, 18, 25, 29, 31, 35, 41, 43, 50 | 2025-2026 | Установка водоподготовительной установки типа PentairWaterTS 91-13, 91-08, 95-24 |
| Строительство новых источников тепловой энергии |
| 67 | Котельная №17а | 2027 | Строительство котельной мощностью 26 Гкал/час |
| 68 | Котельная №33а | 2020 | Строительство котельной мощностью 19,5 Гкал/час |

7. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов

Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2019.  Изменения внесены в «Раздел 5» утверждаемой части схемы теплоснабжения. Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки, переносом сроков мероприятий по развитию источников тепловой энергии, изменением мероприятий по развитию источников тепловой энергии.

Сведения о тепловых сетях по состоянию на 01.01.2019  представлены в таблице 7.1. При подготовке предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей учитывались мероприятия инвестиционных программ теплоснабжающих предприятий.  Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей представлены в таблицах 7.2. – 7.5.

Таблица 7.1. Сведения о тепловых сетях по состоянию на 01.01.2019

| № котельной | Тип прокладки | Протяженность тепловых сетей в 1-трубном измерении, п.м. | Итого, м.п. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Условные диаметры трубопроводов, мм |  |
|  |  | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 125 | 100 | 80 | 70 | 50 | 40 | 32 | 1-труб. изм. | 2-х труб. изм. |
| 3 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  | 3648 | 164 |  | 282 | 983 | 1275 | 678 | 2252 | 1061 | 156 | 424 | 80 |  | 11002 | 5501 |
|  | Надземная | 140 |  |  | 1290 |  |  | 472 | 80 | 1212 |  | 556 | 344 |  |  | 4094 | 2047 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: | 140 | 3648 | 164 | 1290 | 282 | 983 | 1747 | 758 | 3464 | 1061 | 712 | 768 | 80 |  | 15096 | 7548 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 140 | 3648 | 164 | 1290 | 282 | 983 | 1747 | 758 | 3464 | 1061 | 712 | 768 | 80 |  | 15096 | 7548 |
| 7 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  | 262 | 122 | 2044 | 2551 | 2088 | 2366 | 2466 | 2502 | 264 | 104 |  | 14769 | 7384,5 |
|  | Надземная | 2727 | 1286 |  | 820 | 1672 | 794 | 3354 | 60 | 1346 | 70 | 132 |  |  |  | 12261 | 6130,5 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  | 153 | 1256 | 827 | 1421 | 1191 | 1726 | 400 | 244 |  | 7218 |  |
|  | Надземная |  |  | 64,5 | 1419 | 393 | 410 | 1340 | 421 | 94 | 412 | 347 |  |  |  | 4900,5 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  | 153 | 83 | 1566 | 729 | 725 | 3099 | 863 |  | 7218 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  | 64,5 | 1419 | 803 | 30 | 1399 | 416 | 153 | 442 | 174 |  | 4900,5 |  |
|  | Итого отопление: | 2727 | 1286 |  | 1082 | 1794 | 2838 | 5905 | 2148 | 3712 | 2536 | 2634 | 264 | 104 |  | 27030 | 13515 |
|  | Итого ГВС: |  |  | 64,5 | 1419 | 457,5 | 1982 | 3552 | 1361 | 4480 | 2748 | 2951 | 3941 | 1281 |  | 24237 | 12118,5 |
|  | Всего: | 2727 | 1286 | 64,5 | 2501 | 2251,5 | 4820 | 9457 | 3509 | 8192 | 5284 | 5585 | 4205 | 1385 |  | 51267 | 25633,5 |
| НФС | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 670 | 670 | 114 | 692 | 846 | 490 | 312 |  | 3794 | 1897 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  |  |  | 670 | 670 | 114 | 692 | 846 | 490 | 312 |  | 3794 | 1897 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  | 670 | 670 | 114 | 692 | 846 | 490 | 312 |  | 3794 | 1897 |
| 12к | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  | 392 | 318 | 528 | 1508 | 442 | 170 | 843 | 88 | 222 | 4511 | 2255,5 |
|  | Надземная |  |  |  |  | 270 | 739 | 156 | 304 | 322 | 199 | 16 |  |  |  | 2006 | 1003 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 141 | 74 |  |  |  | 158 | 463 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  |  |  |  | 183 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 141 | 74 |  |  |  | 158 | 463 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  |  |  |  | 183 |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  | 270 | 1131 | 474 | 832 | 1830 | 641 | 186 | 843 | 88 | 222 | 6517 | 3258,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  | 366 | 180 | 282 | 148 |  |  |  | 316 | 1292 | 646 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 270 | 1131 | 840 | 1012 | 2112 | 789 | 186 | 843 | 88 | 538 | 7809 | 3904,5 |
| 17 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  | 688 |  |  | 406 | 394 | 784 | 176 | 409 | 859 | 22 |  | 3738 | 1869 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  | 102 | 366 | 118 | 412 | 20 | 6 | 38 | 6 | 86 | 1154 | 577 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  | 688 |  | 102 | 772 | 512 | 1196 | 196 | 415 | 897 | 28 | 86 | 4892 | 2446 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 688 |  | 102 | 772 | 512 | 1196 | 196 | 415 | 897 | 28 | 86 | 4892 | 2446 |
| 18 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  | 154 | 186 | 518 | 78 | 81 | 616 | 40 |  | 1673 | 836,5 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 570 | 290 | 217 | 7 |  | 31 | 110 | 194 | 1419 | 709,5 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  |  |  | 724 | 476 | 735 | 85 | 81 | 647 | 150 | 194 | 3092 | 1546 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  | 724 | 476 | 735 | 85 | 81 | 647 | 150 | 194 | 3092 | 1546 |
| 25 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  | 21 | 486 |  | 428 | 324 | 218 | 870 | 78 | 48 | 2473 | 1236,5 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 106 |  | 236 | 18 | 10 | 740 |  |  | 1110 | 555 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,5 | 127 |  | 320 | 75 | 475 | 1048,5 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 | 118 | 5 | 184,5 | 360,5 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 | 14 | 154 | 107 | 125 | 478 | 888,5 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 | 220,5 | 311,5 |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  |  | 21 | 592 |  | 664 | 342 | 228 | 1610 | 78 | 48 | 3583 | 1791,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 | 141 | 207 | 545 | 296 | 1358 | 2609 | 1304,5 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 21 | 592 |  | 726 | 483 | 435 | 2155 | 374 | 1406 | 6192 | 3096 |
| 29 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  | 44 | 188 | 356 | 454 | 520 | 28 | 614 |  | 4 | 2208 | 1104 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 268 | 180 | 186 |  | 202 |  |  | 80 | 916 | 458 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  |  | 44 | 456 | 536 | 640 | 520 | 230 | 614 |  | 84 | 3124 | 1562 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 44 | 456 | 536 | 640 | 520 | 230 | 614 |  | 84 | 3124 | 1562 |
| 31 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  | 314 | 618 | 578 | 268 | 20 | 366 |  |  | 2164 | 1082 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 96 |  |  |  | 116 | 58 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 35 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 11 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  |  |  | 324 | 618 | 658 | 278 | 116 | 366 |  |  | 2360 | 1180 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 11 | 46 | 23 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  | 324 | 618 | 658 | 278 | 116 | 366 | 35 | 11 | 2406 | 1203 |
| 35 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  | 134 | 98 |  | 106 | 74 | 228 | 110 |  | 52 |  | 10 | 812 | 406 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  | 546 | 1070 | 116 | 394 | 24 |  | 190 |  |  | 2340 | 1170 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  | 134 | 98 | 546 | 1176 | 190 | 622 | 134 |  | 242 |  | 10 | 3152 | 1576 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 134 | 98 | 546 | 1176 | 190 | 622 | 134 |  | 242 |  | 10 | 3152 | 1576 |
| 41 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  | 475 | 230 | 340 | 418 | 206 | 578 | 1038 | 302 | 344 |  | 40 | 3971 | 1985,5 |
|  | Надземная |  |  |  | 11 |  |  | 94 | 68 |  |  |  |  |  |  | 173 | 86,5 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  | 41 |  | 274 |  | 170 | 205 | 172 | 138 | 601 | 294 | 75 | 1970 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 90 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  | 269 |  | 215 | 84 | 79 | 286 | 535 | 404 | 1872 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 81 |  |  |  | 90 |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  | 486 | 230 | 340 | 512 | 274 | 578 | 1038 | 302 | 344 |  | 40 | 4143 | 2071,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  | 41 |  | 283 | 278 | 170 | 420 | 337 | 298 | 887 | 829 | 479 | 4022 | 2011 |
|  | Всего: |  |  |  | 527 | 230 | 623 | 790 | 444 | 998 | 1375 | 600 | 1231 | 829 | 519 | 8165 | 4082,5 |
| 43 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  | 40 | 448 | 558 | 96 | 1162 | 866 | 372 | 256 |  | 54 | 3852 | 1926 |
|  | Надземная |  |  |  |  | 24 | 200 |  |  | 176 |  | 146 |  |  |  | 546 | 273 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  | 96 | 153 | 235 | 52 | 228 | 722 | 8 | 363,5 | 1875,5 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  | 161 |  |  | 273 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  | 64 | 648 | 558 | 96 | 1338 | 866 | 518 | 256 |  | 54 | 4398 | 2199 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  | 96 | 265 | 235 | 52 | 228 | 883 | 8 | 363,5 | 2130,5 | 1065 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 64 | 648 | 654 | 361 | 1573 | 918 | 746 | 1139 | 8 | 417,5 | 6528,5 | 3264 |
| 50 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 492 | 78 | 324 | 74 | 20 |  | 991 | 495,5 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 492 | 78 | 324 | 74 | 20 |  | 991 | 495,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 | 218 | 50 |  | 30 |  | 485 | 242,5 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  | 357 | 35 | 138 | 145 | 132 |  |  | 807 | 403,5 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 26 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 26 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  |  |  |  | 357 | 222 | 356 | 195 | 132 | 30 |  | 1292 | 646 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 | 58 | 29 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 357 | 222 | 356 | 195 | 132 | 30 | 58 | 1350 | 675 |
| 2 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  | 61 | 278 | 145 | 153 | 308 | 184 |  |  |  |  | 1129 | 564,5 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 289 |  | 194 | 121 | 162 | 20 |  |  | 786 | 393 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  | 30,5 |  | 355,5 | 215 | 71 | 422 | 90 | 181 | 1365 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 | 252 | 422 | 257 | 307 | 425 | 1807 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  | 30,5 |  | 244 |  | 345 | 30 | 604 | 1253 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 | 252 | 528 | 300 | 580 | 1804 |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  | 61 | 278 | 434 | 153 | 502,5 | 305 | 162 | 20 |  |  | 1915 | 957,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  | 30,5 | 30,5 | 499,5 | 855 | 745 | 1553 | 727 | 1790 | 6230 | 3115 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 61 | 278 | 465 | 184 | 1002 | 1160 | 907 | 1573 | 727 | 1790 | 8145 | 4072,5 |
| 5 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  | 5 | 221 | 301 |  | 213 |  |  |  | 740 | 370 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402 |  |  |  |  | 402 | 201 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  |  |  | 5 | 221 | 301 | 402 | 213 |  |  |  | 1142 | 571 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  | 5 | 221 | 301 | 402 | 213 |  |  |  | 1142 | 571 |
| 8 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  | 216 | 193 |  | 337 | 243 | 498 | 337 | 235 | 580 | 2639 | 1319,5 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  | 163 | 493 | 68 | 298 | 60 |  | 41 |  |  | 1123 | 561,5 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 70,5 | 140 | 19 | 135 | 25 | 250,5 | 663 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  | 231 | 264 | 34 | 11,5 | 66 |  | 606,5 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 229,5 | 37 | 222,5 | 512 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  | 53 | 36 | 238 | 593 |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  |  | 379 | 686 | 68 | 635 | 303 | 498 | 378 | 235 | 580 | 3762 | 1881 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 324,5 | 670 | 53 | 429 | 164 | 711 | 2374,5 | 1187 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 379 | 709 | 68 | 959,5 | 973 | 551 | 807 | 399 | 1291 | 6136,5 | 3068 |
| 9 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  | 678 | 142 | 56 | 92 | 20 | 30 | 1018 | 509 |
|  | Надземная |  |  |  | 80 | 1356 | 297 | 1463 | 740 | 771 | 386 | 6 | 307 | 182 | 64 | 5652 | 2826 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  | 178 | 37 | 85 | 370 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 718 |  |  | 192 |  | 680,5 | 40 | 195,5 | 1826 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 31 | 235 | 336 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  | 718 |  |  | 192 | 143 | 752 | 1805 |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  | 80 | 1356 | 297 | 1463 | 740 | 1449 | 528 | 62 | 399 | 202 | 94 | 6670 | 3335 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  | 718 |  | 788 | 192 | 70 | 1051 | 250 | 1268 | 4337 | 2168,5 |
|  | Всего: |  |  |  | 80 | 1356 | 297 | 2181 | 740 | 2237 | 720 | 132 | 1450 | 452 | 1362 | 11007 | 5503,5 |
| 10 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 149 | 302 | 346 | 174 |  |  | 975 | 487,5 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  | 424 | 308 | 198 | 28 | 280 |  |  | 1238 | 619 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 90 | 121 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 |  | 282 | 11 | 62 | 519 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 45 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 |  | 153 | 519 |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  |  | 4 |  | 424 | 457 | 500 | 374 | 454 |  |  | 2213 | 1106,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 |  | 648 | 42 | 350 | 1204 | 602 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 4 |  | 424 | 457 | 664 | 374 | 1102 | 42 | 350 | 3417 | 1708,5 |
| 11 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 15 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 169 | 298 |  | 367 | 35 |  |  | 20 | 889 | 444,5 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  |  |  | 169 | 298 |  | 367 | 65 |  |  | 20 | 919 | 459,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  | 169 | 298 |  | 367 | 65 |  |  | 20 | 919 | 459,5 |
| 15а (ЦТП) | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  | 260 | 34 | 742 | 1117 | 79 | 483 |  | 32 | 2747 | 1373,5 |
|  | Надземная |  |  |  |  | 363 | 417 | 761 | 280 | 146 | 588 | 462 | 45 |  | 6 | 3068 | 1534 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 95 | 547 | 162 | 335 | 1143 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 235 | 209 | 112 |  | 441 | 5 | 57 | 532 | 1591 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  | 833 | 918 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 |  |  | 287 | 57 | 668 | 1567 |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  | 363 | 417 | 1021 | 314 | 888 | 1705 | 541 | 528 |  | 38 | 5815 | 2907,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  | 235 | 209 | 667 | 4 | 536 | 924 | 276 | 2368 | 5219 | 2609,5 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 363 | 417 | 1256 | 523 | 1555 | 1709 | 1077 | 1452 | 276 | 2406 | 11034 | 5517 |
| 15а | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  | 6 | 224 | 471 | 488 | 218 | 280 |  |  | 1687 | 843,5 |
|  | Надземная |  |  |  | 3096 | 800 | 433 | 316 | 156 | 424 | 187 | 22 | 147 |  | 204 | 5785 | 2892,5 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 21 | 84 |  | 19 | 139 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  |  |  | 201 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  |  |  | 201 |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  | 3096 | 800 | 433 | 322 | 380 | 895 | 675 | 240 | 427 |  | 204 | 7472 | 3736 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  | 432 |  |  | 21 | 84 |  | 19 | 556 | 278 |
|  | Всего: |  |  |  | 3096 | 800 | 433 | 322 | 812 | 895 | 675 | 261 | 511 |  | 223 | 8028 | 4014 |
| 30 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  | 22 | 132 | 896 | 506 | 317 | 632 | 509 | 872 | 78 | 92 | 4056 | 2028 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 168 | 1186 | 318 | 676 | 165 | 94 |  | 506 | 3113 | 1656,5 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  | 22 | 132 | 1064 | 1692 | 635 | 1308 | 674 | 966 | 78 | 598 | 7169 | 3584,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 22 | 132 | 1064 | 1692 | 635 | 1308 | 674 | 966 | 78 | 598 | 7169 | 3584,5 |
| 36 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  | 223 | 247 | 848 | 98 | 562 | 953 | 369 | 701 | 73 | 80 | 4154 | 2077 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  | 223 | 247 | 848 | 98 | 562 | 953 | 369 | 701 | 73 | 80 | 4154 | 2077 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 223 | 247 | 848 | 98 | 562 | 953 | 369 | 701 | 73 | 80 | 4154 | 2077 |
| 37 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  | 264 | 36 | 596 | 1096 | 506 | 914 | 768 | 455 | 364 | 104 |  | 5103 | 2551,5 |
|  | Надземная |  |  |  | 92 |  | 348 | 160 | 7 |  | 100 |  |  |  |  | 707 | 353,5 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  | 356 | 36 | 944 | 1256 | 513 | 914 | 868 | 455 | 364 | 104 |  | 5810 | 2905 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 356 | 36 | 944 | 1256 | 513 | 914 | 868 | 455 | 364 | 104 |  | 5810 | 2905 |
| 38 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  | 341 | 48 | 229 | 217 |  | 146 |  |  | 981 | 490,5 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 96 | 156 | 474 | 184 |  | 396 | 3 | 6 | 1315 | 657,5 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 181 | 25 | 94 | 348 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  | 92 | 194 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 | 92 |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  |  |  | 437 | 204 | 703 | 401 |  | 542 | 3 | 6 | 2296 | 1148 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 283 | 25 | 278 | 634 | 317 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  | 437 | 204 | 703 | 401 | 48 | 825 | 28 | 284 | 2930 | 1465 |
| 42 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  | 124 | 370 |  | 352 | 287 |  |  | 1133 | 566,5 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 68 |  |  | 248 | 124 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  |  |  | 180 | 124 | 370 |  | 352 | 355 |  |  | 1381 | 690,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  | 180 | 124 | 370 |  | 352 | 355 |  |  | 1381 | 690,5 |
| 46а | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  | 77 | 441 | 493 | 321 | 507 | 660 | 541 | 90 | 94 | 3224 | 1612 |
|  | Надземная |  |  |  | 1520 |  | 70 | 70 | 530 | 244 | 558 | 146 | 319 |  | 242 | 3699 | 1849,5 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 | 177 | 236 | 93 | 531 | 1240 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 660 | 77 | 202 | 127 | 210 | 167 | 1543 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 |  | 788 | 1064 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 660 |  | 279 | 127 | 322 | 1488 |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  | 1520 |  | 147 | 511 | 1023 | 565 | 1065 | 806 | 860 | 90 | 336 | 6923 | 3461,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 660 | 940 | 379 | 917 | 430 | 1809 | 5335 | 2667,5 |
|  | Всего: |  |  |  | 1520 |  | 147 | 611 | 1123 | 1225 | 2005 | 1185 | 1777 | 520 | 2145 | 12258 | 6129 |
| 49 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  | 154 | 292 | 209 | 150 |  |  |  | 805 | 402,5 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  |  |  |  | 154 | 292 | 209 | 150 |  |  |  | 805 | 402,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 154 | 292 | 209 | 150 |  |  |  | 805 | 402,5 |
| 19 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  | 2006 |  | 776 | 401 | 979 | 1352 | 1125 | 206 | 134 | 176 | 338 | 7493 | 3746,5 |
|  | Надземная |  |  |  | 1550 |  | 1028 | 919 | 304 | 2 | 14 |  |  | 10 | 16 | 3843 | 1921,5 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  | 3556 |  | 1804 | 1320 | 1283 | 1354 | 1139 | 206 | 134 | 186 | 354 | 11336 | 5668 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 3556 |  | 1804 | 1320 | 1283 | 1354 | 1139 | 206 | 134 | 186 | 354 | 11336 | 5668 |
| 33 (ЦТП) | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  | 400 | 150 | 282 | 175 | 211 | 366 | 322 | 176 | 174 | 240 | 2496 | 1248 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 624 | 66 | 88 | 10 |  |  | 848 | 424 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 | 233 | 191 | 177 | 126 | 198 | 1054 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 220 | 69 | 47 | 2 | 424 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 | 107 | 304 | 92 | 278 | 910 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 250 | 39 | 46 | 421 |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  | 400 | 150 | 342 | 175 | 835 | 432 | 410 | 186 | 174 | 240 | 3344 | 1672 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 | 448 | 604 | 800 | 304 | 524 | 2809 | 1404,5 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 400 | 150 | 342 | 175 | 964 | 880 | 1014 | 986 | 478 | 764 | 6153 | 3076,5 |
| 26 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  | 190 | 495 | 328 | 176 | 506 | 1115 | 376 | 136 | 440 | 59 | 3821 | 1910,5 |
|  | Надземная |  |  |  | 16 | 1040 | 1034 | 1409 | 494 | 1731 | 522 | 306 | 38 | 362 | 234 | 7186 | 3593 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  | 69 | 110 | 62 | 258 | 41 | 780 | 191 | 318 | 1829 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  | 8 | 886 | 137 | 784 | 418 | 351 | 685 | 181 | 4 | 3454 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  | 16 | 1230 | 1529 | 1737 | 670 | 2237 | 1637 | 682 | 174 | 802 | 293 | 11007 | 5503,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  | 8 | 955 | 247 | 846 | 676 | 392 | 1465 | 372 | 322 | 5283 | 2641,5 |
|  | Всего: |  |  |  | 16 | 1230 | 1537 | 2692 | 917 | 3083 | 2313 | 1074 | 1639 | 1174 | 615 | 16290 | 8145 |
| 33 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  | 36 | 346 | 316 | 604 | 522 | 268 | 564 | 406 | 61 | 3123 | 1561,5 |
|  | Надземная |  |  | 2188 |  | 1248 | 552 | 768 | 256 | 1473 | 558 | 772 | 1007 | 103 | 60 | 8985 | 4492,5 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  | 2188 |  | 1248 | 588 | 1114 | 572 | 2077 | 1080 | 1040 | 1571 | 509 | 121 | 12108 | 6054 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 2188 |  | 1248 | 588 | 1114 | 572 | 2077 | 1080 | 1040 | 1571 | 509 | 121 | 12108 | 6054 |
| 34 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  | 2996 | 696 |  | 1208 | 1520 | 818 | 1249 | 124 | 696 | 9307 | 4653,5 |
|  | Надземная |  |  | 389 | 880 | 1270 | 1554 | 948 | 292 | 904 | 518 | 969 | 900 | 325 | 875 | 9824 | 4912 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 | 10 | 16 | 192 | 48 | 528 | 1234 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 |  | 14 | 146 |  | 139 | 537 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 | 374 | 26 | 12 | 272 | 750 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 | 190 | 232 |  | 52 | 532 |  |
|  | Итого отопление: |  |  | 389 | 880 | 1270 | 4550 | 1644 | 292 | 2112 | 2038 | 1787 | 2149 | 449 | 1571 | 19131 | 9565,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  | 678 | 134 | 594 | 596 | 60 | 991 | 3053 | 1526,5 |
|  | Всего: |  |  | 389 | 880 | 1270 | 4550 | 1644 | 292 | 2790 | 2172 | 2381 | 2745 | 509 | 2562 | 22184 | 11092 |

Таблица 7.2. Мероприятия по строительству/реконструкции тепловых

сетей для подключения перспективной нагрузки комплексной застройки

| № п/п | Наименование мероприятия | Существующий диаметр теплосетей, мм | Предлагаемый диаметр теплосетей, мм | Длина участка, м | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети котельной №3 |
| 1 | Проектирование и строительство магистральной теплосети от ТК-4 до ЦТП микрорайона №2 | - | 400 | 695 | 2024 |
| 2 | Реконструкция теплосети от ТК-1 до ТК-4 | 300 | 450 | 727 | 2023 |

На территории Киселевского городского округа отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Между тепловыми сетями крупных котельных имеются перемычки, позволяющие осуществлять подачу теплоносителя от одного из источников потребителям другого источника (котельные №3 и №7 – ГВС в летний период  ООО «СТК», котельные №2 и №30 ООО «КОТК», котельные №9 и №15а – ГВС в летний период ООО «КОТК»).

Схемой теплоснабжения предусматривается закрытие малых котельных и подключение их потребителей к теплоисточникам с более высоким КПД. Кроме того предлагается устройство перемычки между сетями котельных №19 и №17а (проект) и котельных №3 и №7.

Таблица 7.3. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от различных

источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | Существующий диаметр теплосетей, мм | Предлагаемый диаметр теплосетей, мм | Длина участка, м | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети котельных №19 и №17а (проект) |
| 1 | Строительство теплосети от ТК-22 (кот. №19) до УТ” (кот. №17а) | - | 300 | 255 | 2027 |
| Сети котельных №3 и №7 |
| 2 | Строительство перемычки между сетями кот. №3 и кот. №7(ТК1-ЦТП кот.№7, отопление) | - | 400 | 260 | 2024 |

Принятым вариантом развития системы теплоснабжения городского округа предусматривается закрытие части котельных.  В настоящее время тепловые сети котельных №14, 40 выполнены в двухтрубном исполнении, горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме. В связи с закрытием котельных №14, 40 в 2018 году и переключением потребителей на котельную №12к, работающую по закрытой схеме теплоснабжения, планируется в период 2021- 2023 г.г. построить новые внутриквартальные тепловые сети котельных №14, 40 в четырехтрубном исполнении.

Таблица 7.4. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для ликвидации котельных

| № п/п | Наименование мероприятия | Существующий диаметр теплосетей, мм | Предлагаемый диаметр теплосетей, мм | Длина участка, м | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключение потребителей котельных №17, 18, 35,43 к вновь строящейся котельной №17а |
| 1 | Строительство теплосети от котельной №17а до ТК-3 | - | 400 | 239 | 2027 |
| 2 | Реконструкция теплосети от ТК-3 до ТК-6 | 300 | 400 | 146 | 2027 |
| 3 | Строительство теплосети от ТК-6 до ТК-10’ (кот. №18) | - | 150 | 384 | 2027 |
| 4 | Реконструкция теплосети от ТК-6 до ТК-26’ | 150 | 300 | 212 | 2027 |
| 5 | Строительство теплосети от ТК-26’ до ТК-15 (кот. №43) | - | 300 | 262 | 2027 |
| 6 | Реконструкция теплосети от ТК-15 до ТК-3б (кот. №43) | 100, 200 | 300 | 321 | 2027 |
| 7 | Строительство теплосети от ТК-3б до УТ-1” | - | 300 | 322 | 2027 |
| 8 | Строительство теплосети от УТ-1”до ТК-1 (кот.№35) | - | 300 | 331 | 2027 |
| Подключение потребителей котельной №10 к сетям котельной №9 |
| 9 | Строительство участка теплосети от котельной №9 до места подключения в трубопровод теплосети от котельной №10 | - | 200,80,70 | 220 | 2021 |
| Подключение потребителей котельной №36 к сетям котельной №37 |
| 10 | Реконструкция теплосети от ТК-4 до ТК-5* | 250 | 300 | 18 | 2025 |
| 11 | Реконструкция теплосети от ТК-5* до ТК-18А | 125, 150, 200 | 250 | 382 | 2025 |
| 12 | Строительство теплосети от ТК-18А до ТК-20 (кот. №36) | - | 250 | 241 | 2025 |
| Подключение потребителей котельной №11 к сетям котельной №15а (ЦТП) |
| 13 | Строительство теплосети от котельной №15а (ЦТП) до потребителей котельной №11 | - | 150, 50 | 395 | 2020 |
| Подключение потребителей котельной №49 к сетям котельной №46а |
| 14 | Строительство теплосети от котельной №46а до потребителей котельной №49 | - | 125-50 | 252,2 | 2026 |
| 15 | Реконструкция теплосети от места подключения ж/д ул. Трудовая 6 до места подключения в трубопровод головного участка теплосети от котельной №49 | 70 | 100 | 54 | 2026 |
| Подключение потребителей котельной №26 к сетям котельной №34 |
| 16 | Строительство теплосети от котельной №34 до теплового пункта котельной №26 |  | 273 | 1000 | 2020 |

Так же требуется реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов на котельных №3, №7, №2, №30, на котельной №34 с уменьшением диаметра трубопроводов теплосети. Помимо этого на котельной №26 предлагается реконструкция сетей горячего водоснабжения (строительство циркуляционного трубопровода) в целях обеспечения качественного горячего водоснабжения потребителей. Для перевода котельной №33 на закрытую схему теплоснабжения предлагается реконструкция теплосети (строительство сетей горячего водоснабжения от ЦТП котельной №33).

Таблица 7.5. Мероприятия реконструкции сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, оптимизации

гидравлического режима, перевода потребителей котельных на закрытую схему  ГВС

| № п/п | Наименование мероприятия | Существующий диаметр теплосетей, мм | Предлагаемый диаметр теплосетей, мм | Длина участка, м | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети котельной №7 |
| 1 | Реконструкция теплосети от ТК-110 до ТК-118 (отопление) | 150 | 200 | 74 | 2023 |
| 2 | Реконструкция теплосети от ТК-121 до ТК-122 (отопление) | 80 | 100 | 45 | 2022 |
| Сети котельных №2, №30 |
| 3 | Реконструкция теплосети от котельной №2 до ТК-15(7) (гвс) | 150,125,100 | 150/125 | 377 | 2019-2020 |
| Сети котельной №26 (реконструкция сетей ГВС) |
| 4 | Реконструкция теплосети от ТК-1 до ж/д ул. Гагарина 24, от угла поворота на ТК-16 до ж/д ул. Томская 21,23,25 | - | 125-40 | 528 | 2021 |
| 5 | Реконструкция теплосети от ул. Багратиона 34 до ж/д по ул. Макарова 23,25 | - | 80-40 | 247 | 2022 |
| 6 | Реконструкция теплосети от ТК-10 до ж/д ул. Гагарина 18, от ТК-34 до ТК-36 до ТК-34* | - | 40-25 | 118,7 | 2022 |
| 7 | Реконструкция теплосети от ул. Б.Дачная 65-67 до ж/д по ул. Боевая 20,20/2,22, от ТК-25 до ТК-27 | - | 125-40 | 947,5 | 2022 |
| 8 | Реконструкция теплосети от угла надземной сети (ТК-23) до ТК-34, от ТК-1 до ТК-23 | - | 125-40 | 692 | 2021 |
| 9 | Реконструкция теплосети от ТК-10 до ж/д по ул.Тульская 1, 13, 15, по ул. Гагарина 4, 8, 10, 12, 14, от ТК-2 до ж/д ул. Багратиона 34, от ТК-10 до ТК-17 | - | 125-25 | 1564,5 | 2021 |
| Сети котельной №33 (реконструкция сетей теплоснабжения для закрытого ГВС) |
| 10 | Реконструкция теплосети от ж/д ул. 1 Мая 62 до врезки на ж/д ул. Землячки 43б | - | 32-50 | 441 | 2023 |
| 11 | Реконструкция теплосети от ТК-27* до врезки на ж/д ул. Землячки 43б, врезки на д/с №67, поликлиника №2 | - | 25-70 | 464 | 2023 |
| 12 | Реконструкция теплосети от врезки на АТС до ТК-27* | - | 50-80 | 285 | 2023 |
| 13 | Реконструкция теплосети от ТК-1 до врезки на АТС | - | 80-125 | 624,5 | 2023 |
| 14 | Реконструкция теплосети от ЦТП (кот 33) до ТК-1 | - | 150-125 | 22 | 2023 |
| Сети котельной №12к (строительство сетей для закрытого ГВС) |
| 15 | Строительство теплосети ГВС от котельной №12к до УТ2 | - | 150, 100 | 1333, 858 | 2021 |
| 16 | Строительство теплосети ГВС ул. Новостройка (II очередь) | - | 200-50 | 2467 | 2022 |
| 17 | Строительство теплосети отопление, ГВС ул. Инженерная (III очередь) | - | 133-40 | 3948 | 2020 |
| Сети котельной №15а (строительство сетей для закрытого ГВС) |
| 18 | Строительство теплосети ГВС, реконструкция теплосети отопление. | - | 250-32 | 9314 | 2020-2022 |
| Сети котельной №38 (строительство сетей для закрытого ГВС) |
| 19 | Строительство теплосети ГВС | - | 133-25 | 1360 | 2019 |
| Сети котельной №1 (строительство сетей для закрытого ГВС) |
| 20 | Строительство теплосети ГВС |  | 133-25 | 2126 | 2022-2023 |
| Сети котельной №5 (строительство сетей для закрытого ГВС) |
| 21 | Строительство теплосети ГВС |  | 133-25 | 1481 | 2021-2022 |

Участки тепловых сетей, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (сроком эксплуатации 25 лет и более) приведены в таблице 7.6.

Таблица 7.6.  Мероприятия реконструкции сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс со сроком эксплуатации более 25 лет по состоянию на 01.01.2019

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр трубопровода,м | Вид прокладки тепловой сети | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 |
| 1 | ТК-25 | Лицей №1 | 147 | 0,1 | Подз. канал. | 1990 |
| 2 | ТК-24 | ул. Утренняя, 1 | 12 | 0,08 | Подз. канал. | 1987 |
| 3 | ТК-12 | ТК-13 | 42 | 0,15 | Подз. канал. | 1987 |
| 4 | ТК-24 | ул. Утренняя, 1а | 30 | 0,1 | Подз. канал. | 1987 |
| 5 | ТК-17 | ТК-24 | 47 | 0,1 | Подз. канал. | 1987 |
| 6 | ТК-27 | ул. Пионерская,1 | 14,5 | 0,1 | Подз. канал. | 1987 |
| 7 | ТК-25 | Детский сад №46 | 30 | 0,05 | Подз. канал. | 1987 |
| 8 | ТК-27 | пр. Строителей, 9 | 9 | 0,08 | Подз. канал. | 1987 |
| 9 | ТК-10 | Пионерская, 4 | 8,3 | 0,1 | Подз. канал. | 1990 |
| 10 | ТК-6 | ТК-10 | 57 | 0,2 | Подз. канал. | 1990 |
| 11 | ТК-12 | ТК-27 | 18 | 0,15 | Подз. канал. | 1987 |
| 12 | ТК-2 | ТК-17 | 82 | 0,25 | Подз. канал. | 1985 |
| 13 | ТК-5* | Соб. база | 164 | 0,07 | Надземная | 1990 |
| 14 | ТК-5* | Соб. база | 147 | 0,1 | Надземная | 1990 |
| 15 | Кэнк | БРУ | 17 | 0,05 | Надземная | 1990 |
| Котельная №7 |
| 16 | ЦТП (от) | ТК-1 (от) | 64,5 | 0,5 | Надземная | 1983 |
| 17 | ЦТП (гвс) | ТК-1 (гвс) | 64,5 | 0,35/0,25 | Надземная | 1983 |
| 18 | Кот. 7 | ЦТП | 130 | 0,5 | Надземная | 1990 |
| 19 | ТК-43 (от) | ТК-54 (от) | 81 | 0,1 | Подз. канал. | 1987 |
| 20 | ТК-43 (гвс) | ТК-54 (гвс) | 81 | 0,1/0,07 | Подз. канал. | 1987 |
| 21 | ТК-54 (от) | ул. Весенняя, 15 (от) | 21 | 0,08 | Подз. канал. | 1987 |
| 22 | ТК-54 (гвс) | ул. Весенняя, 15 (гвс) | 21 | 0,08/0,04 | Подз. канал. | 1987 |
| 23 | ТК-63 (от) | Детский сад №31 (от) | 21 | 0,07 | Подз. канал. | 1989 |
| 24 | ТК-63 (гвс) | Детсад №31, Бас (гвс) | 21 | 0,07/0,05 | Подз. канал. | 1989 |
| 25 | ТК66 (от) | ул. 50 лет города, 36 (от) ввод 1 | 5 | 0,1 | Подз. канал. | 1987 |
| 26 | ТК66 (гвс) | ул. 50 лет города, 36 (гвс) ввод 1 | 5 | 0,1/0,08 | Подз. канал. | 1987 |
| 27 | ТК-58 (от) | ТК-57 (от) | 53 | 0,2 | Подз. канал. | 1986 |
| 28 | ТК-58 (гвс) | ТК-57 (гвс) | 53 | 0,15/0,1 | Подз. канал. | 1986 |
| 29 | ТК-57 (от) | ТК-56 (от) | 66,5 | 0,2 | Подз. канал. | 1986 |
| 30 | ТК-57 (гвс) | ТК-56 (гвс) | 66,5 | 0,15/0,1 | Подз. канал. | 1986 |
| 31 | ТК-25 (от) | ул. 50 лет города, 2 (от) ввод 3 | 23,3 | 0,07 | Подз. канал. | 1986 |
| 32 | ТК-25 (гвс) | ул. 50 лет города, 2 (гвс) ввод 3 | 23,3 | 0,07/0,05 | Подз. канал. | 1986 |
| 33 | ТК-18 (от) | ТК-25 (от) | 47,2 | 0,1 | Подз. канал. | 1986 |
| 34 | ТК-18 (гвс) | ТК-25 (гвс) | 47,2 | 0,08/0,05 | Подз. канал. | 1986 |
| 35 | ТК-26 (от) | ул. 50 лет города, 2 (от) ввод 1 | 20 | 0,07 | Подз. канал. | 1986 |
| 36 | ТК-26 (гвс) | ул. 50 лет города, 2 (гвс) ввод 1 | 20 | 0,070,04 | Подз. канал. | 1986 |
| 37 | ТК-18 (от) | ТК-26 (от) | 40 | 0,7 | Подз. канал. | 1986 |
| 38 | ТК-18 (гвс) | ТК-26 (гвс) | 40 | 0,7/0,04 | Подз. канал. | 1986 |
| 39 | ТК-28 (от) | ул. Весенняя, 3 (от) | 17 | 0,07 | Подз. канал. | 1986 |
| 40 | ТК-28 (гвс) | ул. Весенняя, 3 (гвс) | 17 | 0,07/0,04 | Подз. канал. | 1986 |
| 41 | ТК-51 (от) | ул. 50 лет города, 26 (от) | 16 | 0,08 | Подз. канал. | 1992 |
| 42 | ТК-51 (гвс) | ул. 50 лет города, 26 (гвс) | 16 | 0,08/0,05 | Подз. канал. | 1992 |
| 43 | ТК-51 (от) | ул. 50 лет города, 24 (от) | 14 | 0,08 | Подз. канал. | 1992 |
| 44 | ТК-51 (гвс) | ул. 50 лет города, 24 (гвс) | 14 | 0,08/0,05 | Подз. канал. | 1992 |
| 45 | ТК-115 (от) | ул. Мира, 6 (от) | 12,5 | 0,08 | Подз. канал. | 1992 |
| 46 | ТК-115 (гвс) | ул. Мира, 6 (гвс) | 12,5 | 0,08/0,05 | Подз. канал. | 1992 |
| 47 | ТК-102 (от) | ул. 50 лет города, 13 (от) | 20 | 0,08 | Подз. канал. | 1991 |
| 48 | ТК-102 (гвс) | ул. 50 лет города, 13 (гвс) | 20 | 0,08/0,07 | Подз. канал. | 1991 |
| 49 | ТК-103 (от) | ул. 50 лет города, 19 (от) | 27,5 | 0,08 | Подз. канал. | 1991 |
| 50 | ТК-103 (гвс) | ул. 50 лет города, 19 (гвс) | 27,5 | 0,08/0,05 | Подз. канал. | 1991 |
| 51 | ТК-116 (от) | ул. Мира, 24 МВД (от) | 7,6 | 0,04/0,04 | Подз. канал. | 1991 |
| 52 | ТК-116 (гвс) | ул. Мира, 24 МВД (гвс) | 7,6 | 0,05 | Подз. канал. | 1991 |
| 53 | Школа3 (от) | Гараж, школа 3(от) | 52 | 0,04 | Подз. канал. | 1993 |
| 54 | ТК-45 (от) | ул. 50 лет города, 20 (от) | 25 | 0,07 | Подз. канал. | 1993 |
| 55 | ТК-45 (гвс) | ул. 50 лет города, 20 (гвс) | 25 | 0,07/0,05 | Подз. канал. | 1993 |
| 56 | ТК-105 (от) | ТК-106 (от) | 38 | 0,15 | Подз. канал. | 1990 |
| 57 | ТК-105 (гвс) | ТК-106 (гвс) | 38 | 0,1/0,08 | Подз. канал. | 1990 |
| 58 | ТК-82 (от) | Горэлектросеть (от) | 8 | 0,05 | Подз. канал. | 1988 |
| 59 | ТК-82 (гвс) | Горэлектросеть (гвс) | 8 | 0,05/0,05 | Подз. канал. | 1988 |
| 60 | ТК-93(от) | Магазин, ул.50 лет города,39а (от) | 15 | 0,05 | Подз. канал. | 1988 |
| 61 | ТК-93(гвс) | Магазин, ул.50 лет города,39а (гвс) | 15 | 0,05/0,05 | Подз. канал. | 1988 |
| 62 | ТК-64 (от) | ТК-65 (от) | 94,5 | 0,1 | Подз. канал. | 1987 |
| 63 | ТК-64 (гвс) | ТК-65 (гвс) | 94,5 | 0,1/0,05 | Подз. канал. | 1987 |
| Котельная №8 |
| 64 | Кот.(от) | ТК-1 (от) | 12 | 0,207 | Подз. канал. | 1991 |
| 65 | Кот. (гвс) | ТК-1 (гвс) | 23 | 0,150 | Подз. канал. | 1991 |
| 66 | Кот. (гвс) | ТК-1 (гвс) | 23 | 0,100 | Подз. канал. | 1991 |
| 67 | ТК-12 (от) | ул. Промышленная, 1а (от) | 20 | 0,05 | Подз. канал. | 1992 |
| 68 | ТК-12 (гвс) | ул.Промышленная,1а (гвс) | 10 | 0,033 | Подз. канал. | 1992 |
| 69 | ТК-12 (от) | ТК-13 (от) | 58 | 0,15 | Подз. канал. | 1992 |
| 70 | ТК-12 (гвс) | ТК-13 (гвс) | 29 | 0,1 | Подз. канал. | 1992 |
| 71 | ТК-12 (гвс) | ТК-13 (гвс) | 29 | 0,05 | Подз. канал. | 1992 |
| 72 | Т.А (от) | ул. Кирова,1 (от) | 14 | 0,08 | Подз. канал. | 1992 |
| 73 | Т.А (гвс) | ул. Кирова,1 (гвс) | 7 | 0,04 | Подз. канал. | 1992 |
| Котельная №9 |
| 74 | т.Д (от) | ТК-4 (от) | 8 | 0,1 | Подз. канал. | 1990 |
| 75 | т.Д (гвс) | ТК-4 (гвс) | 4 | 0,025 | Подз. канал. | 1990 |
| Котельная № 10 |
| 76 | ТК-10 (от) | ТК-10* | 16 | 0,07 | Подз. канал. | 1990 |
| 77 | гараж (от) | ул. Ленина,12 (от) | 62 | 0,07 | Надземная | 1991 |
| 78 | ТК-7 (от) | ул. Ленина,26 (от) | 8 | 0,1 | Подз. канал. | 1991 |
| 79 | ТК-7 (гвс) | ул. Ленина,26 (гвс) | 4 | 0,025 | Подз. канал. | 1991 |
| Котельная №15а(ЦТП) |
| 80 | д/сад №13 (от) | прачечная (от) | 22 | 0,05 | Подз. канал. | 1991 |
| 81 | д/сад №13 (гвс) | прачечная (гвс) | 11 | 0,05 | Подз. канал. | 1991 |
| 82 | ТК-12 (от) | ул. Ленина,37а (от) | 58 | 0,08 | Подз. канал. | 1990 |
| 83 | ТК-12 (гвс) | ул. Ленина,37а (гвс) | 29 | 0,02 | Подз. канал. | 1990 |
| Котельная №42 |
| 84 | ТК-4 | ТК-6 | 134 | 0,70 | Подз. канал. | 1987 |
| 85 | ТК-6 | ул. Б.Хмельницкого,8 | 90 | 0,07 | Подз. канал. | 1987 |
| 86 | ТК-7 | ТК-8 | 38 | 0,1 | Подз. канал. | 1987 |
| 87 | ТК-7 | ул. Б.Хмельницкого,3 | 40 | 0,05 | Подз. канал. | 1987 |
| 88 | ТК-7 | ул. Б.Хмельницкого,1 | 17 | 0,05 | Подз. канал. | 1987 |
| Котельная №30 |
| 89 | ТК-5 | Противотуберкулезный диспансер | 104 | 0,08 | Подз. канал. | 1991 |
| 90 | ТК-19 | ТК-20 | 30 | 0,15 | Подз. канал. | 1991 |
| 91 | ТК-20 | ул. Дзержинского, 9 | 8 | 0,07 | Подз. канал. | 1991 |
| 92 | ТК-20 | ул. Дзержинского, 9 | 8 | 0,04 | Подз. канал. | 1991 |
| 93 | ТК-20 | ул. Дзержинского, 11 | 14 | 0,05 | Подз. канал. | 1991 |
| 94 | ТК-23 | Муз. школа №16 | 12 | 0,08 | Подз. канал. | 1991 |
| 95 | ТК-21 | ТК-23 | 50 | 0,125 | Подз. канал. | 1980 |
| Котельная №37 |
| 96 | ТК-3 | ТК-4 | 200 | 0,3 | Подз. канал. | 1992 |
| 97 | ТК-9 | пер. Комсомольский, 9 | 32 | 0,1 | Подз. канал. | 1992 |
| 98 | ТК-23 | п/д Прогрессивный, 6 | 34 | 0,08 | Подз. канал. | 1992 |
| 99 | ТК-21 | ул. Рейдовая, 27 | 32 | 0,08 | Подз. канал. | 1992 |
| Котельная №19 |
| 100 | ТК-32 | ТК-33 | 41,48 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| Котельная №26 |
| 101 | Врезка (от) | ул. Дружбы, 2/2 (от) | 5 | 0,1 | Подвальная | 1988 |
| Котельная №29 |
| 102 | ТК-9 | ул. Тульская, 10а | 43 | 0,05 | Подз. канал. | 1987 |
| 103 | ТК-19 | ТК-22 | 120 | 0,1 | Подз. канал. | 1980 |
| 104 | ТК-22 | ул. Панфилова, 12 | 21 | 0,05 | Подз. канал. | 1980 |
| 105 | ТК-1 | ТК-18 | 60 | 0,1 | Подз. канал. | 1982 |
| 106 | ТК-18 | ул. Матросова, 2 | 27 | 0,05 | Подз. канал. | 1982 |
| Котельная №25 |
| 107 | ТК-3 (от) | ТК-4 (от) | 20 | 0,15 | Подз. канал. | 1987 |
| 108 | ТК-3 (гвс) | ТК-4 (гвс) | 20 | 0,05 | Подз. канал. | 1987 |
| 109 | ТК-2 (от) | ул. Казанская, 3 (от) | 8 | 0,05 | Подз. канал. | 1983 |
| 110 | ТК-18 (от) | ТК-24 (от) | 30 | 0,08 | Подз. канал. | 1987 |
| 111 | ТК-18 (гвс) | ТК-24 (гвс) | 30 | 0,08 | Подз. канал. | 1987 |
| 112 | ТК-8 (от) | ул. Сандалова, 15 (от) | 8 | 0,025 | Подз. канал. | 1981 |
| 113 | ТК-8 (гвс) | ул. Сандалова, 15 (гвс) | 8 | 0,025 | Подз. канал. | 1981 |
| 114 | ТК-22 (от) | ул. Томская, 5 (от) | 9 | 0,05 | Подз. канал. | 1990 |
| 115 | ТК-22 (гвс) | ул. Томская, 5 (гвс) | 9 | 0,025 | Подз. канал. | 1990 |
| 116 | ТК-22 (от) | ТК-23 (от) | 44 | 0,08 | Подз. канал. | 1990 |
| 117 | ТК-23 (от) | ул. Томская, 3 (от) | 9 | 0,05 | Подз. канал. | 1990 |
| 118 | ТК-23 (гвс) | ул. Томская, 3 (гвс) | 9 | 0,05 | Подз. канал. | 1990 |
| Котельная №17 |
| 119 | ТК-6 | ТК-25 | 95 | 0,15 | Подз. канал. | 1988 |
| 120 | ТК-32 | ул. Ставропольская, 5 | 7,5 | 0,05 | Подз. канал. | 1987 |
| 121 | ТК-7 | ТК-8 | 43 | 0,3 | Подз. канал. | 1986 |
| 122 | ТК-25 | ТК-26 | 13 | 0,15 | Подз. канал. | 1988 |
| 123 | ТК-21 | ТК-22 | 3 | 0,1 | Надземная | 1989 |
| Котельная №31 |
| 124 | ТК-1 | ТК-2 | 17 | 0,15 | Подз. канал. | 1980 |
| Котельная №35 |
| 125 | ТК-8 | ТК-1 | 49 | 0,25 | Подз. канал. | 1985 |
| Котельная №43 |
| 126 | ТК-15 (от) | ул. Чумова, 19 (от) | 57 | 0,08 | Подз. канал. | 1991 |
| 127 | ТК-15 (гвс) | ул. Чумова, 19 (гвс) | 57 | 0,05 | Подз. канал. | 1991 |
| Котельная №50 |
| 128 | котельная | ТК-1 | 1,2 | 0,125 | Подз. канал. | 1981 |
| 129 | ТК-1 | ТК-2 | 77 | 0,1 | Подз. канал. | 1981 |
| Котельная №12к (от кот.№14) |
| 130 | Кот. 14 | ТК-1 | 10 | 0,2 | Подз. канал. | 1978 |
| 131 | ТК-1 | ТК-10 | 36 | 0,15 | Подз. канал. | 1980 |
| 132 | ТК-1 | ТК-2 | 21 | 0,2 | Подз. канал. | 1978 |
| 133 | ТК-2 | ТК-17 | 20 | 0,2 | Подз. канал. | 1981 |
| 134 | ТК-2 | ул. Инженерная, 11 | 12 | 0,05 | Подз. канал. | 1982 |
| 135 | ТК-17 | ТК-3 | 73 | 0,2 | Подз. канал. | 1983 |
| 136 | ТК-3 | ТК-4 | 25 | 0,2 | Подз. канал. | 1977 |
| 137 | ТК-4 | ул. Инженерная, 9 | 15 | 0,05 | Подз. канал. | 1977 |
| 138 | ТК-13 | ул. Дружбы, 21 | 27 | 0,05 | Подз. канал. | 1986 |
| 139 | ТК-14 | ул. Дружбы, 17 | 12 | 0,05 | Подз. канал. | 1986 |
| Котельная №33 |
| 140 | ТК-14(гвс) | ТК-15(гвс) | 46 | 0,32 | Подз. канал. | 1988 |
| 141 | Тк-8(гвс) | ул. 1 Мая, 1а(гвс) | 13 | 0,05 | Подз. канал. | 1988 |
| 142 | УТ-16'(гвс) | ул. Боевая, 4(гвс) | 16 | 0,045 | Подз. канал. | 1988 |
| 143 | ТК-13(гвс) | пер. 1 Мая, 4(гвс) | 12 | 0,032 | Подз. канал. | 1988 |
| 144 | ТК-12(от) | ТК-21(от) | 5 | 0,125 | Подз. канал. | 1988 |
| 145 | ТК-18(от) | ул. Боевая, 6а(от) | 25 | 0,04 | Подз. канал. | 1988 |
| 146 | ТК-12(гвс) | ТК-13(гвс) | 53 | 0,08 | Подз. канал. | 1988 |
| 147 | ТК-1(от) | ТК-2(от) | 5 | 0,25 | Подз. канал. | 1988 |
| 148 | ТК-2(от) | ТК-3(от) | 42 | 0,25 | Подз. канал. | 1988 |
| 149 | ТК-3(от) | ТК-4(от) | 28 | 0,25 | Подз. канал. | 1988 |
| 150 | ТК-4(от) | ТК-10(от) | 20 | 0,125 | Подз. канал. | 1988 |
| 151 | ТК-21(гвс) | пер. 1 Мая, 2(гвс) | 6 | 0,032 | Подз. канал. | 1988 |
| 152 | ТК-4(гвс) | ТК-10(гвс) | 20 | 0,08 | Подз. канал. | 1988 |
| 153 | ТК-12(гвс) | ТК-21(гвс) | 5 | 0,125 | Подз. канал. | 1988 |
| 154 | ТК-8(от) | ул. 1 Мая, 1а(от) | 13 | 0,07 | Подз. канал. | 1988 |
| 155 | Кот.23 (от) | ТК-1(от) | 22 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 156 | ТК-15(гвс) | пер. 1 Мая, 6(гвс) | 11 | 0,032 | Подз. канал. | 1988 |
| 157 | ТК-4(от) | ТК-5(от) | 30 | 0,25 | Подз. канал. | 1988 |
| 158 | ТК-10(от) | ул. 1 Мая, 2б(от) | 12 | 0,08 | Подз. канал. | 1988 |
| 159 | ТК-10(гвс) | ул. 1 Мая, 2б(гвс) | 12 | 0,04 | Подз. канал. | 1988 |
| 160 | ТК-13(гвс) | ТК-14(гвс) | 6 | 0,032 | Подз. канал. | 1988 |
| 161 | ТК-18(гвс) | ул. Боевая, 6а(гвс) | 25 | 0,032 | Подз. канал. | 1988 |
| 162 | ТК-13(от) | пер. 1 Мая, 4(от) | 12 | 0,05 | Подз. канал. | 1988 |
| 163 | ТК-12(от) | ТК-13(от) | 53 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 164 | ТК-21(от) | пер. 1 Мая, 2(от) | 6 | 0,08 | Подз. канал. | 1988 |
| 165 | ТК-19(от) | ул. Землячки, 45(от) | 8 | 0,05 | Подз. канал. | 1988 |
| 166 | ТК-15(от) | пер. 1 Мая, 6(от) | 11 | 0,05 | Подз. канал. | 1988 |
| 167 | ТК-14(от) | ТК-15(от) | 46 | 0,1 | Подз. канал. | 1988 |
| 168 | ТК-13(от) | ТК-14(от) | 6 | 0,1 | Подз. канал. | 1988 |
| 169 | ТК-24(от) | ул. Вахрушева, 1а (от) | 16 | 0,05 | Подз. канал. | 1988 |
| 170 | ТК-24(от) | ТК-25(от) | 38 | 0,07 | Подз. канал. | 1988 |
| 171 | ТК-5(от) | ТК-6'(от) | 40 | 0,25 | Подз. канал. | 1988 |
| 172 | ТУ-16'(гвс) | пер. 1 Мая, 4а(гвс) | 16 | 0,15 | Подз. канал. | 1988 |
| 173 | ТК-17(от) | пер. 1 Мая, 4а(от) | 38 | 0,08 | Подз. канал. | 1988 |
| 174 | ТК-17(от) | ул. Боевая, 4(от) | 33 | 0,08 | Подз. канал. | 1988 |
| 175 | ТК-2(от) | ТК-16(от) | 53 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 176 | ТК-16(от) | ТК-17(от) | 38 | 0,1 | Подз. канал. | 1988 |
| 177 | ТК-9(гвс) | ул. 1 Мая, 1б(гвс) | 15 | 0,04 | Подз. канал. | 1988 |
| Котельная №34 |
| 178 | ТК-6 | ул. Московская, 22 | 4 | 0,08 | Подз. канал. | 1988 |
| 179 | ТК-15 | ул. Гагарина, 21 | 14 | 0,08 | Подз. канал. | 1988 |
| 180 | ТК-4(1) | Прачечная | 35 | 0,032 | Подз. канал. | 1988 |
| 181 | ТК-6(2) | ТК-7 | 10 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 182 | ТК-8 | ТК-9 | 22 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 183 | ТК-16 | ул. Гагарина, 19 | 14 | 0,08 | Подз. канал. | 1988 |
| 184 | ТК-3(1) | ТК-4(1) | 70 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 185 | ТК-10 | ТК-11 | 33 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 186 | ТК-7 | ТК-8 | 50 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 187 | ТК-11 | ТК-12 | 10 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 188 | ТК-12 | Подъем т/трассы | 174 | 0,15 | Подз. канал. | 1988 |
| 189 | ТК-9 | ТК-10 | 25 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 190 | ТК-5(1) | ТК-6(2) | 34 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 191 | ТК-4(1) | ТК-5(1) | 45 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 192 | ТК-2(1) | ТК-3(1) | 48 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 193 | ТК-11 | Детский сад №61 | 33 | 0,1 | Подз. канал. | 1988 |
| 194 | ТК-10 | ТК-11 | 57 | 0,1 | Подз. канал. | 1988 |
| 195 | УТ-10 | ТК-10 | 5 | 0,1 | Подз. канал. | 1988 |
| 196 | ТК-11 | ТК-12 | 56 | 0,07 | Подз. канал. | 1988 |
| 197 | ТК-15 | ТК-16 | 30 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 198 | ТК-9 | ТК-15 | 44 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 199 | ТК-13 | ТК-9 | 7 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 200 | ТК-А | Хозблок район ГИБДД | 44 | 0,08 | Подз. канал. | 1988 |
| 201 | ТК-12 | УТ-12 | 50 | 0,08 | Подз. канал. | 1988 |
| 202 | ТК-1 | ул. Багратиона, 41 | 10 | 0,1 | Надземная | 1988 |
| 203 | ТК-6 | УТ-36 | 30 | 0,15 | Подз. канал. | 1988 |
| 204 | УТ-25 | ул. Томская, 18 | 70 | 0,1 | Подз. канал. | 1988 |
| 205 | УТ-31 | ул. Одесская, 28 | 10 | 0,08 | Подз. канал. | 1988 |
| 206 | ТК-1 | ТК-2 | 84 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 207 | ТК-2 | ТК-3 | 18 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 208 | ТК-10 | ул. Гагарина17а | 14 | 0,08 | Подз. канал. | 1988 |
| 209 | УТ-12 | Русский медведь 2 | 20 | 0,05 | Подз. канал. | 1988 |
| 210 | ТК-5 | ТК-6 | 24 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |

8. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения , в том числе расходов  аварийных запасов топлива

Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2019.  Изменения внесены в «Раздел 6» утверждаемой части схемы теплоснабжения. Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки, переносом сроков мероприятий по развитию источников тепловой энергии, изменением мероприятий по развитию источников тепловой энергии.

При актуализации схемы теплоснабжения на 2020 год  при расчете значений полезного отпуска тепловой энергии учтены действующие нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, данные фактического потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение потребителями по значениям ОДПУ и ИПУ, фактическая численность населения, использующего ГВС.  Значения годовых потерь тепловой энергии и годовых расходов  тепловой энергии на собственные нужды приняты по экспертизам расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям для теплоснабжающих предприятий и данных расчетов теплоснабжающих предприятий.

В качестве топлива на котельных теплоснабжающих предприятий используется уголь каменный, марки ДР, ССр.

Прогнозные значения отпуска тепловой энергии и потребления топлива котельными городского округа по периодам представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Прогнозное потребление топлива котельными городского округа до 2028 года

| Наименование энергоисточника | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Годовые потери тепловой энергии, Гкал | Годовой полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |
| Котельная № 17 ООО «Тепловая компания «Актив»» | 9244 | 193 | 1077 | 7974 | 2,102 |
| Котельная № 18 | 5380 | 89 | 438 | 4854 | 1,329 |
| Котельная № 25 | 7538 | 148 | 383 | 7007 | 1,603 |
| Котельная № 29 | 4270 | 68 | 517 | 3685 | 1,021 |
| Котельная № 31 | 4952 | 104 | 352 | 4496 | 1,111 |
| Котельная № 35 | 13450 | 205 | 996 | 12249 | 3,002 |
| Котельная № 41 | 11878 | 348 | 506 | 11025 | 2,502 |
| Котельная № 17а | - | - | - | - | - |
| Котельная № 43 | 16536 | 422 | 834 | 15280 | 3,604 |
| Котельная № 50 | 1088 | 49 | 237 | 802 | 0,239 |
| Итого: | 74338 | 1626 | 5340 | 67372 | 16,513 |
| Котельная № 12к ООО «СибСтройСервис» | 23906 | 170 | 2532 | 21204 | 5,096 |
| Котельная № 19 МП «Исток» | 44188 | 2089 | 4099 | 38000 | 8,943 |
| Котельная № 26 | 54903 | 2462 | 4502 | 47939 | 10,491 |
| Котельная № 33 | 30425 | 1762 | 3660 | 25003 | 5,915 |
| Котельная № 34 | 43177 | 2124 | 4524 | 36529 | 8,182 |
| Итого: | 172693 | 8437 | 16785 | 147471 | 33,531 |
| Котельная № 3 ООО «СТК» | 62715 | 7711 | 6110 | 48894 | 12,87 |
| Котельная № 7 | 147165 | 12028 | 20265 | 114872 | 27,06 |
| Итого: | 209880 | 19739 | 26375 | 163766 | 39,93 |
| Котельная НФС ООО «КВС» | 3194 | 82 | 527 | 2585 | 0,707 |
| Котельная № 1 ООО «КОТК» | 4454,14 | 108,01 | 261,4 | 4084,73 | 1,038 |
| Котельная № 2 | 10347,56 | 316,72 | 1335,42 | 8695,421 | 2,181 |
| Котельная № 5 | 2337,005 | 103,82 | 196,55 | 2036,635 | 0,539 |
| Котельная № 8 | 10868,68 | 878,12 | 1087,79 | 8902,77 | 2,172 |
| Котельная № 9 | 14169,34 | 405,39 | 2240,51 | 11523,437 | 2,992 |
| Котельная № 10 | 4798,116 | 129,56 | 523,9 | 4144,656 | 1,015 |
| Котельная № 11 | 2838,798 | 77,91 | 142,94 | 2617,948 | 0,676 |
| Котельная № 15а | 33574,86 | 969,27 | 4428,87 | 28176,72 | 7,322 |
| Котельная № 16 | 279,289 | 38,89 | 49,16 | 191,239 | 0,055 |
| Котельная № 30 | 10456,35 | 228,38 | 1328,21 | 8899,755 | 2,458 |
| Котельная № 36 | 9326,572 | 384,06 | 790,64 | 8151,872 | 2,116 |
| Котельная № 37 | 19815,28 | 1028,41 | 1129,41 | 17657,458 | 4,423 |
| Котельная № 38 | 5995,126 | 218,47 | 459,73 | 5316,926 | 1,379 |
| Котельная № 42 | 2467,346 | 156,88 | 241,46 | 2069,006 | 0,547 |
| Котельная № 46а | 14900,98 | 572,27 | 1896,66 | 12432,054 | 3,115 |
| Котельная № 49 | 1583,376 | 33,19 | 112,4 | 1437,786 | 0,337 |
| Итого: | 148212,814 | 5649,35 | 16225,05 | 126338,41 | 32,365 |
| Котельная № 2 ОАО «УК «КРУ» | 13303 | 224 | 995 | 12084 | 2,02 |
| Котельная № 3 ОАО «УК «КРУ» | 18121 | 704 | 1391 | 16026 | 3,268 |
| Итого: | 31424 | 928 | 2386 | 28110 | 5,288 |
| Котельная ОАО «Знамя» | 48500 | 2980 | 4724 | 40796 | 9,460 |
| Всего: | 712148 | 39611 | 74894 | 597643 | 142,89 |
| 2023 год |
| Котельная № 17 ООО «Тепловая компания «Актив»» | 9244 | 193 | 1077 | 7974 | 2,102 |
| Котельная № 18 | 6364 | 90 | 440 | 5834 | 1,565 |
| Котельная № 25 | 7538 | 148 | 383 | 7007 | 1,603 |
| Котельная № 29 | 4270 | 68 | 517 | 3685 | 1,021 |
| Котельная № 31 | 4952 | 104 | 352 | 4496 | 1,111 |
| Котельная № 35 | 13450 | 205 | 996 | 12249 | 3,002 |
| Котельная № 41 | 11878 | 348 | 506 | 11025 | 2,502 |
| Котельная № 17а | - | - | - | - | - |
| Котельная № 43 | 16536 | 422 | 834 | 15280 | 3,604 |
| Котельная № 50 | 1088 | 49 | 237 | 802 | 0,239 |
| Итого: | 75321 | 1627 | 5342 | 68352 | 16,749 |
| Котельная № 12к ООО «СибСтройСервис» | 23906 | 170 | 2532 | 21204 | 5,096 |
| Котельная № 19 МП «Исток» | 44188 | 2089 | 4099 | 38000 | 8,943 |
| Котельная № 26 | - | - | - | - | - |
| Котельная №33 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 33а | 30676 | 1650 | 3640 | 25386 | 5,486 |
| Котельная № 34 | 101298 | 4586 | 9026 | 87686 | 18,278 |
| Итого: | 176162 | 8325 | 16765 | 151072 | 32,707 |
| Котельная № 3 ООО «СТК» | 62715 | 7711 | 6110 | 48894 | 12,87 |
| Котельная № 7 | 148773 | 12229 | 20469 | 116075 | 27,91 |
| Итого: | 211488 | 19940 | 26579 | 164969 | 40,78 |
| Котельная НФС ООО «КВС» | 3194 | 82 | 527 | 2585 | 0,707 |
| Котельная № 1 ООО «КОТК» | 4454,14 | 108,01 | 261,4 | 4084,73 | 1,038 |
| Котельная № 2 | 10417,12 | 316,72 | 1335,42 | 8764,98 | 2,29 |
| Котельная № 5 | 2337,005 | 103,82 | 196,55 | 2036,635 | 0,539 |
| Котельная № 8 | 10868,68 | 878,12 | 1087,79 | 8902,77 | 2,172 |
| Котельная № 9 | 18967,46 | 534,95 | 2764,41 | 15668,09 | 3,935 |
| Котельная № 10 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 11 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 15а | 36413,66 | 1047,18 | 4571,81 | 30794,67 | 7,998 |
| Котельная № 16 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 30 | 10723,34 | 228,38 | 1328,21 | 9166,75 | 2,532 |
| Котельная № 36 | 9326,572 | 384,06 | 790,64 | 8151,872 | 2,116 |
| Котельная № 37 | 19815,28 | 1028,41 | 1129,41 | 17657,458 | 4,423 |
| Котельная № 38 | 5995,126 | 218,47 | 459,73 | 5316,926 | 1,379 |
| Котельная № 42 | 2467,346 | 156,88 | 241,46 | 2069,006 | 0,547 |
| Котельная № 46а | 14900,98 | 572,27 | 1896,66 | 12432,054 | 3,115 |
| Котельная № 49 | 1583,376 | 33,19 | 112,4 | 1437,786 | 0,337 |
| Итого: | 148270,08 | 5610,46 | 16175,89 | 126483,73 | 32,421 |
| Котельная № 2 ОАО «УК «КРУ» | 13303 | 224 | 995 | 12084 | 2,02 |
| Котельная № 3 ОАО «УК «КРУ» | 18121 | 704 | 1391 | 16026 | 3,268 |
| Итого: | 31424 | 928 | 2386 | 28110 | 5,288 |
| Котельная ОАО «Знамя» | 48500 | 2980 | 4724 | 40796 | 9,460 |
| Всего: | 721295 | 39663 | 75331 | 606301 | 143,208 |
| 2028 год |
| Котельная № 17 ООО «Тепловая компания «Актив»» | - | - | - | - | - |
| Котельная № 18 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 25 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 29 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 31 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 35 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 41 | 11878 | 348 | 506 | 11025 | 2,502 |
| Котельная № 17а | 46151 | 885 | 3372 | 41894 | 9,954 |
| Котельная № 43 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 50 | 1088 | 49 | 237 | 802 | 0,239 |
| Итого: | 75383 | 1604 | 5374 | 68406 | 16,43 |
| Котельная № 12к ООО «СибСтройСервис» | 25711 | 322 | 3078 | 22311 | 5,836 |
| Котельная № 19 МП «Исток» | 44188 | 2089 | 4099 | 38000 | 8,943 |
| Котельная № 26 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 33 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 33а | 30676 | 1650 | 3640 | 25386 | 5,486 |
| Котельная № 34 | 120244 | 4906 | 10278 | 105060 | 21,914 |
| Итого: | 195108 | 8645 | 18017 | 168446 | 36,343 |
| Котельная № 3 ООО «СТК» | 142371 | 17504 | 13875 | 110991 | 27,19 |
| Котельная № 7 | 156077 | 13159 | 21114 | 121804 | 29,09 |
| Итого: | 298448 | 30663 | 34989 | 232795 | 56,28 |
| Котельная НФС ООО «КВС» | 3194 | 82 | 527 | 2585 | 0,707 |
| Котельная № 1 ООО «КОТК» | 4454,14 | 108,01 | 261,4 | 4084,73 | 1,038 |
| Котельная № 2 | 10417,12 | 316,72 | 1335,42 | 8764,98 | 2,29 |
| Котельная № 5 | 2337,005 | 103,82 | 196,55 | 2036,635 | 0,539 |
| Котельная № 8 | 10868,68 | 878,12 | 1087,79 | 8902,77 | 2,172 |
| Котельная № 9 | 18967,46 | 534,95 | 2764,41 | 15668,09 | 3,935 |
| Котельная № 10 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 11 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 15а | 36413,66 | 1047,18 | 4571,81 | 30794,67 | 7,998 |
| Котельная № 16 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 30 | 10723,34 | 228,38 | 1328,21 | 9166,75 | 2,532 |
| Котельная № 36 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 37 | 29141,85 | 1412,47 | 1920,05 | 25809,33 | 6,539 |
| Котельная № 38 | 5995,126 | 218,47 | 459,73 | 5316,926 | 1,379 |
| Котельная № 42 | 2467,346 | 156,88 | 241,46 | 2069,006 | 0,547 |
| Котельная № 46а | 16484,356 | 605,46 | 2009,06 | 13869,84 | 3,452 |
| Котельная № 49 | - | - | - | - | - |
| Итого: | 148270,08 | 5610,46 | 16175,89 | 126483,73 | 32,421 |
| Котельная № 2 ОАО «УК «КРУ» | 13303 | 224 | 995 | 12084 | 2,02 |
| Котельная № 3 ОАО «УК «КРУ» | 18121 | 704 | 1391 | 16026 | 3,268 |
| Итого: | 31424 | 928 | 2386 | 28110 | 5,288 |
| Котельная ОАО «Знамя» | 48500 | 2980 | 4724 | 40796 | 9,460 |
| Всего: | 826038 | 50834 | 85271 | 689933 | 162,765 |

Согласно таблице 8.1.  перспективный расход условного топлива к 2028 году возрастет на 19,87 тыс. т.у.т или  11,6%.

В таблице 8.2. представлен перспективный баланс городского округа по топливу.

Таблица 8.2. Перспективный баланс городского округа по топливу

за период с 2020 г. по 2028 г.

| Год | годовой расход условного топлива (каменный уголь), тыс. т.у.т |
| --- | --- |
| 2020 год | 142,890 |
| 2021 год | 142,990 |
| 2022 год | 143,102 |
| 2023 год | 143,208 |
| 2024 год | 147,119 |
| 2025 год | 151,030 |
| 2026 год | 154,942 |
| 2027 год | 158,854 |
| 2028 год | 162,765 |

Согласно таблице 8.2.  расход топлива увеличивается до 2028 г. так как в период с 2020 г. по 2028 г. происходит подключение вновь строящихся объектов по городскому округу.

В таблице 8.3. представлены результаты прогноза перспективных значений нормативов создания запасов топлива по периодам, рассчитанные на основании перспективных тепловых нагрузок и перспективного отпуска тепла.

Таблица 8.3. Прогноз нормативов создания запасов каменного угля

| Наименование энергоисточника | Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ), тыс.т. | Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тыс. т. | Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) тыс.т. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |
| Котельная № 17 ООО «Тепловая компания «Актив» | 0,666 | 0,093 | 0,573 |
| Котельная № 18 | 0,418 | 0,057 | 0,361 |
| Котельная № 25 | 0,511 | 0,068 | 0,443 |
| Котельная № 29 | 0,326 | 0,045 | 0,281 |
| Котельная № 31 | 0,360 | 0,049 | 0,311 |
| Котельная № 35 | 0,870 | 0,117 | 0,753 |
| Котельная № 41 | 0,778 | 0,105 | 0,673 |
| Котельная № 43 | 1,111 | 0,150 | 0,961 |
| Котельная № 50 | 0,082 | 0,011 | 0,071 |
| Котельная № 12к ООО «СибСтройСервис» | 1,715 | 0,237 | 1,478 |
| Котельная № 19 МП «Исток» | 3,334 | 0,812 | 2,522 |
| Котельная № 26 | 3,826 | 0,932 | 2,894 |
| Котельная № 33 | 2,902 | 0,707 | 2,195 |
| Котельная № 34 | 3,393 | 0,826 | 2,567 |
| Котельная № 3 ООО «СТК» | 4,103 | 0,998 | 3,105 |
| Котельная № 7 | 9,552 | 2,324 | 7,228 |
| Котельная НФС ООО «КВС» | 0,267 | 0,037 | 0,230 |
| Котельная № 1 ООО «КОТК» | 0,335 | 0,045 | 0,290 |
| Котельная № 2 | 0,774 | 0,104 | 0,670 |
| Котельная № 5 | 0,174 | 0,024 | 0,150 |
| Котельная № 8 | 0,694 | 0,094 | 0,600 |
| Котельная № 9 | 1,058 | 0,148 | 0,91 |
| Котельная № 10 | 0,370 | 0,050 | 0,320 |
| Котельная № 11 | 0,197 | 0,027 | 0,170 |
| Котельная № 15а | 2,208 | 0,298 | 1,910 |
| Котельная №16 | 0,024 | 0,004 | 0,020 |
| Котельная № 30 | 0,731 | 0,101 | 0,630 |
| Котельная № 36 | 0,685 | 0,095 | 0,590 |
| Котельная № 37 | 1,479 | 0,199 | 1,280 |
| Котельная № 38 | 0,462 | 0,062 | 0,400 |
| Котельная № 42 | 0,197 | 0,027 | 0,170 |
| Котельная № 46а | 0,936 | 0,126 | 0,810 |
| Котельная № 49 | 0,116 | 0,016 | 0,100 |
| Котельная ОАО «Знамя» | 1,323 | 0,425 | 0,898 |
| Всего: | 45,977 | 9,413 | 36,564 |
| 2023 год |
| Котельная № 17 ООО «Тепловая компания «Актив» | 0,666 | 0,093 | 0,573 |
| Котельная № 18 | 0,418 | 0,057 | 0,361 |
| Котельная № 25 | 0,511 | 0,068 | 0,443 |
| Котельная № 29 | 0,326 | 0,045 | 0,281 |
| Котельная № 31 | 0,360 | 0,049 | 0,311 |
| Котельная № 35 | 0,870 | 0,117 | 0,753 |
| Котельная № 41 | 0,778 | 0,105 | 0,673 |
| Котельная № 43 | 1,111 | 0,150 | 0,961 |
| Котельная № 50 | 0,082 | 0,011 | 0,071 |
| Котельная № 12к ООО «СибСтройСервис» | 1,715 | 0,237 | 1,478 |
| Котельная № 19 МП «Исток» | 3,334 | 0,812 | 2,522 |
| Котельная № 26 | 3,826 | 1,101 | 3,462 |
| Котельная № 33 | - | - | - |
| Котельная № 33а | 2,902 | 0,707 | 2,195 |
| Котельная № 34 | 7,219 | 1,758 | 5,461 |
| Котельная № 3 ООО «СТК» | 4,103 | 0,998 | 3,105 |
| Котельная № 7 | 9,803 | 2,385 | 7,418 |
| Котельная НФС ООО «КВС» | 0,267 | 0,037 | 0,230 |
| Котельная № 1 ООО «КОТК» | 0,335 | 0,045 | 0,290 |
| Котельная № 2 | 0,774 | 0,104 | 0,670 |
| Котельная № 5 | 0,174 | 0,024 | 0,150 |
| Котельная № 8 | 0,694 | 0,094 | 0,600 |
| Котельная № 9 | 1,428 | 0,198 | 1,23 |
| Котельная № 10 | - | - | - |
| Котельная № 11 | - | - | - |
| Котельная № 15а | 2,405 | 0,325 | 2,08 |
| Котельная №16 | 0,024 | 0,004 | 0,020 |
| Котельная № 30 | 0,731 | 0,101 | 0,630 |
| Котельная № 36 | 0,685 | 0,095 | 0,590 |
| Котельная № 37 | 1,479 | 0,199 | 1,280 |
| Котельная № 38 | 0,462 | 0,062 | 0,400 |
| Котельная № 42 | 0,197 | 0,027 | 0,170 |
| Котельная № 46а | 1,052 | 0,142 | 0,910 |
| Котельная № 49 | 0,116 | 0,016 | 0,100 |
| Котельная ОАО «Знамя» | 1,323 | 0,425 | 0,898 |
| Всего: | 50,907 | 10,591 | 40,316 |
| 2028 год |
| Котельная № 17 ООО «Тепловая компания «Актив» | - | - | - |
| Котельная № 18 | - | - | - |
| Котельная №17а | 3,065 | 0,418 | 2,647 |
| Котельная № 25 | - | - | - |
| Котельная № 29 | - | - | - |
| Котельная № 31 | - | - | - |
| Котельная № 35 | - | - | - |
| Котельная № 41 | 0,778 | 0,105 | 0,673 |
| Котельная № 43 | - | - | - |
| Котельная № 50 | 0,082 | 0,011 | 0,071 |
| Котельная № 12к ООО «СибСтройСервис» | 1,715 | 0,237 | 1,478 |
| Котельная № 19 МП «Исток» | 4,180 | 1,009 | 3,171 |
| Котельная № 26 | - | - | - |
| Котельная № 33а | 3,763 | 0,908 | 2,855 |
| Котельная №33 | - | - | - |
| Котельная № 34 | 8,697 | 2,201 | 6,496 |
| Котельная № 3 ООО «СТК» | 9,315 | 2,266 | 7,049 |
| Котельная № 7 | 10,128 | 2,464 | 7,664 |
| Котельная НФС ООО «КВС» | 0,267 | 0,037 | 0,230 |
| Котельная № 1 ООО «КОТК» | 0,335 | 0,045 | 0,290 |
| Котельная № 2 | 0,774 | 0,104 | 0,670 |
| Котельная № 5 | 0,174 | 0,024 | 0,150 |
| Котельная № 8 | 0,694 | 0,094 | 0,600 |
| Котельная № 9 | 1,428 | 0,198 | 1,23 |
| Котельная № 10 | - | - | - |
| Котельная № 11 | - | - | - |
| Котельная № 15а | 2,405 | 0,325 | 2,08 |
| Котельная №16 | 0,024 | 0,004 | 0,020 |
| Котельная № 30 | 0,731 | 0,101 | 0,630 |
| Котельная № 36 | - | - | - |
| Котельная № 37 | 2,164 | 0,294 | 1,870 |
| Котельная № 38 | 0,462 | 0,062 | 0,400 |
| Котельная № 42 | 0,197 | 0,027 | 0,170 |
| Котельная № 46а | 1,052 | 0,142 | 0,910 |
| Котельная № 49 | - | - | - |
| Котельная ОАО «Знамя» | 1,323 | 0,425 | 0,898 |
| Всего: | 53,753 | 11,501 | 42,252 |

9. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия

Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2019.  Изменения внесены в «Раздел 7» утверждаемой части схемы теплоснабжения. Раздел скорректирован в соответствии с изменением мероприятий по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей, переносом сроков мероприятий по развитию источников тепловой энергии. В таблице 9.1. приведена Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2028 года с проиндексированными капитальными затратами, разработанная на основании принятых решений и мероприятий  инвестиционных программ теплоснабжающих предприятий.

Таблица 9.1. Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2028 года с проиндексированными кап. затратами, указанными в ценах соответствующих лет, тыс.руб.

| Наименование котельной, мероприятия | Планируемые действия | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Котельная №33а | 0 | 0 | 0 | 3000 | 140500 | 0 | 0 | 11246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154746 |
| Закрытие котельной №33 с переключением тепловых нагрузок на котельную №33а | Закрытие котельной | Консервация котельного оборудования котлов №1-3 типа ДКВР 10/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Строительство новой котельной №33а | Проектные работы | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
|  | Строительство новой котельной | Строительство котельной с установкой трех котлов КВ-ТС-6,5-150 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 |
| Развитие тепловых сетей котельной №33 (перевод на закрытую схему теплоснабжения) | Строительство тепловых сетей от ЦТП | ж/д ул. 1 Мая 62 - врезка на ж/д ул. Землячки 43б, 441м, Ø32 мм - Ø50 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076 |
|  |  | ТК-27* -врезки на ж/д ул. Землячки 43б, врезки на д/с №67, поликлиника №2, 464м, Ø25мм – Ø70мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347 |
|  |  | врезка на АТС - ТК-27*, 285м, Ø50мм – Ø80мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463 |
|  |  | ТК-1- врезка на АТС, 624,5м, Ø80мм – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4841 |
|  |  | Ø125мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦТП – ТК1, 22м, Ø150 мм – Ø125 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 |
| 2. Котельная №2 | 0 | 50 | 0 | 4061,5 | 4061,5 | 0 | 19841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47855 |
| Развитие тепловых сетей котельной №2 | Реконструкция тепловых сетей | Котельная №2 - ТК-15(7) (ГВС), 377 м, с Ø (100-150) на Ø 150/125 мм, подз. кан. | 0 | 0 | 0 | 4061,5 | 4061,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8123 |
| Реконструкция котельной №2 | Установка ВПУ | Установка электромагнитного преобразователя накипи АкваЩит-М или аналогичного оборудования | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|  | Демонтаж котельного оборудования | Демонтаж котлов №1-8 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313 |
|  |  | Демонтаж газоходов от котлов №1-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 |
|  | Монтаж котельного оборудования | Приобретение котлов №1-8 типа КВс-1,45 МВт в комплекте с золоуловителями и дымососами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8353 |
|  |  | Монтаж котлов №1-8 типа КВс-1,45 МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4062 |
|  |  | Монтаж новых газоходов котлов №1-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193 |
|  | Строительство модульного здания | Монтаж здания с шумоподавлением для установки дымососов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830 |
| 3.Котельная №30 | 0 | 50 | 458 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1067 |
| Реконструкция котельной №30 | Установка ВПУ | Установка электромагнитного преобразователя накипи АкваЩит-М или аналогичного оборудования | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|  | Консервация котельного оборудования | Консервация котельного оборудования котла №6 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 |
|  | Установка насосного оборудования на котельной | Замена сетевого насоса №2 на насос BL125/315-45/4c с эл. дв. 45 кВт / 1500 об/мин | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 |
|  |  | Замена сетевого насоса №1 на насос BL125/315-45/4c с эл. дв. 45 кВт / 1500 об/мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 |
| 4. Котельная №31 | 0 | 0 | 0 | 1693 | 2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4438 |
|  | Монтаж котельного оборудования | Замена котлов НР18 №1,2,3 на котлы типа КВр-0,93 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652 |
|  | Установка насосного оборудования на котельной | Замена насосов сетевых (2шт.), подпиточ-ных (2шт.)на насосы BL65/210-22/2, BL65/170-11/2 или аналогичное оборудова-ние | 0 | 0 | 0 | 391 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561 |
|  | Установка преобразователей частоты на оборудовании | Установка преобразователей частоты на сетевые, подпиточные насосы (4 шт.) типа HYUNDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 5. Котельная №12к | 0 | 37509 | 2833 | 0 | 12101 | 12438 | 13867 | 12646 | 14056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105450 |
| Закрытие котельной №14 с переключением тепловых нагрузок на котельную №12к | Закрытие котельной | Консервация котельного оборудования котлов №1, 2, 3 типа Ланкашир | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| Закрытие котельной №40 с переключением тепловых нагрузок на котельную №12к | Закрытие котельной | Консервация котельного оборудования котлов №1-5 типа НР-18 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| Развитие тепловых сетей котельной №12к | Строительство тепловых сетей | от котельной №12к до УТ2 (отопление), 1333 м, Ø 250 мм, надз. | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
|  |  | от котельной №12к до УТ2 (ГВС) 1333 м, Ø 150 мм, 858 м, Ø 100 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12438 |
|  |  | ул. Новостройка – II очередь (ГВС) 2467 м, Ø 200 - Ø 50 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8873 |
|  |  | ул. Инженерная – III очередь (отопление, ГВС) 3948 м, Ø 133 - Ø 40 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9951 |
| Техническое перевооружение котельной №12к | Проектные работы | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 1350 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 |
|  | СМР по котельной | Реконструкция здания котельной | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 |
|  |  | Приобретение и монтаж котлов КВМ 2,5 (4шт.) и вспомогательного оборудования (циклоны, дымососы, вентиляторы, насосы ГВС, насосы котловые) | 0 | 25884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25884 |
|  |  | Монтаж пластинчатых теплообменников марки НН№22-ТО10/31-ТКТL-80 (2 шт.) – на ГВС, марки НН№100-ТО10/217-ТКТL-62 (1шт.) – на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3354 |
|  |  | Монтаж резервной емкости запаса городской воды V -200 м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3790 |
|  |  | Строитель-ство угольного склада с установкой крана подвесного мостового электричес-кого однопролет-ного, грейфера одноканат-ного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9146 |
|  |  | Реконструк-ция конвейера ШЗУ типа ОМТ ТСШ | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
|  |  | Реконструк-ция конвейера углеподачи типа ОМТ ТСУ | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 |
|  |  | Проектиро-вание и стро-ительство ВЛИ -0,4 Кв | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
|  |  | Строитель-ство здания ремонтно- механичес-кого цеха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11966 |
|  |  | Замена котлов КВМ 1,8 на КВМ 2,5 (2шт.) с установкой вспомога-тельного оборудо-вания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4040 |
|  |  | Наладка системы автомати-зации котлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 |
| 6. Котельная №16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Закрытие котельной №16 в связи с ликвидацией жилого фонда | Закрытие котельной | Консервация котельного оборудования котлов №1, 2 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 7. Котельная №7 | 0 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 10966 | 39864 | 39952 | 41244 | 42591 | 8529 | 186560 |
| Развитие тепловых сетей котельной №7 | Реконструкция тепловых сетей | ТК-110 (от) - ТК-118 (от), 74 м, с Ø 150 на Ø 200 мм, подз. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438 |
|  |  | ТК-121 (от) - ТК-122 (от), 45 м, с Ø 80 на Ø 100 мм, подз. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 |
| Реконструкция котельной №7 | Реконструкция ВРУ | Проектирование и замена трансформаторов | 0 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176 |
|  | Капитальный ремонт котлов | Капитальный ремонт котла №1 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31336 |
|  |  | Капитальный ремонт котла №2 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31424 | 0 | 0 | 0 | 31424 |
|  |  | Капитальный ремонт котла №3 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32716 | 0 | 0 | 32716 |
|  |  | Капитальный ремонт котла №4 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34063 | 0 | 34063 |
| Реконструкция ЦТП от котельной №7 | Установка технологического оборудования на ЦТП | Монтаж теплообменных аппаратов, реконструкция трубопроводов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8528 | 8528 | 8528 | 8528 | 8528 | 8529 | 51169 |
| 8. Котельная №37 | 0 | 0 | 0 | 1806 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20893 | 0 | 0 | 0 | 25499 |
| Закрытие котельной №36 с переключением тепловых нагрузок на котельную №37 | Закрытие котельной | Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 277 |
|  | Строительство тепловых сетей | ТК-18А - ТК-20 (кот. №36), 241 м, Ø 250 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4592 | 0 | 0 | 0 | 4592 |
|  | Реконструкция тепловых сетей | ТК-4 - ТК-5*, 18 м, с Ø 250 на Ø 300 мм, подз. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 557 |
|  |  | ТК-5* - ТК-18А, 382 м, с Ø (125-150-200) на Ø 250 мм, подз. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10589 | 0 | 0 | 0 | 10589 |
| Реконструкция котельной №37 | Монтаж котельного оборудования | Замена котлов типа КВр-1,45 Мвт на | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 |
|  |  | новые аналогич-ные (7 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж котельного оборудования | Демонтаж котла №8 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 349 |
|  | Монтаж котельного оборудования | Монтаж котла №8 типа КВр-2,15 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4529 | 0 | 0 | 0 | 4529 |
| 9. Котельная №3 | 0 | 0 | 4288 | 5250 | 41250 | 116942 | 302635 | 330731 | 328128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129224 |
| Развитие тепловых сетей котельной №3 | Реконструкция тепловых сетей | ТК-1-ТК-4, 727 м, с Ø 300 на Ø 450 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82920 |
|  | Строительство тепловых сетей | ТК-4 – ЦТП микрорайона №2, 695 м, Ø 400 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140221 |
| Реконструкция котельной №3 | Монтаж котельного оборудования | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 |
|  |  | Строительство пристройки и монтаж двух котлоагрегатов КЕ 25/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111692 | 111692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223384 |
|  |  | Замена котла №1 ДКВР 20-13 на котел КЕ25/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51995 |
|  |  | Реконструкция существующей части котельной №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78929 | 78929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157858 |
|  |  | Ввод в эксплуатацию дымовой трубы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62118 |
|  |  | Замена сетевой насосной группы, увеличение мощности группы пластинчатых теплообменных аппаратов | 0 | 0 | 4288,2 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25288,2 |
| Проектирование и строительство ЦТП микрорайона №2 | Проектирование и строительство ЦТП | Проектирование и строительство ЦТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135912 |
| Строительство ЦТП микрорайона №5 | Строительство ЦТП, тепловых сетей | Строительство ЦТП, тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106764 | 106764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213529 |
| 10. Котельная №29 | 0 | 0 | 1341 | 0 | 1287 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4167 |
|  | Монтаж котельного оборудования | Замена котлов НР-18 №1-3 на котлы типа КВр-1,2 | 0 | 0 | 1341 | 0 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2628 |
|  | Установка насосного оборудования на котельной | Установка насосов сетевых (2шт.), подпиточных (2шт.) BL65/210-22/2, BL65/170-11/2 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339 |
|  | Установка преобразователей частоты на оборудовании | Установка преобразователей частоты на насосы сетевые, подпиточные (4шт.) типа HYUNDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 11. Котельная №1 | 0 | 50 | 0 | 2873 | 0 | 3336 | 3350 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5262 | 18221 |
| Реконструкция котельной №1 | Установка ВПУ | Установка электромагнитного преобразователя накипи АкваЩит-М или аналогичного оборудования | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|  | Демонтаж котельного оборудования | Демонтаж котла №2 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 |
|  | Монтаж котельного оборудования | Монтаж котла №2 типа Гефест 0,8-95ТР или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476 |
|  | Демонтаж котельного оборудования | Демонтаж котла №3 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 |
|  | Монтаж котельного оборудования | Монтаж котла №3 типа Гефест 0,8-95ТР или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2897 |
|  | Демонтаж котельного оборудования | Демонтаж котла №1 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 597 |
|  | Монтаж котельного оборудования | Монтаж котла №1 типа Гефест 0,8-95ТР или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4665 | 4665 |
| Развитие тепловых сетей котельной №1 | Перевод котельной на закрытую схему теплоснабжения | Разработка проектной документации. Приобретение насосов ГВС (2 шт.) Строительство тепловой сети 2126 м, Ø 25-133 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 |
| 12. Котельная №17а | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68290 | 262428 | 333218 |
| Закрытие котельной №17 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а | Закрытие котельной | Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа Ланкашир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 506 |
| Закрытие котельной №18 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а | Закрытие котельной | Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 |
| Закрытие котельной №35 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а | Закрытие котельной | Консервация котельного оборудования котлов №1,5,6,7,8 типа НР-18, №2,3,4 типа Сибирь 7М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 767 |
| Закрытие котельной №43 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а | Закрытие котельной | Консервация котельного оборудования котлов №1,2 типа КВС, №3 типа НР-18, №4- КВр, №5-7 типа Ланкашир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 840 |
| Строительство новой котельной №17а | Проектные работы | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 |
|  | Строительство новой котельной | Строительство котельной с установкой четырех котлов КВ-ТС-6,5-150 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 260000 |
| Развитие тепловых сетей котельной №17а | Строительство тепловых сетей | Котельная №17а - ТК-3, 239 м, Ø 400 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 7700 |
|  |  | ТК-6 - ТК-10' (кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 6200 |
|  |  | №18), 384 м, Ø 150 мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-26' - ТК-15(кот.№43)262 м, Ø 300 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6890 | 0 | 6890 |
|  |  | ТК-3б - УТ-1'', 322 м, Ø 300 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 8500 |
|  |  | УТ-1'' - ТК-1 (кот. №35), 331 м, Ø 300 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9050 | 0 | 9050 |
|  | Реконструкция тепловых сетей | ТК-3 - ТК-6, 146 м, с Ø 300 на Ø 400 мм, подз. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 0 | 6700 |
|  |  | ТК-6 - ТК-26', 212 м, с Ø 150 на Ø 300 мм, подз. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 0 | 6750 |
|  |  | ТК-15 - ТК-3б (кот. №43), 321 м, с Ø (100-200) на Ø 300 мм, подз. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 16500 |
| 13. Котельная №41 | 0 | 0 | 2393 | 2469 | 0 | 3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8834 |
|  | Монтаж котельного оборудования | Замена котлов НР-18 №5-8 на котлы типа КВр-1,2 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 0 | 3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350 |
|  | Замена насосного оборудования на котельной | Замена насосов сетевых (2шт.), подпиточных (2шт.), ГВС (2шт.) SAER IR 80-200а, IR 32-160 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 2393 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022 |
|  | Установка преобразователей частоты на оборудовании | Установка преобразователей частоты (6шт.) на насосы типа HYUNDAI | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 |
|  | Монтаж котельного оборудования | Монтаж ШЗУ зала №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 2750 |
| 14. Котельная №5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3291 |
| Реконструкция котельной №5 | Установка ВПУ | Установка электромагнитного преобразователя накипи АкваЩит-М | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Развитие тепловых сетей котельной №5 | Перевод котельной на закрытую схему теплоснабжения | Разработка проектной документации. Приобретение насосов ГВС (2 шт.) Строительство тепловой сети 1481 м, Ø 25-133 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3261 |
| 15. Котельная №9 | 2166,2 | 1914,3 | 418 | 0 | 0 | 14747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19245 |
| Закрытие котельной №10 с переключением тепловых нагрузок на котельную №9 | Проектные работы | Разработка проектно-сметной документации и кадастровые работы | 2166,2 | 1914,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4080,5 |
|  | Монтаж котельного оборудования | Приобретение и монтаж дополнительного котла типа КВр-1,45 Мвт для системы отопления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 |
|  |  | Приобретение и монтаж дополнительного котла типа КВр-0,39 Мвт для системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
|  | Замена насосного оборудования на котельной | Замена сетевого насоса №1 на насос NL150/400-55-4-12 с эл.дв. 55 кВт/1500 об/мин. | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |
|  |  | Замена сетевого насоса №2 на насос IL200/315-37/4 с эл.дв. 37 кВт/1500 об/мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 |
|  |  | Замена насосов ГВС (2 шт.) на насосы BL150/360-45/4 с эл.дв. 45 кВт/1500 об/мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 |
| Развитие тепловых сетей котельной №9 | Строительство тепловых сетей | Строительство тепловой сети (отопление и ГВС) от котельной №9 до места подключения в трубопровод тепловой сети от кот.№10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12281 |
| 16. Котельная №15а | 0 | 0 | 0 | 0 | 63830 | 51137 | 50502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165469 |
| Закрытие котельной №11 с переключением тепловых нагрузок на котельную №15а (ЦТП) | Закрытие котельной | Консервация котельного оборудования котлов № 1-2 типа Нр-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 |
|  | Реконструкция котельного оборудования | Реконструкция (увеличение) поверхности нагрева котла THH-Uve №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4254 |
|  | Замена насосного оборудования на ЦТП | Замена сетевого насоса №2 на насос NL125/200-90-2-12 с эл.дв. 90 кВт/3000 об/мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 |
| Развитие тепловых сетей котельной №15а | Строительство тепловых сетей | Строительство тепловой сети от ЦТП (котельной №15а) до потребителей котельной №11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8557 |
|  | Перевод котельной на закрытую схему теплоснабжения | Разработка проектной документации. Строительство тепловой сети Т3,Т4. Реконструкция тепловой сети Т1, Т2. Строительство модульного здания для ЦТП №2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 50502 | 50502 | 50502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151505 |
| 17. Котельная №11 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Реконструкция котельной №11 | Установка ВПУ | Установка электромагнитного преобразователя накипи АкваЩит-М или аналогичного оборудования | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 18. Котельная №50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 4341 |
| Реконструкция котельной №50 | Монтаж котельного оборудования | Замена котла НР-18 №2 на котел типа Гефест 0,6-95тр | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Замена насосного оборудования на котельной | Замена насосов сетевых (2шт.), подпиточных (2шт.) SAER IR 32-160 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Установка преобразователей частоты на оборудовании | Установка преобразователей частоты (4шт.) на насосы типа HYUNDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
|  | Замена вспомогательного оборудования | Замена вентилятора ВД 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 19. Котельная №38 | 0 | 50 | 0 | 4249 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4483 |
| Реконструкция котельной №38 | Установка ВПУ | Установка электромагнитного преобразователя накипи АкваЩит-М или аналогичного оборудования | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|  | Замена насосного оборудования на котельной | Замена сетевого насоса №1 на насос BL65/210-22/2 с эл.дв. 22 кВт/3000 об/мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| Развитие тепловых сетей котельной №38 | Перевод котельной на закрытую схему теплоснабжения | Проектные работы. Строительство тепловой сети 1360 м, Ø 25-133 мм | 0 | 0 | 0 | 3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3637 |
|  |  | Приобретение и монтаж насосов ГВС (2 шт.) IL50/210-11/2 с эл.дв. 11 кВт/3000 об/мин. | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
|  |  | Приобретение и монтаж котла типа КВр-0,39 МВт для системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| 20.Котельная №36 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914 |
| Реконструкция котельной №36 | Замена насосного оборудования на котельной | Замена сетевого насоса №1 на насос IL100/190-30/2 с эл.дв. 30 кВт/3000 об/мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
|  | Замена ХВО | Монтаж новой энергоэффективной установки ХВО | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 |
| 21. Котельная №42 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2801 |
| Реконструкция котельной №42 | Установка ВПУ | Установка электромагнитного преобразователя накипи АкваЩит-М или аналогичного оборудования | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|  | Демонтаж котельного оборудования | Демонтаж котла №1 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 |
|  | Монтаж котельного оборудования | Монтаж котла №1 типа КВр-1,1 или аналогично-оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211 |
|  | Консервация котельного оборудования | Консервация котельного оборудования котла №3 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 22. Котельная №49 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 |
| Реконструкция котельной №49 | Установка ВПУ | Установка электромагнитного преобразователя накипи АкваЩит-М или аналогичного оборудования | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|  | Капитальный ремонт котлов | Капитальный ремонт котла №1,2 типа КВ-0,8 с заменой трубной части и топочного полотна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 |
| 23. Котельная №46а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5764 | 0 | 0 | 5764 |
| Закрытие котельной №49 с переключением тепловых нагрузок на котельную №46а | Закрытие котельной №49 | Консервация котельного оборудования котлов №1,2 типа КВр-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 685 |
| Реконструкция котельной №46а | Замена насосного оборудования на котельной | Замена сетевых насосов (2шт.) на насосы IL150/340-45/4, с эл.дв. 45 кВт/1500 об/мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172 | 0 | 0 | 1172 |
| Развитие тепловых сетей котельной №46а | Строительство тепловых сетей | Строитель-ство тепловой сети 252,2м, Ø125/50 мм, подз.кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3058 | 0 | 0 | 3058 |
|  | Реконструкция тепловых сетей | Теплосеть от ж/д Трудовая 6 до места подключения в трубопровод головного участка теплосети от кот. №49, с Ø 70 мм, на Ø 100 мм, 54 м. подз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 849 |
| 24. Котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 119000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183500 |
| Закрытие котельной №26 с переключением тепловых нагрузок на котельную №34 | Закрытие котельной | Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа КЕ10/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Реконструкция котельной №34 | Проектные работы | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
|  | Монтаж котельного оборудования | Демонтаж котлов КЕ10/14 (4шт.), монтаж котлов КВТС 20 (3шт.) и вспомогательного оборудования | 0 | 0 | 0 | 61000 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163000 |
| Развитие тепловых сетей котельной №34 | Строительство тепловых сетей | Тепловая сеть от котельной №34 до теплового пункта котельной №26, 1000 м., Ø 273 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 |
|  | Устройство теплового пункта котельной №26 | Монтаж теплообменников отопления, ГВС, насосного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 25.Котельная №35 | 0 | 0 | 0 | 2684 | 5502 | 0 | 1401 | 0 | 0 | 5040 | 2646 | 0 | 0 | 17273 |
| Реконструкция котельной №35 | Монтаж котельного оборудования | Замена котлов НР-18 №1,7,8, Сибирь 7М №2-4 на котлы типа КВр-1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2702 | 0 | 1401 | 0 | 0 | 5040 | 2646 | 0 | 0 | 11789 |
|  | Капитальный ремонт котельного оборудования | Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ №1, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 |
|  | Замена насосного оборудования на котельной | Замена насосов сетевых (2шт.), подпиточных (2шт.), ГВС (2шт.) SAER IR 80-200а, IR 32-160 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222 |
|  | Установка преобразователей частоты на оборудовании | Установка преобразователей частоты (6 шт.) на насосы типа HYUNDAI | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 |
| 26. Котельная №26 (тепловой пункт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8968 | 4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13272 |
| Развитие тепловых сетей котельной №26 | Реконструкция тепловых сетей ГВС | ТК-1 - ж/д ул. Гагарина 24, угол поворота на ТК-16 - ж/д ул. Томская 21,23, 25, 528 м, Ø125 мм – Ø40мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872 |
|  |  | ул. Багратиона 34 - ж/д по ул. Макарова 23,25, 247 м, Ø80 мм – Ø40мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 |
|  |  | ТК-10 - ж/д ул. Гагарина 18, ТК-34 - ТК-36 - ТК-34*, 118,7 м, Ø40 мм – Ø25мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
|  |  | ул. Б.Дачная 65-67 - ж/д по ул. Боевая 20,20/2, 22, ТК-25- ТК-27, 947,5 м, Ø125 мм – Ø40мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3280 |
|  |  | угол надземной сети (ТК-23) - ТК-34, ТК-1- ТК-23 692 м, Ø125 мм – Ø40мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255 |
|  |  | ТК-10 - ж/д по ул. Тульская 1,13,15, по ул. Гагарина 4, 8,10, 12, 14, ТК-2 - ж/д ул. Багратиона 34, ТК-10- ТК-17, 1564,5 м, Ø125 мм – Ø25мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4841 |
| 27. Котельная №18 | 0 | 0 | 0 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638 |
| Реконструкция котельной №18 | Монтаж котельного оборудования | Замена котлов НР-18 №3,4 на котлы типа КВр-1,2 | 0 | 0 | 0 | 1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351 |
|  | Установка преобразователей частоты на оборудовании | Установка преобразователей частоты (4 шт.) на насосы типа HYUNDAI | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 |
| 28. Котельные №19, 17а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6402 | 0 | 6402 |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от котельных №19 и 17а | Строительство тепловых сетей | ТК-22 (кот. №19) - УТ'' (кот. №17а), 255 м, Ø 300 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6402 | 0 | 6402 |
| 29. Котельные №3, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13497 |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от котельных №3 и 7 | Строительство тепловых сетей | ТК1-ЦТП кот.№7 (отопл.), 260 м, Ø 400 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13497 |
| 30. Котельная №19 | 0 | 0 | 0 | 13072 | 18786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31858 |
| Реконструкция котельной №19 | Капитальный ремонт котлов | Капитальный ремонт трубной части котла №1 КЕ 10/14 с заменой топки котла, дымососа и газоходов | 0 | 0 | 0 | 6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6761 |
|  |  | Капитальный ремонт котла №2,4 КЕ 10/14 с заменой трубной части, обмуровки, колосниковой решетки | 0 | 0 | 0 | 0 | 14659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14659 |
|  | Монтаж котельного оборудования | Замена батарейных циклонов №3,4 БЦ-259 | 0 | 0 | 0 | 2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531 |
|  |  | Замена экономайзера №1,3,4 ЭБ1-641 | 0 | 0 | 0 | 3780 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 |
|  |  | Монтаж деаэратора ДСА 50/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954 |
| 31. Котельная№25 | 0 | 0 | 1344 | 2579 | 2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6628 |
| Реконструкция котельной №25 | Монтаж котельного оборудования | Замена котлов НР-18 №1,4,6 на котлы типа КВр-1,2 | 0 | 0 | 1344 | 2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3923 |
|  | Замена насосного оборудования на котельной | Замена насосов сетевых (2шт.), подпиточных (2шт.), ГВС (2шт.) SAER IR 80-200а, IR 32-160 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243 |
|  | Установка преобразователей частоты на оборудовании | Установка преобразователей частоты (6 шт.) на насосы типа HYUNDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 |
| 32. Котельная№43 | 0 | 0 | 0 | 1475 | 5820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7295 |
| Реконструкция котельной №43 | Монтаж котельного оборудования | Замена котлов НР-18 №5,7 на котлы типа КВр-2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 |
|  |  | Монтаж дымососа ДН 15 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 |
|  |  | Монтаж циклонов БЦ 259 (2 шт.) с заменой газоходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 |
|  | Капитальный ремонт котельного оборудования | Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ №1, 2, углеподачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 |
|  | Замена насосного оборудования на котельной | Замена насосов сетевых (2шт.), подпиточ-ных (2шт.), ГВС (2шт.) SAER IR 80-200а, IR 32-160 или аналогич-ного обору-дования | 0 | 0 | 0 | 945 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711 |
|  | Установка преобразователей частоты на оборудовании | Установка преобразователей частоты (6 шт.) на насосы типа HYUNDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 |
| 33. Котельная№17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24430 | 11941 | 0 | 0 | 36371 |
| Реконструкция котельной №17 | Демонтаж котельного оборудования | Демонтаж котлов №1-4 типа Ланкашир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 685 | 0 | 0 | 1335 |
|  | Монтаж котельного оборудования | Монтаж котлов №1-4 типа КВр-1,5 и вспомогательного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14070 | 11256 | 0 | 0 | 25326 |
|  | Капитальный ремонт котельного оборудования | Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ №1, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 3520 |
|  | Замена насосного оборудования на котельной | Замена насосов сетевых(2шт.), подпиточных (2шт.) SAER IR 80-200а, IR 32-160 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
|  | Установка преобразователей частоты на оборудовании | Установка преобразователей частоты (4 шт.) на насосы типа HYUNDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
| 34. Котельная №8 | 0 | 0 | 263 | 6780 | 68500 | 68500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144043 |
| Реконструкция котельной №8 | Замена насосного оборудования на котельной | Замена сетевого насоса №1,2 на насос NL100/200-45-2-12 с эл. двигателем 45 кВт, 2900 об/мин. | 0 | 0 | 263 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |
|  | Монтаж котельного оборудования | Замена котла ДКВ 4/13 на котел ДКВР 4/13 | 0 | 0 | 0 | 6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6473 |
|  | Перевод котельного оборудования на водогрейный режим | Монтаж котлов КВм-2Мвт (4 шт.) Строительство модульного здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 68500 | 68500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137000 |
| 35. Котельные №17,18,25,29,31,35,41,43,50 | 0 | 0 | 0 | 500 | 550 | 550 | 500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 5500 |
| Реконструкция котельных №17,18,25, 29,31,35,41,43,50 | Установка ВПУ | Установка ВПУ – Т-М или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 8763 |
| 36.Котельная НФС | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 |
| Реконструкция котельной НФС | Монтаж котельного оборудования | Монтаж котла №3 типа НР-18 и вспомогательного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 |
| ИТОГО ПО ВСЕМ КОТЕЛЬНЫМ: | 2196 | 41949 | 13338 | 120939 | 538238 | 294536 | 348568 | 317073 | 395545 | 95367 | 61721 | 117283 | 276219 | 2622972 |

До 2028 г. включительно в проиндексированных ценах общая потребность в финансировании для реализации Программы развития системы теплоснабжения городского округа составляет 2622972 тыс.рублей. Источниками финансирования для реализации программы предлагаются внебюджетные средства, тарифные средства единых теплоснабжающих предприятий, тариф на подключение к системам теплоснабжения.

10.  Мероприятия по переоборудованию котельных в источники  комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На перспективу до 2028 г. не планируется переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

11. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории городского округа отсутствуют.

12. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный  сезон за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории городского округа отсутствуют.

Заместитель главы

Киселевского городского округа

по ЖКХ и благоустройству                         			        С.В. Шишкин