Киселевский городской округ

Утверждаю

_____________________________

_____________________________

_____________________________

от «___» _______ 202_ г    №____

Проект

схема теплоснабжения

киселевского городского округа

с перспективой до 2036 года

актуализация на 2024 год

Утверждаемая часть

СТС.021.001.000.000

| Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства Киселевского городского округа |  |
| --- | --- |

Состав документа

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2036 года. Актуализация на 2024 год (Утверждаемая часть) | СТС.021.001.000.000 |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | СТС.021.002.001.000 |
| Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» | СТС.021.002.002.000 |
| Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» |  |
| Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» |  |
| Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» |  |
| Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» |  |
| Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» |  |
| Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» |  |
| Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» |  |
| Глава 10 «Перспективные топливные балансы» |  |
| Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения» |  |
| Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» |  |
| Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» |  |
| Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия» |  |
| Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» |  |
| Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» |  |
| Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения» |  |
| Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения» |  |

Оглавление

Перечень таблиц	8

Перечень рисунков	11

Раздел 1	«Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения»	12

1.1	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	12

1.2	Общие положения	12

1.3	Современная планировочная структура, функциональные зоны и планировочные ограничения на территории муниципального образования	12

1.4	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	13

1.5	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	13

1.6	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	18

1.7	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	37

Раздел 2	«Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	37

2.1	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	37

2.2	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	46

2.3	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	46

2.4	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	58

Раздел 3	«Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	58

3.1	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	58

Раздел 4	«Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	72

4.1	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	72

4.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	72

Раздел 5	«Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	72

5.1	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	72

5.2	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	72

5.3	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	78

5.4	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	78

5.5	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	78

5.6	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	78

5.7	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	78

5.8	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	78

5.9	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	79

5.10	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	81

Раздел 6	«Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	81

6.1	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	81

6.2	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	81

6.3	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	83

6.4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	83

6.5	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	86

Раздел 7	«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»	86

7.1	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	86

7.2	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	87

Раздел 8	«Перспективные топливные балансы»	88

8.1	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	88

8.2	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	93

8.3	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	93

8.4	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	94

8.5	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	94

Раздел 9	«Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	95

9.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	95

9.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	95

9.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	103

9.4	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	103

9.5	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	103

Раздел 10	«Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»	106

10.1	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	106

10.2	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	106

10.3	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	113

10.4	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	117

Раздел 11	«Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»	117

Раздел 12	«Решения по бесхозяйным тепловым сетям»	119

Раздел 13	«Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»	119

13.1	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	119

13.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	119

13.3	Предложения по корректировке  Схемы и программы утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	119

13.4	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	119

13.5	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	120

13.6	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	120

13.7	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	120

Раздел 14	«Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	120

Раздел 15	«Ценовые (тарифные) последствия»	124

15.1	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	124

15.2	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	124

15.3	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	127

Раздел 16	План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в централизованной системе теплоснабжения на основе электронного моделирования аварийных ситуаций	129

16.1	Термины и определения, используемые в настоящем документе	129

16.2	Порядок действий при ликвидации аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения	130

16.3	Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения	140

- Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Суммарная договорная нагрузка на источниках Киселевского ГО за 2022 г.	13

Таблица 1.2 – Динамика изменения численности населения Киселевского ГО	15

Таблица 1.3 - Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. м²	17

Таблица 1.4 - Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонд период разработки схемы теплоснабжения, тыс. м²	17

Таблица 1.5 - Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч	19

Таблица 1.6 - Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч	20

Таблица 1.7 - Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч	22

Таблица 1.8 - Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч	24

Таблица 1.9 - Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч	25

Таблица 1.10 - Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч	26

Таблица 1.11 - Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал	27

Таблица 1.12 - Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал	29

Таблица 1.13 – Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал	31

Таблица 1.14 – Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых общественно-деловых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал	33

Таблица 1.15 – Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых общественно-деловых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал	34

Таблица 1.16 – Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых общественно-деловых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал	35

Таблица 1.17 - Прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых и общественно-деловых  зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч	36

Таблица 1.18 - Прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых и общественно-деловых  зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал	36

Таблица 2.1 - Изменение зон действия источников тепловой энергии	46

Таблица 2.2 - Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных Киселевского ГО, Гкал/ч	47

Таблица 3.1 - Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных ООО «ТК «Актив»	59

Таблица 3.2 - Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных ООО «СТК»	59

Таблица 3.3 - Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных ООО «КОТК»	60

Таблица 3.4 - Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных ООО «СибСтройСервис»	62

Таблица 3.5 - Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных АО «Знамя»	62

Таблица 3.6 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне деятельности ЕТО №2 ООО «ТК «Актив»	63

Таблица 3.7 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне деятельности ЕТО №3 ООО «СТК»	66

Таблица 3.8 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне деятельности ЕТО №4 ООО «КОТК»	66

Таблица 3.9 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне деятельности ЕТО №5 ООО «СибСтройСервис»	70

Таблица 3.10 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне деятельности ЕТО №6 АО «Знамя»	71

Таблица 5.1 – Мероприятия по реконструкции котельных МП «Исток»	73

Таблица 5.2 - Мероприятия по строительству и реконструкции котельных ООО «ТК «Актив»	73

Таблица 5.3 - Мероприятия по реконструкции котельных ООО «СТК»	75

Таблица 5.4 - Мероприятия по реконструкции котельных ООО «КОТК»	76

Таблица 5.5 - Мероприятия по реконструкции котельных ООО «СибСтройСервис»	77

Таблица 5.6 - Существующая и перспективная установленная мощность источников тепловой энергии Киселевского городского округа	80

Таблица 6.1 – Мероприятия на тепловых сетях ООО «СТК» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	82

Таблица 6.2 - Мероприятия на тепловых сетях ООО «СибСтройСервис» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	82

Таблица 6.3 – Мероприятия на тепловых сетях по повышению эффективности функционирования систем теплоснабжения от котельных МП «Исток»	84

Таблица 6.4 – Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей котельной №17а ООО «ТК «Актив»	84

Таблица 6.5 - Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ООО «КОТК»	84

Таблица 8.1 - Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными Киселевского ГО, тыс. Гкал	89

Таблица 8.2 - Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии на котельных Киселевского ГО, кг.у.т/Гкал	90

Таблица 8.3 - Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии котельными Киселевского ГО, т.у.т	91

Таблица 8.4 - Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными Киселевского ГО, т.н.т	92

Таблица 9.1 - Оценка финансовых потребностей, необходимых для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии	96

Таблица 9.2 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	101

Таблица 9.3 - Мероприятия по устройству / реконструкции ИТП	103

Таблица 9.4 - Перечень мероприятий на источниках тепловой энергии ООО «ТК «Актив» за период 2020-2022 гг.	103

Таблица 9.5 - Перечень мероприятий на источниках тепловой энергии ООО «КОТК», реализованных за период 2020-202 гг.	104

Таблица 9.6 - Перечень мероприятий на тепловых сетях ООО «КОТК», реализованных за период 2020-2022 гг.	105

Таблица 9.7 - Перечень мероприятий на тепловых сетях ООО «СибСтройСервис» за период 2020-2022 гг.	106

Таблица 10.1 – Реестр ЕТО в системах теплоснабжения с учетом изменений в зонах деятельности, произошедших в ретроспективном периоде	107

Таблица 10.2 - Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	109

Таблица 10.3 - Сравнительный анализ критериев, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	111

Таблица 10.4 - Реестр систем теплоснабжения, утвержденный прошлой схемой теплоснабжения	117

Таблица 11.1 - Распределение тепловой нагрузки, Гкал/ч	118

Таблица 14.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения	122

Таблица 15.1 – Расчет тарифов на период 2022-2036 гг.	128

Таблица 16.1 - Нормативное время на устранение аварийной ситуации	131

Таблица 16.2 - Примерный перечень материальных ресурсов, которые необходимо зарезервировать для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения	131

Таблица 16.3 - Предлагаемый макет (форма) оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ	141

Таблица 16.4 - Примерный перечень производственно-технические документы для дежурного персонала	142

- Перечень рисунков

Рисунок 1.1 - Динамика изменения численности населения Киселевского ГО	15

Рисунок 2.1 – Расположение источников тепловой энергии на территории Киселевского городского округа	38

Рисунок 2.2 - Зоны действия котельных МП «Исток»  (котельная №19) и ООО «Тепловая компания «Актив» (котельные №№17, 18, 35, 43)	39

Рисунок 2.3 - Зоны действия котельных МП «Исток» (котельная №50) и ООО «КОТК» (котельные №№ 36, 37)	40

Рисунок 2.4 - Зоны действия котельных МП «Исток» (котельные №№33, 34), ООО «Тепловая компания «Актив» (котельные №№25, 29, 31, 41) и ООО «СибСтройСервис» (котельная №12к)	41

Рисунок 2.5 - Зоны действия котельных ООО «КОТК» (котельные №№16, 42)	42

Рисунок 2.6 - Зоны действия котельных ООО «КОТК» (котельные №№ 2, 8, 9, 10, 11, 15а, 30)	43

Рисунок 2.7 - Зоны действия котельных ООО «КОТК» (котельные №№ 1, 5, 38, 46а, 49)	44

Рисунок 2.8 - Зоны действия котельных ООО «СТК (№№3, 7) и ООО «Тепловая компания «Актив» (котельная НФС)	45

Рисунок 15.1 – Динамика изменения тарифов МП «Исток», тыс. руб.	125

Рисунок 15.2 – Динамика изменения тарифов ООО «Тепловая компания «Актив», тыс. руб.	125

Рисунок 15.3 – Динамика изменения тарифов ООО «СТК», тыс. руб.	126

Рисунок 15.4 – Динамика изменения  тарифов ООО «КОТК», тыс. руб.	126

Рисунок 15.5 – Динамика изменения тарифов ООО "СибСтройСервис", тыс. руб.	127

Рисунок 15.6 – Динамика изменения тарифов АО "Знамя", тыс. руб.	127

«Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения»

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Общие положения

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Киселевского городского округа (далее – Киселевского ГО) на период по 2036 г. определялся по данным Администрации Киселевского ГО и выданным ресурсоснабжающими организациями техническим условиям:

- в период c 2022 по 2024 гг. - по перечню объектов, планируемых к строительству в Киселевском ГО, и территорий комплексной жилой застройки многоэтажной и индивидуальной усадебной и коттеджной застройки, с указанием площади застраиваемых территорий:

- общественно-деловых зданий, с указанием площади застраиваемой территории и общей площади зданий;

- объектов здравоохранения: больниц, поликлиник и т.д., с указанием посещений и площади здания;

- общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений, с указанием посадочных мест, посещений и общей площади.

- в период с 2025 г. по 2036г. преимущественно по проектам планировок городского округа с указанием площади застраиваемой территории, типа застройки и плановой тепловой нагрузки.

Современная планировочная структура, функциональные зоны и планировочные ограничения на территории муниципального образования

Генеральный план

В настоящее время реализуется Генеральный план Киселевского ГО, утвержденный в 2017 г. Расчетный срок реализации – 2028 г. Учитывая новые Требования к Схемам теплоснабжения, после утверждения нового Генерального плана должна быть выполнена разработка нового проекта Схемы теплоснабжения.

Расчетные элементы территориального деления, функциональное зонирование

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 №276):

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

По состоянию на текущий год в состав Киселевского городского округа входят следующие населенные пункты:

            - г. Киселевск;

            - д. Александровка;

            - д. Березовка;

            - пос. Карагайлинский;

            - пос. Октябринка;

            - с. Верх-Чумыш.

Вместе с тем г. Киселевск разделен на следующие районы:

            - Центральный район;

            - Зеленая Казанка;

            - Афонино;

            - Черкасов Камень;

            - Красный Камень.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Основными потребителями тепловой энергии Киселевского ГО являются жилые, общественные и промышленные здания. Суммарная договорная нагрузка в целом по Киселевскому ГО в 2022 году составила 257,35 Гкал/ч (таблица 1.1).

Таблица 1.1 – Суммарная договорная нагрузка на источниках Киселевского ГО за 2022 г.

| № зоны | Наименование ЕТО | Тепловые нагрузки, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 | МП «Исток» | 51,29 |
| ЕТО-2 | ООО «Тепловая компания «Актив» | 28,37 |
| ЕТО-3 | ООО «СТК» | 74,13 |
| ЕТО-4 | ООО «КОТК» | 68,31 |
| ЕТО-5 | ООО «СибСтройСервис» | 9,94 |
| ЕТО-6 | АО «Знамя» | 25,30 |
|  | Итого: | 257,35 |

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В соответствии с рекомендациями Министерства энергетики Российской Федерации, для оценки реалистичности принимаемых при актуализации Схемы теплоснабжения решений по изменению ключевых показателей муниципального образования, предварительно производится расчет и анализ ретроспективных сведений.

Анализ ретроспективных показателей развития муниципального образования

Численность населения

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащаяся в документах территориального планирования, определяется на основе численности населения. На демографические прогнозы опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, темпы строительства дорог, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, темпы жилищного строительства и т.д.

Динамика численности населения Киселевского ГО, представленная в таблице 1.4 и на рисунке 1.1, принята по Постановлению Администрации Киселевского ГО от 7 августа 2019 г. №92 «О внесении изменений в постановление администрации Киселевского городского округа от 30.03.2017 № 70 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Киселевского городского округа на период до 2035 года».

Таблица 1.2 – Динамика изменения численности населения Киселевского ГО

| Показатели | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 94,315 | 92,651 | 90,967 | 89,27 | 87,559 | 85,733 | 83,869 | 95,93 | 95,97 | 96,01 | 96,05 | 96,00 | 96,04 | 96,08 | 96,12 | 96,16 | 96,2 | 96,22 | 96,24 |

Рисунок 1.1 - Динамика изменения численности населения Киселевского ГО

Анализ сведений о новом строительстве

Исходные сведения для прогноза ввода строительных фондов

Прогноз прироста перспективной застройки Киселевского ГО на период до 2036 г. определялся на основании Генплана Киселевского ГО, проектов планировок и выданных технических условий.

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2022 г. не были учтены данные по планируемому сносу ветхого и аварийного жилья на территории Киселевского ГО.

Сводные показатели прироста новых строительных фондов по муниципальному образованию

Сводные показатели прироста новых строительных фондов с разделением на: многоквартирные дома и индивидуальные жилые дома представлены в таблице 1.3.

В таблице 1.4 представлены сводные показатели прироста общественно-деловых зданий.

Необходимо подчеркнуть, что прогноз ввода новых площадей и соответственно новых тепловых нагрузок нуждается в постоянной актуализации ввиду большого числа факторов, влияющих на его величину. Корректировка планов ввода может существенно повлиять, в том числе на состав и объем мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, что в конечном итоге приводит к необходимости корректировки цен (тарифов) на тепловую энергию.

Таблица 1.3 - Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. м²

| Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в т. ч.: | 5,23 | 0,55 | 2,50 | 1,79 | 1,79 | 3,17 | 5,82 | 3,72 | 6,38 | 18,67 | 19,91 | 13,54 | 25,27 | 19,72 | 32,68 |
| накопительным итогом: | 7,68 | 8,23 | 10,73 | 12,53 | 14,32 | 17,49 | 23,31 | 27,03 | 33,42 | 52,09 | 72,00 | 85,54 | 110,81 | 130,53 | 163,20 |
| Многоэтажная жилая застройка | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 1,79 | 1,07 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 16,74 | 16,74 | 10,08 | 19,80 | 13,67 | 13,67 |
| Средне- и малоэтажная жилая застройка | 2,45 | 0,55 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 4,03 | 1,93 | 4,59 | 1,93 | 3,17 | 3,46 | 5,47 | 6,05 | 19,01 |
| Индивидуальная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.4 - Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонд период разработки схемы теплоснабжения, тыс. м²

| Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост общественно-делового фонда, в т. ч.: | 4,90 | 1,29 | 0,00 | 0,71 | 1,21 | 2,18 | 1,21 | 1,73 | 0,00 | 3,66 | 1,82 | 0,40 | 3,52 | 3,53 | 20,54 |
| накопительным итогом: | 14,64 | 15,93 | 15,93 | 16,64 | 17,84 | 20,03 | 21,23 | 22,96 | 22,96 | 26,62 | 28,44 | 28,84 | 32,36 | 35,89 | 56,42 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок по Киселевскому ГО сформирован на основе сведений Генплана, проектов планировок и выданных технических условий.

Прогнозные показатели приростов тепловой нагрузки на отопление и горячее водоснабжение приведены в таблицах 1.7-1.7 для жилого фонда и в таблицах 1.8-1.10 для общественно-делового фонда.

Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях и зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения представлен в таблицах 1.11-1.16.

Сводные показатели по приросту тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии Киселевского ГО приведены в таблицах 1.17-1.18.

Как показано в Главе 4, на протяжении длительного периода наблюдается стабильная динамика увеличения прироста теплопотребления в зоне действия крупных теплоисточников. При исполнении в срок плановых мероприятий по увеличению установленной мощности тепловых источников, которые предусмотрены в Главах 5 и 7, по всему Киселевскому ГО будет обеспечена нормативная надежность теплоснабжения и на всех источниках тепловой энергии будет наблюдаться положительный резерв тепловой мощности. Объемы выработки теплоносителя на источниках зависят в наибольшей степени от уровня потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Сведения об изменении объемов потребления теплоносителя представлены в Главе 6.

Таблица 1.5 - Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| № ПП | Наименование жилого комплекса | Адрес | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилищного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/ч, в том числе: |  |  |  |  | 0,000 | 0,105 | 0,923 | 1,009 | 1,009 | 1,053 | 1,745 | 1,701 | 2,065 | 2,958 | 2,959 | 4,094 | 3,973 | 3,988 | 4,717 |
| Многоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,510 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | 2,266 | 2,266 | 3,399 | 3,399 | 3,399 | 3,399 |
| ПП_1 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,133 |  |  |  |  |  |
| ПП_2 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,133 |  |  |  |  |
| ПП_3 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,133 |  |  |  |
| ПП_4 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,133 |  |  |
| ПП_5 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,133 |  |
| ПП_6 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,133 |
| ПП_7 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,133 |  |  |  |  |  |
| ПП_8 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,133 |  |  |  |  |
| ПП_9 | 9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,133 |  |  |  |
| ПП_10 | 9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,133 |  |  |
| ПП_11 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,133 |  |
| ПП_12 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,133 |
| ПП_13 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,133 |  |  |  |
| ПП_14 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,133 |  |  |
| ПП_15 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,133 |  |
| ПП_16 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,133 |
| ПП_17 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  | 1,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_18 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  | 1,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_19 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  | 1,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_20 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  | 1,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_21 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,009 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_22 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,009 |  |  |  |  |  |  |
| ПП_23 | Жилой дом №8 по Ул.Мира (10 эт.), 4-й мкр., Красный Камень | Микрорайон №4 Красный Камень | 42:25:0104007:4297 | котельная №7 |  |  | 0,510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0,000 | 0,105 | 0,413 | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,736 | 0,692 | 1,056 | 0,692 | 0,693 | 0,695 | 0,574 | 0,589 | 1,318 |
| ПП_24 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  | 0,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_25 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,541 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_26 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,541 |  |  |  |  |  |  |
| ПП_27 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,541 |  |  |  |  |  |
| ПП_28 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,541 |  |  |  |  |
| ПП_29 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,541 |  |  |  |
| ПП_30 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  |  |
| ПП_31 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  |
| ПП_32 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |
| ПП_33 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |
| ПП_34 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  | 0,151 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_35 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,151 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_36 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,151 |  |  |  |  |  |  |
| ПП_37 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,151 |  |  |  |  |  |
| ПП_38 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,115 |  |  |  |  |
| ПП_39 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,037 |  |  |  |
| ПП_40 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,037 |  |  |
| ПП_41 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,037 |  |
| ПП_42 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,037 |
| ПП_43 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,037 |  |  |  |  |
| ПП_44 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,037 |  |  |  |
| ПП_45 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,037 |  |  |
| ПП_46 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,037 |  |
| ПП_47 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,037 |
| ПП_48 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (4 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104009 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  |  |
| ПП_49 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104010 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,115 |  |
| ПП_50 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (25 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104011 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,444 |
| ПП_51 | 1-этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104012 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  |
| ПП_52 | Жилой дом №11/1 секция пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013:1318 | котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_53 | Жилой дом №11/2 секция пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №7 |  | 0,105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_54 | Жилой дом на 45 кв. пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №7 |  |  | 0,105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_55 | Семь жилых домов по ул. Новостройка | н/д | н/д | котельная №12 |  |  | 0,308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_56 | Жилой дом, 4-й микрорайон жилого района Красный Камень | н/д | 42:25:0104007:4291 | котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_57 | 9-ти квартирные 3-х этажные жилые дома – 4 шт., ул. Дружбы | н/д | н/д | котельная №12 |  |  |  |  |  | 0,044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_58 | 9-ти квартирный 3-х этажный жилой дом, ул. Одесская | н/д | н/д | котельная №34 |  |  |  |  |  |  | 0,044 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_59 | Многоквартирный жилой дом (30 квартир) п. Карагайлинский между улицами Прогрессивная и Большевистская | н/д | 42:25:0201001 | котельная №37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,364 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.6 - Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| № ПП | Наименование жилого комплекса | Адрес | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение жилищного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/ч, в том числе: |  |  |  |  | 0,000 | 0,130 | 0,352 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,276 | 0,276 | 0,301 | 0,379 | 0,375 | 0,519 | 0,496 | 0,496 | 0,619 |
| Многоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,068 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,282 | 0,282 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 |
| ПП_1 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 |  |  |  |  |  |
| ПП_2 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 |  |  |  |  |
| ПП_3 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 |  |  |  |
| ПП_4 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 |  |  |
| ПП_5 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 |  |
| ПП_6 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 |
| ПП_7 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 |  |  |  |  |  |
| ПП_8 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 |  |  |  |  |
| ПП_9 | 9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 |  |  |  |
| ПП_10 | 9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 |  |  |
| ПП_11 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 |  |
| ПП_12 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 |
| ПП_13 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 |  |  |  |
| ПП_14 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 |  |  |
| ПП_15 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 |  |
| ПП_16 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 |
| ПП_17 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  | 0,179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_18 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  | 0,179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_19 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  | 0,179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_20 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  | 0,179 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_21 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,179 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_22 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,179 |  |  |  |  |  |  |
| ПП_23 | Жилой дом №8 по Ул.Мира (10 эт.), 4-й мкр., Красный Камень | Микрорайон №4 Красный Камень | 42:25:0104007:4297 | котельная №7 |  |  | 0,068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0,000 | 0,130 | 0,284 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,097 | 0,097 | 0,122 | 0,097 | 0,093 | 0,096 | 0,073 | 0,073 | 0,196 |
| ПП_24 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_25 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_26 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  |  |  |  |
| ПП_27 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  |  |  |
| ПП_28 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  |  |
| ПП_29 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  |
| ПП_30 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,057 |  |  |
| ПП_31 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,057 |  |
| ПП_32 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,057 |
| ПП_33 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,057 |
| ПП_34 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_35 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_36 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  |  |  |  |
| ПП_37 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  |  |  |
| ПП_38 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 |  |  |  |  |
| ПП_39 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |
| ПП_40 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |
| ПП_41 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |
| ПП_42 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |
| ПП_43 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |
| ПП_44 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |
| ПП_45 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |
| ПП_46 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |
| ПП_47 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |
| ПП_48 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (4 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104009 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |
| ПП_49 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104010 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |
| ПП_50 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (25 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104011 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,078 |
| ПП_51 | 1-этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104012 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |
| ПП_52 | Жилой дом №11/1 секция пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013:1318 | котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_53 | Жилой дом №11/2 секция пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №7 |  | 0,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_54 | Жилой дом на 45 кв. пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №7 |  |  | 0,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_55 | Семь жилых домов по ул. Новостройка | н/д | н/д | котельная №12 |  |  | 0,154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_56 | Жилой дом, 4-й микрорайон жилого района Красный Камень | н/д | 42:25:0104007:4291 | котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_57 | 9-ти квартирные 3-х этажные жилые дома – 4 шт., ул. Дружбы | н/д | н/д | котельная №12 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_58 | 9-ти квартирный 3-х этажный жилой дом, ул. Одесская | н/д | н/д | котельная №34 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_59 | Многоквартирный жилой дом ( 30 квартир) п. Карагайлинский между улицами Прогрессивная и Большевистская | н/д | 42:25:0201001 | котельная №37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.7 - Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| № ПП | Наименование жилого комплекса | Адрес | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилищного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/ч, в том числе: |  |  |  |  | 0,000 | 0,235 | 1,275 | 1,188 | 1,188 | 1,232 | 2,021 | 1,977 | 2,366 | 3,337 | 3,334 | 4,613 | 4,469 | 4,484 | 5,336 |
| Многоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,578 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 2,548 | 2,548 | 3,822 | 3,822 | 3,822 | 3,822 |
| ПП_1 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_2 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_3 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_4 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,274 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_5 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,274 | 0,000 |
| ПП_6 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,274 |
| ПП_7 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_8 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_9 | 9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_10 | 9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,274 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_11 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,274 | 0,000 |
| ПП_12 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,274 |
| ПП_13 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_14 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,274 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_15 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,274 | 0,000 |
| ПП_16 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,274 |
| ПП_17 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,188 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_18 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,188 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_19 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,188 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_20 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,188 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_21 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,188 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_22 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,188 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_23 | Жилой дом №8 по Ул.Мира (10 эт.), 4-й мкр., Красный Камень | Микрорайон №4 Красный Камень | 42:25:0104007:4297 | котельная №7 | 0,000 | 0,000 | 0,578 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0,000 | 0,235 | 0,697 | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,833 | 0,789 | 1,178 | 0,789 | 0,786 | 0,791 | 0,647 | 0,662 | 1,514 |
| ПП_24 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,621 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_25 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,621 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_26 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,621 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_27 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,621 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_28 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,621 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_29 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,621 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_30 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,457 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_31 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,457 | 0,000 |
| ПП_32 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,457 |
| ПП_33 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,457 |
| ПП_34 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_35 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_36 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_37 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_38 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_39 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_40 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,039 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_41 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,039 | 0,000 |
| ПП_42 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,039 |
| ПП_43 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_44 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_45 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,039 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_46 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,039 | 0,000 |
| ПП_47 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,039 |
| ПП_48 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (4 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104009 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,112 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_49 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104010 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,127 | 0,000 |
| ПП_50 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (25 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104011 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,522 |
| ПП_51 | 1-этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104012 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_52 | Жилой дом №11/1 секция пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013:1318 | котельная №7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_53 | Жилой дом №11/2 секция пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0,000 | 0,235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_54 | Жилой дом на 45 кв. пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0,000 | 0,000 | 0,235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_55 | Семь жилых домов по ул. Новостройка | н/д | н/д | котельная №12 | 0,000 | 0,000 | 0,462 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_56 | Жилой дом, 4-й микрорайон жилого района Красный Камень | н/д | 42:25:0104007:4291 | котельная №7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_57 | 9-ти квартирные 3-х этажные жилые дома – 4 шт., ул. Дружбы | н/д | н/д | котельная №12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_58 | 9-ти квартирный 3-х этажный жилой дом, ул. Одесская | н/д | н/д | котельная №34 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_59 | Многоквартирный жилой дом ( 30 квартир) п. Карагайлинский между улицами Прогрессивная и Большевистская | н/д | 42:25:0201001 | котельная №37 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,389 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.8 - Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| № ПП | Наименование общественно-деловой застройки | Адрес | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/ч, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,43 | 0,19 | 0,30 | 0,22 | 0,36 | 0,22 | 0,40 | 0,00 | 0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,29 | 0,28 | 1,43 |
| Общественный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0,00 | 0,43 | 0,19 | 0,30 | 0,22 | 0,36 | 0,22 | 0,40 | 0,00 | 0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,29 | 0,28 | 1,43 |
| ПП_60 | Детский сад на 190 мест пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI по пр. Западный | 42:25:0104013 | котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_61 | Многопрофильная поликлиника пр. Западный | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104014 | котельная №7 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_62 | Многопрофильная поликлиника на 550 посещений в смену | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
| ПП_63 | Пожарное депо на 4 поста | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
| ПП_64 | Станция скорой медицинской помощи на 3 бригады | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |
| ПП_65 | Детский сад на 220 мест | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |
| ПП_66 | Детский сад на 220 мест | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |
| ПП_67 | Общеобразовательная школа на 1000 учащихся | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,43 |
| ПП_68 | Торговый центр | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_69 | Детский сад на 230 мест | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_70 | Общеобразовательная школа на 828 уч. | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_71 | Детский сад на 230 мест | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_72 | Торговый центр | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_73 | ФОК с бассейном, проезд Западный,6, 4-й мкр., Красный Камень | Микрорайон №4 Красный Камень | 42:25:0104007:113 | котельная №7 |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_74 | Парк со спортивным ядром пр. Строителей,7а вблизи МБОУ "Лицей №1", Красный камень | Микрорайон №4 Красный Камень | н/д | котельная №3 |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_75 | Дом правосудия | н/д | 42:25:0104007:4817 | котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_76 | Подземный гараж на 90 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_77 | Подземный гараж на 85 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_78 | Подземный гараж на 48 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_79 | Подземный гараж на 38 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_80 | Подземный гараж на 50 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_81 | Подземный гараж на 69 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_82 | Подземный гараж на 142 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_83 | Подземный гараж на 142 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_84 | Трансформаторные подстанции(ТП)-7шт | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_85 | Канализационная насосная станция (КНС) | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_86 | Центральный распределительный пункт (ЦРП) | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_87 | Центральный тепловой пункт(ЦТП) | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.9 - Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| № ПП | Наименование общественно-деловой застройки | Адрес | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/ч, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,14 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 1,31 |
| Общественный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0,00 | 0,14 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 1,31 |
| ПП_60 | Детский сад на 190 мест пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI по пр. Западный | 42:25:0104013 | котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_61 | Многопрофильная поликлиника пр. Западный | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104014 | котельная №7 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_62 | Многопрофильная поликлиника на 550 посещений в смену | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| ПП_63 | Пожарное депо на 4 поста | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |
| ПП_64 | Станция скорой медицинской помощи на 3 бригады | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| ПП_65 | Детский сад на 220 мест | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |
| ПП_66 | Детский сад на 220 мест | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |
| ПП_67 | Общеобразовательная школа на 1000 учащихся | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |
| ПП_68 | Торговый центр | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_69 | Детский сад на 230 мест | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_70 | Общеобразовательная школа на 828 уч. | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_71 | Детский сад на 230 мест | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_72 | Торговый центр | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_73 | ФОК с бассейном, проезд Западный,6, 4-й мкр., Красный Камень | Микрорайон №4 Красный Камень | 42:25:0104007:113 | котельная №7 |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_74 | Парк со спортивным ядром пр. Строителей,7а вблизи МБОУ "Лицей №1", Красный камень | Микрорайон №4 Красный Камень | н/д | котельная №3 |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_75 | Дом правосудия | н/д | 42:25:0104007:4817 | котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_76 | Подземный гараж на 90 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_77 | Подземный гараж на 85 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_78 | Подземный гараж на 48 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_79 | Подземный гараж на 38 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_80 | Подземный гараж на 50 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_81 | Подземный гараж на 69 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_82 | Подземный гараж на 142 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_83 | Подземный гараж на 142 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_84 | Трансформаторные подстанции(ТП)-7шт | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_85 | Канализационная насосная станция (КНС) | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_86 | Центральный распределительный пункт (ЦРП) | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП_87 | Центральный тепловой пункт(ЦТП) | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.10 - Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| № ПП | Наименование общественно-деловой застройки | Адрес | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/ч, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,57 | 0,28 | 0,33 | 0,26 | 0,39 | 0,26 | 0,45 | 0,00 | 0,16 | 0,06 | 0,02 | 0,55 | 0,54 | 2,74 |
| Общественный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0,00 | 0,57 | 0,28 | 0,33 | 0,26 | 0,39 | 0,26 | 0,45 | 0,00 | 0,16 | 0,06 | 0,02 | 0,55 | 0,54 | 2,74 |
| ПП_60 | Детский сад на 190 мест пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI по пр. Западный | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_61 | Многопрофильная поликлиника пр. Западный | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104014 | котельная №7 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_62 | Многопрофильная поликлиника на 550 посещений в смену | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_63 | Пожарное депо на 4 поста | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_64 | Станция скорой медицинской помощи на 3 бригады | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_65 | Детский сад на 220 мест | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_66 | Детский сад на 220 мест | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 |
| ПП_67 | Общеобразовательная школа на 1000 учащихся | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74 |
| ПП_68 | Торговый центр | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_69 | Детский сад на 230 мест | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_70 | Общеобразовательная школа на 828 уч. | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_71 | Детский сад на 230 мест | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_72 | Торговый центр | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_73 | ФОК с бассейном, проезд Западный,6, 4-й мкр., Красный Камень | Микрорайон №4 Красный Камень | 42:25:0104007:113 | котельная №7 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_74 | Парк со спортивным ядром пр. Строителей,7а вблизи МБОУ "Лицей №1", Красный камень | Микрорайон №4 Красный Камень | н/д | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_75 | Дом правосудия | н/д | 42:25:0104007:4817 | котельная №7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_76 | Подземный гараж на 90 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_77 | Подземный гараж на 85 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_78 | Подземный гараж на 48 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_79 | Подземный гараж на 38 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_80 | Подземный гараж на 50 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_81 | Подземный гараж на 69 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_82 | Подземный гараж на 142 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_83 | Подземный гараж на 142 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_84 | Трансформаторные подстанции(ТП)-7шт | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_85 | Канализационная насосная станция (КНС) | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_86 | Центральный распределительный пункт (ЦРП) | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_87 | Центральный тепловой пункт(ЦТП) | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.11 - Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал

| № ПП | Наименование жилого комплекса | Адрес | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилищного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал, в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | 260,8 | 2 291,8 | 2 506,5 | 2 506,5 | 2 615,8 | 4 334,8 | 4 225,5 | 5 130,0 | 7 348,1 | 7 350,6 | 10 170,1 | 9 869,5 | 9 906,7 | 11 717,7 |
| Многоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1 265,8 | 2 506,5 | 2 506,5 | 2 506,5 | 2 506,5 | 2 506,5 | 2 506,5 | 5 629,1 | 5 629,1 | 8 443,6 | 8 443,6 | 8 443,6 | 8 443,6 |
| ПП_1 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 814,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_2 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 814,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_3 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 814,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_4 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 814,5 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_5 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 814,5 | 0,0 |
| ПП_6 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 814,5 |
| ПП_7 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 814,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_8 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 814,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_9 | 9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 814,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_10 | 9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 814,5 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_11 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 814,5 | 0,0 |
| ПП_12 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 814,5 |
| ПП_13 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 814,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_14 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 814,5 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_15 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 814,5 | 0,0 |
| ПП_16 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 814,5 |
| ПП_17 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 506,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_18 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 506,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_19 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 506,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_20 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 506,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_21 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 506,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_22 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 506,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_23 | Жилой дом №8 по Ул.Мира (10 эт.), 4-й мкр., Красный Камень | Микрорайон №4 Красный Камень | 42:25:0104007:4297 | котельная №7 | 0,0 | 0,0 | 1 265,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0,0 | 260,8 | 1 025,9 | 0,0 | 0,0 | 109,3 | 1 828,3 | 1 719,0 | 2 623,5 | 1 719,0 | 1 721,5 | 1 726,5 | 1 425,9 | 1 463,2 | 3 274,1 |
| ПП_24 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 343,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_25 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 343,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_26 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 343,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_27 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 343,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_28 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 343,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_29 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 343,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_30 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 993,7 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_31 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 993,7 | 0,0 |
| ПП_32 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 993,7 |
| ПП_33 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 993,7 |
| ПП_34 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_35 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_36 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_37 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_38 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_39 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_40 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,9 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_41 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,9 | 0,0 |
| ПП_42 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,9 |
| ПП_43 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_44 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_45 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,9 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_46 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,9 | 0,0 |
| ПП_47 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,9 |
| ПП_48 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (4 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104009 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,4 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_49 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104010 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285,7 | 0,0 |
| ПП_50 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (25 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104011 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 103,0 |
| ПП_51 | 1-этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104012 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_52 | Жилой дом №11/1 секция пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013:1318 | котельная №7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_53 | Жилой дом №11/2 секция пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0,0 | 260,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_54 | Жилой дом на 45 кв. пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0,0 | 0,0 | 260,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_55 | Семь жилых домов по ул. Новостройка | н/д | н/д | котельная №12 | 0,0 | 0,0 | 765,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_56 | Жилой дом, 4-й микрорайон жилого района Красный Камень | н/д | 42:25:0104007:4291 | котельная №7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_57 | 9-ти квартирные 3-х этажные жилые дома – 4 шт., ул. Дружбы | н/д | н/д | котельная №12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_58 | 9-ти квартирный 3-х этажный жилой дом, ул. Одесская | н/д | н/д | котельная №34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_59 | Многоквартирный жилой дом ( 30 квартир) п. Карагайлинский между улицами Прогрессивная и Большевистская | н/д | 42:25:0201001 | котельная №37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 904,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 1.12 - Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал

| № ПП | Наименование жилого комплекса | Адрес | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение жилищного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал, в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | 593,2 | 2 274,6 | 1 357,3 | 1 357,3 | 1 357,3 | 2 092,8 | 2 092,8 | 2 282,4 | 2 873,8 | 2 846,9 | 3 942,2 | 3 767,8 | 3 767,8 | 4 700,4 |
| Многоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 515,9 | 1 357,3 | 1 357,3 | 1 357,3 | 1 357,3 | 1 357,3 | 1 357,3 | 2 138,3 | 2 138,3 | 3 207,5 | 3 207,5 | 3 207,5 | 3 207,5 |
| ПП_1 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 069,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_2 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 069,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_3 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 069,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_4 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 069,2 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_5 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 069,2 | 0,0 |
| ПП_6 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 069,2 |
| ПП_7 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 069,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_8 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 069,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_9 | 9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 069,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_10 | 9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 069,2 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_11 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 069,2 | 0,0 |
| ПП_12 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 069,2 |
| ПП_13 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 069,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_14 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 069,2 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_15 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 069,2 | 0,0 |
| ПП_16 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 069,2 |
| ПП_17 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 357,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_18 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 357,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_19 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 357,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_20 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 357,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_21 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 357,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_22 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 357,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_23 | Жилой дом №8 по Ул.Мира (10 эт.), 4-й мкр., Красный Камень | Микрорайон №4 Красный Камень | 42:25:0104007:4297 | котельная №7 | 0,0 | 0,0 | 515,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0,0 | 593,2 | 1 758,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 735,5 | 735,5 | 925,1 | 735,5 | 708,6 | 734,7 | 560,3 | 560,3 | 1 492,9 |
| ПП_24 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 606,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_25 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 606,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_26 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 606,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_27 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 606,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_28 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 606,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_29 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 606,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_30 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432,2 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_31 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432,2 | 0,0 |
| ПП_32 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432,2 |
| ПП_33 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432,2 |
| ПП_34 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_35 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_36 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_37 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_38 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_39 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_40 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_41 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 |
| ПП_42 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,5 |
| ПП_43 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_44 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_45 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_46 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 |
| ПП_47 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,5 |
| ПП_48 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (4 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104009 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_49 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104010 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 0,0 |
| ПП_50 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (25 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104011 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 591,5 |
| ПП_51 | 1-этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104012 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_52 | Жилой дом №11/1 секция пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013:1318 | котельная №7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_53 | Жилой дом №11/2 секция пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0,0 | 593,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_54 | Жилой дом на 45 кв. пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0,0 | 0,0 | 593,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_55 | Семь жилых домов по ул. Новостройка | н/д | н/д | котельная №12 | 0,0 | 0,0 | 1 165,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_56 | Жилой дом, 4-й микрорайон жилого района Красный Камень | н/д | 42:25:0104007:4291 | котельная №7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_57 | 9-ти квартирные 3-х этажные жилые дома – 4 шт., ул. Дружбы | н/д | н/д | котельная №12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_58 | 9-ти квартирный 3-х этажный жилой дом, ул. Одесская | н/д | н/д | котельная №34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_59 | Многоквартирный жилой дом ( 30 квартир) п. Карагайлинский между улицами Прогрессивная и Большевистская | н/д | 42:25:0201001 | котельная №37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 1.13 – Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал

| № ПП | Наименование жилого комплекса | Адрес | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилищного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал, в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | 854,0 | 4 566,4 | 3 863,8 | 3 863,8 | 3 973,1 | 6 427,6 | 6 318,3 | 7 412,4 | 10 221,9 | 10 197,4 | 14 112,2 | 13 637,2 | 13 674,5 | 16 418,1 |
| Многоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1 781,8 | 3 863,8 | 3 863,8 | 3 863,8 | 3 863,8 | 3 863,8 | 3 863,8 | 7 767,4 | 7 767,4 | 11 651,1 | 11 651,1 | 11 651,1 | 11 651,1 |
| ПП_1 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 883,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_2 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 883,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_3 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 883,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_4 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 883,7 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_5 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 883,7 | 0,0 |
| ПП_6 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 883,7 |
| ПП_7 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 883,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_8 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 883,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_9 | 9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 883,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_10 | 9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 883,7 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_11 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 883,7 | 0,0 |
| ПП_12 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 883,7 |
| ПП_13 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 883,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_14 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 883,7 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_15 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 883,7 | 0,0 |
| ПП_16 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 883,7 |
| ПП_17 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 863,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_18 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 863,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_19 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 863,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_20 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 863,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_21 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 863,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_22 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 863,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_23 | Жилой дом №8 по Ул.Мира (10 эт.), 4-й мкр., Красный Камень | Микрорайон №4 Красный Камень | 42:25:0104007:4297 | котельная №7 | 0,0 | 0,0 | 1 781,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0,0 | 854,0 | 2 784,6 | 0,0 | 0,0 | 109,3 | 2 563,8 | 2 454,5 | 3 548,6 | 2 454,5 | 2 430,1 | 2 461,2 | 1 986,2 | 2 023,4 | 4 767,0 |
| ПП_24 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 950,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_25 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 950,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_26 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 950,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_27 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 950,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_28 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 950,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_29 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 950,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_30 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 425,9 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_31 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 425,9 | 0,0 |
| ПП_32 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 425,9 |
| ПП_33 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 425,9 |
| ПП_34 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 504,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_35 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 504,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_36 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 504,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_37 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 504,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_38 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 369,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_39 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_40 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,4 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_41 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,4 | 0,0 |
| ПП_42 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,4 |
| ПП_43 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_44 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_45 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,4 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_46 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,4 | 0,0 |
| ПП_47 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,4 |
| ПП_48 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (4 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104009 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339,4 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_49 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104010 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376,7 | 0,0 |
| ПП_50 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (25 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104011 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 694,4 |
| ПП_51 | 1-этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104012 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_52 | Жилой дом №11/1 секция пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013:1318 | котельная №7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_53 | Жилой дом №11/2 секция пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0,0 | 854,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_54 | Жилой дом на 45 кв. пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0,0 | 0,0 | 854,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_55 | Семь жилых домов по ул. Новостройка | н/д | н/д | котельная №12 | 0,0 | 0,0 | 1 930,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_56 | Жилой дом, 4-й микрорайон жилого района Красный Камень | н/д | 42:25:0104007:4291 | котельная №7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_57 | 9-ти квартирные 3-х этажные жилые дома – 4 шт., ул. Дружбы | н/д | н/д | котельная №12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_58 | 9-ти квартирный 3-х этажный жилой дом, ул. Одесская | н/д | н/д | котельная №34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПП_59 | Многоквартирный жилой дом ( 30 квартир) п. Карагайлинский между улицами Прогрессивная и Большевистская | н/д | 42:25:0201001 | котельная №37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 094,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 1.14 – Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых общественно-деловых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал

| № ПП | Наименование общественно-деловой застройки | Адрес | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 1 130,28 | 481,92 | 735,30 | 551,48 | 904,23 | 551,48 | 983,72 | 0,00 | 308,53 | 125,70 | 38,09 | 707,98 | 695,56 | 3 552,31 |
| Общественный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0,00 | 1 130,28 | 481,92 | 735,30 | 551,48 | 904,23 | 551,48 | 983,72 | 0,00 | 308,53 | 125,70 | 38,09 | 707,98 | 695,56 | 3 552,31 |
| ПП_60 | Детский сад на 190 мест пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI по пр. Западный | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_61 | Многопрофильная поликлиника пр. Западный | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104014 | котельная №7 | 0,00 | 114,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_62 | Многопрофильная поликлиника на 550 посещений в смену | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_63 | Пожарное депо на 4 поста | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_64 | Станция скорой медицинской помощи на 3 бригады | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_65 | Детский сад на 220 мест | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,98 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_66 | Детский сад на 220 мест | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,56 | 0,00 |
| ПП_67 | Общеобразовательная школа на 1000 учащихся | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 552,31 |
| ПП_68 | Торговый центр | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_69 | Детский сад на 230 мест | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_70 | Общеобразовательная школа на 828 уч. | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_71 | Детский сад на 230 мест | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_72 | Торговый центр | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_73 | ФОК с бассейном, проезд Западный,6, 4-й мкр., Красный Камень | Микрорайон №4 Красный Камень | 42:25:0104007:113 | котельная №7 | 0,00 | 1 016,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_74 | Парк со спортивным ядром пр. Строителей,7а вблизи МБОУ "Лицей №1", Красный камень | Микрорайон №4 Красный Камень | н/д | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 481,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_75 | Дом правосудия | н/д | 42:25:0104007:4817 | котельная №7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_76 | Подземный гараж на 90 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_77 | Подземный гараж на 85 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_78 | Подземный гараж на 48 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_79 | Подземный гараж на 38 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_80 | Подземный гараж на 50 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_81 | Подземный гараж на 69 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_82 | Подземный гараж на 142 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_83 | Подземный гараж на 142 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_84 | Трансформаторные подстанции(ТП)-7шт | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_85 | Канализационная насосная станция (КНС) | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_86 | Центральный распределительный пункт (ЦРП) | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_87 | Центральный тепловой пункт(ЦТП) | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.15 – Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых общественно-деловых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал

| № ПП | Наименование общественно-деловой застройки | Адрес | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 2 953,46 | 616,09 | 280,56 | 310,89 | 212,32 | 310,89 | 371,55 | 0,00 | 245,68 | 100,09 | 30,33 | 1 994,25 | 2 001,83 | 9 910,58 |
| Общественный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0,00 | 2 953,46 | 616,09 | 280,56 | 310,89 | 212,32 | 310,89 | 371,55 | 0,00 | 245,68 | 100,09 | 30,33 | 1 994,25 | 2 001,83 | 9 910,58 |
| ПП_60 | Детский сад на 190 мест пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI по пр. Западный | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_61 | Многопрофильная поликлиника пр. Западный | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104014 | котельная №7 | 0,00 | 90,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_62 | Многопрофильная поликлиника на 550 посещений в смену | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_63 | Пожарное депо на 4 поста | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_64 | Станция скорой медицинской помощи на 3 бригады | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_65 | Детский сад на 220 мест | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994,25 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_66 | Детский сад на 220 мест | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001,83 | 0,00 |
| ПП_67 | Общеобразовательная школа на 1000 учащихся | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 910,58 |
| ПП_68 | Торговый центр | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_69 | Детский сад на 230 мест | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_70 | Общеобразовательная школа на 828 уч. | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_71 | Детский сад на 230 мест | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_72 | Торговый центр | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_73 | ФОК с бассейном, проезд Западный,6, 4-й мкр., Красный Камень | Микрорайон №4 Красный Камень | 42:25:0104007:113 | котельная №7 | 0,00 | 2 862,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_74 | Парк со спортивным ядром пр. Строителей,7а вблизи МБОУ "Лицей №1", Красный камень | Микрорайон №4 Красный Камень | н/д | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 616,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_75 | Дом правосудия | н/д | 42:25:0104007:4817 | котельная №7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_76 | Подземный гараж на 90 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_77 | Подземный гараж на 85 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_78 | Подземный гараж на 48 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_79 | Подземный гараж на 38 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_80 | Подземный гараж на 50 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_81 | Подземный гараж на 69 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_82 | Подземный гараж на 142 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_83 | Подземный гараж на 142 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_84 | Трансформаторные подстанции(ТП)-7шт | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_85 | Канализационная насосная станция (КНС) | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_86 | Центральный распределительный пункт (ЦРП) | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_87 | Центральный тепловой пункт(ЦТП) | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.16 – Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых общественно-деловых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал

| № ПП | Наименование общественно-деловой застройки | Адрес | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 4 083,74 | 1 098,02 | 1 015,86 | 862,37 | 1 116,54 | 862,37 | 1 355,27 | 0,00 | 554,21 | 225,79 | 68,42 | 2 702,23 | 2 697,39 | 13 462,89 |
| Общественный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0,00 | 4 083,74 | 1 098,02 | 1 015,86 | 862,37 | 1 116,54 | 862,37 | 1 355,27 | 0,00 | 554,21 | 225,79 | 68,42 | 2 702,23 | 2 697,39 | 13 462,89 |
| ПП_60 | Детский сад на 190 мест пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI по пр. Западный | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_61 | Многопрофильная поликлиника пр. Западный | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104014 | котельная №7 | 0,00 | 205,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_62 | Многопрофильная поликлиника на 550 посещений в смену | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_63 | Пожарное депо на 4 поста | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_64 | Станция скорой медицинской помощи на 3 бригады | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_65 | Детский сад на 220 мест | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 702,23 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_66 | Детский сад на 220 мест | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 697,39 | 0,00 |
| ПП_67 | Общеобразовательная школа на 1000 учащихся | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 462,89 |
| ПП_68 | Торговый центр | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_69 | Детский сад на 230 мест | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_70 | Общеобразовательная школа на 828 уч. | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_71 | Детский сад на 230 мест | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_72 | Торговый центр | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_73 | ФОК с бассейном, проезд Западный,6, 4-й мкр., Красный Камень | Микрорайон №4 Красный Камень | 42:25:0104007:113 | котельная №7 | 0,00 | 3 878,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_74 | Парк со спортивным ядром пр. Строителей,7а вблизи МБОУ "Лицей №1", Красный камень | Микрорайон №4 Красный Камень | н/д | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 1 098,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_75 | Дом правосудия | н/д | 42:25:0104007:4817 | котельная №7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_76 | Подземный гараж на 90 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_77 | Подземный гараж на 85 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_78 | Подземный гараж на 48 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_79 | Подземный гараж на 38 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_80 | Подземный гараж на 50 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_81 | Подземный гараж на 69 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_82 | Подземный гараж на 142 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_83 | Подземный гараж на 142 м/м | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_84 | Трансформаторные подстанции(ТП)-7шт | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_85 | Канализационная насосная станция (КНС) | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_86 | Центральный распределительный пункт (ЦРП) | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПП_87 | Центральный тепловой пункт(ЦТП) | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.17 - Прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых и общественно-деловых  зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Источник тепловой энергии | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Сумм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,275 | 1,521 | 1,451 | 1,580 | 2,240 | 2,422 | 1,977 | 3,493 | 3,398 | 4,632 | 5,017 | 5,028 | 8,073 | 41,107 |
| котельная №7 | 0,000 | 0,803 | 0,813 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,095 |
| котельная №12 | 0,000 | 0,000 | 0,462 | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,506 |
| котельная №34 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,044 |
| котельная №37 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,389 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,389 |
| Итого | 0,000 | 0,803 | 1,550 | 1,521 | 1,451 | 1,624 | 2,284 | 2,422 | 2,366 | 3,493 | 3,398 | 4,632 | 5,017 | 5,028 | 8,073 | 44,141 |

Таблица 1.18 - Прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых и общественно-деловых  зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал

| Источник тепловой энергии | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Сумм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 1 098,0 | 4 879,7 | 4 726,2 | 4 980,3 | 7 180,7 | 7 673,6 | 6 318,3 | 10 776,1 | 10 423,2 | 14 180,6 | 16 339,5 | 16 371,9 | 29 881,0 | 134 829,1 |
| котельная №7 | 0,0 | 4 937,7 | 2 635,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 647,1 |
| котельная №12 | 0,0 | 0,0 | 1 930,6 | 0,0 | 0,0 | 109,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 039,9 |
| котельная №34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,3 |
| котельная №37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 094,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 094,0 |
| Итого | 0,0 | 4 937,7 | 5 664,4 | 4 879,7 | 4 726,2 | 5 089,6 | 7 290,0 | 7 673,6 | 7 412,4 | 10 776,1 | 10 423,2 | 14 180,6 | 16 339,5 | 16 371,9 | 29 881,0 | 147 719,5 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Генеральным планом Киселевского ГО предусмотрено развитие территории жилого района Красный Камень под строительство производственных объектов ориентировочная площадь территории S=258,79 га. Более детальная информация о местоположении объектов, нагрузках и годах ввода в эксплуатацию отсутствует.

Помимо этого, Генеральный план Киселевского ГО предусматривает развитие территории жилого района Афонино под строительство производственных объектов ориентировочной площадью территории S=10,9 га. Более детальная информация о местоположении объектов, нагрузках и годах ввода в эксплуатацию отсутствует.

«Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие зоны теплоснабжения

Зоны действия источников тепловой энергии МП «Исток» расположены в районах Черкасов Камень, Зеленая Казанка и в районе поселка Карагайлинский.

Зоны действия источников тепловой энергии ООО «Тепловая компания «Актив» расположены в районах Черкасов Камень, Зеленая Казанка.

Зоны действия источников тепловой энергии ООО «СТК» расположены в районе Красный Камень.

Зоны действия источников тепловой энергии ООО «КОТК» расположены в районах Центральный, Афонино, поселок Карагайлинский.

Зоны действия источников тепловой энергии ООО «СибСтройСервис» расположены в районе Черкасов Камень.

Зона действия источника тепловой энергии АО «Знамя» расположена

Существующие зоны действия источников тепловой энергии, функционирующих на территории Киселевского городского округа, представлены на рисунках 2.1-2.8.

Рисунок 2.1 – Расположение источников тепловой энергии на территории Киселевского городского округа

Рисунок 2.2 - Зоны действия котельных МП «Исток»  (котельная №19) и ООО «Тепловая компания «Актив» (котельные №№17, 18, 35, 43)

Рисунок 2.3 - Зоны действия котельных МП «Исток» (котельная №50) и ООО «КОТК» (котельные №№ 36, 37)

Рисунок 2.4 - Зоны действия котельных МП «Исток» (котельные №№33, 34), ООО «Тепловая компания «Актив» (котельные №№25, 29, 31, 41) и ООО «СибСтройСервис» (котельная №12к)

Рисунок 2.5 - Зоны действия котельных ООО «КОТК» (котельные №№16, 42)

И АО УК «Кузбассразрезуголь» (котельная №3)

Рисунок 2.6 - Зоны действия котельных ООО «КОТК» (котельные №№ 2, 8, 9, 10, 11, 15а, 30)

Рисунок 2.7 - Зоны действия котельных ООО «КОТК» (котельные №№ 1, 5, 38, 46а, 49)

Рисунок 2.8 - Зоны действия котельных ООО «СТК (№№3, 7) и ООО «Тепловая компания «Актив» (котельная НФС)

Перспективные зоны теплоснабжения

Описание изменения зон действия источников тепловой энергии за счет включения в них зон действия существующих котельных приведено в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Изменение зон действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Зона действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №34 | Переключение зон действия котельных №№ 25, 29, 31. Котельные №№25, 29 и 31 выводятся из эксплуатации. |
| 2 | Котельная №17а | Новая котельная. Переключение зон действия котельных №№ 17, 18, 35, 43. Котельные №№17, 18, 35 и 43 выводятся из эксплуатации. |
| 3 | Котельная №9 | Переключение зоны действия котельной № 10. Котельная №10 выводится из эксплуатации. |
| 4 | Котельная №15а ЦТП | Переключение зоны действия котельной № 11. Котельная №11 выводится из эксплуатации. |
| 5 | Котельная №37 | Переключение зоны действия котельной № 36. Котельная №36 выводится из эксплуатации. |
| 6 | Котельная №46а | Переключение зоны действия котельной № 49. Котельная №49 выводится из эксплуатации. |

Также планируется расширение зон действия котельных №№3, 7, 12, 34, 37 за счет подключения перспективных потребителей.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Существующие зоны индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в районах города сформированы в микрорайонах с индивидуальной, малоэтажной жилой, многоэтажной и общественно-деловой застройкой.

Перспективные зоны индивидуального теплоснабжения

Планируемые к строительству индивидуальные жилые дома и общественные здания в соответствии с Генеральным планом будут размещаться вне радиусов действия существующих источников тепловой энергии, поэтому для их теплоснабжения Схемой предлагается использовать индивидуальные источники теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии определены с учётом существующей мощности «нетто» источников тепловой энергии и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов, и представлены в таблице 2.2.  Потери в тепловых сетях, Гкал/час приняты по фактическим потерям тепловой энергии за 2022 год.

Таблица 2.2 - Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных Киселевского ГО, Гкал/ч

| № п/п | Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «Исток» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 83,740 | 83,740 | 83,740 | 83,740 | 83,740 | 103,740 | 103,740 | 103,740 | 103,740 | 103,740 | 103,740 | 103,740 | 103,740 | 103,740 | 103,740 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 80,740 | 80,740 | 80,740 | 80,740 | 80,740 | 80,740 | 80,740 | 80,740 | 80,740 | 80,740 | 80,740 | 80,740 | 80,740 | 80,740 | 80,740 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 51,287 | 51,287 | 51,287 | 57,272 | 57,272 | 57,272 | 57,316 | 57,316 | 57,316 | 57,316 | 57,316 | 57,316 | 57,316 | 57,316 | 57,316 |
|  | отопление | 39,499 | 39,499 | 39,499 | 45,017 | 45,017 | 45,017 | 45,061 | 45,061 | 45,061 | 45,061 | 45,061 | 45,061 | 45,061 | 45,061 | 45,061 |
|  | горячее водоснабжение | 11,788 | 11,788 | 11,788 | 12,255 | 12,255 | 12,255 | 12,255 | 12,255 | 12,255 | 12,255 | 12,255 | 12,255 | 12,255 | 12,255 | 12,255 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 26,119 | 26,119 | 26,119 | 20,134 | 20,134 | 20,134 | 20,090 | 20,090 | 20,090 | 20,090 | 20,090 | 20,090 | 20,090 | 20,090 | 20,090 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 | 0,878 |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 17,126 | 17,126 | 17,126 | 17,126 | 17,126 | 17,126 | 17,126 | 17,126 | 17,126 | 17,126 | 17,126 | 17,126 | 17,126 | 17,126 | 17,126 |
|  | отопление | 12,957 | 12,957 | 12,957 | 12,957 | 12,957 | 12,957 | 12,957 | 12,957 | 12,957 | 12,957 | 12,957 | 12,957 | 12,957 | 12,957 | 12,957 |
|  | горячее водоснабжение | 4,169 | 4,169 | 4,169 | 4,169 | 4,169 | 4,169 | 4,169 | 4,169 | 4,169 | 4,169 | 4,169 | 4,169 | 4,169 | 4,169 | 4,169 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 16,624 | 16,624 | 16,624 | 16,624 | 16,624 | 16,624 | 16,624 | 16,624 | 16,624 | 16,624 | 16,624 | 16,624 | 16,624 | 16,624 | 16,624 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 15,746 | 15,746 | 15,746 | 15,746 | 15,746 | 15,746 | 15,746 | 15,746 | 15,746 | 15,746 | 15,746 | 15,746 | 15,746 | 15,746 | 15,746 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| 1.2 | котельная №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 |
|  | отопление | 11,554 | 11,554 | 11,554 | 11,554 | 11,554 | 11,554 | 11,554 | 11,554 | 11,554 | 11,554 | 11,554 | 11,554 | 11,554 | 11,554 | 11,554 |
|  | горячее водоснабжение | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 13,220 | 13,220 | 13,220 | 13,220 | 13,220 | 13,220 | 13,220 | 13,220 | 13,220 | 13,220 | 13,220 | 13,220 | 13,220 | 13,220 | 13,220 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 12,722 | 12,722 | 12,722 | 12,722 | 12,722 | 12,722 | 12,722 | 12,722 | 12,722 | 12,722 | 12,722 | 12,722 | 12,722 | 12,722 | 12,722 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
| 1.3 | котельная №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 18,422 | 18,422 | 18,422 | 24,406 | 24,406 | 24,406 | 24,450 | 24,450 | 24,450 | 24,450 | 24,450 | 24,450 | 24,450 | 24,450 | 24,450 |
|  | отопление | 14,580 | 14,580 | 14,580 | 20,098 | 20,098 | 20,098 | 20,142 | 20,142 | 20,142 | 20,142 | 20,142 | 20,142 | 20,142 | 20,142 | 20,142 |
|  | горячее водоснабжение | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 4,308 | 4,308 | 4,308 | 4,308 | 4,308 | 4,308 | 4,308 | 4,308 | 4,308 | 4,308 | 4,308 | 4,308 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 20,323 | 20,323 | 20,323 | 14,339 | 14,339 | 34,339 | 34,295 | 34,295 | 34,295 | 34,295 | 34,295 | 34,295 | 34,295 | 34,295 | 34,295 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,727 | 19,727 | 19,727 | 19,727 | 19,727 | 39,727 | 39,727 | 39,727 | 39,727 | 39,727 | 39,727 | 39,727 | 39,727 | 39,727 | 39,727 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 18,745 | 18,745 | 18,745 | 18,745 | 18,745 | 38,745 | 38,745 | 38,745 | 38,745 | 38,745 | 38,745 | 38,745 | 38,745 | 38,745 | 38,745 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 107,300 | 107,300 | 107,300 | 107,300 | 107,300 | 107,300 | 107,300 | 107,300 | 107,300 | 107,300 | 107,300 | 107,300 | 107,300 | 107,300 | 107,300 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| 1.4 | котельная №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
|  | отопление | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 |
|  | горячее водоснабжение | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| 2 | ООО «Тепловая компания «Актив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 44,120 | 44,170 | 44,220 | 33,450 | 33,450 | 33,450 | 26,030 | 26,030 | 26,030 | 26,030 | 26,030 | 26,030 | 26,030 | 26,030 | 26,030 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 44,120 | 44,170 | 44,220 | 33,450 | 33,450 | 33,450 | 26,030 | 26,030 | 26,030 | 26,030 | 26,030 | 26,030 | 26,030 | 26,030 | 26,030 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 28,373 | 28,373 | 28,373 | 22,389 | 22,389 | 22,389 | 20,382 | 20,382 | 20,382 | 20,382 | 20,382 | 20,382 | 20,382 | 20,382 | 20,382 |
|  | отопление | 25,557 | 25,557 | 25,557 | 20,040 | 20,040 | 20,040 | 18,033 | 18,033 | 18,033 | 18,033 | 18,033 | 18,033 | 18,033 | 18,033 | 18,033 |
|  | горячее водоснабжение | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 2,349 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 13,477 | 13,527 | 13,577 | 9,351 | 9,351 | 9,351 | 4,978 | 4,978 | 4,978 | 4,978 | 4,978 | 4,978 | 4,978 | 4,978 | 4,978 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | котельная №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | переключение на котельную №17а в 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | 3,164 | 3,164 | 3,164 | 3,164 | 3,164 | 3,164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,963 | 0,963 | 0,963 | 0,963 | 0,963 | 0,963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 3,560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | переключение на котельную №17а в 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | 2,007 | 2,007 | 2,007 | 2,007 | 2,007 | 2,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | котельная №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 4,770 | 4,770 | 4,770 | переключение на котельную №34 в 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,770 | 4,770 | 4,770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,150 | 0,150 | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,737 | 2,737 | 2,737 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | 2,532 | 2,532 | 2,532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 0,204 | 0,204 | 0,204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,853 | 1,853 | 1,853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,740 | 3,740 | 3,740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 3,590 | 3,590 | 3,590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,500 | 8,500 | 8,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,322 | 0,322 | 0,322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | котельная №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 2,700 | 2,700 | 2,700 | переключение на котельную №34 в 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,700 | 2,700 | 2,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,200 | 0,200 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,311 | 1,311 | 1,311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | 1,202 | 1,202 | 1,202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 0,108 | 0,108 | 0,108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,169 | 1,169 | 1,169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,780 | 1,780 | 1,780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 1,580 | 1,580 | 1,580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,700 | 6,700 | 6,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,196 | 0,196 | 0,196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | котельная №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 3,300 | 3,300 | 3,300 | переключение на котельную №34 в 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3,300 | 3,300 | 3,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,140 | 0,140 | 0,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,937 | 1,937 | 1,937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | 1,783 | 1,783 | 1,783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 0,154 | 0,154 | 0,154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,203 | 1,203 | 1,203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,380 | 2,380 | 2,380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 2,240 | 2,240 | 2,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,500 | 6,500 | 6,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,298 | 0,298 | 0,298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | котельная №35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 6,970 | 6,970 | 6,970 | 6,970 | 6,970 | 6,970 | переключение на котельную №17а в 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 6,970 | 6,970 | 6,970 | 6,970 | 6,970 | 6,970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,028 | 5,028 | 5,028 | 5,028 | 5,028 | 5,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,930 | 5,930 | 5,930 | 5,930 | 5,930 | 5,930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | котельная №41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 |
|  | отопление | 3,807 | 3,807 | 3,807 | 3,807 | 3,807 | 3,807 | 3,807 | 3,807 | 3,807 | 3,807 | 3,807 | 3,807 | 3,807 | 3,807 | 3,807 |
|  | горячее водоснабжение | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 6,680 | 6,680 | 6,680 | 6,680 | 6,680 | 6,680 | 6,680 | 6,680 | 6,680 | 6,680 | 6,680 | 6,680 | 6,680 | 6,680 | 6,680 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| 2.8 | котельная №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 7,970 | 7,970 | 7,970 | 7,970 | 7,970 | 7,970 | переключение на котельную №17а в 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 7,970 | 7,970 | 7,970 | 7,970 | 7,970 | 7,970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 6,037 | 6,037 | 6,037 | 6,037 | 6,037 | 6,037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | 5,445 | 5,445 | 5,445 | 5,445 | 5,445 | 5,445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,420 | 6,420 | 6,420 | 6,420 | 6,420 | 6,420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | котельная НФС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 1,970 | 2,020 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,970 | 2,020 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 |
|  | отопление | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 |
|  | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,779 | 0,829 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,310 | 1,360 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 1,260 | 1,310 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 2.10 | Новая котельная №17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  | 14,853 | 14,853 | 14,853 | 14,853 | 14,853 | 14,853 | 14,853 | 14,853 | 14,853 |
|  | отопление |  |  |  |  |  |  | 13,105 | 13,105 | 13,105 | 13,105 | 13,105 | 13,105 | 13,105 | 13,105 | 13,105 |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  | 0,827 | 0,827 | 0,827 | 0,827 | 0,827 | 0,827 | 0,827 | 0,827 | 0,827 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 119,620 | 119,620 | 119,620 | 119,620 | 119,620 | 119,620 | 150,800 | 150,800 | 150,800 | 150,800 | 150,800 | 150,800 | 150,800 | 150,800 | 150,800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 106,600 | 106,600 | 106,600 | 119,620 | 119,620 | 119,620 | 150,800 | 150,800 | 150,800 | 150,800 | 150,800 | 150,800 | 150,800 | 150,800 | 150,800 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 75,333 | 75,902 | 76,479 | 78,000 | 79,451 | 81,031 | 83,271 | 85,693 | 87,670 | 91,164 | 94,562 | 99,195 | 104,213 | 109,242 | 117,316 |
|  | отопление | 65,079 | 65,424 | 65,934 | 67,239 | 68,470 | 69,843 | 71,766 | 73,863 | 75,564 | 78,646 | 81,655 | 85,765 | 90,023 | 94,291 | 100,438 |
|  | горячее водоснабжение | 10,254 | 10,478 | 10,546 | 10,762 | 10,982 | 11,189 | 11,506 | 11,831 | 12,107 | 12,518 | 12,907 | 13,431 | 14,190 | 14,951 | 16,878 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 24,087 | 23,518 | 22,941 | 34,440 | 32,989 | 31,409 | 60,349 | 57,927 | 55,950 | 52,456 | 49,058 | 44,425 | 39,407 | 34,378 | 26,304 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 39,620 | 39,620 | 39,620 | 39,620 | 39,620 | 39,620 | 70,800 | 70,800 | 70,800 | 70,800 | 70,800 | 70,800 | 70,800 | 70,800 | 70,800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 31,430 | 31,430 | 31,430 | 39,620 | 39,620 | 39,620 | 70,800 | 70,800 | 70,800 | 70,800 | 70,800 | 70,800 | 70,800 | 70,800 | 70,800 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 20,080 | 20,355 | 20,355 | 21,876 | 23,327 | 24,907 | 27,147 | 29,569 | 31,546 | 35,040 | 38,438 | 43,071 | 48,089 | 53,118 | 61,192 |
|  | отопление | 17,600 | 17,794 | 17,794 | 19,099 | 20,330 | 21,703 | 23,626 | 25,723 | 27,424 | 30,506 | 33,516 | 37,625 | 41,883 | 46,151 | 52,298 |
|  | горячее водоснабжение | 2,480 | 2,561 | 2,561 | 2,777 | 2,997 | 3,204 | 3,521 | 3,846 | 4,122 | 4,534 | 4,922 | 5,446 | 6,206 | 6,967 | 8,894 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 9,780 | 9,505 | 9,505 | 16,174 | 14,723 | 13,143 | 42,083 | 39,661 | 37,684 | 34,190 | 30,792 | 26,159 | 21,141 | 16,112 | 8,038 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 28,660 | 28,660 | 28,660 | 36,850 | 36,850 | 36,850 | 68,030 | 68,030 | 68,030 | 68,030 | 68,030 | 68,030 | 68,030 | 68,030 | 68,030 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 27,660 | 27,660 | 27,660 | 35,850 | 35,850 | 35,850 | 67,030 | 67,030 | 67,030 | 67,030 | 67,030 | 67,030 | 67,030 | 67,030 | 67,030 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,181 | 1,197 | 1,197 | 1,287 | 1,372 | 1,465 | 1,597 | 1,739 | 1,856 | 2,061 | 2,261 | 2,534 | 2,829 | 3,125 | 3,600 |
| 3.1 | котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 75,170 | 75,170 | 75,170 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 55,253 | 55,546 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 |
|  | отопление | 47,479 | 47,630 | 48,140 | 48,140 | 48,140 | 48,140 | 48,140 | 48,140 | 48,140 | 48,140 | 48,140 | 48,140 | 48,140 | 48,140 | 48,140 |
|  | горячее водоснабжение | 7,774 | 7,916 | 7,984 | 7,984 | 7,984 | 7,984 | 7,984 | 7,984 | 7,984 | 7,984 | 7,984 | 7,984 | 7,984 | 7,984 | 7,984 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 14,307 | 14,014 | 13,436 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 53,840 | 53,840 | 53,840 | 58,670 | 58,670 | 58,670 | 58,670 | 58,670 | 58,670 | 58,670 | 58,670 | 58,670 | 58,670 | 58,670 | 58,670 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 49,560 | 49,560 | 49,560 | 54,390 | 54,390 | 54,390 | 54,390 | 54,390 | 54,390 | 54,390 | 54,390 | 54,390 | 54,390 | 54,390 | 54,390 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 103,200 | 103,200 | 103,200 | 103,200 | 103,200 | 103,200 | 103,200 | 103,200 | 103,200 | 103,200 | 103,200 | 103,200 | 103,200 | 103,200 | 103,200 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,535 | 0,538 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| 4 | ООО «КОТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 95,514 | 95,514 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 95,514 | 95,514 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,578 | 0,578 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,564 | 3,564 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 68,314 | 68,910 | 68,314 | 68,314 | 68,314 | 68,314 | 68,314 | 68,314 | 68,703 | 68,703 | 68,703 | 68,703 | 68,703 | 68,703 | 68,703 |
|  | отопление | 49,791 | 50,387 | 49,791 | 49,791 | 49,791 | 49,791 | 49,791 | 49,791 | 50,155 | 50,155 | 50,155 | 50,155 | 50,155 | 50,155 | 50,155 |
|  | горячее водоснабжение | 18,523 | 18,523 | 18,523 | 18,523 | 18,523 | 18,523 | 18,523 | 18,523 | 18,548 | 18,548 | 18,548 | 18,548 | 18,548 | 18,548 | 18,548 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 23,058 | 22,462 | 19,366 | 19,366 | 19,366 | 19,366 | 19,366 | 19,366 | 18,977 | 18,977 | 18,977 | 18,977 | 18,977 | 18,977 | 18,977 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,252 |
|  | отопление | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 |
|  | горячее водоснабжение | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,769 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 2,155 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 |
| 4.2 | котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,699 | 5,699 | 5,699 | 5,699 | 5,699 | 5,699 | 5,699 | 5,699 | 5,699 | 5,699 | 5,699 | 5,699 | 5,699 | 5,699 | 5,699 |
|  | отопление | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 |
|  | горячее водоснабжение | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,009 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | 1,009 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,099 | 6,099 | 6,099 | 6,099 | 6,099 | 6,099 | 6,099 | 6,099 | 6,099 | 6,099 | 6,099 | 6,099 | 6,099 | 6,099 | 6,099 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 5,832 | 5,832 | 5,832 | 5,832 | 5,832 | 5,832 | 5,832 | 5,832 | 5,832 | 5,832 | 5,832 | 5,832 | 5,832 | 5,832 | 5,832 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,826 | 0,826 | 0,826 | 0,826 | 0,826 | 0,826 | 0,826 | 0,826 | 0,826 | 0,826 | 0,826 | 0,826 | 0,826 | 0,826 | 0,826 |
| 4.3 | котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
|  | отопление | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
|  | горячее водоснабжение | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,419 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 |
| 4.4 | котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,249 | 4,249 | 4,249 | 4,249 | 4,249 | 4,249 | 4,249 | 4,249 | 4,249 | 4,249 | 4,249 | 4,249 | 4,249 | 4,249 | 4,249 |
|  | отопление | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 |
|  | горячее водоснабжение | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 | 4,323 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 12,550 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| 4.5 | котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 10,317 | 10,317 | 10,317 | 10,317 | 10,317 | 10,317 | 10,317 | 10,317 | 10,317 | 10,317 | 10,317 | 10,317 | 10,317 | 10,317 | 10,317 |
|  | отопление | 7,217 | 7,217 | 7,217 | 7,217 | 7,217 | 7,217 | 7,217 | 7,217 | 7,217 | 7,217 | 7,217 | 7,217 | 7,217 | 7,217 | 7,217 |
|  | горячее водоснабжение | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 | 3,101 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,971 | 3,971 | 3,971 | 3,971 | 3,971 | 3,971 | 3,971 | 3,971 | 3,971 | 3,971 | 3,971 | 3,971 | 3,971 | 3,971 | 3,971 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 14,020 | 14,020 | 14,020 | 14,020 | 14,020 | 14,020 | 14,020 | 14,020 | 14,020 | 14,020 | 14,020 | 14,020 | 14,020 | 14,020 | 14,020 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 13,468 | 13,468 | 13,468 | 13,468 | 13,468 | 13,468 | 13,468 | 13,468 | 13,468 | 13,468 | 13,468 | 13,468 | 13,468 | 13,468 | 13,468 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 24,260 | 24,260 | 24,260 | 24,260 | 24,260 | 24,260 | 24,260 | 24,260 | 24,260 | 24,260 | 24,260 | 24,260 | 24,260 | 24,260 | 24,260 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 4.6 | котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 2,600 | переключение на котельную №9 в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | 1,716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 0,506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 1,693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | котельная №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 1,650 | переключение на котельную №15а ЦТП в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | 1,219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 0,151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 0,696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | котельная №15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 15,836 | 15,836 | 15,836 | 15,836 | 15,836 | 15,836 | 15,836 | 15,836 | 15,836 | 15,836 | 15,836 | 15,836 | 15,836 | 15,836 | 15,836 |
|  | отопление | 12,297 | 12,297 | 12,297 | 12,297 | 12,297 | 12,297 | 12,297 | 12,297 | 12,297 | 12,297 | 12,297 | 12,297 | 12,297 | 12,297 | 12,297 |
|  | горячее водоснабжение | 3,540 | 3,540 | 3,540 | 3,540 | 3,540 | 3,540 | 3,540 | 3,540 | 3,540 | 3,540 | 3,540 | 3,540 | 3,540 | 3,540 | 3,540 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,127 | 4,127 | 4,127 | 4,127 | 4,127 | 4,127 | 4,127 | 4,127 | 4,127 | 4,127 | 4,127 | 4,127 | 4,127 | 4,127 | 4,127 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 13,708 | 13,708 | 13,708 | 13,708 | 13,708 | 13,708 | 13,708 | 13,708 | 13,708 | 13,708 | 13,708 | 13,708 | 13,708 | 13,708 | 13,708 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 13,063 | 13,063 | 13,063 | 13,063 | 13,063 | 13,063 | 13,063 | 13,063 | 13,063 | 13,063 | 13,063 | 13,063 | 13,063 | 13,063 | 13,063 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |
| 4.9 | котельная №30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 |
|  | отопление | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,334 |
|  | горячее водоснабжение | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,051 | 6,051 | 6,051 | 6,051 | 6,051 | 6,051 | 6,051 | 6,051 | 6,051 | 6,051 | 6,051 | 6,051 | 6,051 | 6,051 | 6,051 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 5,655 | 5,655 | 5,655 | 5,655 | 5,655 | 5,655 | 5,655 | 5,655 | 5,655 | 5,655 | 5,655 | 5,655 | 5,655 | 5,655 | 5,655 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 17,340 | 17,340 | 17,340 | 17,340 | 17,340 | 17,340 | 17,340 | 17,340 | 17,340 | 17,340 | 17,340 | 17,340 | 17,340 | 17,340 | 17,340 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
| 4.10 | котельная №36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 4,000 | 4,000 | переключение на котельную №37 в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,000 | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,051 | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,382 | 0,382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,126 | 4,126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | 3,027 | 3,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 1,098 | 1,098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,559 | -0,559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,949 | 2,949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 2,567 | 2,567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 10,670 | 10,670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,387 | 0,387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | котельная №37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 12,750 | 12,750 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 12,750 | 12,750 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 9,322 | 9,322 | 13,448 | 13,448 | 13,448 | 13,448 | 13,448 | 13,448 | 13,837 | 13,837 | 13,837 | 13,837 | 13,837 | 13,837 | 13,837 |
|  | отопление | 6,036 | 6,036 | 9,064 | 9,064 | 9,064 | 9,064 | 9,064 | 9,064 | 9,428 | 9,428 | 9,428 | 9,428 | 9,428 | 9,428 | 9,428 |
|  | горячее водоснабжение | 3,286 | 3,286 | 4,384 | 4,384 | 4,384 | 4,384 | 4,384 | 4,384 | 4,409 | 4,409 | 4,409 | 4,409 | 4,409 | 4,409 | 4,409 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,754 | 2,754 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | -0,311 | -0,311 | -0,311 | -0,311 | -0,311 | -0,311 | -0,311 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 11,396 | 11,396 | 12,846 | 12,846 | 12,846 | 12,846 | 12,846 | 12,846 | 12,846 | 12,846 | 12,846 | 12,846 | 12,846 | 12,846 | 12,846 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 10,826 | 10,826 | 12,276 | 12,276 | 12,276 | 12,276 | 12,276 | 12,276 | 12,276 | 12,276 | 12,276 | 12,276 | 12,276 | 12,276 | 12,276 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 23,420 | 23,420 | 23,420 | 23,420 | 23,420 | 23,420 | 23,420 | 23,420 | 23,420 | 23,420 | 23,420 | 23,420 | 23,420 | 23,420 | 23,420 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,398 | 0,398 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 |
| 4.10 | котельная №38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 |
|  | отопление | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 |
|  | горячее водоснабжение | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,276 | 3,276 | 3,276 | 3,276 | 3,276 | 3,276 | 3,276 | 3,276 | 3,276 | 3,276 | 3,276 | 3,276 | 3,276 | 3,276 | 3,276 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 3,147 | 3,147 | 3,147 | 3,147 | 3,147 | 3,147 | 3,147 | 3,147 | 3,147 | 3,147 | 3,147 | 3,147 | 3,147 | 3,147 | 3,147 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| 4.10 | котельная №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 |
|  | отопление | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
|  | горячее водоснабжение | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,578 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
| 4.10 | котельная №46а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 6,433 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 |
|  | отопление | 4,646 | 5,243 | 5,243 | 5,243 | 5,243 | 5,243 | 5,243 | 5,243 | 5,243 | 5,243 | 5,243 | 5,243 | 5,243 | 5,243 | 5,243 |
|  | горячее водоснабжение | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,861 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,827 | 6,827 | 6,827 | 6,827 | 6,827 | 6,827 | 6,827 | 6,827 | 6,827 | 6,827 | 6,827 | 6,827 | 6,827 | 6,827 | 6,827 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 6,574 | 6,574 | 6,574 | 6,574 | 6,574 | 6,574 | 6,574 | 6,574 | 6,574 | 6,574 | 6,574 | 6,574 | 6,574 | 6,574 | 6,574 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,332 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 |
| 4.10 | котельная №49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 1,600 | 1,600 | переключение на котельную №46а в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,600 | 1,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,006 | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,019 | 0,019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,596 | 0,596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | 0,596 | 0,596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,979 | 0,979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,794 | 0,794 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 0,775 | 0,775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,430 | 2,430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,245 | 0,245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ООО «СибСтройСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | котельная №12к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 11,700 | 11,700 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 11,700 | 11,700 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 9,944 | 9,944 | 10,406 | 10,406 | 10,406 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 |
|  | отопление | 7,575 | 7,575 | 7,883 | 7,883 | 7,883 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 |
|  | горячее водоснабжение | 2,369 | 2,369 | 2,523 | 2,523 | 2,523 | 2,523 | 2,523 | 2,523 | 2,523 | 2,523 | 2,523 | 2,523 | 2,523 | 2,523 | 2,523 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,356 | 0,356 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,520 | 9,520 | 10,720 | 10,720 | 10,720 | 10,720 | 10,720 | 10,720 | 10,720 | 10,720 | 10,720 | 10,720 | 10,720 | 10,720 | 10,720 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 8,150 | 8,150 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 | 19,303 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,515 | 0,515 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| 6 | АО «Знамя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная АО «Знамя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 |
|  | отопление | 15,180 | 15,180 | 15,180 | 15,180 | 15,180 | 15,180 | 15,180 | 15,180 | 15,180 | 15,180 | 15,180 | 15,180 | 15,180 | 15,180 | 15,180 |
|  | горячее водоснабжение | 10,120 | 10,120 | 10,120 | 10,120 | 10,120 | 10,120 | 10,120 | 10,120 | 10,120 | 10,120 | 10,120 | 10,120 | 10,120 | 10,120 | 10,120 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 11,880 | 11,880 | 11,880 | 11,880 | 11,880 | 11,880 | 11,880 | 11,880 | 11,880 | 11,880 | 11,880 | 11,880 | 11,880 | 11,880 | 11,880 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 24,213 | 24,213 | 24,213 | 24,213 | 24,213 | 24,213 | 24,213 | 24,213 | 24,213 | 24,213 | 24,213 | 24,213 | 24,213 | 24,213 | 24,213 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 24,213 | 24,213 | 24,213 | 24,213 | 24,213 | 24,213 | 24,213 | 24,213 | 24,213 | 24,213 | 24,213 | 24,213 | 24,213 | 24,213 | 24,213 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 35,383 | 35,383 | 35,383 | 35,383 | 35,383 | 35,383 | 35,383 | 35,383 | 35,383 | 35,383 | 35,383 | 35,383 | 35,383 | 35,383 | 35,383 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 |
|  | Итого по источникам Киселевского городского округа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 393,594 | 393,644 | 390,744 | 379,974 | 379,974 | 399,974 | 423,734 | 423,734 | 423,734 | 423,734 | 423,734 | 423,734 | 423,734 | 423,734 | 423,734 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 377,574 | 377,624 | 374,724 | 376,974 | 376,974 | 376,974 | 400,734 | 400,734 | 400,734 | 400,734 | 400,734 | 400,734 | 400,734 | 400,734 | 400,734 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 5,526 | 5,526 | 5,469 | 5,399 | 5,399 | 5,399 | 5,539 | 5,539 | 5,539 | 5,539 | 5,539 | 5,539 | 5,539 | 5,539 | 5,539 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 14,520 | 14,520 | 14,119 | 13,629 | 13,629 | 13,629 | 12,449 | 12,449 | 12,449 | 12,449 | 12,449 | 12,449 | 12,449 | 12,449 | 12,449 |
|  | Расчетная нагрузка на хознужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 258,551 | 259,716 | 260,159 | 261,680 | 263,131 | 264,755 | 265,032 | 267,454 | 269,820 | 273,314 | 276,712 | 281,345 | 286,363 | 291,392 | 299,466 |
|  | отопление | 187,501 | 188,443 | 188,664 | 189,969 | 191,200 | 192,617 | 192,577 | 194,674 | 196,739 | 199,821 | 202,831 | 206,940 | 211,198 | 215,466 | 221,613 |
|  | горячее водоснабжение | 45,750 | 45,973 | 46,195 | 46,411 | 46,631 | 46,838 | 47,155 | 47,480 | 47,781 | 48,192 | 48,581 | 49,105 | 49,865 | 50,626 | 52,553 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 98,977 | 97,862 | 94,977 | 96,266 | 94,815 | 93,191 | 117,713 | 115,291 | 112,925 | 109,432 | 106,034 | 101,400 | 96,382 | 91,354 | 83,280 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Зоны действия существующих и перспективных источников тепловой энергии находятся в границах Киселевского городского округа.

«Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных ООО «ТК «Актив» представлены в таблице 3.1, ООО «СТК» - в таблице 3.2, ООО «КОТК» - в таблице 3.3, ООО «СибСтройСервис» - в таблице 3.4, АО «Знамя» - в таблице 3.5.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок котельных ООО «ТК «Актив» представлены в таблице 3.6, ООО «СТК» - в таблице 3.7, ООО «КОТК» - в таблице 3.8, ООО «СибСтройСервис» - в таблице 3.9, АО «Знамя» - в таблице 3.10.

На котельных ООО «СТК» I ступень водоподготовительной установки работает для подпитки тепловых сетей котельных №3 и №7, II ступень работает для подпитки паровых котлов на котельной №3 и подпитки первого контура на котельной №7. Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) осуществляется только на котельной №3. Горячее водоснабжение котельной №7 осуществляется по закрытой схеме.

Таблица 3.1 - Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных ООО «ТК «Актив»

| № п/п | Зона действия источника тепловой энергии | Размерность | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 17,97 | 17,97 | 17,97 | 17,97 | 17,97 | 17,97 | переключение на котельную №17а в 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 15,22 | 15,22 | 15,22 | 15,22 | 15,22 | 15,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | переключение на котельную №17а в 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | котельная №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 1,62 | 1,62 | 1,62 | переключение на котельную №34 в 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 1,62 | 1,62 | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | котельная №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 6,94 | 6,94 | 6,94 | переключение на котельную №34 в 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,92 | 0,92 | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 6,02 | 6,02 | 6,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | котельная №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 12,02 | 12,02 | 12,02 | переключение на котельную №34 в 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 1,27 | 1,27 | 1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 10,76 | 10,76 | 10,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | котельная №35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 44,36 | 44,36 | 44,36 | 44,36 | 44,36 | 44,36 | переключение на котельную №17а в 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | котельная №41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | котельная №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | переключение на котельную №17а в 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | котельная НФС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | котельная №17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 97,99 | 97,99 | 97,99 | 77,42 | 77,42 | 77,42 | 15,81 | 15,81 | 15,81 | 15,81 | 15,81 | 15,81 | 15,81 | 15,81 | 15,81 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 15,81 | 15,81 | 15,81 | 15,81 | 15,81 | 15,81 | 15,81 | 15,81 | 15,81 | 15,81 | 15,81 | 15,81 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 78,38 | 78,38 | 78,38 | 61,61 | 61,61 | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3.2 - Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных ООО «СТК»

| № п/п | Наименование | Размерность | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП (I ступень) котельные №3 и №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. т/год | 377,32 | 379,33 | 380,98 | 383,29 | 385,73 | 388,40 | 392,10 | 396,15 | 398,82 | 402,97 | 405,17 | 407,77 | 411,59 | 415,23 | 418,16 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 39,16 | 41,17 | 42,82 | 45,13 | 47,57 | 50,24 | 53,94 | 57,99 | 60,66 | 64,81 | 67,01 | 69,61 | 73,43 | 77,07 | 80,00 |
|  | - сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 338,16 | 338,16 | 338,16 | 338,16 | 338,16 | 338,16 | 338,16 | 338,16 | 338,16 | 338,16 | 338,16 | 338,16 | 338,16 | 338,16 | 338,16 |

Таблица 3.3 - Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных ООО «КОТК»

| № п/п | Зона действия источника тепловой энергии | Размерность | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 |
| 2 | Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| 4 | Котельная № 8 (Двухконтурная схема теплоснабжения. ВПУ умягчает только первый контур тепловой сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Котельная № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | переключение на котельную №9 в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | переключение на котельную №15а ЦТП в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная № 15а (Двухконтурная схема теплоснабжения. ВПУ умягчает только первый контур тепловой сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Котельная № 15а ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 6,19 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 1,74 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 4,45 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная № 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 11 | Котельная № 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 11,64 | 11,64 | переключение на котельную №37 в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,78 | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 1,59 | 1,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 9,26 | 9,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 49,28 | 49,28 | 60,14 | 60,14 | 60,14 | 60,14 | 60,14 | 60,14 | 60,41 | 60,41 | 60,41 | 60,41 | 60,41 | 60,41 | 60,41 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 3,44 | 3,44 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 43,43 | 43,43 | 52,70 | 52,70 | 52,70 | 52,70 | 52,70 | 52,70 | 52,70 | 52,70 | 52,70 | 52,70 | 52,70 | 52,70 | 52,70 |
| 13 | Котельная № 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
| 14 | Котельная № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| 15 | Котельная № 46а (Двухконтурная схема теплоснабжения. ВПУ умягчает только первый контур тепловой сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 0,008 | 0,008 | 0,041 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,008 | 0,008 | 0,041 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Котельная № 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 0,033 | 0,033 | переключение на котельную №46а в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,033 | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.4 - Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных ООО «СибСтройСервис»

| Зона действия источника тепловой энергии | Размерность | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №12к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. т/год | 66,45 | 66,45 | 66,77 | 67,10 | 67,42 | 67,78 | 68,13 | 68,49 | 68,84 | 69,20 | 69,55 | 69,91 | 70,27 | 70,62 | 70,98 |
| - нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 3,40 | 3,40 | 3,72 | 4,05 | 4,37 | 4,73 | 5,08 | 5,44 | 5,80 | 6,15 | 6,51 | 6,86 | 7,22 | 7,57 | 7,93 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 |

Таблица 3.5 - Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных АО «Знамя»

| Зона действия источника тепловой энергии | Размерность | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная АО «Знамя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. т/год | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 |
| - нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3.6 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне деятельности ЕТО №2 ООО «ТК «Актив»

Балансы определены по данным подпитки тепловой сети.

| № п/п | Зона действия источника тепловой энергии | Размерность | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | водоподготовка не осуществляется |  |  |  |  |  |  | переключение на котельную №17а в 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов т/н | ед. | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | водоподготовка не осуществляется |  |  |  |  |  |  | переключение на котельную №17а в 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов т/н | ед. | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | котельная №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | водоподготовка не осуществляется |  |  |  | переключение на котельную №34 в 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | тонн/час | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов т/н | ед. | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | котельная №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | водоподготовка не осуществляется |  |  |  | переключение на котельную №34 в 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | тонн/час | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов т/н | ед. | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | котельная №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | водоподготовка не осуществляется |  |  |  | переключение на котельную №34 в 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | тонн/час | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов т/н | ед. | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | котельная №35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | водоподготовка не осуществляется |  |  |  |  |  |  | переключение на котельную №17а в 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов т/н | ед. | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | котельная №41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | водоподготовка не осуществляется |  |  |  | Установка ВПУ в котельный зал №2(определяется проектом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | тонн/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов т/н | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | котельная №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | водоподготовка не осуществляется |  |  |  |  |  |  | переключение на котельную №17а в 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов т/н | ед. | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | котельная НФС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | Установка прибора , для снижения солей жесткости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков-аккумуляторов т/н | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | котельная №17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | определяется проектом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков-аккумуляторов т/н | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | 1,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | 1,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.7 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне деятельности ЕТО №3 ООО «СТК»

| № п/п | Наименование | Размерность | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП (I ступень) котельные №3 и №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/ч | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
|  | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные нужды | м³ | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тонн/ч | 246,99 | 247,02 | 247,42 | 247,74 | 248,2 | 248,68 | 249,2 | 249,93 | 250,73 | 251,26 | 252,08 | 252,51 | 253,02 | 253,77 | 254,49 | 255,07 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 7,69 | 7,72 | 8,12 | 8,44 | 8,9 | 9,38 | 9,9 | 10,63 | 11,43 | 11,96 | 12,78 | 13,21 | 13,72 | 14,47 | 15,19 | 15,77 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/час | Дефицит производительности ВПУ отсутствует. В часы максимального водоразбора подпитка тепловых сетей котельной №3 и ЦТП котельной №7 осуществляется за счет баков-аккумуляторов холодной воды общей емкостью 5000 м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.8 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне деятельности ЕТО №4 ООО «КОТК»

| № п/п | Зона действия источника тепловой энергии | Размерность | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | тонн/час | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | тонн/час | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 47,19 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | тонн/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная № 8 (Двухконтурная схема теплоснабжения. ВПУ умягчает только первый контур тепловой сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные нужды | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/час | 5,999 | 5,999 | 5,999 | 5,999 | 5,999 | 5,999 | 5,999 | 5,999 | 5,999 | 5,999 | 5,999 | 5,999 | 5,999 | 5,999 | 5,999 | 5,999 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Котельная № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | тонн/час | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,7 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,33 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,38 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 53,55 | 53,55 | 53,55 | 53,55 | 53,55 | 53,55 | 53,55 | 53,55 | 53,55 | 53,55 | 53,55 | 53,55 | 53,55 | 53,55 | 53,55 | 53,55 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | - | переключение на котельную №9 в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | тонн/час | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 8,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва | % | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | - | переключение на котельную №15а ЦТП в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | тонн/час | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 2,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва | % | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная № 15а (Двухконтурная схема теплоснабжения. ВПУ умягчает только первый контур тепловой сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
|  | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные нужды | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/час | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Доля резерва | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 9 | Котельная № 15а ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | тонн/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,65 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,46 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 41,79 | 41,79 | 41,79 | 41,79 | 41,79 | 41,79 | 41,79 | 41,79 | 41,79 | 41,79 | 41,79 | 41,79 | 41,79 | 41,79 | 41,79 | 41,79 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная № 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | тонн/час | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная № 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | 26 | 26 | 26 | переключение на котельную №37 в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | 27 | 28 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | тонн/час | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,27 | 0,27 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 18,83 | 18,83 | 18,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/час | 23,78 | 23,78 | 23,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва | % | 91 | 91 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
|  | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные нужды | тонн/час | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 50,09 | 50,09 | 50,09 | 50,09 | 50,09 | 50,09 | 50,09 | 50,09 | 50,09 | 50,09 | 50,09 | 50,09 | 50,09 | 50,09 | 50,09 | 50,09 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/час | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 |
|  | Доля резерва | % | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 13 | Котельная № 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | тонн/час | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | тонн/час | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная № 46а (Двухконтурная схема теплоснабжения. ВПУ умягчает только первый контур тепловой сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
|  | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные нужды | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/час | 6,499 | 6,499 | 6,499 | 6,493 | 6,493 | 6,493 | 6,493 | 6,493 | 6,493 | 6,493 | 6,493 | 6,493 | 6,493 | 6,493 | 6,493 | 6,493 |
|  | Доля резерва | % | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 99,89 |
| 16 | Котельная № 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | переключение на котельную №46а в 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | тонн/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,006 | 0,006 | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва | % | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.9 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне деятельности ЕТО №5 ООО «СибСтройСервис»

| Зона действия источника тепловой энергии | Размерность | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №12к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 2,5-22 | 2,5-22 | 2,5-22 | 2,5-22 | 2,5-22 | 2,5-22 | 2,5-22 | 2,5-22 | 2,5-22 | 2,5-22 | 2,5-22 | 2,5-22 | 2,5-22 | 2,5-22 | 2,5-22 | 2,5-22 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тонн/ч | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,98 | 8,02 | 8,06 | 8,1 | 8,15 | 8,19 | 8,24 | 8,28 | 8,33 | 8,37 | 8,42 | 8,46 | 8,51 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | 0,6 | 0,64 | 0,69 | 0,73 | 0,78 | 0,82 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/час | ХВО работает только на котловой контур, подпитка через ВПУ не осуществляется, поэтому дефицита нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.10 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне деятельности ЕТО №6 АО «Знамя»

| Зона действия источника тепловой энергии | Размерность | 2022-2036 гг. |
| --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 42 т/час (I ступень) |
|  |  | 31 т/час (II ступень) |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 25 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 42 т/час (I ступень) |
|  |  | 31 т/час (II ступень) |
| Потери располагаемой производительности | % |  |
| Собственные нужды | м³/ч | 7 (I ступень) |
|  |  | 4 (II ступень) |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 1 шт. |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 1 х 0,010 (после I ступени) |
|  |  | 2х 0,3 (баки аккумуляторы ГВС) |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м³/ч | 1 м³/ч |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | Сети отопления 2,88 |
|  |  | Сети ГВС 0,25 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | нет |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | нет |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м³/ч | 15,0 (фактический расход) |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | Подпитки тепловой сети в период повреждения участка не превышали максимальной подпитки в эксплуатационном режиме |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/час |  |
| Доля резерва | % |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. т/год |  |
| - нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 16,73 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | - |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | - |

«Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В мастер-плане рассмотрены два сценария развития теплоснабжения в рассматриваемых зонах:

Вариант №1: на перспективу до 2036 года сохраняется теплоснабжение от существующих источников тепловой энергии.   Зоны действия источников тепловой энергии расширяются только за счет подключения новых потребителей.

Вариант №2: на источниках тепловой энергии выполняется ряд мероприятий по строительству и реконструкции (увеличение установленной мощности источников, строительство новой котельной, вывод из эксплуатации котельных с переключение потребителей на другие источники).

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В качестве приоритетного  варианта развития системы теплоснабжения Киселевского ГО предлагается Вариант №2. Реализация мероприятий по данному варианту позволит:

- Обеспечить эффективное и надежное теплоснабжение существующих и перспективных потребителей тепловой энергией.

- Ликвидировать существующие дефициты мощности на котельных.

- Сократить расход топливно-энергетических ресурсов на производство и передачу тепловой энергии.

«Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, не планируется.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции котельных приведен в таблице 5.1 для МП «Исток», таблице 5.2 для ООО «ТК «Актив», в таблице 5.3 для ООО «СТК», в таблице 5.4 для ООО «КОТК» и в таблице 5.5 для ООО «СибСтройСервис».

Таблица 5.1 – Мероприятия по реконструкции котельных МП «Исток»

| № п/п | Наименование котельной, мероприятия | Стоимость, тыс. руб. без НДС | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №19 | 47 094,0 | 15 099,00 | 2 831,00 | 12 088,00 | 2 531,00 | 2 457,00 | 1 740,00 | 10 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Замена циклонов №1,2,3,4 – 4шт | 7 593,0 | 2 531,00 | 2 531,00 | 0,0 | 2 531,00 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена экономайзера БЦ-259 №1,2-2шт | 9 828,0 | 2 457,00 | 0,0 | 2 457,00 | 0,0 | 2 457,00 | 0,0 | 2 457,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт котла КЕ 10/14 №1,2,3,4 (замена трубной части и колосниковой решетки) | 15 984,0 | 5 328,00 | 0,0 | 5 328,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 328,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт обмуровки котла КЕ 10/14 №1,2,3,4 | 7 689,0 | 2 563,00 | 0,0 | 2 563,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 563,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена дымососа №1,2 | 2 940,0 | 980 | 0,0 | 980 | 0,0 | 0,0 | 980 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена подпиточного насоса на насосную станцию COR-3 | 480,0 | 480 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Установка водоподготовки Hydro Tech STC | 300,0 | 0,0 | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена пластинчатого теплообменника | 2 280,0 | 760 | 0,0 | 760 | 0,0 | 0,0 | 760 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная №33 | 120 000,0 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Монтаж дополнительного котла №2 | 30 000,0 | 30 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена котла №1 типа ДКВР 10/13 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена котла №3 типа ДКВР 10/13 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена котла №4 типа ДКВР 10/13 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Котельная №50 | 840,0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Капитальный ремонт котла НР-18 №2 | 840,0 | 840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная №34 | 214 260,0 | 40 500,00 | 39 360,00 | 48 800,00 | 34 200,00 | 25 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция котельной №34. Проектные работы. Разработка проектно-сметной документации | 17 500,0 | 9 000,00 |  | 8 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция котельной №34. Проектные работы. Приобретение оборудования и материала. | 40 000,0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция котельной №34. Строительно-монтажные работы. Демонтаж котлов КЕ10/14 (4шт.), монтаж котлов КВТС 20 (3шт.) и вспомогательного оборудования | 142 760,0 | 21 500,00 | 22 360,00 | 23 300,00 | 24 200,00 | 25 200,00 | 26 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция котельной №34. Строительство тепловых сетей. Тепловая сеть от котельной №34 до теплового пункта котельной №26, 1516м., Ø 273 мм | 14 000,0 | 0,0 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Котельная №26 | 45 800,0 | 7500 | 8300 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Закрытие котельной №26 с переключением тепловых нагрузок на котельную №34. Разработка проектно-сметной документации, с последующей ликвидацией котельной №26 | 45 800,0 | 7 500,00 | 8 300,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 427 994,0 | 93 939,00 | 50 491,00 | 98 388,00 | 44 231,00 | 65 157,00 | 35 440,00 | 40 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5.2 - Мероприятия по строительству и реконструкции котельных ООО «ТК «Актив»

Стоимость ряда мероприятий будет уточнена после выполнения проектно-сметной документации.

| № п/п | Наименование котельной, мероприятия | Стоимость, тыс. руб. без НДС | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №17 | 2 126,06 | 65,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Проектирование и замена сетевых, подпиточных агрегатов с установкой преобразователей частоты на электродвигатели на котельной № 17 (Pedrollo или аналогичное оборудование) | 1 917,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Капитальный ремонт вентилятора ВД-10 №1, с заменой рабочего колеса, улитки | 65,30 | 65,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Установка приборов для снижения солей жесткости | 143,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Изготовление и монтаж резервной емкости холодной воды V-180м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Проектирование и монтаж приборов учета сточных вод | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Проектирование и замена котлов Ланкашир №1-4 на котлы типа КВр или аналогичные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Проектирование и установка газоочистного оборудования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная №18 | 1 494,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Проектирование и замена котла НР-18 №4 на котел типа КВр или аналогичный | 1 351,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Установка приборов для снижения солей жесткости | 143,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Проектирование и установка приборов учета сточных вод |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Проектирование и установка газоочистного оборудования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Котельная №25 | 143,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Замена дымососа ДН-11,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Установка приборов для снижения солей жесткости | 143,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Проектирование и установка газоочистного оборудования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная №29 | 1 539,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Проектирование и замена насосных агрегатов сетевых, подпиточных агрегатов с установкой преобразователей частоты на электродвигатели на котельной №29 (Pedrollo или аналогичное оборудование) | 1 539,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Проектирование и монтаж приборов учета сточных вод | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Котельная №31 | 1 302,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | Замена котла НР-18 №2 на котел типа КВр с оборудованием | 1 302,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Установка приборов для снижения солей жесткости | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Проектирование и установка газоочистного оборудования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 | Проектирование и монтаж приборов учета сточных вод | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Котельная №35 | 2 611,63 | 1 401,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | Проектирование и замена насосных агрегатов сетевых, подпиточных и установка насосов горячего водоснабжения и преобразователей частоты | 1 066,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Проектирование и замена котлов НР-18 №1,3,4 на котлы типа КВр | 1 401,50 | 1 401,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | Установка приборов для снижения солей жесткости | 143,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4 | Проектирование и установка газоочистного оборудования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.5 | Проектирование и монтаж приборов учета сточных вод | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Котельная №41 | 5 859,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1 | Замена котлов №5-8 на КВр или и вспомогательного оборудования | 5 350,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | Техническое перевооружение котельной №41(2-ой зал) с установкой водогрейных котлов типа КВМ, установкой насосного оборудования, теплообменников, а также установка системы ШЗУ, углеподачи и ВПУ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3 | Установка преобразователей частоты (4 шт.) на насосные агрегаты | 310,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.4 | Монтаж колодца с установкой прибора учета холодной воды | 55,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.5 | Установка приборов для снижения солей жесткости | 143,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.6 | Проектирование и установка газоочистного оборудования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Котельная №43 | 3 155,93 | 550,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1 | Монтаж прибора учета тепловой энергии | 550,00 | 550,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2 | Замена котлов №5-7 на котлы типа КВр с вспомогательным оборудованием | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3 | Замена сетевых, подпиточных, насосов ГВС на насосные агрегаты типа Pedrollo или аналогичное оборудование с установкой преобразователей частоты | 2 605,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.4 | Проектирование и установка газоочистного оборудования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.5 | Проектирование и монтаж приборов учета сточных вод | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Котельная НФС | 4 479,70 | 1 054,35 | 991,38 | 991,38 | 550,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1 | Проектирование и замена котлов Нр 18 № 1, № 2 на котел КВр | 1 982,76 |  | 991,38 | 991,38 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2 | Проектирование и установка котла № 3 КВр-106-018 (КВр- 0,8 К) и вспомогательного оборудования. | 1 054,35 | 1 054,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3 | Замена насосов сетевых SAER IR 80-160А на насосы типа Pedrollo, либо аналогичные, с установкой регулировочного клапана. | 442,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.4 | Установка прибора , для снижения солей жесткости | 114,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.5 | Проектирование и монтаж прибора учета тепловой энергии | 550,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.6 | Изготовление и монтаж резервной емкости V -15 м³ | 215,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.7 | Приобретение и монтаж подпиточных насосов типа «Pedrollo» (F 32-160C), либо аналогичный | 120,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.8 | Проектирование и установка газоочистного оборудования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельная №17а | 264 928,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262 428,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1 | Закрытие котельной №17 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а. Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа Ланкашир | 506,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 506,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2 | Закрытие котельной №18 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а. Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа НР-18 | 315,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.3 | Закрытие котельной №35 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а. Консервация котельного оборудования котлов №1,5,6,7,8 типа НР-18, №2,3,4 типа Сибирь 7М | 767,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 767,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.4 | Закрытие котельной №43 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а. Консервация котельного оборудования котлов №1,2 типа КВС, №3 типа НР-18, №4- КВр, №5-7 типа Ланкашир | 840,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 840,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.5 | Строительство новой котельной №17а. Разработка проектно-сметной документации. | 2 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.6 | Строительство новой котельной №17а. Строительство котельной с установкой четырех котлов КВ-ТС-6,5-150 или аналогичного оборудования | 260 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 287 640,28 | 3 071,15 | 991,38 | 991,38 | 550,00 | 0,0 | 0,0 | 262 428,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5.3 - Мероприятия по реконструкции котельных ООО «СТК»

| № | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. без НДС | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №3 | 785 153,95 | 4 449,15 | 16 750,70 | 12 682,34 | 0,00 | 22 260,13 | 22 219,59 | 160 643,17 | 160 089,13 | 381 610,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Разработка проектной документации | 44 479,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 260,13 | 22 219,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Строительство пристройки и монтаж двух котлоагрегатов КЕ 25/14 | 320 732,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 643,17 | 160 089,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Замена котла №1 ДКВР 20-13 на котел КЕ25/14 | 63 534,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 534,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Реконструкция существующей части котельной №3 | 235 377,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 377,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Ввод в эксплуатацию дымовой трубы | 82 698,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 698,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проектирование, замена сетевой насосной группы котельной №3, увеличение мощности группы пластинчатых теплообменных аппаратов котельной № 3 | 38 331,34 | 4 449,15 | 16 750,70 | 12 682,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная №7 | 178 667,56 | 0,00 | 0,00 | 31 336,00 | 31 424,00 | 32 716,00 | 34 063,00 | 0,00 | 49 128,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция котельной №7. Капитальный ремонт котла №1 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 31 336,00 | 0,00 | 0,00 | 31 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция котельной №7. Капитальный ремонт котла №2 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 31 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция котельной №7. Капитальный ремонт котла №3 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 32 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция котельной №7. Капитальный ремонт котла №4 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 34 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция ЦТП котельной №7: монтаж теплообменного, насосного, технологического оборудования ЦТП, трубопроводов | 0,00 | 0,00 | 24 379,59 | 8 924,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проектирование, приобретение, монтаж бака аккумулятора V=700 м³ – 1 шт. | 49 128,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 128,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 963 821,51 | 4 449,15 | 16 750,70 | 44 018,34 | 31 424,00 | 54 976,13 | 56 282,59 | 160 643,17 | 209 217,69 | 381 610,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5.4 - Мероприятия по реконструкции котельных ООО «КОТК»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. без НДС | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 5 262,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 262,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Демонтаж котла №1 типа НР-18 | 597,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 597,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Монтаж котла №1 типа Гефест 0,8-95ТР или аналогичного оборудования | 4 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная №8А | 131 892,7 | 0,0 | 33 851,2 | 39 642,3 | 21 123,0 | 15 608,0 | 21 668,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Строительство первой очереди котельной №8а (переключение тепловых нагрузок с котельных №8, 10 на котельную №8а и закрытие котельных №8,10) | 94 616,55 | 0,0 | 33 851,2 | 39 642,3 | 21 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Строительство второй очереди котельной №8а (переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и закрытие котельной №9) | 37 276,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 608,0 | 21 668,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Котельная №9 | 4 233,5 | 4 233,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Техническое перевооружение котельной № 9 с заменой дымовой трубы, газоходов и вспомогательного оборудования | 4233,5 | 4 233,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная №11 | 635,0 | 635,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Закрытие котельной №11 с переключением нагрузок на кот. №15а ЦТП. Консервация котельного оборудования котлов №1, 2 типа НР-18 | 635,0 | 635,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Котельная №15а | 9 013,3 | 9 438,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена существующих сетевых насосов на новые сетевые насосы большей мощности (2 шт.) на котельной №15а (ЦТП) | 1 183,20 | 1 534,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Установка преобразователя частоты 75/90 кВт 3*400В (1 шт.) на котельной №15а (ЦТП) | 512,88 | 586,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция поверхности нагрева котла THH-Uve 8000 №2 на котельной №15а | 6 650 | 6 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Приобретение и монтаж частотного преобразователя на сетевой насос на котельной № 15а для работы в летний период | 667,17 | 667,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Котельная №30 | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Консервация котельного оборудования котла №6 типа НР-18 | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Котельная №36 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Монтаж новой энергоэффективной установки ХВО | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Котельная №37 | 626,0 | 0,0 | 277,0 | 0,0 | 349,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа НР-18 | 277,0 | 0,0 | 277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Демонтаж котла №8 типа НР-18 | 349,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Котельная №42 | 2 751,0 | 0,0 | 2 751,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Демонтаж котла №1 типа НР-18 | 439,0 | 0,0 | 439,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Монтаж котла №1 типа КВр-1,1 или аналогично-оборудования | 2 211,0 | 0,0 | 2 211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Консервация котельного оборудования котла №3 типа НР-18 | 101,0 | 0,0 | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельная №46а | 1 857,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 857,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Закрытие котельной №49 с переключением тепловых нагрузок на котельную №46а. Консервация котельного оборудования котлов №1,2 типа КВр-08 | 685,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 685,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция котельной №46а. Замена сетевых насосов (2шт.) на насосы IL150/340-45/4, с эл.дв. 45 кВт/1500 об/мин. | 1 172,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 172,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 158 096,4 | 14 306,7 | 36 879,2 | 41 342,3 | 21 472,0 | 17 591,0 | 21 668,1 | 5 262,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5.5 - Мероприятия по реконструкции котельных ООО «СибСтройСервис»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. без НДС | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж пластинчатых теплообменников марки НН№22-ТО10/31-ТКТL-80 (2 шт.) – на ГВС, марки НН№100-ТО10/217-ТКТL-62 (1шт.) – на отопление | 1 204,00 | 1 204,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Монтаж и обвязка 2-х котлов КВМ 2,5 и вспомогательного оборудования (циклон, дымосос, вентилятор) | 4 040,00 | 0,0 | 0,0 | 4 040,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Монтаж резервной емкости запаса городской воды V -500 м³ | 3 789,69 | 3 789,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Строительство угольного склада с установкой крана подвесного мостового электрического однопролетного, грейфера одноканатного | 9 146,33 | 0,0 | 9 146,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Строительство здания ремонтно-механического цеха и гаража | 11 965,74 | 0,0 | 3 500,00 | 8 465,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Наладка системы автоматизации котлов | 1 550,20 | 0,0 | 0,0 | 1 550,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Здание котельной. Замена кровельного покрытия | 187,01 | 187,01 | 191,443 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Котел КВМ 2,5 № 1,2,3,4. Замена шурующей планки, замена колосников, замена топочных дверок. Ремонт обмуровки. | 82,40 | 82,40 | 346,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Ремонт газоходов, замена металла, увеличение сечения газоходов. | 565,38 | 565,38 | 571,227 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Монтаж трубопровода холодного водоснабжения | 383,90 | 383,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Ремонт конвейера замена цепи (70м),полосы износа, головной части. | 553,44 | 553,44 | 585,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Перенос дробилки, конвейера топливоподачи на нулевую отметку, в соответствии с проектом | 1 362,27 | 1 362,27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Ремонт конвейера замена цепи (70м),полосы износа, головной части. | 565,31 | 565,31 | 573,518 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Котел КВМ 1,8 . КВМ 2,5 № 1,2,3,4,5,6. Ремонт привода топок ТШМ, замена колосников, частичный ремонт обмуровки котлов, с заменой предохранительных клапанов, топочных дверок. Устройство люков. | 271,89 | 271,89 | 82,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Дымосос ДН 8. Замена подшипников, ремонт улитки, смазка. | 22,63 | 22,63 | 70,371 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Вентилятора ВД2,8-3000,ВЦ 14-46-2,5 ПВ. Замена подшипников и смазки | 35,87 | 35,87 | 33,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Здание котельной. Побелка, покраска котельной и бытовых помещений | 23,05 | 23,05 | 22,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Щитовая. Замена автоматов, пускателей, замена кабеля и блока защиты на сетевые , подпиточные насосы, замена кабеля на освещение в котельном зале. | 21,67 | 21,67 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 35 770,77 | 9 068,50 | 15538,89 | 14 055,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия представлены в п. 5.2 таблицах 5.1-5.5.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории Киселевского городского округа отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На перспективу до 2036 года предусмотрен вывод из эксплуатации следующих источников тепловой энергии:

- котельные №№17, 18, 35, 43 с переключением потребителей на новую котельную №17а;

- котельные №№25, 29, 31 с переключением потребителей на котельную №34

- котельная №10 с переключением потребителей на котельную №9;

- котельная №11 с переключением потребителей на котельную №15а ЦТП;

- котельная №36 с переключением потребителей на котельную №37;

- котельная №49 с переключением потребителей на котельную №46а.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на период до 2036 г. не предусмотрено.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории Киселевского городского округа отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Перевод существующих котельных в пиковый режим работы не предполагается.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Совместная работа источников тепловой энергии на общую тепловую сеть не предусматривается.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной мощности источников тепловой энергии Киселевского городского округа представлены в таблице 5.6.

Таблица 5.6 - Существующая и перспективная установленная мощность источников тепловой энергии Киселевского городского округа

| № п/п | Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «Исток» | 83,740 | 83,740 | 83,740 | 83,740 | 83,740 | 103,740 | 103,740 | 103,740 | 103,740 | 103,740 | 103,740 | 103,740 | 103,740 | 103,740 | 103,740 |
| 1.1 | котельная №19 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 | 22,640 |
| 1.2 | котельная №33 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| 1.3 | котельная №34 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 1.4 | котельная №50 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 2 | ООО «Тепловая компания «Актив» | 44,120 | 44,170 | 44,220 | 33,450 | 33,450 | 33,450 | 26,030 | 26,030 | 26,030 | 26,030 | 26,030 | 26,030 | 26,030 | 26,030 | 26,030 |
| 2.1 | котельная №17 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | Переключение на котельную №17а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | котельная №18 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | Переключение на котельную №17а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | котельная №25 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | Переключение на котельную №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | котельная №29 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | Переключение на котельную №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | котельная №31 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | Переключение на котельную №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | котельная №35 | 6,970 | 6,970 | 6,970 | 6,970 | 6,970 | 6,970 | Переключение на котельную №17а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | котельная №41 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 |
| 2.8 | котельная №43 | 7,970 | 7,970 | 7,970 | 7,970 | 7,970 | 7,970 | Переключение на котельную №17а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | котельная НФС | 1,970 | 2,020 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
| 2.10 | Новая котельная №17а | - | - | - | - | - | - | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| 3 | ООО «СТК» | 119,620 | 119,620 | 119,620 | 119,620 | 119,620 | 119,620 | 150,800 | 150,800 | 150,800 | 150,800 | 150,800 | 150,800 | 150,800 | 150,800 | 150,800 |
| 3.1 | котельная №3 | 39,620 | 39,620 | 39,620 | 39,620 | 39,620 | 39,620 | 70,800 | 70,800 | 70,800 | 70,800 | 70,800 | 70,800 | 70,800 | 70,800 | 70,800 |
| 3.1 | котельная №7 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 4 | ООО «КОТК» | 95,514 | 95,514 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 | 91,364 |
| 4.1 | котельная №1 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 |
| 4.2 | котельная №2 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 |
| 4.3 | котельная №5 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 |
| 4.4 | котельная № 8 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
| 4.5 | котельная №9 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 |
| 4.6 | котельная №10 | Переключение на котельную №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | котельная №11 | Переключение на котельную №15а ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | котельная №15а | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 |
| 4.9 | котельная №30 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 | 7,104 |
| 4.10 | котельная №36 | 4,000 | 4,000 | Переключение на котельную №37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | котельная №37 | 12,750 | 12,750 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 |
| 4.10 | котельная №38 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
| 4.10 | котельная №42 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 4.10 | котельная №46а | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| 4.10 | котельная №49 | 1,600 | 1,600 | Переключение на котельную №46а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ООО «СибСтройСервис» | 11,700 | 11,700 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
| 5.1 | котельная №12к | 11,700 | 11,700 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
| 6 | АО «Знамя» | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 |
| 6.1 | Котельная АО «Знамя» | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 |
|  | Итого по источникам Киселевского городского округа: | 393,594 | 393,644 | 390,744 | 379,974 | 379,974 | 379,974 | 403,734 | 403,734 | 403,734 | 403,734 | 403,734 | 403,734 | 403,734 | 403,734 | 403,734 |

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предполагается.

«Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На момент актуализации схемы теплоснабжения, дефицит тепловой мощности присутствует на котельной №12к ООО «СибСтройСервис». Проблема дефицита тепловой мощности на котельной №12к решается после проведения реконструкции котельной. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не требуется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

На период до 2036 года планируется подключение к системе централизованного теплоснабжения от котельных №3 и №7 ООО «СТК» микрорайонов №2 и №5 в районе Красный Камень. Перечень объектов, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения, представлен в Главе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».   мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения нагрузки перспективных абонентов представлен в таблице 6.1.

Также подключение перспективных потребителей планируется на котельную №12к ООО «СибСтройСервис». Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей в зоне действия данного источника представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.1 – Мероприятия на тепловых сетях ООО «СТК» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| № | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. без НДС | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №3 | 845 840,18 | 0,0 | 0,0 | 30000 | 223178,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106 115,44 | 186 678,03 | 201 958,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 909,83 |
| 1.1 | Реконструкция тепловых сетей. Проектирование и замена магистральной тепловой сети от ТК-1-ТК-4, 727 м, с Ø 300 на Ø 450 мм | 106 115,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106 115,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Проектирование и строительство магистральной тепловой сети от ТК-4 – ЦТП микрорайона №2, 2695 м, Ø 400 мм | 186 678,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186 678,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Проектирование и строительство внутриквартальной тепловой сети микрорайона №2, 1560 м, Ø 350 мм | 103 710,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103 710,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Строительство внутриквартальной тепловой сети микрорайона №5, 2100 м, Ø 350 мм | 120 501,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 501,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Проектирование и строительство ЦТП микрорайона №2. | 196 158,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98 248,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 909,83 |
| 1.6 | Проектирование, строительство ЦТП микрорайона №5 | 132 676,92 | 0,0 | 0,0 | 30000 | 102676,92 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная №7 | 83 520,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 656,25 | 0,0 | 80 863,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Реконструкция тепловых сетей. ТК-110 (от) - ТК-118 (от), 74 м, с Ø 150 на Ø 200 мм, подз. кан. | 2 656,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 656,25 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Проектирование, реконструкция тепловых сетей. От ЦТП до ТК8 1020м, с Ø 500 на Ø 600 мм, п. надзем. | 80 863,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 863,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Котельные №3, 7 | 19 216,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 216,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Проектирование, строительство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от котельных №3 и 7. ТК1-ЦТП кот.№7 (отопл.), 260 м (в двух-м исчислении), Ø 400 мм | 19 216,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 216,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 948 576,66 | 0,0 | 0,0 | 30000 | 225834,39 |  | 80 863,90 |  | 106 115,44 | 186 678,03 | 221 175,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 909,83 |

Таблица 6.2 - Мероприятия на тепловых сетях ООО «СибСтройСервис» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| № | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. без НДС | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №12к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей от котельной №12к до УТ2 (ГВС) 1333 м, Ø 150 мм, 858 м, Ø 100 мм, надз. | 12 438,32 | 12 438,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Строительство тепловых сетей ул. Новостройка – II очередь (ГВС) 2467 м, Ø 200 - Ø 50 мм, надз. | 8 872,77 | 8 872,77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 21 311,09 | 21 311,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложений по реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителей от различных источников, нет.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия по повышению эффективности   функционирования системы теплоснабжения  на тепловых сетях МП «Исток» приведены в таблице  6.3.

Для вывода из эксплуатации котельных №№17, 18, 35, 43 и переключения потребителей на новую котельную №17а необходимо выполнить мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ООО «ТК «Актив», представленные в таблице 6.4.

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ООО «КОТК» представлены в таблице 6.5.

Таблица 6.3 – Мероприятия на тепловых сетях по повышению эффективности функционирования систем теплоснабжения от котельных МП «Исток»

| № п/п | Наименование котельной, мероприятия | Стоимость, тыс. руб. без НДС | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №19 | 1 321,00 | 1 321,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Установка балансировочных клапанов на тепловой сети | 1 321,00 | 1 321,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная №33 | 625,00 | 625,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Установка балансировочных клапанов на тепловой сети | 625,00 | 625,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 1 946,00 | 1 946,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 6.4 – Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей котельной №17а ООО «ТК «Актив»

| № | Наименование котельной, мероприятия | Стоимость, тыс. руб. без НДС | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство тепловых сетей. Котельная №17а - ТК-3, 239 м, Ø 400 мм, надз. | 7700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Строительство тепловых сетей. ТК-6 - ТК-10' (кот. №18), 384 м, Ø 150 мм, надз. | 6200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Строительство тепловых сетей. ТК-26' - ТК-15(кот.№43)262 м, Ø 300 мм, надз. | 6890 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6890 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Строительство тепловых сетей. ТК-3б - УТ-1'', 322 м, Ø 300 мм, надз. | 8500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Строительство тепловых сетей. УТ-1'' - ТК-1 (кот. №35), 331 м, Ø 300 мм, надз. | 9050 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9050 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Реконструкция тепловых сетей. ТК-3 - ТК-6, 146 м, с Ø 300 на Ø 400 мм, подз. кан. | 6700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Реконструкция тепловых сетей. ТК-6 - ТК-26', 212 м, с Ø 150 на Ø 300 мм, подз. кан. | 6750 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6750 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Реконструкция тепловых сетей. ТК-15 - ТК-3б (кот. №43), 321 м, с Ø (100-200) на Ø 300 мм, подз. кан. | 16500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 68 290,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 290,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 6.5 - Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ООО «КОТК»

| № | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. без НДС | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №5 | 3 261,00 | 3 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Перевод котельной на закрытую схему теплоснабжения. Разработка проектной документации. Приобретение насосов ГВС (2 шт.). Строительство тепловой сети 1481 м, Ø 25-133 мм | 3 261,00 | 3 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная №8А | 52 761,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 435,65 | 1 745,33 | 26 580,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство магистрального участка тепловой сети 1-го контура от котельной № 8а до ЦТП пер. Транспортный, 10 (переключение тепловых нагрузок с котельных №8, 10 на котельную №8а и закрытие котельных №8, 10) | 13 920,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 920,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство ЦТП котельной № 8а (переключение тепловых нагрузок с котельной № 10 на котельную №8а и закрытие котельной № 10) | 12 260,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 515,60 | 1 745,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП котельной № 8а от точки А около ж.д. пер. Транспортный, 4 до точки Б около ж.д. пер. Транспортный, 1 (переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и закрытие котельной №9) | 4 801,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 801,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП котельной № 8а до точки А подключения строящейся тепловой сети отопления и ГВС около ж.д. пер. Транспортный, 4 (переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и закрытие котельной №9) | 10 946,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 946,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП котельной №8а от точки Б тепловой сети отопления и гвс около ж.д. пер. Транспортный,1 до точки Е врезка на здание ул. Транспортная,7а (переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и закрытие котельной №9) | 10 833,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 833,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная №15А | 39 073,58 | 9 550,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 522,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство и реконструкция тепловой сети системы отопления от ЦТП котельной № 15а до точки подключения в трубопровод к потребителям от котельной № 11 | 9 550,83 | 9 550,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция тепловой сети отопления от котельной №15а от точки А около жилого дома ул. Советская, 24 до точки Б около здания ул. Советская, 1а. (переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопление частично) на котельную №8а и закрытие котельной №9 | 23 525,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 525,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство ПНС котельной № 15а (переключение тепловых нагрузок с котельных №9 (отопление) на котельную №15а и закрытие котельной №9) | 5 997,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 997,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная №37 | 11 146,00 | 0,00 | 11 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция тепловых сетей. ТК-4 - ТК-5*, 18 м, с Ø 250 на Ø 300 мм, подз. кан. | 557,00 | 0,00 | 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция тепловых сетей. ТК-5* - ТК-18А, 382 м, с Ø (125-150-200) на Ø 250 мм, подз. кан. | 10 589,00 | 0,00 | 10 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная №46а | 3 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство тепловой сети 252,2м, Ø125/50 мм, подз. кан. | 3 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция тепловых сетей. Теплосеть от ж/д Трудовая 6 до места подключения в трубопровод головного участка теплосети от кот. №49, с Ø 70 мм, на Ø 100 мм, 54 м. подз. | 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Прочие мероприятия | 305 456,00 | 733,00 | 0,00 | 18 479,25 | 28 191,10 | 36 692,05 | 33 070,20 | 84 462,90 | 18 322,50 | 18 322,50 | 18 322,50 | 48 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция тепловой сети на котельной №1 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005,00 | 5 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция тепловой сети на котельной №38 | 6 261,00 | 0,00 | 0,00 | 939,15 | 5 321,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция тепловой сети на котельной №15а | 165 351,00 | 0,00 | 0,00 | 16 535,10 | 16 535,10 | 33 070,20 | 33 070,20 | 66 140,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция тепловой сети на котельной №5 | 4 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,15 | 3 621,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция тепловой сети на котельной №37 | 122 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 322,50 | 18 322,50 | 18 322,50 | 18 322,50 | 48 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Проектно-изыскательские и монтажные работы по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре на объектах: ЦТП, мех.цех, котельная № 5, 36, 49 | 733,00 | 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 415 605,51 | 13 544,83 | 11 146,00 | 18 479,25 | 52 626,75 | 71 867,13 | 59 651,15 | 84 462,90 | 18 322,50 | 18 322,50 | 18 322,50 | 48 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности на территории Киселевского ГО не требуется.

«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Необходимость повышения надежности и снижения энергозатрат системами теплоснабжения предопределила закрепление в нормативных документах обязательность перехода на закрытые схемы присоединения систем отопления и горячего водоснабжения к тепловым сетям.

В соответствии с требованиями ФЗ от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятым ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и вступившими в силу поправками к ФЗ «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 07.12.2011:

- с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Горячее водоснабжение по открытой схеме осуществляется от следующих источниках тепловой энергии:

- котельные № № 19, 33, 34, 50 МП «Исток»;

- котельные № 17, 18, 29, 31, 35 ООО «ТК «Актив»;

- котельные № 3 ООО «СТК»;

- котельные № 1, 2, 5, 8, 9,10, 11, 15а, 16, 30, 36, 37, 38, 42, 46а, 49 ООО «КОТК».

Для перевода потребителей на закрытый горячий водоразбор необходимо выполнить монтаж либо реконструкцию индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды ГВС либо монтаж отдельных сетей ГВС при наличии технической возможности.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В связи с закрытием котельных №14, 40 в 2018 году и переключением потребителей на котельную №12к, работающую по закрытой схеме теплоснабжения, планируется в период 2021- 2023 гг. построить новые внутриквартальные тепловые сети котельных №14, 40 в четырехтрубном исполнении.

Также требуется реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов на котельных №3, №7, №2, №30, на котельной №34 с уменьшением диаметра трубопроводов теплосети.

Для перевода котельной №33 на закрытую схему теплоснабжения предлагается реконструкция теплосети (строительство сетей горячего водоснабжения от котельной №33 до ЦТП котельной №33).

Учитывая стесненные условия по прокладке межквартальных сетей горячего водоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности котельных №№34 и 26, значительную стоимость мероприятий по прокладке сетей горячего водоснабжения перевод потребителей котельных № 34, 26 на закрытый водоразбор осуществить путем реализации мероприятий устройства/реконструкции ИТП потребителей с установкой теплообменников на нужды ГВС.

Применительно к новому строительству, проектирование тепловых сетей и сетей водоснабжения должно учитывать условия независимых и закрытых схем.

«Перспективные топливные балансы»

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными Киселевского ГО представлены в таблице 8.1.

Прогнозные значения выработки тепловой энергии по котельным ООО «ТК «Актив»  с 2022 приняты по прогнозным значениям полезного отпуска тепловой энергии и утвержденных нормативных расходов тепловой энергии на собственные нужды и потери в тепловых сетях.

Значения удельных расходов условного топлива на выработку тепловой энергии котельными Киселевского ГО представлены в таблице 8.2.

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии на котельных Киселевского ГО представлены в таблице 8.3.

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными Киселевского ГО представлены в таблице 8.4.

Таблица 8.1 - Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными Киселевского ГО, тыс. Гкал

| № кот. | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  |
| 1 | МП «Исток» |  | 178,41 | 178,41 | 178,41 | 195,02 | 195,02 | 195,02 | 195,13 | 195,13 | 195,13 | 195,13 | 195,13 | 195,13 | 195,13 | 195,13 | 195,13 |  |
|  | котельная №19 | уголь | 43,12 | 43,12 | 43,12 | 43,12 | 43,12 | 43,12 | 43,12 | 43,12 | 43,12 | 43,12 | 43,12 | 43,12 | 43,12 | 43,12 | 43,12 |  |
|  | котельная №33 | уголь | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 38,64 |  |
|  | котельная №34 | уголь | 95,31 | 95,31 | 95,31 | 111,92 | 111,92 | 111,92 | 112,03 | 112,03 | 112,03 | 112,03 | 112,03 | 112,03 | 112,03 | 112,03 | 112,03 |  |
|  | котельная №50 | уголь | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |  |
| 2 | ООО «Тепловая компания «Актив» |  | 71,81 | 75,62 | 75,62 | 58,64 | 58,64 | 58,64 | 57,78 | 57,78 | 57,78 | 57,78 | 57,78 | 57,78 | 57,78 | 57,78 | 57,78 |  |
|  | котельная №17 | уголь | 8,72 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №17а в 2028 г. |
|  | котельная №18 | уголь | 5,21 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №17а в 2028 г. |
|  | котельная №25 | уголь | 7,42 | 7,81 | 7,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №34 в 2024 г. |
|  | котельная №29 | уголь | 3,5 | 4,42 | 4,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №34 в 2024 г. |
|  | котельная №31 | уголь | 4,88 | 4,75 | 4,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №34 в 2024 г. |
|  | котельная №35 | уголь | 13,41 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №17а в 2028 г. |
|  | котельная №41 | уголь | 10,94 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 |  |
|  | котельная №43 | уголь | 15,53 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №17а в 2028 г. |
|  | котельная НФС | уголь | 2,2 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |  |
|  | котельная №17а | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,07 | 46,07 | 46,07 | 46,07 | 46,07 | 46,07 | 46,07 | 46,07 | 46,07 |  |
| 3 | ООО «СТК» |  | 203,91 | 206,77 | 206,77 | 212,32 | 217,71 | 223,38 | 231,56 | 240,31 | 247,5 | 259,78 | 271,66 | 287,81 | 306,43 | 325,08 | 359,12 |  |
|  | котельная №3 | уголь | 57,54 | 58,79 | 58,79 | 64,35 | 69,73 | 75,41 | 83,59 | 92,33 | 99,53 | 111,8 | 123,68 | 139,83 | 158,45 | 177,1 | 211,14 |  |
|  | котельная №7 | уголь | 146,37 | 147,98 | 147,98 | 147,98 | 147,98 | 147,98 | 147,98 | 147,98 | 147,98 | 147,98 | 147,98 | 147,98 | 147,98 | 147,98 | 147,98 |  |
| 4 | ООО «КОТК» |  | 155,31 | 155,31 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 156,03 | 156,03 | 156,03 | 156,03 | 156,03 | 156,03 | 156,03 |  |
|  | котельная №1 | уголь | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 |  |
|  | котельная №2 | уголь | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 |  |
|  | котельная №5 | уголь | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |
|  | котельная №8 | уголь | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 |  |
|  | котельная №9 | уголь | 15,91 | 20,36 | 20,36 | 20,36 | 20,36 | 20,36 | 20,36 | 20,36 | 20,36 | 20,36 | 20,36 | 20,36 | 20,36 | 20,36 | 20,36 |  |
|  | котельная №10 | уголь | 4,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №9 в 2022 г. |
|  | котельная №11 | уголь | 2,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №15а ЦТП в 2022 г. |
|  | котельная №15а | уголь | 35,33 | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 37,61 | 37,61 |  |
|  | котельная №16 | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | котельная №30 | уголь | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 |  |
|  | котельная №36 | уголь | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №37 в 2024 г. |
|  | котельная №37 | уголь | 21,59 | 21,59 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 |  |
|  | котельная №38 | уголь | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |  |
|  | котельная №42 | уголь | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |  |
|  | котельная №46а | уголь | 15,5 | 15,5 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 |  |
|  | котельная №49 | уголь | 1,57 | 1,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №46а в 2024 г. |
| 5 | ООО «СибСтройСервис» |  | 22,01 | 20,901 | 20,901 | 20,901 | 20,901 | 20,901 | 20,901 | 20,901 | 20,901 | 20,901 | 20,901 | 20,901 | 20,901 | 20,901 | 20,901 |  |
|  | котельная №12к | уголь | 22,01 | 20,901 | 20,901 | 20,901 | 20,901 | 20,901 | 20,901 | 20,901 | 20,901 | 20,901 | 20,901 | 20,901 | 20,901 | 20,901 | 20,901 |  |
| 6 | АО «Знамя» |  | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 |  |
|  | Котельная АО «Знамя» | уголь | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 |  |
|  | Итого: |  | 679,46 | 686,13 | 685,75 | 690,94 | 696,32 | 701,99 | 709,42 | 718,17 | 726,46 | 738,74 | 750,61 | 766,77 | 785,38 | 804,03 | 838,08 |  |

Таблица 8.2 - Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии на котельных Киселевского ГО, кг.у.т/Гкал

| № кот. | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  |
| 1 | МП «Исток» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная №19 | уголь | 202,98 | 202,98 | 202,98 | 202,98 | 202,98 | 202,98 | 202,98 | 202,98 | 202,98 | 202,98 | 202,98 | 202,98 | 202,98 | 202,98 | 202,98 |  |
|  | котельная №33 | уголь | 204,17 | 204,17 | 204,17 | 204,17 | 204,17 | 204,17 | 204,17 | 204,17 | 204,17 | 204,17 | 204,17 | 204,17 | 204,17 | 204,17 | 204,17 |  |
|  | котельная №34 | уголь | 187,03 | 187,03 | 187,03 | 187,03 | 187,03 | 187,03 | 187,03 | 187,03 | 187,03 | 187,03 | 187,03 | 187,03 | 187,03 | 187,03 | 187,03 |  |
|  | котельная №50 | уголь | 106,76 | 106,76 | 106,76 | 106,76 | 106,76 | 106,76 | 106,76 | 106,76 | 106,76 | 106,76 | 106,76 | 106,76 | 106,76 | 106,76 | 106,76 |  |
| 2 | ООО «Тепловая компания «Актив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная №17 | уголь | 256,57 | 256,57 | 256,57 | 256,57 | 256,57 | 256,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №17а в 2028 г. |
|  | котельная №18 | уголь | 270,89 | 270,89 | 270,89 | 270,89 | 270,89 | 270,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №17а в 2028 г. |
|  | котельная №25 | уголь | 257,92 | 257,92 | 257,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №34 в 2024 г. |
|  | котельная №29 | уголь | 282,24 | 282,24 | 282,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №34 в 2024 г. |
|  | котельная №31 | уголь | 260,49 | 260,49 | 260,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №34 в 2024 г. |
|  | котельная №35 | уголь | 241,18 | 241,18 | 241,18 | 241,18 | 241,18 | 241,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №17а в 2028 г. |
|  | котельная №41 | уголь | 249,85 | 249,85 | 249,85 | 249,85 | 249,85 | 249,85 | 249,85 | 249,85 | 249,85 | 249,85 | 249,85 | 249,85 | 249,85 | 249,85 | 249,85 |  |
|  | котельная №43 | уголь | 252,86 | 252,86 | 252,86 | 252,86 | 252,86 | 252,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №17а в 2028 г. |
|  | котельная НФС | уголь | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |  |
|  | котельная №17а | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |  |
| 3 | ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная №3 | уголь | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |  |
|  | котельная №7 | уголь | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 167,52 |  |
| 4 | ООО «КОТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная №1 | уголь | 204,59 | 204,59 | 204,59 | 204,59 | 204,59 | 204,59 | 204,59 | 204,59 | 204,59 | 204,59 | 204,59 | 204,59 | 204,59 | 204,59 | 204,59 |  |
|  | котельная №2 | уголь | 254,04 | 254,04 | 254,04 | 254,04 | 254,04 | 254,04 | 254,04 | 254,04 | 254,04 | 254,04 | 254,04 | 254,04 | 254,04 | 254,04 | 254,04 |  |
|  | котельная №5 | уголь | 217,95 | 217,95 | 217,95 | 217,95 | 217,95 | 217,95 | 217,95 | 217,95 | 217,95 | 217,95 | 217,95 | 217,95 | 217,95 | 217,95 | 217,95 |  |
|  | котельная № 8 | уголь | 217,06 | 217,06 | 217,06 | 217,06 | 217,06 | 217,06 | 217,06 | 217,06 | 217,06 | 217,06 | 217,06 | 217,06 | 217,06 | 217,06 | 217,06 |  |
|  | котельная №9 | уголь | 214,19 | 214,19 | 214,19 | 214,19 | 214,19 | 214,19 | 214,19 | 214,19 | 214,19 | 214,19 | 214,19 | 214,19 | 214,19 | 214,19 | 214,19 |  |
|  | котельная №10 | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №9 в 2022 г. |
|  | котельная №11 | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №15а ЦТП в 2022 г. |
|  | котельная №15а | уголь | 171,23 | 171,23 | 171,23 | 171,23 | 171,23 | 171,23 | 171,23 | 171,23 | 171,23 | 171,23 | 171,23 | 171,23 | 171,23 | 171,23 | 171,23 |  |
|  | котельная №16 | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | котельная №30 | уголь | 178,22 | 178,22 | 178,22 | 178,22 | 178,22 | 178,22 | 178,22 | 178,22 | 178,22 | 178,22 | 178,22 | 178,22 | 178,22 | 178,22 | 178,22 |  |
|  | котельная №36 | уголь | 215,46 | 215,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №37 в 2024 г. |
|  | котельная №37 | уголь | 201,24 | 201,24 | 201,24 | 201,24 | 201,24 | 201,24 | 201,24 | 201,24 | 201,24 | 201,24 | 201,24 | 201,24 | 201,24 | 201,24 | 201,24 |  |
|  | котельная №38 | уголь | 191,83 | 191,83 | 191,83 | 191,83 | 191,83 | 191,83 | 191,83 | 191,83 | 191,83 | 191,83 | 191,83 | 191,83 | 191,83 | 191,83 | 191,83 |  |
|  | котельная №42 | уголь | 195,73 | 195,73 | 195,73 | 195,73 | 195,73 | 195,73 | 195,73 | 195,73 | 195,73 | 195,73 | 195,73 | 195,73 | 195,73 | 195,73 | 195,73 |  |
|  | котельная №46а | уголь | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 |  |
|  | котельная №49 | уголь | 206,2 | 206,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №46а в 2024 г. |
| 5 | ООО «СибСтройСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная №12к | уголь | 194,25 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 |  |
| 6 | АО «Знамя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная АО «Знамя» | уголь | 186,41 | 186,41 | 186,41 | 186,41 | 186,41 | 186,41 | 186,41 | 186,41 | 186,41 | 186,41 | 186,41 | 186,41 | 186,41 | 186,41 | 186,41 |  |

Таблица 8.3 - Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии котельными Киселевского ГО, т.у.т

| № кот. | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 1 | МП «Исток» |  | 34 610,84 | 34 610,84 | 34 610,84 | 37 716,65 | 37 716,65 | 37 716,65 | 37 737,09 | 37 737,09 | 37 737,09 | 37 737,09 | 37 737,09 | 37 737,09 | 37 737,09 | 37 737,09 | 37 737,09 |
|  | котельная №19 | уголь | 8 751,58 | 8 751,58 | 8 751,58 | 8 751,58 | 8 751,58 | 8 751,58 | 8 751,58 | 8 751,58 | 8 751,58 | 8 751,58 | 8 751,58 | 8 751,58 | 8 751,58 | 8 751,58 | 8 751,58 |
|  | котельная №33 | уголь | 7 888,85 | 7 888,85 | 7 888,85 | 7 888,85 | 7 888,85 | 7 888,85 | 7 888,85 | 7 888,85 | 7 888,85 | 7 888,85 | 7 888,85 | 7 888,85 | 7 888,85 | 7 888,85 | 7 888,85 |
|  | котельная №34 | уголь | 17 826,87 | 17 826,87 | 17 826,87 | 20 932,68 | 20 932,68 | 20 932,68 | 20 953,12 | 20 953,12 | 20 953,12 | 20 953,12 | 20 953,12 | 20 953,12 | 20 953,12 | 20 953,12 | 20 953,12 |
|  | котельная №50 | уголь | 143,53 | 143,53 | 143,53 | 143,53 | 143,53 | 143,53 | 143,53 | 143,53 | 143,53 | 143,53 | 143,53 | 143,53 | 143,53 | 143,53 | 143,53 |
| 2 | ООО «Тепловая компания «Актив» |  | 18 421,62 | 19 811,27 | 19 811,27 | 15 311,87 | 15 311,87 | 15 311,87 | 13 388,85 | 13 388,85 | 13 388,85 | 13 388,85 | 13 388,85 | 13 388,85 | 13 388,85 | 13 388,85 | 13 388,85 |
|  | котельная №17 | уголь | 2 237,30 | 2 629,85 | 2 629,85 | 2 631,03 | 2 631,03 | 2 631,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | котельная №18 | уголь | 1 411,32 | 1 481,75 | 1 481,75 | 1 482,72 | 1 482,72 | 1 482,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | котельная №25 | уголь | 1 913,75 | 2 014,34 | 2 014,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | котельная №29 | уголь | 987,84 | 1 247,50 | 1 247,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | котельная №31 | уголь | 1 271,19 | 1 237,32 | 1 237,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | котельная №35 | уголь | 3 234,25 | 3 620,14 | 3 620,14 | 3 619,29 | 3 619,29 | 3 619,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | котельная №41 | уголь | 2 733,35 | 2 778,32 | 2 778,32 | 2 777,84 | 2 777,84 | 2 777,84 | 2 777,84 | 2 777,84 | 2 777,84 | 2 777,84 | 2 777,84 | 2 777,84 | 2 777,84 | 2 777,84 | 2 777,84 |
|  | котельная №43 | уголь | 3 926,96 | 4 096,38 | 4 096,38 | 4 095,33 | 4 095,33 | 4 095,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | котельная НФС | уголь | 705,65 | 705,65 | 705,65 | 705,65 | 705,65 | 705,65 | 705,65 | 705,65 | 705,65 | 705,65 | 705,65 | 705,65 | 705,65 | 705,65 | 705,65 |
|  | котельная №17а | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 905,36 | 9 905,36 | 9 905,36 | 9 905,36 | 9 905,36 | 9 905,36 | 9 905,36 | 9 905,36 | 9 905,36 |
| 3 | ООО «СТК» |  | 35 739,30 | 36 252,89 | 36 252,89 | 37 336,95 | 38 386,90 | 39 493,32 | 41 088,57 | 42 793,32 | 44 196,98 | 46 590,98 | 48 906,58 | 52 056,91 | 55 686,84 | 59 323,98 | 65 962,27 |
|  | котельная №3 | уголь | 11 219,78 | 11 463,71 | 11 463,71 | 12 547,77 | 13 597,72 | 14 704,14 | 16 299,39 | 18 004,13 | 19 407,80 | 21 801,80 | 24 117,40 | 27 267,73 | 30 897,66 | 34 534,80 | 41 173,08 |
|  | котельная №7 | уголь | 24 519,52 | 24 789,18 | 24 789,18 | 24 789,18 | 24 789,18 | 24 789,18 | 24 789,18 | 24 789,18 | 24 789,18 | 24 789,18 | 24 789,18 | 24 789,18 | 24 789,18 | 24 789,18 | 24 789,18 |
| 4 | ООО «КОТК» |  | 28 919,48 | 30 263,76 | 29 961,94 | 29 961,94 | 29 961,94 | 29 961,94 | 29 961,94 | 29 961,94 | 30 182,11 | 30 182,11 | 30 182,11 | 30 182,11 | 30 182,11 | 30 182,11 | 30 182,11 |
|  | котельная №1 | уголь | 954,11 | 954,11 | 954,11 | 954,11 | 954,11 | 954,11 | 954,11 | 954,11 | 954,11 | 954,11 | 954,11 | 954,11 | 954,11 | 954,11 | 954,11 |
|  | котельная №2 | уголь | 2 770,29 | 2 770,29 | 2 770,29 | 2 770,29 | 2 770,29 | 2 770,29 | 2 770,29 | 2 770,29 | 2 770,29 | 2 770,29 | 2 770,29 | 2 770,29 | 2 770,29 | 2 770,29 | 2 770,29 |
|  | котельная №5 | уголь | 567,02 | 567,02 | 567,02 | 567,02 | 567,02 | 567,02 | 567,02 | 567,02 | 567,02 | 567,02 | 567,02 | 567,02 | 567,02 | 567,02 | 567,02 |
|  | котельная № 8 | уголь | 2 360,50 | 2 360,50 | 2 360,50 | 2 360,50 | 2 360,50 | 2 360,50 | 2 360,50 | 2 360,50 | 2 360,50 | 2 360,50 | 2 360,50 | 2 360,50 | 2 360,50 | 2 360,50 | 2 360,50 |
|  | котельная №9 | уголь | 3 407,01 | 4 361,03 | 4 361,03 | 4 361,03 | 4 361,03 | 4 361,03 | 4 361,03 | 4 361,03 | 4 361,03 | 4 361,03 | 4 361,03 | 4 361,03 | 4 361,03 | 4 361,03 | 4 361,03 |
|  | котельная №10 | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | котельная №11 | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | котельная №15а | уголь | 6 049,98 | 6 440,25 | 6 440,25 | 6 440,25 | 6 440,25 | 6 440,25 | 6 440,25 | 6 440,25 | 6 440,25 | 6 440,25 | 6 440,25 | 6 440,25 | 6 440,25 | 6 440,25 | 6 440,25 |
|  | котельная №16 | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | котельная №30 | уголь | 1 926,96 | 1 926,96 | 1 926,96 | 1 926,96 | 1 926,96 | 1 926,96 | 1 926,96 | 1 926,96 | 1 926,96 | 1 926,96 | 1 926,96 | 1 926,96 | 1 926,96 | 1 926,96 | 1 926,96 |
|  | котельная №36 | уголь | 2 154,35 | 2 154,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | котельная №37 | уголь | 4 345,85 | 4 345,85 | 6 287,93 | 6 287,93 | 6 287,93 | 6 287,93 | 6 287,93 | 6 287,93 | 6 508,09 | 6 508,09 | 6 508,09 | 6 508,09 | 6 508,09 | 6 508,09 | 6 508,09 |
|  | котельная №38 | уголь | 1 255,75 | 1 255,75 | 1 255,75 | 1 255,75 | 1 255,75 | 1 255,75 | 1 255,75 | 1 255,75 | 1 255,75 | 1 255,75 | 1 255,75 | 1 255,75 | 1 255,75 | 1 255,75 | 1 255,75 |
|  | котельная №42 | уголь | 445,94 | 445,94 | 445,94 | 445,94 | 445,94 | 445,94 | 445,94 | 445,94 | 445,94 | 445,94 | 445,94 | 445,94 | 445,94 | 445,94 | 445,94 |
|  | котельная №46а | уголь | 2 358,75 | 2 358,75 | 2 592,16 | 2 592,16 | 2 592,16 | 2 592,16 | 2 592,16 | 2 592,16 | 2 592,16 | 2 592,16 | 2 592,16 | 2 592,16 | 2 592,16 | 2 592,16 | 2 592,16 |
|  | котельная №49 | уголь | 322,95 | 322,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ООО «СибСтройСервис» |  | 4 585,08 | 4 590,98 | 4 590,98 | 4 590,98 | 4 590,98 | 4 590,98 | 4 590,98 | 4 590,98 | 4 590,98 | 4 590,98 | 4 590,98 | 4 590,98 | 4 590,98 | 4 590,98 | 4 590,98 |
|  | котельная №12к | уголь | 4 585,08 | 4 590,98 | 4 590,98 | 4 590,98 | 4 590,98 | 4 590,98 | 4 590,98 | 4 590,98 | 4 590,98 | 4 590,98 | 4 590,98 | 4 590,98 | 4 590,98 | 4 590,98 | 4 590,98 |
| 6 | АО «Знамя» |  | 8 949,56 | 8 949,56 | 8 949,56 | 8 949,56 | 8 949,56 | 8 949,56 | 8 949,56 | 8 949,56 | 8 949,56 | 8 949,56 | 8 949,56 | 8 949,56 | 8 949,56 | 8 949,56 | 8 949,56 |
|  | Котельная АО «Знамя» | уголь | 8 949,56 | 8 949,56 | 8 949,56 | 8 949,56 | 8 949,56 | 8 949,56 | 8 949,56 | 8 949,56 | 8 949,56 | 8 949,56 | 8 949,56 | 8 949,56 | 8 949,56 | 8 949,56 | 8 949,56 |
|  | Итого: |  | 131 225,86 | 134 479,29 | 134 177,47 | 133 867,94 | 134 917,89 | 136 024,31 | 135 716,99 | 137 421,74 | 139 045,57 | 141 439,57 | 143 755,17 | 146 905,50 | 150 535,43 | 154 172,57 | 160 810,86 |

Таблица 8.4 - Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными Киселевского ГО, т.н.т

| № кот. | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии, т.н.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 1 | МП «Исток» |  | 46 258,91 | 46 258,91 | 46 258,91 | 50 388,98 | 50 388,98 | 50 388,98 | 50 416,16 | 50 416,16 | 50 416,16 | 50 416,16 | 50 416,16 | 50 416,16 | 50 416,16 | 50 416,16 | 50 416,16 |
|  | котельная №19 | уголь | 11 637,75 | 11 637,75 | 11 637,75 | 11 637,75 | 11 637,75 | 11 637,75 | 11 637,75 | 11 637,75 | 11 637,75 | 11 637,75 | 11 637,75 | 11 637,75 | 11 637,75 | 11 637,75 | 11 637,75 |
|  | котельная №33 | уголь | 10 490,50 | 10 490,50 | 10 490,50 | 10 490,50 | 10 490,50 | 10 490,50 | 10 490,50 | 10 490,50 | 10 490,50 | 10 490,50 | 10 490,50 | 10 490,50 | 10 490,50 | 10 490,50 | 10 490,50 |
|  | котельная №34 | уголь | 23 705,94 | 23 705,94 | 23 705,94 | 27 836,01 | 27 836,01 | 27 836,01 | 27 863,19 | 27 863,19 | 27 863,19 | 27 863,19 | 27 863,19 | 27 863,19 | 27 863,19 | 27 863,19 | 27 863,19 |
|  | котельная №50 | уголь | 424,72 | 424,72 | 424,72 | 424,72 | 424,72 | 424,72 | 424,72 | 424,72 | 424,72 | 424,72 | 424,72 | 424,72 | 424,72 | 424,72 | 424,72 |
| 2 | ООО «Тепловая компания «Актив» |  | 21 495,47 | 23 117,00 | 23 117,00 | 17 866,82 | 17 866,82 | 17 866,82 | 15 622,93 | 15 622,93 | 15 622,93 | 15 622,93 | 15 622,93 | 15 622,93 | 15 622,93 | 15 622,93 | 15 622,93 |
|  | котельная №17 | уголь | 2 610,61 | 3 068,67 | 3 068,67 | 3 070,05 | 3 070,05 | 3 070,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | котельная №18 | уголь | 1 646,82 | 1 729,00 | 1 729,00 | 1 730,13 | 1 730,13 | 1 730,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | котельная №25 | уголь | 2 233,09 | 2 350,46 | 2 350,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | котельная №29 | уголь | 1 152,67 | 1 455,66 | 1 455,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | котельная №31 | уголь | 1 483,30 | 1 443,78 | 1 443,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | котельная №35 | уголь | 3 773,92 | 4 224,20 | 4 224,20 | 4 223,21 | 4 223,21 | 4 223,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | котельная №41 | уголь | 3 189,43 | 3 241,91 | 3 241,91 | 3 241,36 | 3 241,36 | 3 241,36 | 3 241,36 | 3 241,36 | 3 241,36 | 3 241,36 | 3 241,36 | 3 241,36 | 3 241,36 | 3 241,36 | 3 241,36 |
|  | котельная №43 | уголь | 4 582,22 | 4 779,91 | 4 779,91 | 4 778,68 | 4 778,68 | 4 778,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | котельная НФС | уголь | 823,4 | 823,4 | 823,4 | 823,4 | 823,4 | 823,4 | 823,4 | 823,4 | 823,4 | 823,4 | 823,4 | 823,4 | 823,4 | 823,4 | 823,4 |
|  | котельная №17а | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 558,18 | 11 558,18 | 11 558,18 | 11 558,18 | 11 558,18 | 11 558,18 | 11 558,18 | 11 558,18 | 11 558,18 |
| 3 | ООО «СТК» |  | 49 025,10 | 49 729,62 | 49 729,62 | 51 216,66 | 52 656,93 | 54 174,65 | 56 362,92 | 58 701,39 | 60 626,86 | 63 910,81 | 67 087,21 | 71 408,66 | 76 387,99 | 81 377,20 | 90 483,22 |
|  | котельная №3 | уголь | 15 390,64 | 15 725,26 | 15 725,26 | 17 212,30 | 18 652,56 | 20 170,28 | 22 358,55 | 24 697,03 | 26 622,50 | 29 906,44 | 33 082,85 | 37 404,29 | 42 383,63 | 47 372,84 | 56 478,85 |
|  | котельная №7 | уголь | 33 634,46 | 34 004,36 | 34 004,36 | 34 004,36 | 34 004,36 | 34 004,36 | 34 004,36 | 34 004,36 | 34 004,36 | 34 004,36 | 34 004,36 | 34 004,36 | 34 004,36 | 34 004,36 | 34 004,36 |
| 4 | ООО «КОТК» |  | 37 557,76 | 39 303,58 | 38 911,61 | 38 911,61 | 38 911,61 | 38 911,61 | 38 911,61 | 38 911,61 | 39 197,55 | 39 197,55 | 39 197,55 | 39 197,55 | 39 197,55 | 39 197,55 | 39 197,55 |
|  | котельная №1 | уголь | 1 239,11 | 1 239,11 | 1 239,11 | 1 239,11 | 1 239,11 | 1 239,11 | 1 239,11 | 1 239,11 | 1 239,11 | 1 239,11 | 1 239,11 | 1 239,11 | 1 239,11 | 1 239,11 | 1 239,11 |
|  | котельная №2 | уголь | 3 597,78 | 3 597,78 | 3 597,78 | 3 597,78 | 3 597,78 | 3 597,78 | 3 597,78 | 3 597,78 | 3 597,78 | 3 597,78 | 3 597,78 | 3 597,78 | 3 597,78 | 3 597,78 | 3 597,78 |
|  | котельная №5 | уголь | 736,39 | 736,39 | 736,39 | 736,39 | 736,39 | 736,39 | 736,39 | 736,39 | 736,39 | 736,39 | 736,39 | 736,39 | 736,39 | 736,39 | 736,39 |
|  | котельная № 8 | уголь | 3 065,58 | 3 065,58 | 3 065,58 | 3 065,58 | 3 065,58 | 3 065,58 | 3 065,58 | 3 065,58 | 3 065,58 | 3 065,58 | 3 065,58 | 3 065,58 | 3 065,58 | 3 065,58 | 3 065,58 |
|  | котельная №9 | уголь | 4 424,68 | 5 663,67 | 5 663,67 | 5 663,67 | 5 663,67 | 5 663,67 | 5 663,67 | 5 663,67 | 5 663,67 | 5 663,67 | 5 663,67 | 5 663,67 | 5 663,67 | 5 663,67 | 5 663,67 |
|  | котельная №10 | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | котельная №11 | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | котельная №15а | уголь | 7 857,12 | 8 363,96 | 8 363,96 | 8 363,96 | 8 363,96 | 8 363,96 | 8 363,96 | 8 363,96 | 8 363,96 | 8 363,96 | 8 363,96 | 8 363,96 | 8 363,96 | 8 363,96 | 8 363,96 |
|  | котельная №16 | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | котельная №30 | уголь | 2 502,54 | 2 502,54 | 2 502,54 | 2 502,54 | 2 502,54 | 2 502,54 | 2 502,54 | 2 502,54 | 2 502,54 | 2 502,54 | 2 502,54 | 2 502,54 | 2 502,54 | 2 502,54 | 2 502,54 |
|  | котельная №36 | уголь | 2 797,86 | 2 797,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | котельная №37 | уголь | 5 643,96 | 5 643,96 | 8 166,14 | 8 166,14 | 8 166,14 | 8 166,14 | 8 166,14 | 8 166,14 | 8 452,07 | 8 452,07 | 8 452,07 | 8 452,07 | 8 452,07 | 8 452,07 | 8 452,07 |
|  | котельная №38 | уголь | 1 630,84 | 1 630,84 | 1 630,84 | 1 630,84 | 1 630,84 | 1 630,84 | 1 630,84 | 1 630,84 | 1 630,84 | 1 630,84 | 1 630,84 | 1 630,84 | 1 630,84 | 1 630,84 | 1 630,84 |
|  | котельная №42 | уголь | 579,15 | 579,15 | 579,15 | 579,15 | 579,15 | 579,15 | 579,15 | 579,15 | 579,15 | 579,15 | 579,15 | 579,15 | 579,15 | 579,15 | 579,15 |
|  | котельная №46а | уголь | 3 063,31 | 3 063,31 | 3 366,45 | 3 366,45 | 3 366,45 | 3 366,45 | 3 366,45 | 3 366,45 | 3 366,45 | 3 366,45 | 3 366,45 | 3 366,45 | 3 366,45 | 3 366,45 | 3 366,45 |
|  | котельная №49 | уголь | 419,42 | 419,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ООО «СибСтройСервис» |  | 5 716,84 | 5 716,84 | 5 716,84 | 5 716,84 | 5 716,84 | 5 716,84 | 5 716,84 | 5 716,84 | 5 716,84 | 5 716,84 | 5 716,84 | 5 716,84 | 5 716,84 | 5 716,84 | 5 716,84 |
|  | котельная №12к | уголь | 5 716,84 | 5 716,84 | 5 716,84 | 5 716,84 | 5 716,84 | 5 716,84 | 5 716,84 | 5 716,84 | 5 716,84 | 5 716,84 | 5 716,84 | 5 716,84 | 5 716,84 | 5 716,84 | 5 716,84 |
| 6 | АО «Знамя» |  | 12 112,70 | 12 112,70 | 12 112,70 | 12 112,70 | 12 112,70 | 12 112,70 | 12 112,70 | 12 112,70 | 12 112,70 | 12 112,70 | 12 112,70 | 12 112,70 | 12 112,70 | 12 112,70 | 12 112,70 |
|  | Котельная АО «Знамя» | уголь | 12 112,70 | 12 112,70 | 12 112,70 | 12 112,70 | 12 112,70 | 12 112,70 | 12 112,70 | 12 112,70 | 12 112,70 | 12 112,70 | 12 112,70 | 12 112,70 | 12 112,70 | 12 112,70 | 12 112,70 |
|  | Итого: |  | 172 166,78 | 176 238,65 | 175 846,68 | 176 213,61 | 177 653,88 | 179 171,60 | 179 143,17 | 181 481,64 | 183 693,05 | 186 976,99 | 190 153,40 | 194 474,84 | 199 454,17 | 204 443,38 | 213 549,40 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В качестве основного вида топлива на котельных Киселевского городского округа используется каменный уголь. Основными поставщиками угля являются:

- Филиал АО «УК» Кузбассразрезуголь Талдинский угольный разрез, Краснобродский угольный разрез.

- ПО «СУЭК-Кузбасс» разрез Заречный, разрез Камышанский

Филиал Талдинский угольный разрез - крупнейшее угледобывающее предприятие Кемеровской области. Предприятие входит в состав угольной компании «Кузбассразрезуголь». Разрез расположен в пределах одноименного месторождения в центральной части Ерунаковского геолого-экономического района, находящегося на территории Новокузнецкого и Прокопьевского районов, в 50 км к северу от Новокузнецка. Средняя суммарная мощность всех пластов равна 88 м, рабочая угленосность составляет 15,2 %. Для отработки принято 6 пластов суммарной мощностью 25,2 м. Угли марок ДГ и Г используются для энергетических целей. Зольность −13,0-17,0 %, влага — 9,0-14,5 %, сера до 0,4 %, теплота сгорания 5100-6000 ккал/кг.

Филиал «Краснобродский угольный разрез» объединяет три карьерных поля — Краснобродское, Новосергеевское и Вахрушевское. Первые два из них расположены в северо-западной части Прокопьевско-Киселевского геолого-экономического района Кузбасса и по административному делению входят в состав Краснобродского городского округа. Третье поле находится в юго-западной части названного района вблизи г. Киселевск. Разрез добывает угли энергетических марок Т, СС, КС, КО, 1-СС, ДГ.  Зольность 7,9-8,2%, влага – 8,8-9,2%, низшая теплота сгорания рабочего топлива составляет 6530-6555 ккал/кг.

Разрез «Заречный» — одно из самых перспективных предприятий открытой угледобычи в компании «СУЭК-Кузбасс». Осуществляется разработка открытым способом Талдинского каменноугольного месторождения. Уголь пластов энергетический, марка угля — ДГ. Зольность 11,7-13,0%, влага – 12,0-14,5%, теплота сгорания 5100-5300 ккал/кг.

Разрез «Камышанский» отрабатывает запасы каменного угля Камышанского участка Северо-Талдинского месторождения в Прокопьевском районе. Угли представлены маркой Д. . Зольность −13,0-17,0 %, влага — 9,0-14,5 %, теплота сгорания 5100-6000 ккал/кг.

Использование возобновляемых источников тепловой энергии на территории Киселевского ГО на перспективу не планируется.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Описание приведено в п. 8.2.

Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива  на источниках теплоснабжения Киселевского городского округа является каменный уголь.

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии в Киселевском ГО представлены в таблице  8.5, условного топлива – в таблице 8.6.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения Киселевского городского округа является своевременное выполнение мероприятий по ремонту, модернизации и режимной наладке основного оборудования источников тепловой энергии.

«Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Общая стоимость мероприятий на источниках тепловой энергии составляет 1704,82 млн руб., в том числе:

- в зоне ЕТО №001 (МП «Исток») – 427,94 млн руб.

- в зоне ЕТО №002 (ООО «ТК «Актив») – 287,64 млн руб.

- в зоне ЕТО №003 (ООО «СТК») – 963,82 млн руб.

- в зоне ЕТО №004 (ООО «КОТК») – 158,12 млн руб.

- в зоне ЕТО №005 (ООО «СибСтройСервис») – 35,77 млн руб.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Общая стоимость мероприятий на тепловых сетях составляет 1462,51 млн руб., в том числе:

- в зоне ЕТО №001 (МП «Исток») – 1,99 млн руб.

- в зоне ЕТО №002 (ООО «ТК «Актив») – 68,29 млн руб.

- в зоне ЕТО №003 (ООО «СТК») – 948,58 млн руб.

- в зоне ЕТО №004 (ООО «КОТК») – 415,605 млн руб.

- в зоне ЕТО №005 (ООО «СибСтройСервис») – 21,31 млн руб.

Таблица 9.1 - Оценка финансовых потребностей, необходимых для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной, мероприятия | Стоимость, тыс. руб. без НДС | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №19 | 47 094,00 | 15 099,00 | 2 831,00 | 12 088,00 | 2 531,00 | 2 457,00 | 1 740,00 | 10 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Замена циклонов №1,2,3,4 – 4шт | 7 593,00 | 2 531,00 | 2 531,00 | 0,00 | 2 531,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Замена экономайзера БЦ-259 №1,2-2шт | 9 828,00 | 2 457,00 | 0,00 | 2 457,00 | 0,00 | 2 457,00 | 0,00 | 2 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Капитальный ремонт котла КЕ 10/14 №1,2,3,4 (замена трубной части и колосниковой решетки) | 15 984,00 | 5 328,00 | 0,00 | 5 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Капитальный ремонт обмуровки котла КЕ 10/14 №1,2,3,4 | 7 689,00 | 2 563,00 | 0,00 | 2 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Замена дымососа №1,2 | 2 940,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Замена подпиточного насоса на насосную станцию COR-3 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Установка водоподготовки Hydro Tech STC | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Замена пластинчатого теплообменника | 2 280,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная №33 | 120 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Монтаж дополнительного котла №2 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Замена котла №1 типа ДКВР 10/13 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Замена котла №3 типа ДКВР 10/13 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Замена котла №4 типа ДКВР 10/13 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Котельная №50 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Капитальный ремонт котла НР-18 №2 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Котельная №34 | 214 260,00 | 40 500,00 | 39 360,00 | 48 800,00 | 34 200,00 | 25 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Реконструкция котельной №34. Проектные работы. Разработка проектно-сметной документации | 17 500,00 | 9 000,00 |  | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Реконструкция котельной №34. Проектные работы. Приобретение оборудования и материала. | 40 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Реконструкция котельной №34. Строительно-монтажные работы. Демонтаж котлов КЕ10/14 (4шт.), монтаж котлов КВТС 20 (3шт.) и вспомогательного оборудования | 142 760,00 | 21 500,00 | 22 360,00 | 23 300,00 | 24 200,00 | 25 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Реконструкция котельной №34. Строительство тепловых сетей. Тепловая сеть от котельной №34 до теплового пункта котельной №26, 1516м., Ø 273 мм | 14 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Котельная №26 | 45 800,00 | 7 500,00 | 8 300,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Закрытие котельной №26 с переключением тепловых нагрузок на котельную №34. Разработка проектно-сметной документации, с последующей ликвидацией котельной №26 | 45 800,00 | 7 500,00 | 8 300,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Котельная №17 | 2 126,06 | 65,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Проектирование и замена сетевых, подпиточных агрегатов с установкой преобразователей частоты на электродвигатели на котельной № 17 (Pedrollo или аналогичное оборудование) | 1 917,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Капитальный ремонт вентилятора ВД-10 №1, с заменой рабочего колеса, улитки | 65,30 | 65,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Установка приборов для снижения солей жесткости | 143,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Изготовление и монтаж резервной емкости холодной воды V-180м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Проектирование и монтаж приборов учета сточных вод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Проектирование и замена котлов Ланкашир №1-4 на котлы типа КВр или аналогичные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Проектирование и установка газоочистного оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Котельная №18 | 1 494,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Проектирование и замена котла НР-18 №4 на котел типа КВр или аналогичный | 1 351,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Установка приборов для снижения солей жесткости | 143,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Проектирование и установка приборов учета сточных вод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Проектирование и установка газоочистного оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Котельная №25 | 143,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Замена дымососа ДН-11,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Установка приборов для снижения солей жесткости | 143,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Проектирование и установка газоочистного оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Котельная №29 | 1 539,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Проектирование и замена насосных агрегатов сетевых, подпиточных агрегатов с установкой преобразователей частоты на электродвигатели на котельной №29 (Pedrollo или аналогичное оборудование) | 1 539,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Проектирование и монтаж приборов учета сточных вод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Котельная №31 | 1 302,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Замена котла НР-18 №2 на котел типа КВр с оборудованием | 1 302,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Установка приборов для снижения солей жесткости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Проектирование и установка газоочистного оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Проектирование и монтаж приборов учета сточных вод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Котельная №35 | 2 611,63 | 1 401,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Проектирование и замена насосных агрегатов сетевых, подпиточных и установка насосов горячего водоснабжения и преобразователей частоты | 1 066,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Проектирование и замена котлов НР-18 №1,3,4 на котлы типа КВр | 1 982,8 | 0,00 | 991,4 | 991,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Установка приборов для снижения солей жесткости | 143,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Проектирование и установка газоочистного оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Проектирование и монтаж приборов учета сточных вод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Котельная №41 | 5 859,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Замена котлов №5-8 на КВр или и вспомогательного оборудования | 5 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Техническое перевооружение котельной №41(2-ой зал) с установкой водогрейных котлов типа КВМ, установкой насосного оборудования, теплообменников, а также установка системы ШЗУ, углеподачи и ВПУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Установка преобразователей частоты (4 шт.) на насосные агрегаты | 310,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Монтаж колодца с установкой прибора учета холодной воды | 55,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Установка приборов для снижения солей жесткости | 143,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Проектирование и установка газоочистного оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Котельная №43 | 3 155,93 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Монтаж прибора учета тепловой энергии | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Замена котлов №5-7 на котлы типа КВр с вспомогательным оборудованием | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Замена сетевых, подпиточных, насосов ГВС на насосные агрегаты типа Pedrollo или аналогичное оборудование с установкой преобразователей частоты | 2 605,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Проектирование и установка газоочистного оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Проектирование и монтаж приборов учета сточных вод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Котельная НФС | 4 479,70 | 1 054,35 | 991,38 | 991,38 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Проектирование и замена котлов Нр 18 № 1, № 2 на котел КВр | 1 982,76 |  | 991,38 | 991,38 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Проектирование и установка котла № 3 КВр-106-018 (КВр- 0,8 К) и вспомогательного оборудования. | 1 054,35 | 1 054,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Замена насосов сетевых SAER IR 80-160А на насосы типа Pedrollo, либо аналогичные, с установкой регулировочного клапана. | 442,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Установка прибора , для снижения солей жесткости | 114,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Проектирование и монтаж прибора учета тепловой энергии | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Изготовление и монтаж резервной емкости V -15 м³ | 215,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Приобретение и монтаж подпиточных насосов типа «Pedrollo» (F 32-160C), либо аналогичный | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Проектирование и установка газоочистного оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Котельная №17а | 264 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Закрытие котельной №17 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а. Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа Ланкашир | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Закрытие котельной №18 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а. Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа НР-18 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Закрытие котельной №35 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а. Консервация котельного оборудования котлов №1,5,6,7,8 типа НР-18, №2,3,4 типа Сибирь 7М | 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Закрытие котельной №43 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а. Консервация котельного оборудования котлов №1,2 типа КВС, №3 типа НР-18, №4- КВр, №5-7 типа Ланкашир | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Строительство новой котельной №17а. Разработка проектно-сметной документации. | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Строительство новой котельной №17а. Строительство котельной с установкой четырех котлов КВ-ТС-6,5-150 или аналогичного оборудования | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Котельная №3 | 785 153,95 | 4 449,15 | 16 750,70 | 12 682,34 | 0,00 | 22 260,13 | 22 219,59 | 160 643,17 | 160 089,13 | 381 610,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Разработка проектной документации | 44 479,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 260,13 | 22 219,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Строительство пристройки и монтаж двух котлоагрегатов КЕ 25/14 | 320 732,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 643,17 | 160 089,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Замена котла №1 ДКВР 20-13 на котел КЕ25/14 | 63 534,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 534,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Реконструкция существующей части котельной №3 | 235 377,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 377,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Ввод в эксплуатацию дымовой трубы | 82 698,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 698,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Проектирование, замена сетевой насосной группы котельной №3, увеличение мощности группы пластинчатых теплообменных аппаратов котельной № 3 | 38 331,34 | 4 449,15 | 16 750,70 | 12 682,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Котельная №7 | 178 667,56 | 0,00 | 0,00 | 31 336,00 | 31 424,00 | 32 716,00 | 34 063,00 | 0,00 | 49 128,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Реконструкция котельной №7. Капитальный ремонт котла №1 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 31 336,00 | 0,00 | 0,00 | 31 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Реконструкция котельной №7. Капитальный ремонт котла №2 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 31 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Реконструкция котельной №7. Капитальный ремонт котла №3 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 32 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Реконструкция котельной №7. Капитальный ремонт котла №4 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 34 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Реконструкция ЦТП котельной №7: монтаж теплообменного, насосного, технологического оборудования ЦТП, трубопроводов | 0,00 | 0,00 | 24 379,59 | 8 924,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Проектирование, приобретение, монтаж бака аккумулятора V=700 м³ – 1 шт. | 49 128,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 128,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Котельная №1 | 5 262,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 262,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99 | Демонтаж котла №1 типа НР-18 | 597,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 597,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 100 | Монтаж котла №1 типа Гефест 0,8-95ТР или аналогичного оборудования | 4 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 101 | Котельная №8А | 131 992,7 | 0,0 | 9 461,7 | 9 461,7 | 75 693,2 | 5 606,4 | 31 769,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 102 | Строительство первой очереди котельной №8а (переключение тепловых нагрузок с котельных №8, 10 на котельную №8а и закрытие котельных №8,10) | 94 616,55 | 0,0 | 9 461,7 | 9 461,7 | 75 693,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 103 | Строительство второй очереди котельной № 8а (переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и закрытие котельной №9) | 37 376,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 606,4 | 31 769,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 104 | Котельная №9 | 4 233,5 | 4 233,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 105 | Техническое перевооружение котельной № 9 с заменой дымовой трубы, газоходов и вспомогательного оборудования | 4233,5 | 4 233,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 106 | Котельная №11 | 635,0 | 635,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 107 | Закрытие котельной №11 с переключением нагрузок на кот. №15а ЦТП. Консервация котельного оборудования котлов №1, 2 типа НР-18 | 635,0 | 635,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | Котельная №15а | 9 013,3 | 9 013,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 109 | Замена существующих сетевых насосов на новые сетевые насосы большей мощности (2 шт.) на котельной №15а (ЦТП) | 1 183,20 | 1 183,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 110 | Установка преобразователя частоты 75/90 кВт 3*400В (1 шт.) на котельной №15а (ЦТП) | 512,88 | 512,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111 | Реконструкция поверхности нагрева котла THH-Uve 8000 №2 на котельной №15а | 6 650 | 6 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 112 | Приобретение и монтаж частотного преобразователя на сетевой насос на котельной № 15а для работы в летний период | 667,17 | 667,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113 | Котельная №30 | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 114 | Консервация котельного оборудования котла №6 типа НР-18 | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 115 | Котельная №36 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 116 | Монтаж новой энергоэффективной установки ХВО | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 117 | Котельная №37 | 626,0 | 0,0 | 277,0 | 0,0 | 349,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 118 | Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа НР-18 | 277,0 | 0,0 | 277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 119 | Демонтаж котла №8 типа НР-18 | 349,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 120 | Котельная №42 | 2 751,0 | 0,0 | 2 751,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 121 | Демонтаж котла №1 типа НР-18 | 439,0 | 0,0 | 439,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122 | Монтаж котла №1 типа КВр-1,1 или аналогично-оборудования | 2 211,0 | 0,0 | 2 211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 123 | Консервация котельного оборудования котла №3 типа НР-18 | 101,0 | 0,0 | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124 | Котельная №46а | 1 857,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 857,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 125 | Закрытие котельной №49 с переключением тепловых нагрузок на котельную №46а. Консервация котельного оборудования котлов №1,2 типа КВр-08 | 685,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 685,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 126 | Реконструкция котельной №46а. Замена сетевых насосов (2шт.) на насосы IL150/340-45/4, с эл.дв. 45 кВт/1500 об/мин. | 1 172,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 172,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 1 704 819,54 | 114 501,05 | 71 261,08 | 145 097,72 | 76 554,00 | 122 116,13 | 91 722,59 | 468 681,17 | 209 217,69 | 381 610,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 9.2 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| № п/п | Наименование котельной, мероприятия | Стоимость, тыс. руб. без НДС | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №19 | 1 321,00 | 1 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Установка балансировочных клапанов на тепловой сети | 1 321,00 | 1 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная №33 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Установка балансировочных клапанов на тепловой сети | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная №17а | 68 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Строительство тепловых сетей. Котельная №17а - ТК-3, 239 м, Ø 400 мм, надз. | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство тепловых сетей. ТК-6 - ТК-10' (кот. №18), 384 м, Ø 150 мм, надз. | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство тепловых сетей. ТК-26' - ТК-15(кот.№43)262 м, Ø 300 мм, надз. | 6 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Строительство тепловых сетей. ТК-3б - УТ-1'', 322 м, Ø 300 мм, надз. | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Строительство тепловых сетей. УТ-1'' - ТК-1 (кот. №35), 331 м, Ø 300 мм, надз. | 9 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Реконструкция тепловых сетей. ТК-3 - ТК-6, 146 м, с Ø 300 на Ø 400 мм, подз. кан. | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Реконструкция тепловых сетей. ТК-6 - ТК-26', 212 м, с Ø 150 на Ø 300 мм, подз. кан. | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция тепловых сетей. ТК-15 - ТК-3б (кот. №43), 321 м, с Ø (100-200) на Ø 300 мм, подз. кан. | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Котельная №5 | 3 261,00 | 3 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Перевод котельной на закрытую схему теплоснабжения. Разработка проектной документации. Приобретение насосов ГВС (2 шт.). Строительство тепловой сети 1481 м, Ø 25-133 мм | 3 261,00 | 3 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Котельная №8А | 52 761,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 759,19 | 10 421,79 | 26 580,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Строительство магистрального участка тепловой сети 1-го контура от котельной № 8а до ЦТП пер. Транспортный, 10 (переключение тепловых нагрузок с котельных №8, 10 на котельную №8а и закрытие котельных №8, 10) | 13 920,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 920,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Строительство ЦТП котельной № 8а (переключение тепловых нагрузок с котельной № 10 на котельную №8а и закрытие котельной № 10) | 12 260,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 839,14 | 10 421,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Строительство тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП котельной № 8а от точки А около ж.д. пер. Транспортный, 4 до точки Б около ж.д. пер. Транспортный, 1 (переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и закрытие котельной №9) | 4 801,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 801,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП котельной № 8а до точки А подключения строящейся тепловой сети отопления и ГВС около ж.д. пер. Транспортный, 4 (переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и закрытие котельной №9) | 10 946,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 946,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП котельной №8а от точки Б тепловой сети отопления и гвс около ж.д. пер. Транспортный,1 до точки Е врезка на здание ул. Транспортная,7а (переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и закрытие котельной №9) | 10 833,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 833,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Котельная №15А | 39 073,58 | 9 550,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 522,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Строительство и реконструкция тепловой сети системы отопления от ЦТП котельной № 15а до точки подключения в трубопровод к потребителям от котельной № 11 | 9 550,83 | 9 550,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Реконструкция тепловой сети отопления от котельной №15а от точки А около жилого дома ул. Советская, 24 до точки Б около здания ул. Советская, 1а. (переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопление частично) на котельную №8а и закрытие котельной №9 | 23 525,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 525,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Строительство ПНС котельной № 15а (переключение тепловых нагрузок с котельных №9 (отопление) на котельную №15а и закрытие котельной №9) | 5 997,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 997,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Котельная №37 | 11 146,00 | 0,00 | 11 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Реконструкция тепловых сетей. ТК-4 - ТК-5*, 18 м, с Ø 250 на Ø 300 мм, подз. кан. | 557,00 | 0,00 | 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Реконструкция тепловых сетей. ТК-5* - ТК-18А, 382 м, с Ø (125-150-200) на Ø 250 мм, подз. кан. | 10 589,00 | 0,00 | 10 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Котельная №46а | 3 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Строительство тепловой сети 252,2м, Ø125/50 мм, подз. кан. | 3 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Реконструкция тепловых сетей. Теплосеть от ж/д Трудовая 6 до места подключения в трубопровод головного участка теплосети от кот. №49, с Ø 70 мм, на Ø 100 мм, 54 м. подз. | 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Прочие мероприятия | 305 456,00 | 733,00 | 0,00 | 18 479,25 | 28 191,10 | 36 692,05 | 33 070,20 | 84 462,90 | 18 322,50 | 18 322,50 | 18 322,50 | 48 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Реконструкция тепловой сети на котельной №1 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005,00 | 5 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Реконструкция тепловой сети на котельной №38 | 6 261,00 | 0,00 | 0,00 | 939,15 | 5 321,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Реконструкция тепловой сети на котельной №15а | 165 351,00 | 0,00 | 0,00 | 16 535,10 | 16 535,10 | 33 070,20 | 33 070,20 | 66 140,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Реконструкция тепловой сети на котельной №5 | 4 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,15 | 3 621,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Реконструкция тепловой сети на котельной №37 | 122 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 322,50 | 18 322,50 | 18 322,50 | 18 322,50 | 48 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Проектно-изыскательские и монтажные работы по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре на объектах: ЦТП, мех.цех, котельная № 5, 36, 49 | 733,00 | 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Котельная №3 | 845 840,17 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 223 178,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 115,44 | 186 678,03 | 201 958,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 909,83 |
| 40 | Реконструкция тепловых сетей. Проектирование и замена магистральной тепловой сети от ТК-1-ТК-4, 727 м, с Ø 300 на Ø 450 мм | 106 115,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 115,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Проектирование и строительство магистральной тепловой сети от ТК-4 – ЦТП микрорайона №2, 2695 м, Ø 400 мм | 186 678,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 678,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Проектирование и строительство внутриквартальной тепловой сети микрорайона №2, 1560 м, Ø 350 мм | 103 710,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 710,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Строительство внутриквартальной тепловой сети микрорайона №5, 2100 м, Ø 350 мм | 120 501,22 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 120 501,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Проектирование и строительство ЦТП микрорайона №2. | 196 158,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 248,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 909,83 |
| 45 | Проектирование, строительство ЦТП микрорайона №5 | 132 676,92 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 102 676,92 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Котельная №7 | 121 952,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 656,25 | 0,00 | 80 863,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 432,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Реконструкция тепловых сетей. ТК-110 (от) - ТК-118 (от), 74 м, с Ø 150 на Ø 200 мм, подз. кан. | 2 656,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 656,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Проектирование, реконструкция тепловых сетей. От ЦТП до ТК8 1020м, с Ø 500 на Ø 600 мм, п. надзем. | 80 863,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 863,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Котельные №3, 7 | 19 216,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 216,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Проектирование, строительство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от котельных №3 и 7. ТК1-ЦТП кот.№7 (отопл.), 260 м (в двух-м исчислении), Ø 400 мм | 19 216,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 216,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Котельная №12к | 8 872,77 | 8 872,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Строительство тепловых сетей от котельной №12к до УТ2 (ГВС) 1333 м, Ø 150 мм, 858 м, Ø 100 мм, надз. | 0,00 | 12 438,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Строительство тепловых сетей ул. Новостройка – II очередь (ГВС) 2467 м, Ø 200 - Ø 50 мм, надз. | 8 872,77 | 8 872,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 1 462 507,24 | 24 363,60 | 11 146,00 | 48 479,25 | 269 784,68 | 80 543,59 | 208 805,05 | 84 462,90 | 124 437,94 | 205 000,53 | 258 713,87 | 48 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 909,83 |

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменения температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предполагается.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Стоимость работ по реконструкции индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды ГВС у потребителей котельных № 34, 26 приведена в таблице 9.2.

Таблица 9.3 - Мероприятия по устройству / реконструкции ИТП

| № | Наименование котельной | Количество ИТП, шт, с расчетной тепловой нагрузкой на ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Стоимость выполнения работ в ценах 2022 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 0,01 | 0,01-0,03 | 0,03-0,04 | 0,04-0,06 | 0,06-0,08 | 0,08-0,12 |  |
| 1 | Котельная № 34 МП «Исток» (с учетом котельной № 26) | 43 | 22 | 10 | 12 | 14 | 9 | 41 532,27 |

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

В 2020-2022 году были выполнены следующие мероприятия на источниках тепловой энергии, предусмотренные в предыдущей редакции Схемы теплоснабжения (таблицы 9.3-9.4):

Таблица 9.4 - Перечень мероприятий на источниках тепловой энергии ООО «ТК «Актив» за период 2020-2022 гг.

| № | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №17 | 2020 | Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ №1, 2 |
| 2 | Котельная №18 | 2020 | Ремонт трубной части котла, замена секций котла №3 |
| 3 | Котельная №18 | 2020 | Установка преобразователей частоты на сетевые, подпиточные насосы 2 шт. |
| 4 | Котельная №25 | 2020 | Замена котла № 4, на КВр-1,2 и вспомогательного оборудования |
| 5 | Котельная №25 | 2020 | Установка сетевых, подпиточных, ГВС насосов 6шт. типа Pedrollo |
| 6 | Котельная №25 | 2020 | Капитальный ремонт емкости V-50м³ |
| 7 | Котельная №25 | 2020 | Установка преобразователей частоты на насосные агрегаты 6шт. |
| 8 | Котельная №25 | 2020 | Установка прибора для снижения солей жесткости. |
| 9 | Котельная №29 | 2020 | Капитальный ремонт СКИП |
| 10 | Котельная №31 | 2020 | Установка сетевых, подпиточных насосов 4шт. типа Pedrollo |
| 11 | Котельная №31 | 2020 | Капитальный ремонт решетки котла №2 |
| 12 | Котельная №31 |  | Установка преобразователей частоты на сетевые, подпиточные насосы 4шт. |
| 13 | Котельная №35 | 2020 | Замена котлов №3,4, 1, на КВр-1,2 и вспомогательного оборудования |
| 14 | Котельная №35 | 2020 | Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ №1, 2 |
| 15 | Котельная №35 | 2020 | Капитальный ремонт конвейера ШЗУ С 53 |
| 16 | Котельная №35 | 2020 | Капитальный ремонт котлов №2 замена секций, обмуровки, запорной арматуры |
| 17 | Котельная №35 | 2020 | Замена вентилятора Вр 280-4,8 (2шт) |
| 18 | Котельная №35 | 2020 | Капитальный ремонт дымососа № 1, 2 ДН-10 |
| 19 | Котельная №35 | 2020 | Капитальный ремонт грейфера и тельфера |
| 20 | Котельная №35 | 2020 | Установка преобразователей частоты на насосные агрегаты 1 шт. |
| 21 | Котельная №41 | 2020 | Замена технологического трубопровода в котельной Д 219мм, L38м |
| 22 | Котельная №41 | 2020 | Установка преобразователей частоты на насосные агрегаты 2 шт. |
| 23 | Котельная №43 | 2020-2021 | Установка сетевых, подпиточных, ГВС насосов 6шт. типа Pedrollo |
| 24 | Котельная №43 | 2021-2022 | Установка преобразователей частоты на насосы типа, Pedollo |
| 25 | Котельная №43 | 2020 | Капитальный ремонт конвейера ШЗУ, углеподачи |
| 26 | Котельная №43 | 2020 | Ремонт трубной части котла, замена секций котла №1,2,3 Ремонт колосниковой решетки котлов №1,2,3 |
| 27 | Котельная №43 | 2020 | Капитальный ремонт циклонов БЦ 259 (2 шт.) с заменой газоходов |
| 28 | Котельная №43 | 2020 | Установка преобразователей частоты на насосные агрегаты 2шт. |

Таблица 9.5 - Перечень мероприятий на источниках тепловой энергии ООО «КОТК», реализованных за период 2020-202 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемые (выполненные) действия | Затраты, тыс. руб. | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий, реализованных с момента последней актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |
| 1. | Замена 3-х котлов типа КВр-1,45 МВт на новые аналогичные на котельной №37. | Выполнен монтаж 3-х котлов КВр-1,45 МВт. | 2 001,24 | 2020 |
| 2. | Замена устаревшего энергоемкого сетевого насоса №1 1Д315/71 с эл. двигателем 90кВт/3000 об. мин. на котельной №8 | Выполнена установка насоса NL 100/200-45-2-12 эл. двигателем 45 квт/2900 об. мин | 375,58 | 2020 |
| 3. | Реконструкция кирпичной дымовой трубы на котельной №37. | Производится строительство двух металлических дымовых труб с расключением двух котловых залов по независимой схеме для более эффективной работы котлового оборудования с установкой ПГОУ и дымососов. Демонтаж аварийной кирпичной дымовой трубы | 25 314,8 | 2020-2021 |
| 4. | Закрытие котельной №16 в связи с ликвидацией жилого фонда | Выполнен демонтаж котлов №1, 2 типа НР-18,КВр-0,39 здания котельной, дымовой трубы | 454,27 | 2021 |
| 5. | Замена сетевого насоса№1 Д 320/50с эл. двигателем 75кВт/1500об.мин. на котельной №30 | Установка насоса BL 125/315-45/4с эл. двигателем 45 квт/1500 об. мин | 591,85 | 2021 |
| 6. | Замена сетевого насоса №1 К100-65-200 с эл. двигателем 75кВт/3000 об. мин. на котельной №38 | Установка насоса BL 125/315-45/4с эл. двигателем 45 квт/1500 об. мин | 240,57 | 2021 |
| 7. | Замена сетевого насоса №1 Д315/50 с эл. двигателем 90кВт/3000 об. мин. на котельной №36 | Монтаж сетевого насоса IL100/190-30/2 с эл. двигателем 30 кВт/3000об.мин. | 320,27 | 2021 |
| 8. | Подключение тепловых нагрузок от котельной №11 к ЦТП котельной №15а с закрытием котельной 11. | Строительство участка тепловой сети от котельной №15а ЦТП до потребителей от котельной №11. | 9 627,64 | 2022 |
| 9. | Замена устаревшего насоса ГВС №1 К100/65-250 с эл. двигателем 45кВт/3000 об. на котельной 15а ЦТП. | Установка насоса IL 80/220-30/2 c эл. двигателем 30 кВт/2900 об.мин. | 218,19 | 2022 |
| 10. | Переключение тепловых нагрузок с котельной №10 на котельную №9 с закрытием котельной №10. | Приобретение и монтаж дополнительных котлов для системы отопления и ГВС на котельной №9, замена насосов ГВС в кол-ве 2х штук, замена сетевого насоса №2 на насос большей мощности, строительство тепловой сети системы отопления и ГВС от котельной №9 для подключения потребителей от котельной №10. | 17 114,77 | 2022 |
| 11. | Реконструкция поверхности нагрева котла №2 типа THH-Uve 8000 на котельной №15а. | Увеличение поверхности нагрева путем экранирования боковых стенок и потолка топки котла с демонтажом и монтажом обмуровки. | 6 228,5 | 2023 |

В 2020 году были выполнены следующие мероприятия на тепловых сетях, предусмотренные в предыдущей редакции Схемы теплоснабжения (таблицы 9.5-9.6):

Таблица 9.6 - Перечень мероприятий на тепловых сетях ООО «КОТК», реализованных за период 2020-2022 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемые (выполненные) действия | Затраты, тыс. руб. | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перспективы развития системы теплоснабжения (существующие программы, перекладка существующих тепловых сетей, изменения системы теплоснабжения в перспективе развития до 2035 года) |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция тепловых сетей по ГВС от котельной №2 ввиду увеличения перспективной нагрузки. | ТК -2 - ТК-7 (ГВС), 387 м, с Ø (100-150) на Ø 150/125 мм, подз. кан. ТК-8 до т. Л , 66 м, с Ø 50/40 на Ø 100/80 мм, подз./надз. кан. | 9 123 | 2023-2024 |  |
| 2 | Мероприятия для перехода с открытой на закрытую систему горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция тепловой сети на котельной №1. | Строительство тепловой сети Т3, Т4; реконструкция тепловой сети Т1,Т2. Проектные работы. Приобретение насосов ГВС 2 шт. | 6 700 | 2023-2024 |  |
| 2.2 | Реконструкция тепловой сети котельная №38 | Строительство тепловой сети Т3,Т4. Реконструкция тепловой сети Т1,Т2 Приобретение и монтаж котла типа КВр-0,39 МВт для системы ГВС. Приобретение и монтаж насосов ГВС 2 шт. IL 50/210-11/2 с эл. двигателем 11кВт/3000 об. мин. Реконструкция тепловой сети котельной №38 | 6 261 | 2023-2024 |  |
| 2.3 | Реконструкция тепловой сети котельная №15а | Строительство тепловой сети Т3,Т4; Реконструкция тепловой сети Т1,Т2. Строительство модульного здания для ЦТП №2. Проектные работы. | 165 351 | 2024-2028 |  |
| 2.4 | Реконструкция тепловой сети на котельной № 5 | Строительство тепловой сети Т3, Т4; реконструкция тепловой сети Т1,Т2. | 4 261 | 2025-2026 |  |
| 2.5 | Реконструкция тепловой сети котельной №37 | Строительство тепловой сети Т3,Т4. Реконструкция тепловой сети Т1,Т2 Приобретение и монтаж насосов ГВС 2 шт. , проектные работы. | 122 150 | 2028-2032 |  |

Таблица 9.7 - Перечень мероприятий на тепловых сетях ООО «СибСтройСервис» за период 2020-2022 гг.

| № | Наименование мероприятия | Стоимость услуги ( без НДС), руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | строительство тепловых сетей от котельной № 12К ( III очередь) ул. Инженерная | 1 459 552,45 |
| 2 | строительство тепловых сетей от котельной № 12К ( III очередь) ул. Инженерная | 1 660 366,63 |
| 3 | строительство тепловых сетей от котельной № 12К ( III очередь) ул. Инженерная | 2 321 920,84 |
| 4 | строительство тепловых сетей от котельной № 12К ( III очередь) ул. Инженерная | 2 850 401,74 |
| 5 | монтаж пластинчатых теплообменников | 1 791 666,67 |
|  | Итого: | 10 083 908,33 |

«Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

На основании критериев, установленных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, при утверждении схемы теплоснабжения были утверждены зоны деятельности с назначением в каждой зоне единой теплоснабжающей организации.

Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения с учетом изменений в зонах деятельности, произошедших в ретроспективном периоде, приведены в таблице 10.1.

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлено в таблице 10.2

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Сравнительный анализ критериев, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации, приведен в таблице 10.3.

Таблица 10.1 – Реестр ЕТО в системах теплоснабжения с учетом изменений в зонах деятельности, произошедших в ретроспективном периоде

| № системы теплоснабжения | Код зоны деятельности | Источники тепловой энергии |  |  | Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Киселевского городского округа на период до 2036 года (актуализация на 2020 год) | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименования источников | Теплоснабжающие организации в границах системы теплоснабжения | Наличие источника в обслуживании теплоснабжающей организации |  |  |
| 1 | 1 | Котельная №19 | МП "Исток" | + | МП "Исток" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 2 |  | Котельная №33 |  | + |  |  |
| 3 |  | Котельная №34 |  | + |  |  |
| 4 |  | Котельная №50 |  | + |  |  |
| 5 | 2 | Котельная №41 | ООО «Тепловая компания «Актив» | + | ООО «Тепловая компания «Актив» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 6 |  | Котельная НФС |  | + |  |  |
| 7 |  | Новая котельная №17а |  | + |  |  |
| 8 | 3 | Котельная №3 | ООО "СТК" | + | ООО "СТК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 9 |  | Котельная №7 |  | + |  |  |
| 10 | 4 | Котельная №1 | ООО "КОТК" | + | ООО "КОТК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 11 |  | Котельная №2 |  | + |  |  |
| 12 |  | Котельная №5 |  | + |  |  |
| 13 |  | Котельная №8 |  | + |  |  |
| 14 |  | Котельная №9 |  | + |  |  |
| 15 |  | Котельная №15а |  | + |  |  |
| 16 |  | Котельная №16 |  | + |  |  |
| 17 |  | Котельная №30 |  | + |  |  |
| 18 |  | Котельная №37 |  | + |  |  |
| 19 |  | Котельная №38 |  | + |  |  |
| 20 |  | Котельная №42 |  | + |  |  |
| 21 |  | Котельная №46а |  | + |  |  |
| 22 |  | Котельная №49 |  | + |  |  |
| 23 | 5 | Котельная №12к | ООО "СибСтройСеврвис" | + | ООО "СибСтройСеврвис" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 24 | 6 | Котельная АО "Знамя" | ОАО "Знамя" | + | ОАО "Знамя" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |

Таблица 10.2 - Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников в системе теплоснабжения | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Киселевского городского округа на период до 2036 года (актуализация на 2022 год) | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №19 | 1 | МП "Исток" | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 3 | Котельная №33 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 4 | Котельная №34 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 5 | Котельная №50 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | ИЗМЕНЕН № ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
| 6 | Котельная №17 | 2 | ООО «Тепловая компания «Актив» | ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА НОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ №17а | ИСКЛЮЧЕНО |
| 7 | Котельная №18 |  |  | ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА НОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ №17а | ИСКЛЮЧЕНО |
| 8 | Котельная №25 |  |  | ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА КОТЕЛЬНУЮ №34 | ИСКЛЮЧЕНО |
| 9 | Котельная №29 |  |  | ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА КОТЕЛЬНУЮ №35 | ИСКЛЮЧЕНО |
| 10 | Котельная №31 |  |  | ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА КОТЕЛЬНУЮ №36 | ИСКЛЮЧЕНО |
| 11 | Котельная №35 |  |  | ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА НОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ №17а | ИСКЛЮЧЕНО |
| 12 | Котельная №41 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 13 | Котельная №43 |  |  | ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА НОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ №17а | ИСКЛЮЧЕНО |
| 14 | Котельная НФС |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
|  | Новая котельная №17а |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 15 | Котельная №3 | 3 | ООО "СТК" | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 16 | Котельная №7 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 17 | Котельная №1 | 4 | ООО "КОТК" | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 18 | Котельная №2 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 19 | Котельная №5 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 20 | Котельная №8 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 21 | Котельная №9 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 22 | Котельная №10 |  |  | ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА НОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ №9 | ИСКЛЮЧЕНО |
| 23 | Котельная №11 |  |  | ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА НОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ №15а | ИСКЛЮЧЕНО |
| 24 | Котельная №15а |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 25 | Котельная №16 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 26 | Котельная №30 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 27 | Котельная №36 |  |  | ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА НОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ №37 | ИСКЛЮЧЕНО |
| 28 | Котельная №37 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 29 | Котельная №38 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 30 | Котельная №42 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 31 | Котельная №46а |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 32 | Котельная №49 |  |  | ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА НОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ №46а | ИСКЛЮЧЕНО |
| 33 | Котельная №12к | 5 | ООО "СибСтройСеврвис" | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 34 | Котельная АО "Знамя" | 6 | ОАО "Знамя" | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |

Таблица 10.3 - Сравнительный анализ критериев, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

| № системы теплоснабжения | Наименования источников в системе теплоснабжения | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Киселевского городского округа на период до 2036 года (актуализация на 2022 год) | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №19 | 1 | МП "Исток" | подана | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 2 | Котельная №26 |  |  | подана |  |
| 3 | Котельная №33 |  |  | подана |  |
| 4 | Котельная №34 |  |  | подана |  |
| 5 | Котельная №50 |  |  | н/д |  |
| 6 | Котельная №17 | 2 | ООО «Тепловая компания «Актив» | подана | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 7 | Котельная №18 |  |  | подана |  |
| 8 | Котельная №25 |  |  | подана |  |
| 9 | Котельная №29 |  |  | подана |  |
| 10 | Котельная №31 |  |  | подана |  |
| 11 | Котельная №35 |  |  | подана |  |
| 12 | Котельная №41 |  |  | подана |  |
| 13 | Котельная №43 |  |  | подана |  |
| 14 | Котельная НФС |  |  | подана |  |
|  | Новая котельная №17а |  |  | заяка не подавалась |  |
| 15 | Котельная №3 | 3 | ООО "СТК" | подана | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 16 | Котельная №7 |  |  | подана |  |
| 17 | Котельная №1 | 4 | ООО "КОТК" | подана | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 18 | Котельная №2 |  |  | подана |  |
| 19 | Котельная №5 |  |  | подана |  |
| 20 | Котельная №8 |  |  | подана |  |
| 21 | Котельная №9 |  |  | подана |  |
| 22 | Котельная №10 |  |  | подана |  |
| 23 | Котельная №11 |  |  | подана |  |
| 24 | Котельная №15а |  |  | подана |  |
| 25 | Котельная №16 |  |  | подана |  |
| 26 | Котельная №30 |  |  | подана |  |
| 27 | Котельная №36 |  |  | подана |  |
| 28 | Котельная №37 |  |  | подана |  |
| 29 | Котельная №38 |  |  | подана |  |
| 30 | Котельная №42 |  |  | подана |  |
| 31 | Котельная №46а |  |  | подана |  |
| 32 | Котельная №49 |  |  | подана |  |
| 33 | Котельная №12к | 5 | ООО "СибСтройСеврвис" | подана | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 34 | Котельная АО "Знамя" | 6 | ОАО "Знамя" | н/д | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, с указанием объектов, находящихся в обслуживании каждой теплоснабжающей организации, приведен в таблице 10.4.

Таблица 10.4 - Реестр систем теплоснабжения, утвержденный прошлой схемой теплоснабжения

| № ЕТО | Наименование зоны действия возможной ЕТО и их теплоисточников |
| --- | --- |
| 1 | Зона действия систем теплоснабжения от 4 котельных МП «Исток»: № 19, 26, 33 и ЦТП, 34 |
| 2 | Зона действия систем теплоснабжения от 8 котельных ООО «Тепловая компания «Актив»: № 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41, 43. |
| 3 | Зона действия систем теплоснабжения от 2 котельных ООО «СТК»: № 3, 7. |
| 4 | Зона действия систем теплоснабжения от 16 котельных ООО «КОТК»: № 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 15а, 16, 30, 36, 37, 38, 42, 46а, 49. |
| 5 | Зона действия системы теплоснабжения от 1 котельной ООО «СибСтройСервис»: № 12к. |
| 6 | Зона действия системы теплоснабжения от 1 котельной МП «Исток»: № 50. |

«Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

Значения тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии на весь период действия схемы теплоснабжения представлены в таблице 11.1.

Таблица 11.1 - Распределение тепловой нагрузки, Гкал/ч

| № п/п | Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «Исток» | 51,287 | 51,287 | 51,287 | 57,272 | 57,272 | 57,272 | 57,316 | 57,316 | 57,316 | 57,316 | 57,316 | 57,316 | 57,316 | 57,316 | 57,316 |
| 1.1 | котельная №19 | 17,126 | 17,126 | 17,126 | 17,126 | 17,126 | 17,126 | 17,126 | 17,126 | 17,126 | 17,126 | 17,126 | 17,126 | 17,126 | 17,126 | 17,126 |
| 1.2 | котельная №33 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 |
| 1.3 | котельная №34 | 18,422 | 18,422 | 18,422 | 24,406 | 24,406 | 24,406 | 24,450 | 24,450 | 24,450 | 24,450 | 24,450 | 24,450 | 24,450 | 24,450 | 24,450 |
| 1.4 | котельная №50 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| 2 | ООО «Тепловая компания «Актив» | 28,373 | 28,373 | 28,373 | 22,389 | 22,389 | 22,389 | 20,382 | 20,382 | 20,382 | 20,382 | 20,382 | 20,382 | 20,382 | 20,382 | 20,382 |
| 2.1 | котельная №17 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | Переключение на котельную №17а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | котельная №18 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | Переключение на котельную №17а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | котельная №25 | 2,737 | 2,737 | 2,737 | Переключение на котельную №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | котельная №29 | 1,311 | 1,311 | 1,311 | Переключение на котельную №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | котельная №31 | 1,937 | 1,937 | 1,937 | Переключение на котельную №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | котельная №35 | 5,028 | 5,028 | 5,028 | 5,028 | 5,028 | 5,028 | Переключение на котельную №17а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | котельная №41 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 |
| 2.8 | котельная №43 | 6,037 | 6,037 | 6,037 | 6,037 | 6,037 | 6,037 | Переключение на котельную №17а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | котельная НФС | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 |
| 2.10 | Новая котельная №17а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,853 | 14,853 | 14,853 | 14,853 | 14,853 | 14,853 | 14,853 | 14,853 | 14,853 |
| 3 | ООО «СТК» | 75,333 | 75,902 | 76,479 | 78,000 | 79,451 | 81,031 | 83,271 | 85,693 | 87,670 | 91,164 | 94,562 | 99,195 | 104,213 | 109,242 | 117,316 |
| 3.1 | котельная №3 | 20,080 | 20,355 | 20,355 | 21,876 | 23,327 | 24,907 | 27,147 | 29,569 | 31,546 | 35,040 | 38,438 | 43,071 | 48,089 | 53,118 | 61,192 |
| 3.1 | котельная №7 | 55,253 | 55,546 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 | 56,124 |
| 4 | ООО «КОТК» | 68,314 | 68,910 | 68,314 | 68,314 | 68,314 | 68,314 | 68,314 | 68,314 | 68,703 | 68,703 | 68,703 | 68,703 | 68,703 | 68,703 | 68,703 |
| 4.1 | котельная №1 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,252 |
| 4.2 | котельная №2 | 5,699 | 5,699 | 5,699 | 5,699 | 5,699 | 5,699 | 5,699 | 5,699 | 5,699 | 5,699 | 5,699 | 5,699 | 5,699 | 5,699 | 5,699 |
| 4.3 | котельная №5 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
| 4.4 | котельная № 8 | 4,249 | 4,249 | 4,249 | 4,249 | 4,249 | 4,249 | 4,249 | 4,249 | 4,249 | 4,249 | 4,249 | 4,249 | 4,249 | 4,249 | 4,249 |
| 4.5 | котельная №9 | 10,317 | 10,317 | 10,317 | 10,317 | 10,317 | 10,317 | 10,317 | 10,317 | 10,317 | 10,317 | 10,317 | 10,317 | 10,317 | 10,317 | 10,317 |
| 4.6 | котельная №10 | Переключение на котельную №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | котельная №11 | Переключение на котельную №15а ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | котельная №15а | 15,836 | 15,836 | 15,836 | 15,836 | 15,836 | 15,836 | 15,836 | 15,836 | 15,836 | 15,836 | 15,836 | 15,836 | 15,836 | 15,836 | 15,836 |
| 4.9 | котельная №30 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 |
| 4.10 | котельная №36 | 4,126 | 4,126 | Переключение на котельную №37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | котельная №37 | 9,322 | 9,322 | 13,448 | 13,448 | 13,448 | 13,448 | 13,448 | 13,448 | 13,837 | 13,837 | 13,837 | 13,837 | 13,837 | 13,837 | 13,837 |
| 4.10 | котельная №38 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 |
| 4.10 | котельная №42 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 |
| 4.10 | котельная №46а | 6,433 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 |
| 4.10 | котельная №49 | 0,596 | 0,596 | Переключение на котельную №46а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ООО «СибСтройСервис» | 9,944 | 9,944 | 10,406 | 10,406 | 10,406 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 |
| 5.1 | котельная №12к | 9,944 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 |
| 6 | АО «Знамя» | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 |
| 6.1 | Котельная АО «Знамя» | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 |

«Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

На территории Киселевского городского округа бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

«Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кемеровской области-Кузбасса на 2020-2024 годы утверждена  распоряжением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 30 декабря 2020 г. № 880-р. Согласно региональной программе газификации, перевод котельных Киселевского городского округа на природный газ не предполагается.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Основным топливом на источниках тепловой энергии Киселевского городского округа является каменный уголь.

Предложения по корректировке  Схемы и программы утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Внесение корректировок в Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кемеровской области-Кузбасса не требуется.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории Киселевского городского округа отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

На территории Киселевского городского округа строительство источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Схема водоснабжения и водоотведения Киселевского городского округа на период 2014-2024 гг. утверждена распоряжением УЖКХ КГО №31 от 26.06.2014г.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- строительство водоводов;

- замена и модернизация оборудования;

- строительство хозпитьевого водоснабжения из подземных вод.

Мероприятия по развитию соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, Схемой водоснабжения и водоотведения не предусмотрены.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

При корректировке Схемы водоснабжения и водоотведения необходимо учесть мероприятия по строительству и реконструкции системы водоснабжения с целью перевода потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения.

«Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа Киселевского городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения);

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1.

Таблица 14.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельные МП «Исток» | на 1 км тс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Котельные ООО «Тепловая компания «Актив» | на 1 км тс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Котельные ООО «СТК» | на 1 км тс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Котельные ООО «КОТК» | на 1 км тс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Котельные ООО «СибСтройСервис» | на 1 км тс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Котельные АО «Знамя» | на 1 км тс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельные МП «Исток» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Котельные ООО «Тепловая компания «Актив» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Котельные ООО «СТК» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Котельные ООО «КОТК» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Котельные ООО «СибСтройСервис» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Котельные АО «Знамя» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Системы централизованного теплоснабжения на базе источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Системы централизованного теплоснабжения на базе котельных | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельные МП «Исток» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная №19 | кг у.т./Гкал | 216,03 | 216,03 | 216,03 | 216,03 | 216,03 | 216,03 | 216,03 | 216,03 | 216,03 | 216,03 | 216,03 | 216,03 | 216,03 | 216,03 | 216,03 |
|  | котельная №33 | кг у.т./Гкал | 216,96 | 216,96 | 216,96 | 216,96 | 216,96 | 216,96 | 216,96 | 216,96 | 216,96 | 216,96 | 216,96 | 216,96 | 216,96 | 216,96 | 216,96 |
|  | котельная №34 | кг у.т./Гкал | 191,59 | 191,59 | 191,59 | 190,90 | 190,90 | 190,90 | 190,90 | 190,90 | 190,90 | 190,90 | 190,90 | 190,90 | 190,90 | 190,90 | 190,90 |
|  | котельная №50 | кг у.т./Гкал | 111,65 | 111,65 | 111,65 | 111,65 | 111,65 | 111,65 | 111,65 | 111,65 | 111,65 | 111,65 | 111,65 | 111,65 | 111,65 | 111,65 | 111,65 |
| 2.2 | Котельные ООО «Тепловая компания «Актив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная №17 | кг у.т./Гкал | 222,39 | 261,41 | 261,41 | 261,53 | 261,53 | 261,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | котельная №18 | кг у.т./Гкал | 259,77 | 272,74 | 272,74 | 272,92 | 272,92 | 272,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | котельная №25 | кг у.т./Гкал | 249,74 | 262,86 | 262,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | котельная №29 | кг у.т./Гкал | 227,93 | 287,84 | 287,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | котельная №31 | кг у.т./Гкал | 275,83 | 268,48 | 268,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | котельная №35 | кг у.т./Гкал | 218,59 | 244,67 | 244,67 | 244,62 | 244,62 | 244,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | котельная №41 | кг у.т./Гкал | 254,00 | 258,18 | 258,18 | 258,14 | 258,14 | 258,14 | 258,14 | 258,14 | 258,14 | 258,14 | 258,14 | 258,14 | 258,14 | 258,14 | 258,14 |
|  | котельная №43 | кг у.т./Гкал | 248,82 | 259,55 | 259,55 | 259,49 | 259,49 | 259,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | котельная НФС | кг у.т./Гкал | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
|  | котельная №17а | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
| 2.3 | Котельные ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная №3 | кг у.т./Гкал | 194,80 | 194,80 | 194,80 | 194,80 | 194,80 | 194,80 | 194,80 | 194,80 | 194,80 | 194,80 | 194,80 | 194,80 | 194,80 | 194,80 | 194,80 |
|  | котельная №7 | кг у.т./Гкал | 196,46 | 196,46 | 196,46 | 196,46 | 196,46 | 196,46 | 196,46 | 196,46 | 196,46 | 196,46 | 196,46 | 196,46 | 196,46 | 196,46 | 196,46 |
| 2.4 | Котельные ООО «КОТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная №1 | кг у.т./Гкал | 209,65 | 209,65 | 209,65 | 209,65 | 209,65 | 209,65 | 209,65 | 209,65 | 209,65 | 209,65 | 209,65 | 209,65 | 209,65 | 209,65 | 209,65 |
|  | котельная №2 | кг у.т./Гкал | 261,27 | 261,27 | 261,27 | 261,27 | 261,27 | 261,27 | 261,27 | 261,27 | 261,27 | 261,27 | 261,27 | 261,27 | 261,27 | 261,27 | 261,27 |
|  | котельная №5 | кг у.т./Гкал | 226,32 | 226,32 | 226,32 | 226,32 | 226,32 | 226,32 | 226,32 | 226,32 | 226,32 | 226,32 | 226,32 | 226,32 | 226,32 | 226,32 | 226,32 |
|  | котельная № 8 | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | котельная №9 | кг у.т./Гкал | 219,99 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 |
|  | котельная №10 | кг у.т./Гкал | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | котельная №11 | кг у.т./Гкал | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | котельная №15а | кг у.т./Гкал | 175,76 | 175,48 | 175,48 | 175,48 | 175,48 | 175,48 | 175,48 | 175,48 | 175,48 | 175,48 | 175,48 | 175,48 | 175,48 | 175,48 | 175,48 |
|  | котельная №30 | кг у.т./Гкал | 181,94 | 181,94 | 181,94 | 181,94 | 181,94 | 181,94 | 181,94 | 181,94 | 181,94 | 181,94 | 181,94 | 181,94 | 181,94 | 181,94 | 181,94 |
|  | котельная №36 | кг у.т./Гкал | 223,24 | 223,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | котельная №37 | кг у.т./Гкал | 210,78 | 210,78 | 207,74 | 207,74 | 207,74 | 207,74 | 207,74 | 207,74 | 207,51 | 207,51 | 207,51 | 207,51 | 207,51 | 207,51 | 207,51 |
|  | котельная №38 | кг у.т./Гкал | 198,05 | 198,05 | 198,05 | 198,05 | 198,05 | 198,05 | 198,05 | 198,05 | 198,05 | 198,05 | 198,05 | 198,05 | 198,05 | 198,05 | 198,05 |
|  | котельная №42 | кг у.т./Гкал | 208,16 | 208,16 | 208,16 | 208,16 | 208,16 | 208,16 | 208,16 | 208,16 | 208,16 | 208,16 | 208,16 | 208,16 | 208,16 | 208,16 | 208,16 |
|  | котельная №46а | кг у.т./Гкал | 157,61 | 157,61 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 |
|  | котельная №49 | кг у.т./Гкал | 210,58 | 210,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Котельные ООО «СибСтройСервис» | кг у.т./Гкал | 194,25 | 194,25 | 194,25 | 194,25 | 194,25 | 194,25 | 194,25 | 194,25 | 194,25 | 194,25 | 194,25 | 194,25 | 194,25 | 194,25 | 194,25 |
| 2.6 | Котельные АО «Знамя» | кг у.т./Гкал | 198,74 | 198,74 | 198,74 | 198,74 | 198,74 | 198,74 | 198,74 | 198,74 | 198,74 | 198,74 | 198,74 | 198,74 | 198,74 | 198,74 | 198,74 |
| 4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельные МП «Исток» | Гкал/м² | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4.2 | Котельные ООО «Тепловая компания «Актив» | Гкал/м² | 1,80 | 1,76 | 1,72 | 1,69 | 1,65 | 1,61 | 1,58 | 1,54 | 1,51 | 1,47 | 1,43 | 1,40 | 1,36 | 1,32 | 1,29 |
| 4.3 | Котельные ООО «СТК» | Гкал/м² | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| 4.4 | Котельные ООО «КОТК» | Гкал/м² | 2,24 | 2,20 | 2,15 | 2,10 | 2,05 | 2,01 | 1,96 | 1,91 | 1,86 | 1,82 | 1,77 | 1,72 | 1,67 | 1,63 | 1,58 |
| 4.5 | Котельные ООО «СибСтройСервис» | Гкал/м² | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| 4.6 | Котельные АО «Знамя» | Гкал/м² | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 5. | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельные МП «Исток» | м³/м² | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| 5.2 | Котельные ООО «Тепловая компания «Актив» | м³/м² | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| 5.3 | Котельные ООО «СТК» | м³/м² | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
| 5.4 | Котельные ООО «КОТК» | м³/м² | 1,46 | 1,45 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 5.5 | Котельные ООО «СибСтройСервис» | м³/м² | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
| 5.6 | Котельные АО «Знамя» | м³/м² | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельные МП «Исток» | м²/(Гкал/ч) | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 |
| 6.2 | Котельные ООО «Тепловая компания «Актив» | м²/(Гкал/ч) | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 204,3 | 204,3 | 204,3 | 224,4 | 224,4 | 224,4 | 224,4 | 224,4 | 224,4 | 224,4 | 224,4 | 224,4 |
| 6.3 | Котельные ООО «СТК» | м²/(Гкал/ч) | 159,8 | 158,6 | 158,6 | 155,5 | 152,7 | 149,7 | 145,7 | 141,6 | 138,4 | 133,1 | 128,3 | 122,3 | 116,4 | 111,1 | 103,4 |
| 6.4 | Котельные ООО «КОТК» | м²/(Гкал/ч) | 149,1 | 147,8 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 148,3 | 148,3 | 148,3 | 148,3 | 148,3 | 148,3 | 148,3 |
| 6.5 | Котельные ООО «СибСтройСервис» | м²/(Гкал/ч) | 129,0 | 129,0 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,8 |
| 6.6 | Котельные АО «Знамя» | м²/(Гкал/ч) | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 |
| 7 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельные МП «Исток» | % | 24 | 29 | 35 | 40 | 46 | 51 | 57 | 62 | 67 | 73 | 78 | 84 | 89 | 95 | 100 |
| 7.2 | Котельные ООО «Тепловая компания «Актив» | % | 38 | 42 | 47 | 51 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 | 78 | 82 | 87 | 91 | 96 | 100 |
| 7.3 | Котельные ООО «СТК» | % | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| 7.4 | Котельные ООО «КОТК» | % | 34 | 38 | 43 | 48 | 53 | 57 | 62 | 67 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | 95 | 100 |
| 7.5 | Котельные ООО «СибСтройСервис» | % | 40 | 45 | 49 | 53 | 57 | 62 | 66 | 70 | 74 | 79 | 83 | 87 | 91 | 96 | 100 |
| 7.6 | Котельные АО «Знамя» | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Котельные МП «Исток» | лет | 18,75 | 19,75 | 20,75 | 21,75 | 22,75 | 23,75 | 24,75 | 25,75 | 26,75 | 27,75 | 28,75 | 29,75 | 30,75 | 31,75 | 32,75 |
| 8.2 | Котельные ООО «Тепловая компания «Актив» | лет | 17,87 | 18,87 | 19,87 | 20,87 | 21,87 | 22,87 | 23,87 | 24,87 | 25,87 | 26,87 | 27,87 | 28,87 | 29,87 | 30,87 | 31,87 |
| 8.3 | Котельные ООО «СТК» | лет | 15,80 | 16,80 | 17,80 | 18,80 | 19,80 | 20,80 | 21,80 | 22,80 | 23,80 | 24,80 | 25,80 | 26,80 | 27,80 | 28,80 | 29,80 |
| 8.4 | Котельные ООО «КОТК» | лет | 15,81 | 16,81 | 17,81 | 18,81 | 19,81 | 20,81 | 21,81 | 22,81 | 23,81 | 24,81 | 25,81 | 26,81 | 27,81 | 28,81 | 29,81 |
| 8.5 | Котельные ООО «СибСтройСервис» | лет | 10,01 | 11,01 | 12,01 | 13,01 | 14,01 | 15,01 | 16,01 | 17,01 | 18,01 | 19,01 | 20,01 | 21,01 | 22,01 | 23,01 | 24,01 |
| 8.6 | Котельные АО «Знамя» | лет | 19,22 | 20,22 | 21,22 | 22,22 | 23,22 | 24,22 | 25,22 | 26,22 | 27,22 | 28,22 | 29,22 | 30,22 | 31,22 | 32,22 | 33,22 |
| 9 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Котельные МП «Исток» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.2 | Котельные ООО «Тепловая компания «Актив» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.3 | Котельные ООО «СТК» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.4 | Котельные ООО «КОТК» |  | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.5 | Котельные ООО «СибСтройСервис» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.6 | Котельные АО «Знамя» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Котельные МП «Исток» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Котельные ООО «Тепловая компания «Актив» |  | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Котельные ООО «СТК» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Котельные ООО «КОТК» |  | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Котельные ООО «СибСтройСервис» |  | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Котельные АО «Знамя» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

«Ценовые (тарифные) последствия»

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию ИП организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

В рассматриваемых зонах регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют шесть теплоснабжающих организаций:

- МП «Исток»;

- ООО «Тепловая компания «Актив».

- ООО «СТК»;

- ООО «КОТК»;

- ООО «СибСтройСервис»;

- АО «Знамя».

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей были построены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы, а именно реконструкции и строительства котельных и тепловых сетей.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей МП «Исток»

Результаты построения тарифно-балансовых моделей системы теплоснабжения потребителей МП «Исток» приведена на рисунке 15.1.

Рисунок 15.1 – Динамика изменения тарифов МП «Исток», тыс. руб.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей ООО «Тепловая компания «Актив»

Результаты построения тарифно-балансовых моделей системы теплоснабжения потребителей ООО «Тепловая компания «Актив» приведена на рисунке 15.2.

Рисунок 15.2 – Динамика изменения тарифов ООО «Тепловая компания «Актив», тыс. руб.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей ООО «СТК»

Результаты построения тарифно-балансовых моделей системы теплоснабжения потребителей ООО «СТК» приведена на рисунке 15.3.

Рисунок 15.3 – Динамика изменения тарифов ООО «СТК», тыс. руб.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей ООО «КОТК»

Результаты построения тарифно-балансовых моделей системы теплоснабжения потребителей ООО «КОТК» приведена на рисунке 15.4.

Рисунок 15.4 – Динамика изменения  тарифов ООО «КОТК», тыс. руб.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей ООО "СибСтройСервис"

Результаты построения тарифно-балансовых моделей системы теплоснабжения потребителей ООО "СибСтройСервис" приведена на рисунке 15.5.

Рисунок 15.5 – Динамика изменения тарифов ООО "СибСтройСервис", тыс. руб.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей АО "Знамя"

Результаты построения тарифно-балансовых моделей системы теплоснабжения потребителей АО "Знамя" приведена на рисунке 15.6.

Рисунок 15.6 – Динамика изменения тарифов АО "Знамя", тыс. руб.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Как видно из тарифно-балансовых моделей, приведенных на рисунках 15.1-15.6 и таблицы 15.1, тарифные последствия по всем ресурсоснабжающими организациям Киселевского ГО имеют плавный равномерный рост и не превышают предельно допустимый уровень тарифа.

Таблица 15.1 – Расчет тарифов на период 2022-2036 гг.

| Организация | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП «Исток» | 2968,58 | 3090,89 | 3218,23 | 3350,82 | 3488,87 | 3632,62 | 3782,28 | 3938,11 | 4100,36 | 4269,30 | 4445,19 | 4628,33 | 4819,02 | 5017,56 | 5224,29 |
| ООО «Тепловая компания «Актив» - котельная НФС | 3180,15 | 3311,17 | 3447,59 | 3589,63 | 3737,53 | 3891,51 | 4051,84 | 4218,78 | 4392,59 | 4573,57 | 4762,00 | 4958,19 | 5162,47 | 5375,16 | 5596,62 |
| ООО «Тепловая компания «Актив» - котельные № 43, 50 | 2965,34 | 3087,51 | 3214,72 | 3347,16 | 3485,07 | 3628,65 | 3778,15 | 3933,81 | 4095,89 | 4264,64 | 4440,34 | 4623,28 | 4813,76 | 5012,09 | 5218,58 |
| ООО «Тепловая компания «Актив» - котельные № 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41 | 2760,41 | 2874,14 | 2992,55 | 3115,85 | 3244,22 | 3377,88 | 3517,05 | 3661,95 | 3812,82 | 3969,91 | 4133,47 | 4303,77 | 4481,09 | 4665,71 | 4857,94 |
| ООО «СТК» | 2362,41 | 2459,74 | 2561,08 | 2666,60 | 2776,46 | 2890,85 | 3009,96 | 3133,97 | 3263,09 | 3397,53 | 3537,50 | 3683,25 | 3835,00 | 3993,00 | 4157,51 |
| ООО «КОТК» | 3465,83 | 3608,62 | 3757,30 | 3912,10 | 4073,28 | 4241,10 | 4415,83 | 4597,76 | 4787,19 | 4984,42 | 5189,78 | 5403,60 | 5626,23 | 5858,03 | 6099,38 |
| ООО «СибСтройСервис» | 3859,96 | 4018,99 | 4184,57 | 4356,98 | 4536,48 | 4723,39 | 4917,99 | 5120,61 | 5331,58 | 5551,24 | 5779,95 | 6018,09 | 6266,03 | 6524,19 | 6792,99 |
| АО «Знамя» | 2236,77 | 2328,92 | 2424,88 | 2524,78 | 2628,80 | 2737,11 | 2849,88 | 2967,29 | 3089,55 | 3216,83 | 3349,37 | 3487,36 | 3631,04 | 3780,64 | 3936,40 |

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в централизованной системе теплоснабжения на основе электронного моделирования аварийных ситуаций

Термины и определения, используемые в настоящем документе

Термины и определения, используемые в Плане действий:

технологические нарушения - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию:

- инцидент - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и(или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии.

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

- авария на объектах теплоснабжения - отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление не более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов.

- неисправность - нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.

- система теплоснабжения - совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке.

- тепловая сеть - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

- тепловой пункт - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные — для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные — то же, двух зданий или более).

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

«Моделирование аварийных ситуаций» — это возможность программы выполнять расчет при аварии, смоделированной под руководством специалиста для конкретной задачи, а не отдельный расчетный модуль.

Моделирование аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования выполнено в ПРК ГИС Zulu 8.0.

Создание аварийной ситуации осуществлялось путем отключения части участков тепловых сетей источников тепловой энергии и последующего анализа гидравлического расчета с определением комплексной степени надежности данной системы теплоснабжения.

Порядок действий при ликвидации аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения

Порядок действий при ликвидации аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения:

В режиме повседневной деятельности работу по контролю функционирования системы теплоснабжения осуществляется:

а) в администрации:

структуры администрации, курирующей вопросы деятельности жилищно-коммунального хозяйства;

лицами дежурящего оперативно-диспетчерского персонала диспетчерской службы.

б) в организациях, занятых в сфере теплоснабжения дежурно-диспетчерской службой в составе:

руководитель дежурно-диспетчерской службы (главный инженер предприятия);

оператор дежурной смены котельной;

Размещение органов повседневного управления централизованным теплоснабжением в осуществляется на стационарных пунктах, по месту нахождения ответственных лиц и дежурного персонала. Пункты оснащены средствами связи, необходимыми техническими средствами и документацией.

Планирование ремонтно-восстановительных работ на объектах системы централизованного теплоснабжения в осуществляется Заместителем главы администрации - начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации, курирующего функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, совместно с главными инженерами организаций, занятых в сфере теплоснабжения.

Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организаций, занятых в сфере теплоснабжения, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков энергоресурсов) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, организации, занятые в сфере теплоснабжения оповещают через диспетчерскую службу о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации последствий аварийной ситуации – не более 60 мин.

В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в таблице 16.1.

Таблица 16.1 - Нормативное время на устранение аварийной ситуации

| № п/п | Вид аварийной ситуации | Время на устранение, час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |

Действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям правил технической эксплуатации и техники безопасности систем теплоснабжения, производственных инструкций.

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации в системе централизованного теплоснабжения требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, занятых в сфере теплоснабжения.

Примерный перечень материальных ресурсов, которые необходимо зарезервировать для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения организаций, занятых в сфере теплоснабжения приведен в таблице № 16.2.

Таблица 16.2 - Примерный перечень материальных ресурсов, которые необходимо зарезервировать для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование материального ресурса | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инструмент |  |  |
| 1. | слесарный инструмент | комплект | 2 |
| 2. | ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина) | комплект | 2 |
| 3. | удлинитель (30 метров) | ед. | 2 |
| 4. | светильник (прожектор) переносной | ед. | 2 |
| 5. | фонарь электрический | ед. | 2 |
| 6. | лопатка штыковая | шт. | 10 |
| 7. | лом 150мм | шт. | 5 |
|  | Средства пожаротушения |  |  |
| 1. | огнетушитель ранцевый | шт. | 10 |
| 2. | рукав пожарный диаметром 51 со стволом | шт. | 5 |
| 3. | огнетушитель ОУ-5 (ОПУ-5) | шт. | 43 |
|  | Средства индивидуальной защиты |  |  |
| 1. | костюм защитный Л-1 | комплект | 3 |
| 2. | костюм пожарного (сварщика) | шт. | 10 |
| 3. | пояс предохранительный в комплекте | комплект | 2 |
| 4. | фал страховочный 20 метром | ед. | 2 |
| 5. | каска защитная | шт. | 10 |
|  | Материалы |  |  |
| 1. | труба стальная диаметром 325мм | м. | 10 |
| 2. | труба стальная диаметром 219мм | м. | 10 |
| 3. | труба стальная диаметром 133мм | м. | 10 |
| 4. | труба стальная диаметром 108мм | м. | 10 |
| 5. | труба стальная диаметром 89мм | м. | 10 |
| 6. | электроды 5мм | кг | 10 |
| 7. | электроды 4мм | кг | 10 |
| 8. | электроды 3мм | кг | 10 |
| 9. | смесь огнеупорная | кг | 200 |
| 10. | цемент | кг | 100 |
| 11. | асбест листовой | кг | 10 |
| 12. | асбест шнуровой | кг | 10 |
| 13. | паронит 3-4 мм | кг | 10 |

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты организаций, занятых в сфере теплоснабжения: диспетчерской службы, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации как в рабочее время, так и в круглосуточном режиме.

Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.

Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа" должна содержать:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.

В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

программное обеспечение, позволяющее создать электронную модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

собственно, данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, – от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения используется ранее разработанная электронная модель, созданная в программе «Zulu» (изготовитель программного обеспечения - ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург) в составе геоинформационной системы Zulu и программно-расчетного комплекса Zulu Thermo, с применением расчетного модуля «Коммутационные задачи».

С применением геоинформационной системы Zulu можно создавать и видеть на топографической карте территории план-схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.

С применением модуля «Коммутационные задачи» программно-расчетного комплекса Zulu Thermo, возможно проводить анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

Общая последовательность действий специалиста, работающего с электронной моделью системы теплоснабжения, в программно-расчетном комплексе Zulu для осуществления ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования:

I. Начало работы

Выберите в меню "Задачи" пункт "Коммутационные задачи".

II. Выбор слоя сети

Для выбора слоя, в котором будут решаться коммутационные задачи нажмите кнопку "Слой..." и в появившемся диалоговом окне с помощью левой кнопки мыши выберите слой сети. Нажмите кнопку ОК.

III. Настройки

Нажмите кнопку "Настройки" для вызова диалога настроек программы.

IV. Анализ переключений

Выполнение команды "Анализ переключений" позволяет рассчитать изменения в сети вследствие отключения или изолирования заданных объектов сети (участков, арматуры и т.д), вызванных аварийной ситуацией. Также при работе с этой функцией производится расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски и выводятся в отчет.

Для начала работы необходимо задать список переключаемых объектов, участка тепловой сети, на котором рассматривается возникновение аварийной ситуации. Для этого выбирается закладка "Анализ переключений". В режиме выделить указывается на карте аварийный участок или на этом участке арматуру, для которых необходимо произвести переключение (слой сети при этом должен быть активным). Далее необходимо нажать кнопку на панели диалога. Выбранный объект добавится в список переключаемых объектов сети в диалоговом окне. Таким же образом добавьте в список все необходимые для анализа объекты.

Необходимо выделить нужный объект из набранного списка и выбрать в поле "Действие" необходимый вид переключения.

После выбора переключения на карте автоматически определится и отобразится в виде тематической раскраски зона отключенных аварийных участков сети и потребителей. На схеме выделяются элементы (потребители, участки трубопроводов, тепловые камеры и т.д.), попавшие в зону отключения.

При необходимости возможно удалить раскраску с помощью кнопки .

При выполнении команды "Анализ переключений" реализуются следующие виды переключений:

- "Включить". Режим объекта устанавливается на "Включен";

- "Выключить". Режим объекта устанавливается на "Выключен";

- "Изолировать от источника". Режим объекта устанавливается на "Выключен". При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура;

- "Отключить от источника". Режим объекта устанавливается на "Выключен". При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.

Изображение позволяет визуализировать результаты расчеты и определить оптимальные действия персонала. На ней с привязкой к объектам на карте, показано оптимальное распределение потоков теплоносителя, позволяющее обеспечить необходимый гидравлический режим тепловой сети в случае нештатной аварийной ситуации.

На основе данных, полученных при электронном моделировании, дежурный диспетчер может для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно по средствам связи сообщить ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей;

- список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений.

Анализ переключений в тепловой сети производится с учетом выбранных переключений для объектов из списка и включает в себя:

- поиск попавших под отключение объектов тепловой сети;

- расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети, вызванных аварийной ситуацией;

- отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски и вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их экспорта в формат MS Excel или HTML.

Для выполнения расчета необходимо нажать кнопку "Выполнить". В результате выполнения задачи появится браузер "Просмотр результата", содержащий табличные данные результатов расчета.

Вкладки браузера содержат таблицы попавших под отключение объектов сети и итоговые значения результатов расчета.

Итоговые значения по потребителям содержат следующие значения:

а) Для тепловой сети:

- объем воды в подающем трубопроводе;

- объем воды в обратном трубопроводе;

- расчетная нагрузка на отопление;

- расчетная нагрузка на вентиляцию;

- расчетная средняя нагрузка на ГВС;

- объем воды в системе отопления;

- объем воды в системе вентиляции;

- объем воды в системе ГВС;

- суммарный объем воды.

б) Итоговые значения по обобщенным потребителям:

- объем воды в подающем трубопроводе;

- объем воды в обратном трубопроводе;

- расход воды на системы отопления, систему вентиляции и закрытые системы ГВС;

- расход воды на открытый водоразбор.

V. Поиск в слое подложке

Поиск в слое подложке позволяет осуществить поиск в заданном слое объектов, местоположение которых совпадает с местоположением потребителей в слое сети. Результаты поиска отображаются на карте в виде тематической раскраски объектов слоя-подложки и выводятся в отчет.

Для ввода исходных данных необходимо выполнить следующие действия:

а) Выберите закладку "Поиск в слое подложке".

б) Выберите c помощью переключателей "Учитывать потребителей" необходимые условия поиска:

Всех в сети. Поиск будет осуществляться для всех потребителей в слое сети, дополнительных настроек производить не надо, и можно сразу производить поиск;

Из группы. Поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в текущую группу в слое сети;

Из списка. Поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в список в окне диалога, перед началом поиска необходимо добавить потребителей в список. Для этого выделите в режиме на карте потребителя, для которого необходимо произвести поиск. Нажмите кнопку на панели диалога. Выбранный потребитель добавится в список в диалоговом окне. Таким же образом добавьте в список всех необходимых для поиска потребителей.

Для поиска в слое подложке необходимо выполнить следующие действия:

Для выполнения поиска нажмите кнопку "Выполнить". В результате выполнения задачи появится браузер "Просмотр результата", содержащий табличные данные результатов поиска и выполнится раскраска слоя-подложки в зависимости от режимов потребителей и выбранных настроек.

Каждая запись результирующей таблицы соответствует потребителю и соответствующему объекту слоя подложки и содержит заданные в настройках поля из баз данных, а также информацию о текущем режиме потребителя.

При необходимости вы можете удалить раскраску с помощью кнопки .

VI. Настройки

Слой сети. В диалоге настроек выберите закладку "Слой сети". В выпадающем списке с помощью левой кнопки мышки выберите нужный слой сети и в списке видов сети выберите соответствующий вид сети.

Анализ переключений. В диалоге настроек выберите закладку "Анализ переключений". В верхнем списке отображается перечень всех типов для выбранного слоя сети.

Для того, чтобы определенный тип элементов сети вошел в отчет по поиску изменений в сети, необходимо включить его в списке типов и выбрать нужные поля для вывода в отчет. Для включения типа в отчет с помощью левой кнопки мыши установите напротив названия типа галочку.

При выделении названия типа в верхнем разделе, в списке Доступные поля отобразится список всех полей базы данных текущего выбранного типа, которые могут быть включены в отчет. В списке Поля для вывода отобразится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.

Слой подложка. В диалоге настроек выберите закладку "Слой подложка".

В верхнем списке, в разделе "Слой подложка" отображается перечень слоев карты. Для выбора нужного слоя, в котором будет осуществляться поиск и раскраска объектов, попадающих под потребителей сети, с помощью левой кнопки мыши установите галочку. В левом нижнем списке содержится список всех полей базы данных выбранного слоя, которые могут быть включены в отчет. В правом нижнем списке содержится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.

В верхнем списке, в разделе "Слой сети" отображается перечень типов потребителей слоя сети. Выберите нужный тип потребителей, для которых будет осуществляться поиск в слое подложке и задайте необходимые для вывода в отчет поля.

Опция "Выводить отчет": кроме тематической раскраски объектов слоя подложки, результаты поиска выводятся в браузер "Просмотр результата".

Опция "Раздельный отчет по режимам": в браузере "Просмотр результата" результаты поиска группируются в отдельные таблицы, в зависимости от режимов потребителей.

VII. Раскраска

Для проведения раскраски в диалоге настроек выберите закладку "Раскраска".

Раскраска слоя подложки по состоянию потребителей сети позволяет задать стиль и цвет заливки площадных объектов слоя подложки в зависимости от режима соответствующих потребителей. Режим "Не определен" соответствует ситуации, когда на один объект слоя подложки попадает несколько потребителей с разными режимами. Для задания стиля и цвета заливки нужного режима нажмите соответствующую кнопку. В появившемся диалоге выберите необходимые параметры.

Раскраска отключенных/изолированных участков сети позволяет задать стиль и цвет участков сети отключенных/изолированных от источников. Для задания нужного стиля и цвета нажмите соответствующую кнопку. В появившемся диалоге выберите необходимые параметры.

VIII. Работа со списком объектов

При работе со списком объектов в него возможно добавлять объекты из активного слоя карты. Для этого необходимо выделить объект на карте в режиме и нажать кнопку . Для удаления объекта из списка выделите его в списке и нажмите кнопку . При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в текущий экстент карты, то экстент устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты. При выбранной закладке "Анализ переключений", с помощью кнопок и вы можете просмотреть и распечатать отчет по списку объектов. Поля для подготовки отчета берутся из настроек соответствующего типа объекта сети.

IX Работа с браузером результатов расчета

Навигация. Браузер "Просмотр результата" содержит табличные данные результатов расчета. Для того, чтобы сделать активной нужную таблицу – необходимо выбрать соответствующую вкладку браузера. При выделении с помощью левой клавиши мыши записи в таблице, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в текущий экстент карты, то экстент устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты.

Создание отчета. Для создания отчета по табличным данным результатов расчета нажмите кнопку . Появится диалог создания отчета.

Для предварительного просмотра отчета необходимо нажать кнопку "Просмотр". Для проведения печати отчета необходимо нажать кнопку "Печать".

Экспорт в MS Excel. Для экспорта в электронную таблицу MS Excel табличных данных результатов расчета необходимо нажать кнопку . В окне появится диалог экспорта в MS Excel.

В строке "Путь к книге Excel" необходимо нажать кнопку "Обзор" и указать полный путь к файлу электронной таблицы. В строке "Имя листа" необходимо ввести имя листа, в который будут сохранены данные. После этого необходимо нажать кнопку "Сохранить".

X Экспорт в HTML

Для экспорта в HTML страницу табличных данных результатов расчета нажмите кнопку . Появится диалог экспорта в HTML.

В строке "Имя файла" необходимо нажать кнопку "Обзор" и указать полный путь к файлу HTML, в который будут сохранены данные. После этого необходимо нажать кнопку "Сохранить".

В качестве примеров в настоящем Плане действий приведено варианты электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций, произошедших в системе теплоснабжения.

Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций должно использоваться персоналом организаций, занятых в сфере теплоснабжения для принятия оптимальных решений по организации теплоснабжения в случае аварийной ситуации. На основании полученных результатов гидравлических расчетов в программно-расчетном комплексе «Zulu Thermo» при электронном моделировании выдаются рекомендации ремонтной бригаде для проведения переключений в тепловых сетях.

Лицо производственно-технической службы организаций, занятых в сфере теплоснабжения, работающее с электронной моделью системы теплоснабжения , в программно-расчетном комплексе «Zulu Thermo» для анализа переключений, поиска ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок должен выполнять следующие действия:

Активировать модуль «Коммутационные задачи» электронной модели системы теплоснабжения.

Для начала работы включить необходимые слои электронной модели системы теплоснабжения.

Задать список переключаемых объектов, участков тепловой сети, на которых возникла аварийная ситуация.

Реализовать команду "Анализ переключений", что позволит рассчитать изменения в тепловой сети вследствие отключения или изолирования заданных объектов сети (участков, арматуры и т.д), вызванных аварийной ситуацией, провести расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети.

После выбора переключения на карте монитора дежурного диспетчера теплоснабжающей организации автоматически определится и отобразится в виде тематической раскраски зона отключенных аварийных участков сети и потребителей.

На схеме с привязкой к объектам к карте местности:

выделятся элементы (потребители, участки трубопроводов, тепловые камеры и т.д.), попавшие в зону аварийного отключения;

отобразится оптимальное распределение потоков теплоносителя, позволяющее обеспечить необходимый гидравлический режим тепловой сети в случае нештатной аварийной ситуации.

На основе данных, полученных при электронном моделировании, дежурный диспетчер может для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно по средствам связи сообщить ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений.

С применением электронного моделирования проводить расчеты объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления, при изменениях в сети, вызванных аварийной ситуацией.

При необходимости формировать в отчет табличные данные результатов расчета, экспортировав их в электронные таблицы MS Excel или HTML, а также вывести таблицы при необходимости на печать.

Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения

Формами, необходимыми для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения являются:

- настоящее Положение;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом действующей нормативно-технической документации;

- утвержденные техническими руководителями предприятий схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников;

- отчетные макеты (формы) об аварийных ситуациях в системе централизованного теплоснабжения.

План действий должен быть тщательно изучен специалистами организаций (учреждений):

- в администрации: руководителями и специалистами, связанными с эксплуатацией системы теплоснабжения;

- в организациях, занятых в сфере теплоснабжения: руководителем, главным инженером, персоналом технических, оперативных и ремонтных служб;

- в управляющих компаниях по обслуживанию многоквартирных домов;

- в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Ознакомление с Планом действий должно быть оформлено под расписку.

План действий должен быть вывешен на видных местах в котельных и ЦТП, эксплуатируемых организациями, занятыми в сфере теплоснабжения, иных доступных местах по решению руководителя организации, для постоянного ознакомления с ним персонала.

Знание Плана действий проверяется во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий, проводимых совместно (раздельно) администрацией и организаций, занятых в сфере теплоснабжения.

Запрещается допускать к производственной деятельности лиц, связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения - работающих в администрации и ее подразделениях, МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба», организациях, занятых в сфере теплоснабжения, управляющих компаниях, занятых обслуживанием многоквартирных домов, не ознакомленных с Планом действий.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, диспетчерские службы ежегодно до 1 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

Предлагаемый макет (форма) оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ приведены в таблице 16.3.

Таблица 16.3 - Предлагаемый макет (форма) оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ

| № п/п | Содержание | Информация* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предприятия (управляющей компании) |  |
| 2 | Дата и время повреждения |  |
| 3 | Наименование объекта, его местонахождение |  |
| 4 | Характеристика повреждения (отключение, ограничение) |  |
| 5 | Причина повреждения |  |
| 6 | Балансовая принадлежность поврежденного объекта |  |
| 7 | Количество отключенных потребителей, в т.ч.: здания и сооружения (в т.ч. жилые); социально значимые объекты; население; объекты жизнеобеспечения |  |
| 8 | Численность граждан, пострадавших во время повреждения |  |
| 9 | Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения |  |
| 10 | Меры, принятые или планируемые для локализации и ликвидации аварии, в т.ч. с указанием количества бригад и их численности, техники. Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения повреждения |  |
| 11 | Организация - исполнитель работ |  |
| 12 | Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ муниципального образования (если проводилось - прилагается копия протокола) |  |
| 13 | Планируемые дата и время завершения работ |  |
| 14 | Ответственное должностное лицо за проведение аварийно-восстановительных работ, контактный телефон |  |

* Информация направляется немедленно по факту повреждения, далее по состоянию на 08.00 часов, 13.00 часов, 17.00 часов и по завершении аварийно- восстановительных работ.

Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала приведен в таблице 16.4.

Таблица 16.4 - Примерный перечень производственно-технические документы для дежурного персонала

| № п/п | Наименование документа | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оперативный журнал | Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима. Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия (района) тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре |
| 2 | Список ремонтного и руководящего персонала | Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала предприятия тепловых сетей и теплоснабжающей ТЭЦ (котельной) |
| 3 | Список телефонов городских организаций | Список телефонов городских (районных) аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций |
| 4 | Суточная ведомость теплосети | Периодическая регистрация параметров и расхода теплоносителя на выводах источника показаний КИП насосных станций, заданных параметров теплоносителя за сутки |
| 5 | Оперативная схема тепловых сетей | Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент суток |
| 6 | Журнал распоряжений (оператору) диспетчеру | Запись оперативных распоряжений руководства предприятия тепловых сетей (района тепловых сетей, служб теплосети) |
| 7 | Журнал (картотека) заявок диспетчеру на вывод оборудования из работы | Регистрация заявок на вывод оборудования из работы поступивших в ЦДП и РДП от районов теплосети или ТЭЦ (котельных), с указанием наименования оборудования, причины и времени (по заявке) вывода оборудования из работы, а также отключаемых потребителей и их теплопотребления. В журнале отмечается, кому сообщено о разрешении, а также фактическое время вывода оборудования из работы и ввода его в работу |
| 8 | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилия и инициалов руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ |
| 9 | Бланк переключений | Запись задания на переключение тепловой сети с указанием последовательности производства операций при переключении |
| 10 | Журнал регистрации параметров в контрольных точках | Периодическая запись давления и температуры теплоносителя в контрольных точках тепломагистралей |
| 11 | Журнал анализов сетевой и подпиточной воды | Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды и конденсата |
| 12 | Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок | Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок по воде и пару для теплопотребления каждого вида (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология и т.д.), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление |
| 13 | Перечень резервных источников теплоснабжения ответственных потребителей | Перечисление резервных котельных ответственных потребителей с указанием их адресов и телефонов, а также производительности абонентских котельных |
| 14 | Журнал дефектов | Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка. Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка |
| 15 | Книга жалоб абонентов | Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах |
| 16 | График работы дежурного персонала | Расписание работы дежурного персонала предприятий тепловых сетей |
| 17 | Список ответственных руководителей и производителен работ | Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов |
| 18 | Список должностных лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью | Перечисление лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 19 | Список должностных лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях | Перечисление лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях, с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 20 | Положение о диспетчерском пункте тепловых сетей | Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерского пункта с другими подразделениями предприятия теплосети |
| 21 | Положение (должностная инструкция) | Определение прав и обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места) |
| 22 | Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места |
| 23 | Инструкции по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом ПТС, включая вопросы безопасности |
| 24 | Журнал заявок на приемку оборудования | Регистрация заявок строительных, монтажных, наладочных и ремонтных организаций, а также абонентов на вызов представителя района теплосети для участия в приемке теплотрассы и оборудования |
| 25 | График текущего ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 26 | График капитального ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 27 | График режима работы тепловых сетей (по каждому району на отопительный и летний периоды) | Графики: пьезометрический, теплоносителя, отпуска тепла |
| 28 | Карта уставок технологических защит | Наименование защиты (сигнализации) с указанием места установки, типа прибора и установки срабатывания по параметру и времени |
| 29 | Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района теплосети) | Наименование и краткие технические характеристики оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района) |
| 30 | Схема тепловых сетей | Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, насосных и дренажных станций, установленных на них оборудования и запорной арматуры |
| 31 | Тепловая схема источника тепла (котельной) | Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла |
| 32 | Схема трубопроводов источника тепла | Графическое изображение технологических систем подготовки, распределения и выдачи сетевой воды |
| 33 | Схема тепловой камеры (павильона, насосной станции) | Графическое изображение привязанной к ориентирам на местности тепловой камеры (павильона, насосной станции), находящихся в ней трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, оборудования и контрольно-измерительных приборов |
| 34 | Планшетная схема на отдельный участок | Изображение в плане отдельного участка теплосетей (основных трубопроводов и ответвлений) с указанием диаметров, обозначением на них тепловых пунктов, тепловых камер, компенсаторов, задвижек, номеров и адресов абонентов с указанием назначения, и этажности зданий |
| 35 | Принципиальная схема магистральных сетей | Схема магистральных сетей с указанием номеров камер и диаметров ответвлений |
| 36 | Расчетная схема тепловых сетей | Безмасштабная схема тепловых сетей с указанием диаметра и приведенной длины каждого расчетного участка |
| 37 | Таблицы гидравлического расчета тепловых сетей | Результаты расчета потерь напора и величин, располагаемых напоров на каждом участке тепловой сети |
| 38 | Перечень работ, проводимых по нарядам | Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуска. Перечень утверждается главным инженером ПТС |
| 39 | Наряд-допуск | Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончание работы |