АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» июня 2024г.№ 120

Киселевский городской округ

Об утверждении Схемы теплоснабжения Киселевского городского округа

с перспективой до 2036 года.  Актуализация на 2025 год.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования «Киселевский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», постановлением администрации Киселевского городского округа от 18.06.2024 № 80 «О назначении публичных слушаний по проекту «Схема теплоснабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2036 года. Актуализация на 2025 год.», с учетом протокола публичных слушаний по проекту «Схема теплоснабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2036 года. Актуализация на 2025 год.» от 22.06.2024:

1. Утвердить прилагаемую Схему теплоснабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2036 года. Актуализация на 2025 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Киселевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Киселевского городского округа (по ЖКХ и благоустройству) Я.Г. Борисенкова.

Глава Киселевского

городского округа               					       К.Н.Балаганский

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Киселевского городского округа

от «_____»________________№_____

Схема

теплоснабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2036 года.  Актуализация на 2025 год.

Состав документа

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2036 года. Актуализация на 2025 год (Утверждаемая часть) | СТС.021.001.000.000 |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | СТС.021.002.001.000 |
| Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» | СТС.021.002.002.000 |
| Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» |  |
| Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» |  |
| Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» |  |
| Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» |  |
| Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» |  |
| Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» |  |
| Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» |  |
| Глава 10 «Перспективные топливные балансы» |  |
| Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения» |  |
| Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» |  |
| Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» |  |
| Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия» |  |
| Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» |  |
| Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» |  |
| Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения» |  |
| Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения» |  |

Оглавление

Перечень таблиц	8

Перечень рисунков	12

Раздел 1	«Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения»	13

1.1	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	13

1.2	Общие положения	13

1.3	Современная планировочная структура, функциональные зоны и планировочные ограничения на территории муниципального образования	13

1.4	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	14

1.5	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	14

1.6	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	19

1.7	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	33

Раздел 2	«Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	34

2.1	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	34

2.2	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	43

2.3	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	43

2.4	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского окрга (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	56

Раздел 3	«Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	57

3.1	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	57

Раздел 4	«Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	70

4.1	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	72

4.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	72

Раздел 5	«Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	73

5.1	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	73

5.2	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	73

5.3	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения			79

5.4	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	79

5.5	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	79

5.6	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	79

5.7	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	79

5.8	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения		79

5.9	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	80

5.10	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	80

Раздел 6	«Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	82

6.1	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	82

6.2	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	82

6.3	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	84

6.4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	84

6.5	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	84

Раздел 7	«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»	87

7.1	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	87

7.2	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	87

Раздел 8	«Перспективные топливные балансы»	89

8.1	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	89

8.2	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	95

8.3	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	95

8.4	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	96

8.5	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	96

Раздел 9	«Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	98

9.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	98

9.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	98

9.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	102

9.4	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	102

9.5	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	102

Раздел 10	«Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»	105

10.1	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	105

10.2	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	105

10.3	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	110

10.4	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	114

Раздел 11	«Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»	115

Раздел 12	«Решения по бесхозяйным тепловым сетям»	118

Раздел 13	«Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»	119

13.1	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	119

13.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии			119

13.3	Предложения по корректировке  Схемы и программы утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	119

13.4	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	119

13.5	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии			119

13.6	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	120

13.7	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	120

Раздел 14	«Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	121

Раздел 15	«Ценовые (тарифные) последствия»	124

15.1	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	124

15.2	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	124

15.3	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	128

- Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Суммарная договорная нагрузка на источниках Киселевского ГО за 2023 г.	14

Таблица 1.2 - Потребление тепловой энергии абонентами систем теплоснабжения в Киселевском ГО за 2023 г.	15

Таблица 1.3 – Динамика изменения численности населения Киселевского ГО	16

Таблица 1.4 - Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. м²	18

Таблица 1.5 - Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонд период разработки схемы теплоснабжения, тыс. м²	18

Таблица 1.6 - Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч	20

Таблица 1.7 - Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч	21

Таблица 1.8 - Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч	21

Таблица 1.9 - Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч	23

Таблица 1.10 - Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч	24

Таблица 1.11 - Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч	25

Таблица 1.12 - Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал	26

Таблица 1.13 - Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал	27

Таблица 1.14 – Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал	28

Таблица 1.15 – Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых общественно-деловых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал	29

Таблица 1.16 – Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых общественно-деловых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал	30

Таблица 1.17 – Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых общественно-деловых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал	31

Таблица 1.18 - Прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых и общественно-деловых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч	32

Таблица 1.19 - Прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых и общественно-деловых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал	32

Таблица 1.20 – Суммарное потребление тепловой энергии от источников Киселевского ГО	32

Таблица 2.1 - Изменение зон действия источников тепловой энергии	43

Таблица 2.2 - Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных Киселевского ГО, Гкал/ч	44

Таблица 3.1 - Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных ООО «ТК «Актив»	58

Таблица 3.2 - Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных ООО «СТК»	58

Таблица 3.3 - Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных ООО «КОТК»	59

Таблица 3.4 - Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных ООО «СибСтройСервис»	60

Таблица 3.5 - Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных АО «Знамя»	60

Таблица 3.6 - Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных МП «Исток»	61

Таблица 3.7 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне деятельности ЕТО №2 ООО «ТК «Актив»	62

Таблица 3.8 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне деятельности ЕТО №3 ООО «СТК»	65

Таблица 3.9 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне деятельности ЕТО №4 ООО «КОТК»	65

Таблица 3.10 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне деятельности ЕТО №5 ООО «СибСтройСервис»	69

Таблица 3.11 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне деятельности ЕТО №6 АО «Знамя»	70

Таблица 3.12 - Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей котельной АО «Знамя»	70

Таблица 3.13 - Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей котельных МУП «Исток» на расчетный срок схемы теплоснабжения (2022-2036 гг.)	71

Таблица 5.1 – Мероприятия по реконструкции котельных МП «Исток»	74

Таблица 5.2 - Мероприятия по строительству и реконструкции котельных ООО «ТК «Актив»	75

Таблица 5.3 - Мероприятия по реконструкции котельных ООО «СТК»	76

Таблица 5.4 - Мероприятия по реконструкции котельных ООО «КОТК»	77

Таблица 5.5 - Мероприятия по реконструкции котельных ООО «СибСтройСервис»	78

Таблица 5.6 - Существующая и перспективная установленная мощность источников тепловой энергии Киселевского городского округа	81

Таблица 6.1 – Мероприятия на тепловых сетях ООО «СТК» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	83

Таблица 6.2 - Мероприятия на тепловых сетях ООО «СибСтройСервис» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	83

Таблица 6.3 – Мероприятия на тепловых сетях по повышению эффективности функционирования систем теплоснабжения от котельных МП «Исток»	85

Таблица 6.4 – Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей котельной №17а ООО «ТК «Актив»	85

Таблица 6.5 - Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ООО «КОТК»	86

Таблица 8.1 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными Киселевского ГО, тыс. Гкал	90

Таблица 8.2 – Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии на котельных Киселевского ГО, кг.у.т/Гкал	91

Таблица 8.3 – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии котельными Киселевского ГО, т.у.т	92

Таблица 8.4 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными Киселевского ГО, т.н.т	93

Таблица 8.5 - Потребление тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии за 2021-2023 гг. (факт)	94

Таблица 8.6 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в Киселевском ГО, т.н.т	97

Таблица 8.7 – Прогнозные значения расходов условного топлива на отпуск тепловой энергии в Киселевском ГО, т.у.т.	97

Таблица 9.1  - Общая стоимость мероприятий на источниках тепловой энергии	98

Таблица 9.2  - Общая стоимость мероприятий на тепловых сетях	98

Таблица 9.3 – Оценка финансовых потребностей, необходимых для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии	99

Таблица 9.4 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	101

Таблица 9.5 – Мероприятия по устройству / реконструкции ИТП	102

Таблица 9.6 – Перечень мероприятий на источниках тепловой энергии ООО «ТК «Актив» за период 2020-2023 гг.	102

Таблица 9.7 – Перечень мероприятий на источниках тепловой энергии ООО «КОТК», реализованных за период 2020-2023 гг.	103

Таблица 9.8 - Перечень мероприятий на тепловых сетях ООО «КОТК», реализованных за период 2020-2023 гг.	104

Таблица 9.9 - Перечень мероприятий на тепловых сетях ООО «СибСтройСервис» за период 2020-2023 гг.	104

Таблица 10.1 – Реестр ЕТО в системах теплоснабжения с учетом изменений в зонах деятельности, произошедших в ретроспективном периоде	106

Таблица 10.2 - Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	107

Таблица 10.3 - Сравнительный анализ критериев, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	108

Таблица 10.4 - Реестр систем теплоснабжения, утвержденный прошлой схемой теплоснабжения	114

Таблица 11.1 - Распределение тепловой нагрузки, Гкал/ч	116

Таблица 14.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения	122

Таблица 15.1 – Расчет тарифов на период 2023-2036 гг.	129

- Перечень рисунков

Рисунок 1.1 - Динамика изменения численности населения Киселевского ГО	16

Рисунок 2.1 – Расположение источников тепловой энергии на территории Киселевского городского округа	35

Рисунок 2.2 - Зоны действия котельных МП «Исток»  (котельная №19) и ООО «Тепловая компания «Актив» (котельные №№17, 18, 35, 43)	36

Рисунок 2.3 - Зоны действия котельных МП «Исток» (котельная №50) и ООО «КОТК» (котельные №№ 36, 37)	37

Рисунок 2.4 - Зоны действия котельных МП «Исток» (котельные №№33, 34), ООО «Тепловая компания «Актив» (котельные №№25, 29, 31, 41) и ООО «СибСтройСервис» (котельная №12к)	38

Рисунок 2.5 - Зоны действия котельных АО УК «Кузбассразрезуголь» (котельная №2 и №3)	39

Рисунок 2.6 - Зоны действия котельных ООО «КОТК» (котельные №№ 2, 8, 9, 10, 15а, 30)	40

Рисунок 2.7 - Зоны действия котельных ООО «КОТК» (котельные №№ 1, 5, 38, 46а) и МП «Исток» (котельная №49)	41

Рисунок 2.8 - Зоны действия котельных ООО «СТК (№№3, 7) и МП «Исток» (котельная ГИДРОУЗЕЛ)	42

Рисунок 15.1 – Динамика изменения тарифов МП «Исток», тыс. руб.	125

Рисунок 15.2 – Динамика изменения тарифов ООО «Тепловая компания «Актив», тыс. руб.	125

Рисунок 15.3 – Динамика изменения тарифов ООО «СТК», тыс. руб.	126

Рисунок 15.4 – Динамика изменения тарифов ООО «КОТК», тыс. руб.	126

Рисунок 15.5 – Динамика изменения тарифов ООО "СибСтройСервис", тыс. руб.	127

Рисунок 15.6 – Динамика изменения тарифов АО "Знамя", тыс. руб.	127

Рисунок 15.7 – Динамика изменения тарифов АО УК «Кузбассразрезуголь», тыс. руб.	128

«Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения»

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Общие положения

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Киселевского городского округа (далее – Киселевского ГО) на период по 2036 г. определялся по данным Администрации Киселевского ГО и выданным ресурсоснабжающими организациями техническим условиям:

- в период c 2021 по 2024 гг. - по перечню объектов, планируемых к строительству в Киселевском ГО, и территорий комплексной жилой застройки многоэтажной и индивидуальной усадебной и коттеджной застройки, с указанием площади застраиваемых территорий:

- общественно-деловых зданий, с указанием площади застраиваемой территории и общей площади зданий;

- объектов здравоохранения: больниц, поликлиник и т.д., с указанием посещений и площади здания;

- общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений, с указанием посадочных мест, посещений и общей площади.

- в период с 2025 г. по 2036г. преимущественно по проектам планировок городского округа с указанием площади застраиваемой территории, типа застройки и плановой тепловой нагрузки.

Современная планировочная структура, функциональные зоны и планировочные ограничения на территории муниципального образования

Генеральный план

В настоящее время реализуется Генеральный план Киселевского ГО, утвержденный в 2017 г. Расчетный срок реализации – 2028 г. Учитывая новые Требования к Схемам теплоснабжения, после утверждения нового Генерального плана должна быть выполнена разработка нового проекта Схемы теплоснабжения.

Расчетные элементы территориального деления, функциональное зонирование

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 №276):

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

По состоянию на текущий год в состав Киселевского городского округа входят следующие населенные пункты:

            - г. Киселевск;

            - д. Александровка;

            - д. Березовка;

            - п. Карагайлинский;

            - п. Октябринка;

            - с. Верх-Чумыш.

Вместе с тем г. Киселевск разделен на следующие районы:

            - Центральный район;

            - Зеленая Казанка;

            - Афонино;

            - Черкасов Камень;

            - Красный Камень.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Основными потребителями тепловой энергии Киселевского ГО являются жилые, общественные и промышленные здания. Суммарная договорная нагрузка в целом по Киселевскому ГО в 2023 году представлена в таблице 1.1.

Потребление тепловой энергии в целом по Киселевскому ГО в 2023 представлено в таблице 1.2.

Таблица 1.1 – Суммарная договорная нагрузка на источниках Киселевского ГО за 2023 г.

| № п/п | Наименование | Отопительно-вентиляционная, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «Исток» | 59,371 | 11,788 | 71,159 |
|  | Население | 46,823 | 9,795 | 56,618 |
|  | Общественно-деловая застройка | 12,548 | 1,993 | 14,541 |
| 2 | ООО «Тепловая компания «Актив» | 23,780 | 6,54 | 30,32 |
|  | Население | 20,12 | 5,88 | 26,0 |
|  | Общественно-деловая застройка | 3,66 | 0,66 | 4,32 |
| 3 | ООО «СТК» | 65,235 | 9,488 | 74,723 |
| 4 | ООО «КОТК» | 49,507 | 18,523 | 68,03 |
|  | Население | 27,242 | 11,774 | 39,016 |
|  | Общественно-деловая застройка | 22,265 | 6,749 | 29,014 |
| 5 | ООО «СибСтройСервис» | 6,751 | 2,090 | 8,841 |
|  | Население | 6,457 | 2,020 | 8,478 |
|  | Общественно-деловая застройка | 0,294 | 0,070 | 0,363 |
| 6 | АО «Знамя» | 19,734 | 5,566 | 25,300 |
|  | Население | 19,734 | 5,566 | 25,300 |
|  | Общественно-деловая застройка |  |  |  |
| 7 | АО УК «Кузбассразрезуголь» | 8,75 | 0,21 | 8,96 |

Таблица 1.2 - Потребление тепловой энергии абонентами систем теплоснабжения в Киселевском ГО за 2023 г.

| № зоны | Наименование ЕТО | Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 | МП «Исток» | 141,15 |
| ЕТО-2 | ООО «Тепловая компания «Актив» | 62,15 |
| ЕТО-3 | ООО «СТК» | 163,35 |
| ЕТО-4 | ООО «КОТК» | 2023г. – 121,63 2024г. – 115,29 2025г. – 115,29 |
| ЕТО-5 | ООО «СибСтройСервис» | 17,77 |
| ЕТО-6 | АО «Знамя» | 36,29 |
| ЕТО-7 | АО УК «Кузбассразрезуголь» | 21,83 |
|  | Итого: | 564,16 |

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В соответствии с рекомендациями Министерства энергетики Российской Федерации, для оценки реалистичности принимаемых при актуализации Схемы теплоснабжения решений по изменению ключевых показателей муниципального образования, предварительно производится расчет и анализ ретроспективных сведений.

Анализ ретроспективных показателей развития муниципального образования

Численность населения

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащаяся в документах территориального планирования, определяется на основе численности населения. На демографические прогнозы опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, темпы строительства дорог, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, темпы жилищного строительства и т.д.

Динамика численности населения Киселевского ГО, представленная в таблице 1.4 и на рисунке 1.1, принята по Постановлению Администрации Киселевского ГО от 7 августа 2019 г. №92 «О внесении изменений в постановление администрации Киселевского городского округа от 30.03.2017 № 70 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Киселевского городского округа на период до 2035 года».

Таблица 1.3 – Динамика изменения численности населения Киселевского ГО

| Показатели | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 94,32 | 92,65 | 90,97 | 89,27 | 87,56 | 85,73 | 83,87 | 95,93 | 95,97 | 96,01 | 96,05 | 96,00 | 96,04 | 96,08 | 96,12 | 96,16 | 96,20 | 96,22 | 96,24 |

16

16

Рисунок 1.1 - Динамика изменения численности населения Киселевского ГО

Анализ сведений о новом строительстве

Исходные сведения для прогноза ввода строительных фондов

Прогноз прироста перспективной застройки Киселевского ГО на период до 2036 г. определялся на основании Генплана Киселевского ГО, проектов планировок и выданных технических условий.

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 г. не были учтены данные по планируемому сносу ветхого и аварийного жилья на территории Киселевского ГО.

Сводные показатели прироста новых строительных фондов по муниципальному образованию

Сводные показатели прироста новых строительных фондов с разделением на: многоквартирные дома и индивидуальные жилые дома представлены в таблице 1.3.

В таблице 1.4 представлены сводные показатели прироста общественно-деловых зданий.

Необходимо подчеркнуть, что прогноз ввода новых площадей и соответственно новых тепловых нагрузок нуждается в постоянной актуализации ввиду большого числа факторов, влияющих на его величину. Корректировка планов ввода может существенно повлиять, в том числе на состав и объем мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, что в конечном итоге приводит к необходимости корректировки цен (тарифов) на тепловую энергию.

Таблица 1.4 - Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. м²

| Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в т. ч.: | 5,23 | 0,55 | 14,35 | 17,60 | 2,00 | 4,10 | 18 18 5,82 | 3,72 | 6,38 | 18,67 | 19,91 | 13,54 | 25,27 | 19,72 | 32,68 |
| накопительным итогом: | 7,68 | 8,2 | 22,6 | 40,2 | 42,2 | 46,3 | 52,1 | 55,8 | 62,2 | 80,9 | 100,8 | 114,3 | 139,6 | 159,3 | 192,0 |
| Многоэтажная жилая застройка | 2,78 | 0,00 | 11,85 | 17,60 | 2,00 | 2,00 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 16,74 | 16,74 | 10,08 | 19,80 | 13,67 | 13,67 |
| Средне- и малоэтажная жилая застройка | 2,45 | 0,55 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 4,03 | 1,93 | 4,59 | 1,93 | 3,17 | 3,46 | 5,47 | 6,05 | 19,01 |
| Индивидуальная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.5 - Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонд период разработки схемы теплоснабжения, тыс. м²

| Наименование показателей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост общественно-делового фонда, в т. ч.: | 4,9 | 1,29 | 3,24 | 4,093 | 1,21 | 2,18 | 1,21 | 1,73 | 0 | 3,66 | 1,82 | 0,4 | 3,52 | 3,53 | 20,54 |
| накопительным итогом: | 14,6 | 15,9 | 19,2 | 23,3 | 24,5 | 26,7 | 27,9 | 29,6 | 29,6 | 33,3 | 35,1 | 35,5 | 39,0 | 42,5 | 63,1 |

18

18

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок по Киселевскому ГО сформирован на основе сведений Генплана, проектов планировок и выданных технических условий.

Прогнозные показатели приростов тепловой нагрузки на отопление и горячее водоснабжение приведены в таблицах 1.5-1.7 для жилого фонда и в таблицах 1.9-1.11 для общественно-делового фонда.

Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях и зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения представлен в таблицах 1.12-1.16.

Сводные показатели по приросту тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии Киселевского ГО приведены в таблицах 1.17-1.19.

Как показано в Главе 4, на протяжении длительного периода наблюдается стабильная динамика увеличения прироста теплопотребления в зоне действия крупных теплоисточников. При исполнении в срок плановых мероприятий по увеличению установленной мощности тепловых источников, которые предусмотрены в Главах 5 и 7, по всему Киселевскому ГО будет обеспечена нормативная надежность теплоснабжения и на всех источниках тепловой энергии будет наблюдаться положительный резерв тепловой мощности. Объемы выработки теплоносителя на источниках зависят в наибольшей степени от уровня потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Сведения об изменении объемов потребления теплоносителя представлены в Главе 6.

18

18

Таблица 1.6 - Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| № ПП | Наименование жилого комплекса | Адрес | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилищного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/ч, в том числе: |  |  |  |  | 0,102 | 0 | 0,105 | 0,359 | 1,713 | 0,12 | 0,12 | 1,204 | 1,16 | 1,876 | 4,128 | 3,12 | 4,094 | 3,973 | 3,988 | 4,717 |
| Многоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,075 | 0 | 0 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | 3,275 | 2,266 | 3,399 | 3,399 | 3,399 | 3,399 |
| ПП_1 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_2 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_3 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_4 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133 | 0 | 0 |
| ПП_5 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133 | 0 |
| ПП_6 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133 |
| ПП_7 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_8 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_9 | 9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_10 | 9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133 | 0 | 0 |
| ПП_11 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133 | 0 |
| ПП_12 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133 |
| ПП_13 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_14 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133 | 0 | 0 |
| ПП_15 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133 | 0 |
| ПП_16 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133 |
| ПП_17 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_18 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_19 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_20 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_21 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_22 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_23 | Жилой дом №8 по Ул.Мира (10 эт.), 4-й мкр., Красный Камень | Микрорайон №4 Красный Камень | 42:25:0104007:4297 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0,102 | 0 | 0,105 | 0,359 | 0,638 | 0,12 | 0,12 | 0,195 | 0,151 | 0,867 | 0,853 | 0,854 | 0,695 | 0,574 | 0,589 | 1,318 |
| ПП_25 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_26 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_27 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_28 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_29 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,541 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_30 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,541 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_31 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 |
| ПП_32 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 |
| ПП_33 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
| ПП_34 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
| ПП_35 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_36 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_37 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 20 0 |
| ПП_38 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_39 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_40 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_41 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 0 | 0 |
| ПП_42 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 0 |
| ПП_43 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,037 |
| ПП_44 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_45 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_46 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 0 | 0 |
| ПП_47 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 0 |
| ПП_48 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,037 |
| ПП_49 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (4 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104009 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| ПП_50 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104010 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,115 | 0 |
| ПП_51 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (25 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104011 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,444 |
| ПП_52 | 1-этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104012 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_53 | Жилой дом №11/1 секция пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013:1318 | котельная №7 | 0,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_54 | Жилой дом №11/2 секция пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0 | 0 | 0,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_55 | Жилой дом на 45 кв. пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_56 | Семь жилых домов по ул. Новостройка | н/д | н/д | котельная №12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_57 | Жилой дом, 4-й микрорайон жилого района Красный Камень | н/д | 42:25:0104007:4291 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_58 | 9-ти квартирные 3-х этажные жилые дома – 4 шт., ул. Дружбы | н/д | н/д | котельная №12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_59 | 9-ти квартирный 3-х этажный жилой дом, ул. Одесская | н/д | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_60 | Многоквартирный жилой дом (30 квартир) п. Карагайлинский между улицами Прогрессивная и Большевистская | н/д | 42:25:0201001 | котельная №37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_62 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, ул. Томская, 2 | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 0,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_63 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, ул. Томская, 4 | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 0,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_64 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, микрорайон №4 | 42:25:0104007 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_65 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, ул. Томская, 3 | н/д | котельная №25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_66 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, ул. Томская, 5 | н/д | котельная №25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_67 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон № 2 | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_68 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон № 2 | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,161 | 0 | 0 | 0 | 0 |

18

18

Таблица 1.7 - Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| № ПП | Наименование жилого комплекса | Адрес | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение жилищного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/ч, в том числе: |  |  |  |  | 0,103 | 0 | 0,054 | 0,054 | 0,247 | 0,179 | 0,179 | 0,276 | 0,276 | 0,455 | 0,379 | 0,375 | 0,519 | 0,496 | 0,496 | 0,619 |
| Многоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,247 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,282 | 0,282 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 |
| ПП_1 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_2 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_3 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,141 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_4 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,141 | 0 | 0 |
| ПП_5 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,141 | 0 |
| ПП_6 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,141 |
| ПП_7 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_8 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_9 | 9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,141 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_10 | 9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,141 | 0 | 0 |
| ПП_11 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,141 | 0 |
| ПП_12 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,141 |
| ПП_13 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,141 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_14 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,141 | 0 | 0 |
| ПП_15 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,141 | 0 |
| ПП_16 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,141 |
| ПП_17 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_18 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_19 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_20 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_21 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_22 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_23 | Жилой дом №8 по Ул.Мира (10 эт.), 4-й мкр., Красный Камень | Микрорайон №4 Красный Камень | 42:25:0104007:4297 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0,103 | 0 | 0,054 | 0,208 | 0,286 | 0,03 | 0,03 | 0,017 | 0,017 | 0,196 | 0,212 | 0,208 | 0,096 | 0,073 | 0,073 | 0,196 |
| ПП_25 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_26 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_27 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_28 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_29 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_30 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_31 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,057 | 0 | 0 |
| ПП_32 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,057 | 0 |
| ПП_33 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,057 |
| ПП_34 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 21 0 | 0,057 |
| ПП_35 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_36 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_37 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_38 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_39 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_40 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_41 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 |
| ПП_42 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 |
| ПП_43 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 |
| ПП_44 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_45 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_46 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 |
| ПП_47 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 |
| ПП_48 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 |
| ПП_49 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (4 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104009 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0 | 0 |
| ПП_50 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104010 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0 |
| ПП_51 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (25 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104011 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,078 |
| ПП_52 | 1-этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104012 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_53 | Жилой дом №11/1 секция пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013:1318 | котельная №7 | 0,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_54 | Жилой дом №11/2 секция пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0 | 0 | 0,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_55 | Жилой дом на 45 кв. пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_56 | Семь жилых домов по ул. Новостройка | н/д | н/д | котельная №12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_57 | Жилой дом, 4-й микрорайон жилого района Красный Камень | н/д | 42:25:0104007:4291 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_58 | 9-ти квартирные 3-х этажные жилые дома – 4 шт., ул. Дружбы | н/д | н/д | котельная №12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_59 | 9-ти квартирный 3-х этажный жилой дом, ул. Одесская | н/д | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_60 | Многоквартирный жилой дом ( 30 квартир) п. Карагайлинский между улицами Прогрессивная и Большевистская | н/д | 42:25:0201001 | котельная №37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_62 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, ул. Томская, 2 | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 0,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_63 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, ул. Томская, 4 | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 0,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_64 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, микрорайон №4 | 42:25:0104007 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_65 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, ул. Томская, 3 | н/д | котельная №25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_66 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, ул. Томская, 5 | н/д | котельная №25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_67 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон № 2 | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_68 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон № 2 | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,115 | 0 | 0 | 0 | 0 |

22

22

18

18

Таблица 1.8 - Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| № ПП | Наименование жилого комплекса | Адрес | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч, в том числе: |  |  |  |  | 0,205 | 0 | 0,159 | 0,567 | 2,325 | 0,15 | 0,15 | 1,4 | 1,356 | 2,64 | 4,801 | 3,61 | 4,613 | 4,469 | 4,484 | 5,336 |
| Многоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,401 | 0 | 0 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 3,736 | 2,548 | 3,822 | 3,822 | 3,822 | 3,822 |
| ПП_1 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_2 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_3 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,274 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_4 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,274 | 0 | 0 |
| ПП_5 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,274 | 0 |
| ПП_6 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,274 |
| ПП_7 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_8 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_9 | 9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,274 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_10 | 9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,274 | 0 | 0 |
| ПП_11 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,274 | 0 |
| ПП_12 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,274 |
| ПП_13 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,274 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_14 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,274 | 0 | 0 |
| ПП_15 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,274 | 0 |
| ПП_16 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,274 |
| ПП_17 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_18 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_19 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_20 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_21 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_22 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_23 | Жилой дом №8 по Ул.Мира (10 эт.), 4-й мкр., Красный Камень | Микрорайон №4 Красный Камень | 42:25:0104007:4297 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0,205 | 0 | 0,159 | 0,567 | 0,924 | 0,15 | 0,15 | 0,212 | 0,168 | 1,452 | 1,065 | 1,062 | 0,791 | 0,647 | 0,662 | 1,514 |
| ПП_24 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_25 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_26 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_27 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_28 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_29 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,621 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_30 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,457 | 0 | 0 |
| ПП_31 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,457 | 0 |
| ПП_32 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,457 |
| ПП_33 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,457 |
| ПП_34 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_35 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_36 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_37 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_38 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_39 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,039 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_40 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,039 | 0 | 0 |
| ПП_41 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,039 | 0 |
| ПП_42 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,039 |
| ПП_43 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_44 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,039 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_45 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,039 | 0 | 0 |
| ПП_46 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,039 | 0 |
| ПП_47 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,039 |
| ПП_48 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (4 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104009 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 0 |
| ПП_49 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104010 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,127 | 0 |
| ПП_50 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (25 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104011 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,522 |
| ПП_51 | 1-этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104012 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,092 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_52 | Жилой дом №11/1 секция пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013:1318 | котельная №7 | 0,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_53 | Жилой дом №11/2 секция пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0 | 0 | 0,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_54 | Жилой дом на 45 кв. пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_55 | Семь жилых домов по ул. Новостройка | н/д | н/д | котельная №12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_56 | Жилой дом, 4-й микрорайон жилого района Красный Камень | н/д | 42:25:0104007:4291 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_57 | 9-ти квартирные 3-х этажные жилые дома – 4 шт., ул. Дружбы | н/д | н/д | котельная №12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_58 | 9-ти квартирный 3-х этажный жилой дом, ул. Одесская | н/д | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_59 | Многоквартирный жилой дом ( 30 квартир) п. Карагайлинский между улицами Прогрессивная и Большевистская | н/д | 42:25:0201001 | котельная №37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_60 | Многоквартирный жилой дом ( 30 квартир) п. Карагайлинский между улицами Прогрессивная и Большевистская | н/д | 42:25:0201001 | котельная №37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_62 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, ул. Томская, 2 | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 0,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_63 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, ул. Томская, 4 | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 0,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_64 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, микрорайон №4 | 42:25:0104007 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_65 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, ул. Томская, 3 | н/д | котельная №25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_66 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, ул. Томская, 5 | н/д | котельная №25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_67 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон № 2 | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_68 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон № 2 | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,276 | 0 | 0 | 0 | 0 |

18

18

Таблица 1.9 - Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| № ПП | Наименование общественно-деловой застройки | Адрес | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/ч, в том числе: |  |  |  |  | 0,143 | 0 | 0,85 | 0,12 | 0,575 | 0,6393 | 0 | 0 | 0,396 | 1,09 | 1,772 | 0,415 | 0,237 | 0,285 | 0,28 | 0 |
| Общественный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0,143 | 0,000 | 0,850 | 0,120 | 0,575 | 0,639 | 0,000 | 0,000 | 0,396 | 1,090 | 1,772 | 0,415 | 0,237 | 0,285 | 0,280 | 0,000 |
| ПП_69 | Детский сад на 190 мест пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI по пр. Западный | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_70 | Многопрофильная поликлиника на 450 посещений в смену | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_71 | Пожарное депо на 4 поста | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_72 | Станция скорой медицинской помощи на 3 бригады | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,015 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_73 | Детский сад на 220 мест | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,285 | 0 | 0 |
| ПП_74 | Детский сад на 220 мест | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,280 | 0 |
| ПП_75 | Школа искусств | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_76 | Общеобразовательная школа на 1000 учащихся | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_77 | Офисное здание (Здание для размещения федеральных судей) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_78 | Здание для размещения мировых судей | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_79 | Торговый центр | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_80 | Детский сад на 230 мест | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_81 | Общеобразовательная школа на 828 уч. | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_82 | Детский сад на 230 мест | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,222 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_83 | Торговый центр | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_84 | ФОК с бассейном, проезд Западный,6, 4-й мкр., Красный Камень | Микрорайон №4 Красный Камень | 42:25:0104007:113 | котельная №7 | 0 | 0 | 0,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_85 | Парк со спортивным ядром пр. Строителей,7а вблизи МБОУ "Лицей №1", Красный камень | Микрорайон №4 Красный Камень | н/д | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_86 | ФОК в районе Машзавода, ул. Ярославского, 2а | ул. Ярославского, 2а | н/д | котельная №33 | 0 | 0 | 0,173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_87 | ГПОУ КПТ по ул. Дружбы, 11, 13 | ул. Дружбы, 11, 13 | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 0,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_88 | ФОК | Киселевский ГО, п. Карагайлинский | н/д | котельная №37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_89 | Дом культуры | Киселевский ГО, п. Карагайлинский | н/д | котельная №37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

23

23

18

18

Таблица 1.10 - Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| № ПП | Наименование общественно-деловой застройки | Адрес | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/ч, в том числе: |  |  |  |  | 0,131 | 0 | 0,141 | 0,12 | 0,105 | 0,06852542 | 0 | 0 | 0,049 | 0,118 | 1,591 | 0,041 | 0,045 | 0,263 | 0,264 | 0 |
| Общественный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0,131 | 0,000 | 0,141 | 0,120 | 0,105 | 0,069 | 0,000 | 0,000 | 0,049 | 0,118 | 1,591 | 0,041 | 0,045 | 0,263 | 0,264 | 0,000 |
| ПП_69 | Детский сад на 190 мест пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI по пр. Западный | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_70 | Многопрофильная поликлиника на 450 посещений в смену | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_71 | Пожарное депо на 4 поста | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_72 | Станция скорой медицинской помощи на 3 бригады | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_73 | Детский сад на 220 мест | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,263 | 0 | 0 |
| ПП_74 | Детский сад на 220 мест | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,264 | 0 |
| ПП_75 | Школа искусств | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_76 | Общеобразовательная школа на 1000 учащихся | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_77 | Офисное здание (Здание для размещения федеральных судей) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_78 | Здание для размещения мировых судей | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_79 | Торговый центр | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_80 | Детский сад на 230 мест | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_81 | Общеобразовательная школа на 828 уч. | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_82 | Детский сад на 230 мест | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_83 | Торговый центр | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_84 | ФОК с бассейном, проезд Западный,6, 4-й мкр., Красный Камень | Микрорайон №4 Красный Камень | 42:25:0104007:113 | котельная №7 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_85 | Парк со спортивным ядром пр. Строителей,7а вблизи МБОУ "Лицей №1", Красный камень | Микрорайон №4 Красный Камень | н/д | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_86 | ФОК в районе Машзавода, ул. Ярославского, 2а | ул. Ярославского, 2а | н/д | котельная №33 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_87 | ГПОУ КПТ по ул. Дружбы, 11, 13 | ул. Дружбы, 11, 13 | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_88 | ФОК | Киселевский ГО, п. Карагайлинский | н/д | котельная №37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_89 | Дом культуры | Киселевский ГО, п. Карагайлинский | н/д | котельная №37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

24

24

18

18

Таблица 1.11 - Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| № ПП | Наименование общественно-деловой застройки | Адрес | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/ч, в том числе: |  |  |  |  | 0,274 | 0,000 | 0,991 | 0,240 | 0,680 | 0,708 | 0,000 | 0,000 | 0,445 | 1,208 | 3,363 | 0,456 | 0,282 | 0,548 | 0,544 | 0,000 |
| Общественный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0,274 | 0,000 | 0,991 | 0,240 | 0,680 | 0,708 | 0,000 | 0,000 | 0,445 | 1,208 | 3,363 | 0,456 | 0,282 | 0,548 | 0,544 | 0,000 |
| ПП_69 | Детский сад на 190 мест пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI по пр. Западный | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_70 | Многопрофильная поликлиника на 450 посещений в смену | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,708 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_71 | Пожарное депо на 4 поста | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,064 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_72 | Станция скорой медицинской помощи на 3 бригады | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_73 | Детский сад на 220 мест | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,548 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_74 | Детский сад на 220 мест | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,544 | 0,000 |
| ПП_75 | Школа искусств | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_76 | Общеобразовательная школа на 1000 учащихся | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_77 | Офисное здание (Здание для размещения федеральных судей) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_78 | Здание для размещения мировых судей | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_79 | Торговый центр | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_80 | Детский сад на 230 мест | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,263 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_81 | Общеобразовательная школа на 828 уч. | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,392 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_82 | Детский сад на 230 мест | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,263 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_83 | Торговый центр | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,445 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_84 | ФОК с бассейном, проезд Западный,6, 4-й мкр., Красный Камень | Микрорайон №4 Красный Камень | 42:25:0104007:113 | котельная №7 | 0,000 | 0,000 | 0,434 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_85 | Парк со спортивным ядром пр. Строителей,7а вблизи МБОУ "Лицей №1", Красный камень | Микрорайон №4 Красный Камень | н/д | котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_86 | ФОК в районе Машзавода, ул. Ярославского, 2а | ул. Ярославского, 2а | н/д | котельная №33 | 0,000 | 0,000 | 0,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_87 | ГПОУ КПТ по ул. Дружбы, 11, 13 | ул. Дружбы, 11, 13 | н/д | котельная №34 | 0,000 | 0,000 | 0,297 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_88 | ФОК | Киселевский ГО, п. Карагайлинский | н/д | котельная №37 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПП_89 | Дом культуры | Киселевский ГО, п. Карагайлинский | н/д | котельная №37 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

25

25

18

18

Таблица 1.12 - Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал

| № ПП | Наименование жилого комплекса | Адрес | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилищного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/ч, в том числе: |  |  |  |  | 264 | 0 | 272 | 815 | 3559 | 311 | 311 | 3274 | 3003 | 3818 | 10268 | 7659 | 10597 | 10284 | 10323 | 12210 |
| Многоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2977 | 0 | 0 | 2612 | 2612 | 2612 | 8477 | 5865 | 8798 | 8798 | 8798 | 8798 |
| ПП_1 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_2 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_3 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_4 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933 | 0 | 0 |
| ПП_5 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933 | 0 |
| ПП_6 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933 |
| ПП_7 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_8 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_9 | 9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_10 | 9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933 | 0 | 0 |
| ПП_11 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933 | 0 |
| ПП_12 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933 |
| ПП_13 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_14 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933 | 0 | 0 |
| ПП_15 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933 | 0 |
| ПП_16 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933 |
| ПП_17 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_18 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_19 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_20 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_21 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_22 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_23 | Жилой дом №8 по Ул.Мира (10 эт.), 4-й мкр., Красный Камень | Микрорайон №4 Красный Камень | 42:25:0104007:4297 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 264 | 0 | 272 | 815 | 582 | 311 | 311 | 663 | 391 | 1206 | 1791 | 1794 | 1799 | 1486 | 1525 | 3412 |
| ПП_25 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_26 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_27 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_28 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_29 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_30 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_31 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 26 26 0 | 0 |
| ПП_32 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 0 |
| ПП_33 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 |
| ПП_34 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 |
| ПП_35 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_36 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_37 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_38 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_39 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_40 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_41 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 |
| ПП_42 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 |
| ПП_43 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| ПП_44 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_45 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_46 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 |
| ПП_47 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 |
| ПП_48 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| ПП_49 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (4 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104009 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 |
| ПП_50 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104010 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 |
| ПП_51 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (25 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104011 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149 |
| ПП_52 | 1-этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104012 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_53 | Жилой дом №11/1 секция пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013:1318 | котельная №7 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_54 | Жилой дом №11/2 секция пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_55 | Жилой дом на 45 кв. пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_56 | Семь жилых домов по ул. Новостройка | н/д | н/д | котельная №12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_57 | Жилой дом, 4-й микрорайон жилого района Красный Камень | н/д | 42:25:0104007:4291 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_58 | 9-ти квартирные 3-х этажные жилые дома – 4 шт., ул. Дружбы | н/д | н/д | котельная №12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_59 | 9-ти квартирный 3-х этажный жилой дом, ул. Одесская | н/д | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_60 | Многоквартирный жилой дом ( 30 квартир) п. Карагайлинский между улицами Прогрессивная и Большевистская | н/д | 42:25:0201001 | котельная №37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_62 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, ул. Томская, 2 | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_63 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, ул. Томская, 4 | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_64 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, микрорайон №4 | 42:25:0104007 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_65 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, ул. Томская, 3 | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_66 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, ул. Томская, 5 | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_67 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон № 2 | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_68 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон № 2 | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |

18

18

Таблица 1.13 - Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал

| № ПП | Наименование жилого комплекса | Адрес | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение жилищного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/ч, в том числе: |  |  |  |  | 865 | 0 | 454 | 454 | 4183 | 605 | 605 | 1646 | 1646 | 3150 | 4687 | 3150 | 4360 | 4166 | 4166 | 5200 |
| Многоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3578 | 0 | 0 | 1504 | 1504 | 1504 | 3872 | 2369 | 3553 | 3553 | 3553 | 3553 |
| ПП_1 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_2 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_3 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_4 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 |
| ПП_5 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 |
| ПП_6 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 |
| ПП_7 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_8 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_9 | 9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_10 | 9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 |
| ПП_11 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 |
| ПП_12 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 |
| ПП_13 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_14 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 |
| ПП_15 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 |
| ПП_16 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 |
| ПП_17 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_18 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_19 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_20 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_21 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_22 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_23 | Жилой дом №8 по Ул.Мира (10 эт.), 4-й мкр., Красный Камень | Микрорайон №4 Красный Камень | 42:25:0104007:4297 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 865 | 0 | 454 | 454 | 605 | 605 | 605 | 143 | 143 | 1646 | 815 | 781 | 806 | 613 | 613 | 1646 |
| ПП_25 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_26 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_27 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_28 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_29 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_30 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_31 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 |
| ПП_32 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 |
| ПП_33 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 27 0 | 479 |
| ПП_34 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 |
| ПП_35 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_36 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_37 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_38 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_39 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_40 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_41 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| ПП_42 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| ПП_43 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| ПП_44 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_45 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_46 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| ПП_47 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| ПП_48 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| ПП_49 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (4 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104009 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |
| ПП_50 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104010 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 |
| ПП_51 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (25 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104011 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 |
| ПП_52 | 1-этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104012 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_53 | Жилой дом №11/1 секция пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013:1318 | котельная №7 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_54 | Жилой дом №11/2 секция пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_55 | Жилой дом на 45 кв. пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_56 | Семь жилых домов по ул. Новостройка | н/д | н/д | котельная №12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_57 | Жилой дом, 4-й микрорайон жилого района Красный Камень | н/д | 42:25:0104007:4291 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_58 | 9-ти квартирные 3-х этажные жилые дома – 4 шт., ул. Дружбы | н/д | н/д | котельная №12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_59 | 9-ти квартирный 3-х этажный жилой дом, ул. Одесская | н/д | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_60 | Многоквартирный жилой дом ( 30 квартир) п. Карагайлинский между улицами Прогрессивная и Большевистская | н/д | 42:25:0201001 | котельная №37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_61 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон № 2 | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_62 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, ул. Томская, 2 | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_63 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, ул. Томская, 4 | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_64 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, микрорайон №4 | 42:25:0104007 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_65 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, ул. Томская, 3 | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_66 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, ул. Томская, 5 | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_67 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон № 2 | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_68 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон № 2 | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |

31

31

18

18

Таблица 1.14 – Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал

| № ПП | Наименование жилого комплекса | Адрес | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилищного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал, в том числе: |  |  |  |  | 1129 | 0 | 725 | 8943 | 8933 | 2419 | 5031 | 4921 | 4649 | 6968 | 12078 | 12047 | 14957 | 14450 | 14489 | 17409 |
| Многоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5142 | 5051 | 1504 | 4115 | 4115 | 4115 | 4115 | 8234 | 8234 | 12351 | 12351 | 12351 | 12351 |
| ПП_1 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_2 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_3 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4117 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_4 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4117 | 0 | 0 |
| ПП_5 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4117 | 0 |
| ПП_6 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4117 |
| ПП_7 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_8 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_9 | 9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4117 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_10 | 9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4117 | 0 | 0 |
| ПП_11 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4117 | 0 |
| ПП_12 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4117 |
| ПП_13 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4117 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_14 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4117 | 0 | 0 |
| ПП_15 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4117 | 0 |
| ПП_16 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4117 |
| ПП_17 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_18 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_19 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_20 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_21 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_22 | 9-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_23 | Жилой дом №8 по Ул.Мира (10 эт.), 4-й мкр., Красный Камень | Микрорайон №4 Красный Камень | 42:25:0104007:4297 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 1129 | 0 | 725 | 3800 | 3881 | 915 | 915 | 805 | 534 | 2853 | 3844 | 3813 | 2605 | 2099 | 2138 | 5058 |
| ПП_25 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_26 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_27 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_28 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_29 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_30 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_31 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514 | 0 | 0 |
| ПП_32 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514 | 0 |
| ПП_33 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514 |
| ПП_34 | 5-ти этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 28 1514 |
| ПП_35 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_36 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_37 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_38 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_39 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_40 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_41 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| ПП_42 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 |
| ПП_43 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| ПП_44 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_45 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_46 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| ПП_47 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 |
| ПП_48 | 3-х этажный жилой дом | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| ПП_49 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (4 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104009 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 |
| ПП_50 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104010 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 |
| ПП_51 | 2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (25 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104011 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804 |
| ПП_52 | 1-этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104012 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_53 | Жилой дом №11/1 секция пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013:1318 | котельная №7 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_54 | Жилой дом №11/2 секция пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_55 | Жилой дом на 45 кв. пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_56 | Семь жилых домов по ул. Новостройка | н/д | н/д | котельная №12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_57 | Жилой дом, 4-й микрорайон жилого района Красный Камень | н/д | 42:25:0104007:4291 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_58 | 9-ти квартирные 3-х этажные жилые дома – 4 шт., ул. Дружбы | н/д | н/д | котельная №12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_59 | 9-ти квартирный 3-х этажный жилой дом, ул. Одесская | н/д | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_60 | Многоквартирный жилой дом ( 30 квартир) п. Карагайлинский между улицами Прогрессивная и Большевистская | н/д | 42:25:0201001 | котельная №37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_61 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон № 2 | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_62 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, ул. Томская, 2 | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_63 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, ул. Томская, 4 | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_64 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, микрорайон №4 | 42:25:0104007 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_65 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, ул. Томская, 3 | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_66 | Многоквартирный жилой дом | г. Киселевск, ул. Томская, 5 | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_67 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон № 2 | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_68 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон № 2 | 42:25:0104013 | котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

18

18

Таблица 1.15 – Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых общественно-деловых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал

| № ПП | Наименование общественно-деловой застройки | Адрес | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал, в том числе: |  |  |  |  | 370 | 0 | 2200 | 311 | 1488 | 321 | 0 | 0 | 1025 | 2821 | 4587 | 1074 | 613 | 738 | 725 | 0 |
| Общественный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 370 | 0 | 2200 | 311 | 1488 | 321 | 0 | 0 | 1025 | 2821 | 4587 | 1074 | 613 | 738 | 725 | 0 |
| ПП_69 | Детский сад на 190 мест пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI по пр. Западный | 42:25:0104013 | котельная №7 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_70 | Многопрофильная поликлиника на 450 посещений в смену | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_71 | Пожарное депо на 4 поста | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_72 | Станция скорой медицинской помощи на 3 бригады | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_73 | Детский сад на 220 мест | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 |
| ПП_74 | Детский сад на 220 мест | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 |
| ПП_75 | Школа искусств | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_76 | Общеобразовательная школа на 1000 учащихся | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_77 | Офисное здание (Здание для размещения федеральных судей) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_78 | Здание для размещения мировых судей | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_79 | Торговый центр | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_80 | Детский сад на 230 мест | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_81 | Общеобразовательная школа на 828 уч. | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_82 | Детский сад на 230 мест | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_83 | Торговый центр | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_84 | ФОК с бассейном, проезд Западный,6, 4-й мкр., Красный Камень | Микрорайон №4 Красный Камень | 42:25:0104007:113 | котельная №7 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_85 | Парк со спортивным ядром пр. Строителей,7а вблизи МБОУ "Лицей №1", Красный камень | Микрорайон №4 Красный Камень | н/д | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_86 | ФОК в районе Машзавода, ул. Ярославского, 2а | ул. Ярославского, 2а | н/д | котельная №33 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_87 | ГПОУ КПТ по ул. Дружбы, 11, 13 | ул. Дружбы, 11, 13 | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_88 | ФОК | Киселевский ГО, п. Карагайлинский | н/д | котельная №37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_89 | Дом культуры | Киселевский ГО, п. Карагайлинский | н/д | котельная №37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

29

29

18

18

Таблица 1.16 – Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых общественно-деловых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал

| № ПП | Наименование общественно-деловой застройки | Адрес | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал, в том числе: |  |  |  |  | 393 | 0 | 423 | 360 | 315 | 96 | 0 | 0 | 147 | 354 | 4773 | 123 | 135 | 789 | 792 | 0 |
| Общественный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 393 | 0 | 423 | 360 | 315 | 96 | 0 | 0 | 147 | 354 | 4773 | 123 | 135 | 789 | 792 | 0 |
| ПП_69 | Детский сад на 190 мест пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI по пр. Западный | 42:25:0104013 | котельная №7 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_70 | Многопрофильная поликлиника на 450 посещений в смену | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_71 | Пожарное депо на 4 поста | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_72 | Станция скорой медицинской помощи на 3 бригады | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_73 | Детский сад на 220 мест | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 0 |
| ПП_74 | Детский сад на 220 мест | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 |
| ПП_75 | Школа искусств | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_76 | Общеобразовательная школа на 1000 учащихся | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_77 | Офисное здание (Здание для размещения федеральных судей) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_78 | Здание для размещения мировых судей | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_79 | Торговый центр | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_80 | Детский сад на 230 мест | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_81 | Общеобразовательная школа на 828 уч. | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_82 | Детский сад на 230 мест | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_83 | Торговый центр | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_84 | ФОК с бассейном, проезд Западный,6, 4-й мкр., Красный Камень | Микрорайон №4 Красный Камень | 42:25:0104007:113 | котельная №7 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_85 | Парк со спортивным ядром пр. Строителей,7а вблизи МБОУ "Лицей №1", Красный камень | Микрорайон №4 Красный Камень | н/д | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_86 | ФОК в районе Машзавода, ул. Ярославского, 2а | ул. Ярославского, 2а | н/д | котельная №33 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_87 | ГПОУ КПТ по ул. Дружбы, 11, 13 | ул. Дружбы, 11, 13 | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_88 | ФОК | Киселевский ГО, п. Карагайлинский | н/д | котельная №37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_89 | Дом культуры | Киселевский ГО, п. Карагайлинский | н/д | котельная №37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

30

30

18

18

Таблица 1.17 – Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых общественно-деловых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал

| № ПП | Наименование общественно-деловой застройки | Адрес | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал, в том числе: |  |  |  |  | 763 | 0 | 2623 | 671 | 1803 | 417 | 0 | 0 | 1172 | 3175 | 9360 | 1197 | 748 | 1527 | 1517 | 0 |
| Общественный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  | 763 | 0 | 2623 | 671 | 1803 | 417 | 0 | 0 | 1172 | 3175 | 9360 | 1197 | 748 | 1527 | 1517 | 0 |
| ПП_69 | Детский сад на 190 мест пр. Западный | Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI по пр. Западный | 42:25:0104013 | котельная №7 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_70 | Многопрофильная поликлиника на 450 посещений в смену | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_71 | Пожарное депо на 4 поста | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_72 | Станция скорой медицинской помощи на 3 бригады | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_73 | Детский сад на 220 мест | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527 | 0 | 0 |
| ПП_74 | Детский сад на 220 мест | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517 | 0 |
| ПП_75 | Школа искусств | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_76 | Общеобразовательная школа на 1000 учащихся | Микрорайон №2 Красный Камень | 42:25:0104013 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_77 | Офисное здание (Здание для размещения федеральных судей) | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_78 | Здание для размещения мировых судей | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_79 | Торговый центр | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_80 | Детский сад на 230 мест | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_81 | Общеобразовательная школа на 828 уч. | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_82 | Детский сад на 230 мест | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_83 | Торговый центр | Микрорайон №5 Красный Камень | 42:25:0104008 | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_84 | ФОК с бассейном, проезд Западный,6, 4-й мкр., Красный Камень | Микрорайон №4 Красный Камень | 42:25:0104007:113 | котельная №7 | 0 | 0 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_85 | Парк со спортивным ядром пр. Строителей,7а вблизи МБОУ "Лицей №1", Красный камень | Микрорайон №4 Красный Камень | н/д | котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_86 | ФОК в районе Машзавода, ул. Ярославского, 2а | ул. Ярославского, 2а | н/д | котельная №33 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_87 | ГПОУ КПТ по ул. Дружбы, 11, 13 | ул. Дружбы, 11, 13 | н/д | котельная №34 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_88 | ФОК | Киселевский ГО, п. Карагайлинский | н/д | котельная №37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП_89 | Дом культуры | Киселевский ГО, п. Карагайлинский | н/д | котельная №37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

31

31

18

18

Таблица 1.18 - Прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых и общественно-деловых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Источник тепловой энергии | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,21 | 0,707 | 0 | 0 | 0,445 | 1,208 | 5,911 | 3,004 | 4,104 | 4,37 | 4,366 | 3,822 | 28,388 |
| котельная №7 | 0,479 | 0 | 0,593 | 0,215 | 1,973 | 0,15 | 0,15 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 2,253 | 1,062 | 0,791 | 0,647 | 0,662 | 1,514 | 14,557 |
| котельная №12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,506 |
| котельная №34 | 0 | 0 | 0,297 | 0,352 | 0,352 | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,045 |
| котельная №37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,859 |
| котельная №33 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 |
| Итого | 0,479 | 0 | 1,15 | 0,807 | 3,005 | 0,857 | 0,15 | 1,4 | 1,801 | 3,459 | 8,164 | 4,066 | 4,895 | 5,017 | 5,028 | 5,336 | 45,615 |

Таблица 1.19 - Прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых и общественно-деловых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал

| Источник тепловой энергии | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 671 | 587 | 417 | 0 | 0 | 1172 | 3175 | 17594 | 9431 | 13100 | 13878 | 13868 | 12351 | 86244 |
| котельная №7 | 1892 | 0 | 1871 | 725 | 8599 | 915 | 915 | 4649 | 4649 | 4649 | 7959 | 3813 | 2605 | 2099 | 2138 | 5058 | 52537 |
| котельная №12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837 |
| котельная №34 | 0 | 0 | 769 | 1837 | 1837 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715 |
| котельная №37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698 |
| котельная №33 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 |
| Итого | 1892 | 0 | 3349 | 3233 | 12240 | 1332 | 915 | 4921 | 5821 | 10143 | 25553 | 13244 | 15705 | 15977 | 16006 | 17409 | 147740 |

Таблица 1.20 – Суммарное потребление тепловой энергии от источников Киселевского ГО

| Наименование ЕТО | 32 32 Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| МП «Исток» | 144,22 | 141,15 | 141,15 | 141,15 | 141,15 | 141,15 | 141,15 | 141,15 | 141,15 | 141,15 | 141,15 | 141,15 | 141,15 | 141,15 |
| ООО «Тепловая компания «Актив» | 63,15 | 62,07 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 60,99 |
| ООО «СТК» | 163,35 | 164,12 | 168,57 | 172,00 | 180,70 | 189,77 | 197,44 | 203,76 | 214,54 | 224,96 | 239,14 | 255,48 | 271,85 | 301,73 |
| ООО «КОТК» | 117,43 | 120,39 | 120,39 | 120,39 | 120,39 | 120,39 | 120,39 | 121,48 | 121,48 | 121,48 | 121,48 | 121,48 | 121,48 | 121,48 |
| ООО «СибСтройСервис» | 18,06 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 |
| АО «Знамя» | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 36,29 |
| АО УК «Кузбассразрезуголь» | 43,99 | 21,83 | 21,83 | 21,83 | 21,83 | 21,83 | 21,83 | 21,83 | 21,83 | 21,83 | 21,83 | 21,83 | 21,83 | 21,83 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Генеральным планом Киселевского ГО предусмотрено развитие территории жилого района Красный Камень под строительство производственных объектов ориентировочная площадь территории S=258,79 га. Более детальная информация о местоположении объектов, нагрузках и годах ввода в эксплуатацию отсутствует.

Помимо этого, Генеральный план Киселевского ГО предусматривает развитие территории жилого района Афонино под строительство производственных объектов ориентировочной площадью территории S=10,9 га. Более детальная информация о местоположении объектов, нагрузках и годах ввода в эксплуатацию отсутствует.

«Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие зоны теплоснабжения

Зоны действия источников тепловой энергии МП «Исток» расположены в районах Черкасов Камень, Зеленая Казанка и в районе поселка Карагайлинский.

Зоны действия источников тепловой энергии ООО «Тепловая компания «Актив» расположены в районах Черкасов Камень, Зеленая Казанка.

Зоны действия источников тепловой энергии ООО «СТК» расположены в районе Красный Камень.

Зоны действия источников тепловой энергии ООО «КОТК» расположены в районах Центральный, Афонино, поселок Карагайлинский.

Зоны действия источников тепловой энергии ООО «СибСтройСервис» расположены в районе Черкасов Камень.

Зона действия источника тепловой энергии АО «Знамя» расположена в районе Черкасов Камень.

Существующие зоны действия источников тепловой энергии, функционирующих на территории Киселевского городского округа, представлены на рисунках 2.1-2.8.

Рисунок 2.1 – Расположение источников тепловой энергии на территории Киселевского городского округа

36

36

18

18

Рисунок 2.2 - Зоны действия котельных МП «Исток»  (котельная №19) и ООО «Тепловая компания «Актив» (котельные №№17, 18, 35, 43)

37

37

18

18

Рисунок 2.3 - Зоны действия котельных МП «Исток» (котельная №50) и ООО «КОТК» (котельные №№ 36, 37)

38

38

18

18

Рисунок 2.4 - Зоны действия котельных МП «Исток» (котельные №№33, 34), ООО «Тепловая компания «Актив» (котельные №№25, 29, 31, 41) и ООО «СибСтройСервис» (котельная №12к)

39

39

18

18

Рисунок 2.5 - Зоны действия котельных АО УК «Кузбассразрезуголь» (котельная №2 и №3)

40

40

18

18

Рисунок 2.6 - Зоны действия котельных ООО «КОТК» (котельные №№ 2, 8, 9, 10, 15а, 30)

41

41

18

18

Рисунок 2.7 - Зоны действия котельных ООО «КОТК» (котельные №№ 1, 5, 38, 46а) и МП «Исток» (котельная №49)

42

42

18

18

Рисунок 2.8 - Зоны действия котельных ООО «СТК (№№3, 7) и МП «Исток» (котельная ГИДРОУЗЕЛ)

Перспективные зоны теплоснабжения

Описание изменения зон действия источников тепловой энергии за счет включения в них зон действия существующих котельных приведено в таблице 2.1:

Таблица 2.1 - Изменение зон действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Зона действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №34 | Переключение зон действия котельных №№ 25, 29, 31. Котельные №№25, 29 и 31 выводятся из эксплуатации. |
| 2 | Котельная №17а | Новая котельная. Переключение зон действия котельных №№ 17, 18, 35, 43. Котельные №№17, 18, 35 и 43 выводятся из эксплуатации. |
| 3 | Котельная №8 | Переключение зоны действия на котельную № 8а. Котельная №8 выводится из эксплуатации. |
| 4 | Котельная №9 | Переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и частично отопление (4,6 Гкал/час) на котельную № 15а. Котельная №9 выводится из эксплуатации. |
| 5 | Котельная №10 | Переключение зоны действия на котельную № 8а. Котельная №10 выводится из эксплуатации. |
| 6 | Котельная №11 | Переключение зоны действия на котельную № 15а. Котельная №11 выводится из эксплуатации. |

Также планируется расширение зон действия котельных №№3, 7, 12, 34, 37 за счет подключения перспективных потребителей.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Существующие зоны индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в районах города сформированы в микрорайонах с индивидуальной, малоэтажной жилой, многоэтажной и общественно-деловой застройкой.

Перспективные зоны индивидуального теплоснабжения

Планируемые к строительству индивидуальные жилые дома и общественные здания в соответствии с Генеральным планом будут размещаться вне радиусов действия существующих источников тепловой энергии, поэтому для их теплоснабжения Схемой предлагается использовать индивидуальные источники теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии определены с учётом существующей мощности «нетто» источников тепловой энергии и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов, и представлены в таблице 2.2.  Потери в тепловых сетях, Гкал/час приняты по фактическим потерям тепловой энергии за 2023 год.

18

18

Таблица 2.2 - Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных Киселевского ГО, Гкал/ч

| № п/п | Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 18 18 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «Исток» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 86,38 | 88,35 | 89,95 | 89,95 | 89,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 86,38 | 88,35 | 89,95 | 89,95 | 89,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 1,41 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,69 | 3,77 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 71,16 | 72,84 | 73,43 | 73,43 | 73,43 | 73,43 | 73,47 | 73,47 | 73,47 | 73,47 | 73,47 | 73,47 | 73,47 | 73,47 | 73,47 |
|  | отопление | 54,01 | 55,6 | 56,19 | 56,19 | 56,19 | 56,19 | 56,23 | 56,23 | 56,23 | 56,23 | 56,23 | 56,23 | 56,23 | 56,23 | 56,23 |
|  | горячее водоснабжение | 17,15 | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 17,24 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 10,12 | 10,31 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 31,3 | 31,26 | 31,26 | 31,26 | 31,26 | 31,26 | 31,26 | 31,26 | 31,26 | 31,26 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 |
|  | отопление | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 |
|  | горячее водоснабжение | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 1.2 | котельная №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 44 44 22,14 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 15,34 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
|  | отопление | 11,65 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 |
|  | горячее водоснабжение | 3,69 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 5,27 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 1.3 | котельная №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,04 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 38,27 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,61 | 38,61 | 38,61 | 38,61 | 38,61 | 38,61 | 38,61 | 38,61 | 38,61 |
|  | отопление | 29,04 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,38 | 29,38 | 29,38 | 29,38 | 29,38 | 29,38 | 29,38 | 29,38 | 29,38 |
|  | горячее водоснабжение | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,58 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 19,1 | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 19,06 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,73 | 19,73 | 19,73 | 19,73 | 19,73 | 39,73 | 39,73 | 39,73 | 39,73 | 39,73 | 39,73 | 39,73 | 39,73 | 39,73 | 39,73 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 38,75 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 1.4 | котельная №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  | отопление | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | горячее водоснабжение | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 1.5 | котельная ГИДРОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | Котельная находилась в эксплуатации в ООО «Тепловая компания «Актив» | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
|  | Располагаемая тепловая мощность |  | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  | отопление |  | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  | горячее водоснабжение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 45 - |
|  | горячее водоснабжение |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла |  | 1,36 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла |  | 1,31 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га |  | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 1.6 | котельная №49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность |  |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Располагаемая тепловая мощность |  |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  | отопление |  |  | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  | горячее водоснабжение |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла |  |  | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 2 | ООО «Тепловая компания «Актив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 42,59 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 31,88 | 31,88 | 31,88 | 31,88 | 31,88 | 31,88 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 44,56 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 31,88 | 31,88 | 31,88 | 31,88 | 31,88 | 31,88 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 30,95 | 30,85 | 30,32 | 30,32 | 30,32 | 30,32 | 30,32 | 30,32 | 30,32 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 |
|  | отопление | 24,34 | 24,24 | 23,78 | 23,78 | 23,78 | 23,78 | 23,78 | 23,78 | 23,78 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 |
|  | горячее водоснабжение | 6,61 | 6,61 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 12,31 | 10,95 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | котельная №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | переключение на котельную №17а в 2031 г. |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,96 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 2,08 | 3,08 | 4,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 46 46 переключение на котельную №17а в 2031 г. |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,11 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 2,19 | 3,19 | 4,19 |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | котельная №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | переключение на котельную №34 в 2031 г. |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,00 | 3,00 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | 2,53 | 2,53 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 0,47 | 0,47 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,66 | 1,66 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | котельная №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | переключение на котельную №34 в 2031 г. |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,52 | 33,1 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 0,32 | 32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,26 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,15 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | котельная №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | переключение на котельную №34 в 2031 г. |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,15 | 2,15 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | 1,78 | 1,78 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,26 | 1,26 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,33 | 0,33 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | котельная №35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 47 47 переключение на котельную №17а в 2031 г. |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | котельная №41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,26 | 5,26 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
|  | отопление | 3,81 | 3,81 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
|  | горячее водоснабжение | 1,45 | 1,45 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,29 | 3,29 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,33 | 0,33 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 2.8 | котельная №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 7,97 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | переключение на котельную №17а в 2028 г. |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 7,97 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,86 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,42 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 6,25 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Новая котельная №17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 |
|  | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 48 48 - |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.10 | котельная НФС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 1,97 | котельная НФС с 2023 в переходит в эксплуатацию в МП «Исток» с названием Гидроузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО «СТК» | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 119,62 | 119,62 | 119,62 | 119,62 | 119,62 | 119,62 | 119,62 | 119,62 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 106,6 | 106,6 | 114,79 | 119,62 | 119,62 | 119,62 | 119,62 | 119,62 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 5,33 | 5,38 | 5,39 | 5,53 | 5,6 | 5,68 | 5,79 | 5,91 | 6,01 | 6,18 | 6,35 | 6,58 | 6,83 | 7,08 | 7,48 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 74,13 | 74,73 | 74,88 | 77,114 | 77,558 | 78,966 | 80,363 | 81,768 | 83,124 | 88,287 | 91,91 | 96,527 | 101,259 | 106,007 | 111,343 |
|  | отопление | 64,75 | 65,24 | 65,34 | 66,93 | 67,05 | 68,179 | 69,339 | 70,499 | 71,659 | 74,778 | 77,898 | 81,992 | 85,965 | 89,953 | 94,67 |
|  | горячее водоснабжение | 9,38 | 9,49 | 9,54 | 10,184 | 10,508 | 10,787 | 11,024 | 11,269 | 11,465 | 13,509 | 14,012 | 14,535 | 15,294 | 16,054 | 16,673 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 25,24 | 24,6 | 24,43 | 34,94 | 33,41 | 31,76 | 29,4 | 26,86 | 55,97 | 52,3 | 48,73 | 43,87 | 38,6 | 33,32 | 24,85 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 39,62 | 39,62 | 39,62 | 39,62 | 39,62 | 39,62 | 39,62 | 39,62 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 31,43 | 31,43 | 39,62 | 39,62 | 39,62 | 39,62 | 39,62 | 39,62 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1 | 1 | 1 | 1,09 | 1,16 | 1,24 | 1,35 | 1,47 | 1,57 | 1,74 | 1,91 | 2,14 | 2,39 | 2,65 | 3,05 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 20,08 | 20,08 | 20,08 | 21,063 | 21,256 | 22,413 | 23,614 | 24,823 | 25,983 | 30,773 | 34,027 | 38,548 | 43,207 | 47,882 | 53,022 |
|  | отопление | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 18,36 | 18,48 | 19,609 | 20,769 | 21,929 | 23,089 | 26,047 | 29,006 | 33,1 | 37,073 | 41,061 | 45,778 |
|  | горячее водоснабжение | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,703 | 2,776 | 2,804 | 2,845 | 2,894 | 2,894 | 4,726 | 5,021 | 5,448 | 6,134 | 6,821 | 7,244 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 9,78 | 9,78 | 17,97 | 16,897 | 16,634 | 15,397 | 14,086 | 12,757 | 42,677 | 37,717 | 34,293 | 29,542 | 24,633 | 19,698 | 14,158 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 28,66 | 28,66 | 28,66 | 36,85 | 36,85 | 36,85 | 68,03 | 68,03 | 68,03 | 68,03 | 68,03 | 68,03 | 68,03 | 68,03 | 68,03 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 27,66 | 27,66 | 27,66 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 67,03 | 67,03 | 67,03 | 67,03 | 67,03 | 67,03 | 67,03 | 67,03 | 67,03 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,6 | 1,74 | 1,86 | 2,06 | 2,26 | 2,53 | 2,83 | 3,12 | 3,6 |
| 3.2 | котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 75,17 | 75,17 | 75,17 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 4,33 | 4,38 | 4,39 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 54,05 | 54,64 | 54,8 | 56,051 | 56,302 | 56,553 | 56,749 | 56,945 | 57,141 | 57,514 | 57,883 | 57,979 | 58,052 | 58,125 | 58,321 |
|  | отопление | 47,15 | 47,64 | 47,74 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 48,731 | 48,892 | 48,892 | 48,892 | 48,892 | 48,892 |
|  | горячее водоснабжение | 6,9 | 7,01 | 7,06 | 7,481 | 7,732 | 7,983 | 8,179 | 8,375 | 8,571 | 8,783 | 8,991 | 9,087 | 9,16 | 9,233 | 9,429 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 15,46 | 14,82 | 14,65 | 18,179 | 17,928 | 17,677 | 17,481 | 17,285 | 17,089 | 16,716 | 16,347 | 16,251 | 16,178 | 16,105 | 15,909 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 53,84 | 53,84 | 53,84 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 54,39 | 54,39 | 54,39 | 54,39 | 54,39 | 54,39 | 54,39 | 54,39 | 54,39 | 54,39 | 54,39 | 49 49 54,39 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 4 | ООО «КОТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 96,08 | 92,03 | 91,88 | 91,88 | 94,68 | 94,68 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 96,08 | 92,03 | 91,88 | 91,88 | 94,68 | 94,68 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,61 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,69 | 3,6 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 68,03 | 66,22 | 65,63 | 65,63 | 65,63 | 65,63 | 65,73 | 65,73 | 65,73 | 65,73 | 65,73 | 65,73 | 65,73 | 65,73 | 65,73 |
|  | отопление | 49,8 | 48,27 | 47,68 | 47,68 | 47,68 | 47,68 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 |
|  | горячее водоснабжение | 18,23 | 17,94 | 17,94 | 17,94 | 17,94 | 17,94 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,26 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 23,75 | 21,63 | 22,5 | 22,5 | 25,3 | 25,3 | 13,95 | 13,95 | 13,95 | 13,95 | 13,95 | 13,95 | 13,95 | 13,95 | 13,95 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,26 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
|  | отопление | 1,49 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
|  | горячее водоснабжение | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 4.2 | котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,65 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
|  | отопление | 3,31 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
|  | горячее водоснабжение | 2,34 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,06 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4.3 | котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,96 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|  | отопление | 0,73 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|  | горячее водоснабжение | 0,23 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,28 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 50 50 0,97 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 4.4 | котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | переключение на котельную №8а в 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | котельная № 8а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | Строительство котельной №8а. - 2023-2025гг |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  | 0,24 | 0,24 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  |  | 6,61 | 6,61 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 |
|  | отопление |  |  |  |  | 5,05 | 5,05 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |  | 1,55 | 1,55 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  | 5,05 | 5,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  | 0,35 | 0,35 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 4.6 | котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | Переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и частично отопление (4,6 Гкал/час) на котельную № 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 51 51 переключение на котельную №8а в 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | котельная №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 1,65 | переключение на котельную №15а ЦТП в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | котельная №15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
|  | отопление | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 |
|  | горячее водоснабжение | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 4.10 | котельная №30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
|  | отопление | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
|  | горячее водоснабжение | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 52 52 6,05 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 17,34 | 17,34 | 17,34 | 17,34 | 17,34 | 17,34 | 17,34 | 17,34 | 17,34 | 17,34 | 17,34 | 17,34 | 17,34 | 17,34 | 17,34 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 4.11 | котельная №36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
|  | отопление | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
|  | горячее водоснабжение | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 4.12 | котельная №37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,55 | 0,57 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 9,06 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 |
|  | отопление | 5,87 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 |
|  | горячее водоснабжение | 3,2 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,03 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 12,85 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 23,42 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,4 | 0,4 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 4.13 | котельная №38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,59 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
|  | отопление | 1,97 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
|  | горячее водоснабжение | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,36 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 4.15 | котельная №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 2,4 | 53 53 Закрыта в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 | котельная №46а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 |
|  | отопление | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 |
|  | горячее водоснабжение | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,33 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 4.17 | котельная №49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 1,6 | 1,6 | Котельная №49 -объект добавлен в МП "Исток" с 26.12.2023г. (согласно распоряжению КУМИ КГО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,59 | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | 0,59 | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,99 | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,79 | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 0,78 | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,43 | 2,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ООО «СибСтройСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 11,7 | 11,7 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 11,7 | 11,7 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,04 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,37 | 1,22 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 |
|  | отопление | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
|  | горячее водоснабжение | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,45 | 1,60 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 | котельная №12к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 11,7 | 11,7 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 11,7 | 11,7 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,37 | 1,22 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 |
|  | отопление | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
|  | горячее водоснабжение | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 54 - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,45 | 1,60 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,52 | 9,52 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 8,15 | 8,15 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 6 | АО «Знамя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
|  | отопление | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 |
|  | горячее водоснабжение | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Котельная АО «Знамя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
|  | отопление | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 |
|  | горячее водоснабжение | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 35,38 | 35,38 | 35,38 | 35,38 | 35,38 | 35,38 | 35,38 | 35,38 | 35,38 | 35,38 | 35,38 | 35,38 | 35,38 | 35,38 | 35,38 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 7 | АО УК «Кузбассразрезуголь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 |
|  | отопление | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 |
|  | горячее водоснабжение | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | котельная №2 ОАО «УК «КРУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
|  | отопление | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
|  | горячее водоснабжение | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 55 55 1,08 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | котельная №3 ОАО «УК «КРУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
|  | отопление | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
|  | горячее водоснабжение | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по источникам Киселевского городского округа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | 424,27 | 422,7 | 425,35 | 425,35 | 428,15 | 448,15 | 436,85 | 436,85 | 468,03 | 456,81 | 456,81 | 456,81 | 456,81 | 456,81 | 456,81 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 409,22 | 405,68 | 416,52 | 421,35 | 424,15 | 444,15 | 432,85 | 432,85 | 464,03 | 452,81 | 452,81 | 452,81 | 452,81 | 452,81 | 452,81 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 6,38 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 6,317 | 6,317 | 6,317 | 6,387 | 6,387 | 6,387 | 6,387 | 6,387 | 6,387 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 16,51 | 16,4 | 16,07 | 16,21 | 16,28 | 16,37 | 16,48 | 16,6 | 16,7 | 16,3 | 16,47 | 16,7 | 16,95 | 17,2 | 17,6 |
|  | Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 287,37 | 287,74 | 287,36 | 289,594 | 290,038 | 291,446 | 292,983 | 294,388 | 296,254 | 295,137 | 298,76 | 303,377 | 308,109 | 312,857 | 318,193 |
|  | отопление | 223,58 | 224,03 | 223,67 | 225,26 | 225,38 | 226,509 | 227,489 | 228,649 | 230,159 | 228,128 | 231,248 | 235,342 | 239,315 | 243,303 | 248,02 |
|  | горячее водоснабжение | 63,79 | 63,7 | 63,68 | 64,324 | 64,648 | 64,927 | 65,484 | 65,729 | 66,075 | 66,989 | 67,492 | 68,015 | 68,774 | 69,534 | 70,153 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отопление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 98,96 | 95,18 | 98,54 | 109,05 | 110,32 | 128,66 | 114,91 | 112,37 | 140,97 | 132,86 | 129,29 | 124,43 | 119,16 | 113,88 | 105,41 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Зоны действия существующих и перспективных источников тепловой энергии находятся в границах Киселевского городского округа.

«Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных ООО «ТК «Актив» представлены в таблице 3.1, ООО «СТК» - в таблице 3.2, ООО «КОТК» - в таблице 3.3, ООО «СибСтройСервис» - в таблице 3.4, АО «Знамя» - в таблице 3.5.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок котельных ООО «ТК «Актив» представлены в таблице 3.6, ООО «СТК» - в таблице 3.7, ООО «КОТК» - в таблице 3.8, ООО «СибСтройСервис» - в таблице 3.9, АО «Знамя» - в таблице 3.10.

На котельных ООО «СТК» I ступень водоподготовительной установки работает для подпитки тепловых сетей котельных №3 и №7, II ступень работает для подпитки паровых котлов на котельной №3 и подпитки первого контура на котельной №7. Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) осуществляется только на котельной №3. Горячее водоснабжение котельной №7 осуществляется по закрытой схеме.

18

18

Таблица 3.1 - Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных ООО «ТК «Актив»

| № п/п | Зона действия источника тепловой энергии | Размерность | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 17,97 | 17,97 | 17,97 | 17,97 | 17,97 | 17,97 | 17,97 |  | 17,97 | 17,97 | переключение на котельную №17а в 2031 г. |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |  | 2,75 | 2,75 |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 15,22 | 15,22 | 15,22 | 15,22 | 15,22 | 15,22 | 15,22 |  | 15,22 | 15,22 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |  | 6,92 | 6,92 | переключение на котельную №17а в 2031 г. |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |  | 1,45 | 1,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 |  | 5,48 | 5,48 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | котельная №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |  | 1,62 | 1,62 | переключение на котельную №34 в 2031 г. |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |  | 1,62 | 1,62 |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | котельная №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 |  | 6,94 | 6,94 | переключение на котельную №34 в 2031 г. |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |  | 0,92 | 0,92 |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |  | 6,02 | 6,02 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | котельная №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 |  | 12,02 | переключение на котельную №34 в 2031 г. |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |  | 1,27 |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 |  | 10,76 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | котельная №35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 44,36 | 44,36 | 44,36 | 44,36 | 44,36 | 44,36 | 44,36 |  | 44,36 | 44,36 | 58 58 переключение на котельную №17а в 2031 г. |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |  | 3,45 | 3,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 |  | 40,90 | 40,90 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | котельная №41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |  | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |  | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | котельная №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |  | 3,57 | 3,57 | переключение на котельную №17а в 2031 г. |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |  | 3,57 | 3,57 |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | котельная №17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 98 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 | 97,09 |  | 85,07 | 97,09 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 19,63 | 18,72 | 18,72 | 18,72 | 18,72 | 18,72 | 18,72 |  | 17,45 | 18,72 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 78,38 | 78,38 | 78,38 | 78,38 | 78,38 | 78,38 | 78,38 |  | 67,62 | 78,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3.2 - Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных ООО «СТК»

| № п/п | Наименование | Размерность | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП (I ступень) котельные №3 и №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. т/год | 380,73 | 383,29 | 384,94 | 387,25 | 389,69 | 392,36 | 396,06 | 400,11 | 402,78 | 406,93 | 409,13 | 411,73 | 415,55 | 419,19 | 422,12 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 42,57 | 45,13 | 46,78 | 49,09 | 51,53 | 54,20 | 57,90 | 61,95 | 64,62 | 68,77 | 70,97 | 73,57 | 77,39 | 81,03 | 83,96 |
|  | - сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 338,16 | 338,16 | 338,16 | 338,16 | 338,16 | 338,16 | 338,16 | 338,16 | 338,16 | 338,16 | 338,16 | 338,16 | 338,16 | 338,16 | 338,16 |

18

18

Таблица 3.3 - Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных ООО «КОТК»

| Зона действия источника тепловой энергии № | Размерность | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (п/к Кирпичный, 37а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 12,025 | 12,025 | 10,955 | 10,955 | 10,955 | 10,955 | 10,955 | 10,955 | 10,955 | 10,955 | 10,955 | 10,955 | 10,955 | 10,955 | 10,955 | 10,955 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,2 | 0,2 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,796 | 0,796 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 11,029 | 11,029 | 9,955 | 9,955 | 9,955 | 9,955 | 9,955 | 9,955 | 9,955 | 9,955 | 9,955 | 9,955 | 9,955 | 9,955 | 9,955 | 9,955 |
| Котельная № 2 (ул. Красина,3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 5,062 | 5,062 | 3,013 | 3,013 | 3,013 | 3,013 | 3,013 | 3,013 | 3,013 | 3,013 | 3,013 | 3,013 | 3,013 | 3,013 | 3,013 | 3,013 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,132 | 0,132 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,356 | 0,356 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 4,574 | 4,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 5 (ул. Л. Толстого 9б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 0,603 | 0,603 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 5,043 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,016 | 0,016 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,042 | 0,042 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0,545 | 0,545 | 4,553 | 4,553 | 4,553 | 4,553 | 4,553 | 4,553 | 4,553 | 4,553 | 4,553 | 4,553 | 4,553 | 4,553 | 4,553 | 4,553 |
| Котельная № 8 (ул. Чайковского, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 0,008 | 0,008 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | переключение на котельную №8а в 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,008 | 0,008 | 0,737 | 0,737 | 0,737 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 9 (ул. Транспортная, 9а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 5,764 | 5,764 | 5,786 | 5,786 | 5,786 | 5,786 | 5,786 | Переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и частично отопление (4,6 Гкал/час) на котельную № 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 2,755 | 2,755 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 3,009 | 3,009 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 10 (п/к Транспортный, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 1,239 | 1,239 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 59 59 переключение на котельную №8а в 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,272 | 0,272 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,967 | 0,967 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 15а (ул. Курганская, 3а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 6,456 | 6,456 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 6,456 | 6,456 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | 6,479 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 15а ЦТП (ул. Унжакова, 10а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 2,509 | 2,509 | 2,518 | 2,518 | 2,518 | 2,518 | 2,518 | 2,518 | 2,518 | 2,518 | 2,518 | 2,518 | 2,518 | 2,518 | 2,518 | 2,518 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 1,553 | 1,553 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1,911 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,956 | 0,956 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 30 (ул. Маяковского, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 4,67 | 4,67 | 3,751 | 3,751 | 3,751 | 3,751 | 3,751 | 3,751 | 3,751 | 3,751 | 3,751 | 3,751 | 3,751 | 3,751 | 3,751 | 3,751 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,977 | 0,977 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 2,18 | 2,18 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 1,513 | 1,513 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 |
| Котельная № 36 (ул. Прогрессивная, 18а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 12,108 | 12,108 | 10,539 | 10,539 | 10,539 | 10,539 | 10,539 | 10,539 | 10,539 | 10,539 | 10,539 | 10,539 | 10,539 | 10,539 | 10,539 | 10,539 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,768 | 0,768 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 1,721 | 1,721 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 9,619 | 9,619 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 | 8,041 |
| Котельная № 37 (ул. Большевитская, 10а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 42,797 | 42,797 | 38,669 | 38,669 | 38,669 | 38,669 | 38,669 | 38,669 | 38,669 | 38,669 | 38,669 | 38,669 | 38,669 | 38,669 | 38,669 | 38,669 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 2,332 | 2,332 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 3,029 | 3,029 | 3,218 | 3,218 | 3,218 | 3,218 | 3,218 | 3,218 | 3,218 | 3,218 | 3,218 | 3,218 | 3,218 | 3,218 | 3,218 | 3,218 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 37,436 | 37,436 | 33,288 | 33,288 | 33,288 | 33,288 | 33,288 | 33,288 | 33,288 | 33,288 | 33,288 | 33,288 | 33,288 | 33,288 | 33,288 | 33,288 |
| Котельная № 38 (п/к Мурманский, 18а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 8,623 | 8,623 | 8,131 | 8,131 | 8,131 | 8,131 | 8,131 | 8,131 | 8,131 | 8,131 | 8,131 | 8,131 | 8,131 | 8,131 | 8,131 | 8,131 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,321 | 0,321 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 1,144 | 1,144 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 7,158 | 7,158 | 6,661 | 6,661 | 6,661 | 6,661 | 6,661 | 6,661 | 6,661 | 6,661 | 6,661 | 6,661 | 6,661 | 6,661 | 6,661 | 6,661 |
| Котельная № 46а (ул. Лутугина, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 49 (ул. Садовая, 3в) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | Не введена в эксплуатацию |  |  |  |  | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год |  |  |  |  |  | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год |  |  |  |  |  | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

18

18

Таблица 3.4 - Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных ООО «СибСтройСервис»

| Зона действия источника тепловой энергии | Размерность | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №12к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. т/год | 3,484 | 3,484 | 3,484 | 3,484 | 3,484 | 3,484 | 3,484 | 3,484 | 3,484 | 3,484 | 3,484 | 3,484 | 3,484 | 3,484 | 3,484 |
| - нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 3,441 | 3,441 | 3,441 | 3,441 | 3,441 | 3,441 | 3,441 | 3,441 | 3,441 | 3,441 | 3,441 | 3,441 | 3,441 | 3,441 | 3,441 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3.5 - Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных АО «Знамя»

| Зона действия источника тепловой энергии | Размерность | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 60 60 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная АО «Знамя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. т/год | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 |
| - нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3.6 - Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных МП «Исток»

| Зона действия источника тепловой энергии | Размерность | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. т/год | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 |
| - нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 |
| котельная №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. т/год | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
| - нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 |
| котельная №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. т/год | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 |
| - нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 |
| котельная №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. т/год | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| - нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| котельная Гидроузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. т/год | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| - нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная №49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. т/год | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| - нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

61

61

18

18

18

18

Таблица 3.7 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне деятельности ЕТО №2 ООО «ТК «Актив»

Балансы определены по данным подпитки тепловой сети за 2023 год.

| № п/п | Зона действия источника тепловой энергии | Размерность | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | водоподготовка не осуществляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | переключение на котельную №17а в 2031 г. |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов т/н | ед. | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |  | 3,09 |  | 3,09 |  | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |  | 2,62 |  | 2,62 |  | 2,62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | водоподготовка не осуществляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 62 переключение на котельную №17а в 2031 г. |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов т/н | ед. | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |  | 1,19 |  | 1,19 |  | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |  | 0,94 |  | 0,94 |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | котельная №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | водоподготовка не осуществляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | переключение на котельную №34 в 2031 г. |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов т/н | ед. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | котельная №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | водоподготовка не осуществляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | переключение на котельную №34 в 2031 г. |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов т/н | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  | 0,16 |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |  | 1,04 |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  | 2,1 |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | котельная №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | водоподготовка не осуществляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | переключение на котельную №34 в 2031 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов т/н | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |  | 2,07 |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  | 0,22 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,8 18 18 5 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |  | 1,85 |  | 1,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  | 2,2 |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | котельная №35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | водоподготовка не осуществляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 63 переключение на котельную №17а в 2031 г. |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов т/н | ед. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 |  | 5,37 |  | 5,37 |  | 5,37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |  | 4,87 |  | 4,87 |  | 4,87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 |  | 6,3 |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | котельная №41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | водоподготовка не осуществляется |  |  |  | Установка ВПУ в котельный зал №2(определяется проектом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | тонн/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов т/н | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 8 | котельная №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | водоподготовка не осуществляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | переключение на котельную №17а в 2031 г. |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов т/н | ед. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | котельная ГИДРОУЗЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | Установка прибора, для снижения солей жесткости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | котельная ГИДРОУЗЕЛ с 2023 переходит в эксплуатацию в МП «Исток» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | тонн/час | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов т/н | ед. | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,16 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,16 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва | % | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | котельная №17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | определяется проектом |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Собственные нужды | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков-аккумуляторов т/н | ед. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |

64

64

18

18

18

18

Таблица 3.8 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне деятельности ЕТО №3 ООО «СТК»

| № п/п | Наименование | Размерность | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП (I ступень) котельные №3 и №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность ВПУ | тонн/ч | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
|  | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Собственные нужды | м³ | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тонн/ч | 246,99 | 247,02 | 247,42 | 247,74 | 248,2 | 248,68 | 249,2 | 249,93 | 250,73 | 251,26 | 252,08 | 252,51 | 253,02 | 253,77 | 254,49 | 255,07 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 7,69 | 7,72 | 8,12 | 8,44 | 8,9 | 9,38 | 9,9 | 10,63 | 11,43 | 11,96 | 12,78 | 13,21 | 13,72 | 14,47 | 15,19 | 15,77 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 239,3 |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/час | Дефицит производительности ВПУ отсутствует. В часы максимального водоразбора подпитка тепловых сетей котельной №3 и ЦТП котельной №7 осуществляется за счет баков-аккумуляторов холодной воды общей емкостью 5000 м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.9 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне деятельности ЕТО №4 ООО «КОТК»

| Зона действия источника тепловой энергии № | Размерность | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (п/к Кирпичный, 37а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственые нужды | тонн/час | 0,124 | 0,124 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м3 | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 1,432 | 1,432 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 65 65 0,024 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 1,313 | 1,313 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,185 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационом режиме | тонн/час | 12,049 | 12,049 | 12,055 | 12,055 | 12,055 | 12,055 | 12,055 | 12,055 | 12,055 | 12,055 | 12,055 | 12,055 | 12,055 | 12,055 | 12,055 | 12,055 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефецит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 2 (ул. Красина,3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственые нужды | тонн/час | 0,213 | 0,213 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м3 | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,358 | 0,358 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,097 | 0,097 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационом режиме | тонн/час | 39,330 | 39,330 | 40,048 | 40,048 | 40,048 | 40,048 | 40,048 | 40,048 | 40,048 | 40,048 | 40,048 | 40,048 | 40,048 | 40,048 | 40,048 | 40,048 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефецит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 5 (ул. Л.Толстого, 9б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственые нужды | тонн/час | 0,055 | 0,055 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м3 | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,603 | 0,603 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,042 | 0,042 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0,545 | 0,545 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационом режиме | тонн/час | 5,078 | 5,078 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефецит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 8 (ул. Чайковского, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/час | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственые нужды | тонн/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м3 | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,001 | 0,001 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,001 | 0,001 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационом режиме | тонн/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефецит (-) ВПУ | тонн/час | 5,999 | 5,999 | 5,912 | 5,912 | 5,912 | 5,912 | 5,912 | 5,912 | 5,912 | 5,912 | 5,912 | 5,912 | 5,912 | 5,912 | 5,912 | 5,912 |
| Доля резерва | % | 99,98333333 | 99,983 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 |
| Котельная № 9 (ул. Транспортная, 9а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | 66 66 Переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и частично отопление (4,6 Гкал/час) на котельную № 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственые нужды | тонн/час | 0,233 | 0,233 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м3 | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,686 | 0,686 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,328 | 0,328 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,358 | 0,358 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационом режиме | тонн/час | 26,398 | 26,398 | 26,369 | 26,369 | 26,369 | 26,369 | 26,369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефецит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 10 (п/к Транспортный, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | переключение на котельную №8а в 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственые нужды | тонн/час | 0,105 | 0,105 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м3 | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,115 | 0,115 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационом режиме | тонн/час | 5,598 | 5,598 | 6,462 | 6,462 | 6,462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефецит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 15а (ул. Курганская, 3а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/час | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственые нужды | тонн/час | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м3 | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,769 | 0,769 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,769 | 0,769 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационом режиме | тонн/час | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефецит (-) ВПУ | тонн/час | 5,731447619 | 5,731 | 5,729 | 5,729 | 5,729 | 5,729 | 5,729 | 5,729 | 5,729 | 5,729 | 5,729 | 5,729 | 5,729 | 5,729 | 5,729 | 5,729 |
| Доля резерва | % |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 15а ЦТП (ул. Унжакова, 10а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственые нужды | тонн/час | 0,034 | 0,034 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м3 | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,299 | 0,299 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,185 | 0,185 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,114 | 0,114 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационом режиме | тонн/час | 41,598 | 41,598 | 41,497 | 41,497 | 41,497 | 41,497 | 41,497 | 41,497 | 41,497 | 41,497 | 41,497 | 41,497 | 41,497 | 41,497 | 41,497 | 41,497 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефецит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 30 (ул. Маяковского, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственые нужды | тонн/час | 0,123 | 0,123 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м3 | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,804 | 0,804 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,375 | 0,375 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0,261 | 0,261 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 67 67 0,295 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационом режиме | тонн/час | 4,838 | 4,838 | 4,722 | 4,722 | 4,722 | 4,722 | 4,722 | 4,722 | 4,722 | 4,722 | 4,722 | 4,722 | 4,722 | 4,722 | 4,722 | 4,722 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефецит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 36 (ул. Прогрессивная, 18а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/час | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Потери располагаемой производительности | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственые нужды | тонн/час | 0,235 | 0,235 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м3 | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 2,085 | 2,085 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,132 | 0,132 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,296 | 0,296 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 1,656 | 1,656 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | 1,384 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационом режиме | тонн/час | 12,240 | 12,240 | 12,102 | 12,102 | 12,102 | 12,102 | 12,102 | 12,102 | 12,102 | 12,102 | 12,102 | 12,102 | 12,102 | 12,102 | 12,102 | 12,102 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефецит (-) ВПУ | тонн/час | 23,6802686 | 23,680 | 23,938 | 23,938 | 23,938 | 23,938 | 23,938 | 23,938 | 23,938 | 23,938 | 23,938 | 23,938 | 23,938 | 23,938 | 23,938 | 23,938 |
| Доля резерва | % | 91,07795613 | 91,078 | 92,01 | 92,01 | 92,01 | 92,01 | 92,01 | 92,01 | 92,01 | 92,01 | 92,01 | 92,01 | 92,01 | 92,01 | 92,01 | 92,01 |
| Котельная № 37 (ул. Большевитская, 10а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/час | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Потери располагаемой производительности | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственые нужды | тонн/час | 0,470 | 0,470 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м3 | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 5,095 | 5,095 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,278 | 0,278 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,361 | 0,361 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 4,457 | 4,457 | 3,963 | 3,963 | 3,963 | 3,963 | 3,963 | 3,963 | 3,963 | 3,963 | 3,963 | 3,963 | 3,963 | 3,963 | 3,963 | 3,963 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационом режиме | тонн/час | 43,075 | 43,075 | 42,492 | 42,492 | 42,492 | 42,492 | 42,492 | 42,492 | 42,492 | 42,492 | 42,492 | 42,492 | 42,492 | 42,492 | 42,492 | 42,492 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефецит (-) ВПУ | тонн/час | 21,43511905 | 21,435 | 21,972 | 21,972 | 21,972 | 21,972 | 21,972 | 21,972 | 21,972 | 21,972 | 21,972 | 21,972 | 21,972 | 21,972 | 21,972 | 21,972 |
| Доля резерва | % | 79,38932981 | 79,389 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 |
| Котельная № 38 (п/к Мурманский, 18а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственые нужды | тонн/час | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м3 | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 1,027 | 1,027 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,136 | 0,136 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0,852 | 0,852 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационом режиме | тонн/час | 8,661 | 8,661 | 10,012 | 10,012 | 10,012 | 10,012 | 10,012 | 10,012 | 10,012 | 10,012 | 10,012 | 10,012 | 10,012 | 10,012 | 10,012 | 10,012 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефецит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 46а (ул. Лутугина, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/час | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Потери располагаемой производительности | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственые нужды | тонн/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м3 | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационом режиме | тонн/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефецит (-) ВПУ | тонн/час | 6,499 | 6,499 | 6,499 | 6,499 | 6,499 | 6,499 | 6,499 | 6,499 | 6,499 | 6,499 | 6,499 | 6,499 | 6,499 | 6,499 | 6,499 | 6,499 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 68 - |
| Котельная № 49 (ул. Садовая, 3в) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственые нужды | тонн/час | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м3 | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационом режиме | тонн/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефецит (-) ВПУ | тонн/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 8а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/час |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Средневзвешенный срок службы | лет |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/час |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Потери располагаемой производительности | % |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственые нужды | тонн/час |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м3 |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/час |  |  |  |  |  | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 | 2,179 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/час |  |  |  |  |  | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/час |  |  |  |  |  | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/час |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационом режиме | тонн/час |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/час |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефецит (-) ВПУ | тонн/час |  |  |  |  |  | 7,821 | 7,821 | 7,821 | 7,821 | 7,821 | 7,821 | 7,821 | 7,821 | 7,821 | 7,821 | 7,821 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 |

Таблица 3.10 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне деятельности ЕТО №5 ООО «СибСтройСервис»

| Зона действия источника тепловой энергии | Размерность | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №12к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 2,5-22 | 2,5-22 | 2,5-22 | 2,5-22 | 2,5-22 | 2,5-22 | 2,5-22 | 2,5-22 | 2,5-22 | 2,5-22 | 2,5-22 | 2,5-22 | 2,5-22 | 2,5-22 | 2,5-22 | 2,5-22 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тонн/ч | 7,98 | 7,98 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/час | ХВО работает только на котловой контур, подпитка через ВПУ не осуществляется, поэтому дефицита нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

69

69

Таблица 3.11 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне деятельности ЕТО №6 АО «Знамя»

| Зона действия источника тепловой энергии | Размерность | 2021-2036 гг. |
| --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 42 т/час (I ступень) |
|  |  | 31 т/час (II ступень) |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 25 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 42 т/час (I ступень) |
|  |  | 31 т/час (II ступень) |
| Потери располагаемой производительности | % |  |
| Собственные нужды | м³/ч | 7 (I ступень) |
|  |  | 4 (II ступень) |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 1 шт. |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м³ | 1 х 0,010 (после I ступени) |
|  |  | 2х 0,3 (баки аккумуляторы ГВС) |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м³/ч | 1 м³/ч |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | Сети отопления 2,88 |
|  |  | Сети ГВС 0,25 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | нет |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | нет |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м³/ч | 15,0 (фактический расход) |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | Подпитки тепловой сети в период повреждения участка не превышали максимальной подпитки в эксплуатационном режиме |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/час |  |
| Доля резерва | % |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. т/год |  |
| - нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 16,73 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | - |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | - |

Таблица 3.12 - Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей котельной АО «Знамя»

| Параметры | Единицы измерения | 2013-2018 | 2018-2023 | 2023-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 18 | 23 | 23 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Потери располагаемой производительности | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 5 | 5 | 5 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя* | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Доля резерва | % | 82,5 | 82,5 | 82,5 |

18

18

Таблица 3.13 - Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей котельных МП «Исток» на расчетный срок схемы теплоснабжения (2022-2036 гг.)

| Зона действия источника тепловой энергии | Размерность | Котельная №34 ул. Багратиона, 50 | Котельная №34 (ЦТП) ул. Багратиона, 38а | Котельная №33 ул.Панфилова,1б | Котельная №19 ул. Циолковского, 49а | Котельная №50 ул. Рейдовая, 28 | Кот. Гидроузел, ул. Добровольная, 30а | Кот. №49 ул.Садовая, 3в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | м3/ч | 5,0 | - | 6,5-8,0 | 35-50 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Средневзвешенный срок службы | лет | отсутствует | - | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 35-50 | - | 6,5-8,0 | 35-50 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Потери располагаемой производительности | % | отсутствует | - | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Собственные нужды | м3/ч | 0,088 | - | 5,5-8,5 | 40-65 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м3 | 1 | 0,4 | 0,4 | 1; 0,5; 0,2; 0,2 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тонн/ч | 19,8 | 30,47 | 14,6 | 17,4 | 0,46 | 0,083 | 0,016 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 4,93 | 8,90 | 0,84 | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 10,89 | 18,33 | 9,68 | 14,73 | 0,40 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 37 | 35,4 | 20 | 18 | 0,06 | 0,06 | 71 71 0,013 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. т/год | 103549,06 | 179501,35 | 88229,83 | 126229,09 | 503,69 | 483,36 | 91,77 |
| - нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 9099,06 | 3889,35 | 9309,83 | 8861,09 | 94,69 | 483,36 | 91,77 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 5938 | 33987 | 1277 | 7712 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 88512 | 141625 | 77643 | 109656 | 409 | 0 | 0 |

«Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В мастер-плане рассмотрены два сценария развития теплоснабжения в рассматриваемых зонах:

Вариант №1: на перспективу до 2036 года сохраняется теплоснабжение от существующих источников тепловой энергии.   Зоны действия источников тепловой энергии расширяются только за счет подключения новых потребителей.

Вариант №2: на источниках тепловой энергии выполняется ряд мероприятий по строительству и реконструкции (увеличение установленной мощности источников, строительство новой котельной, вывод из эксплуатации котельных с переключение потребителей на другие источники).

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В качестве приоритетного варианта развития системы теплоснабжения Киселевского ГО предлагается Вариант №2. Реализация мероприятий по данному варианту позволит:

- Обеспечить эффективное и надежное теплоснабжение существующих и перспективных потребителей тепловой энергией.

- Ликвидировать существующие дефициты мощности на котельных.

- Сократить расход топливно-энергетических ресурсов на производство и передачу тепловой энергии.

«Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, не планируется.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции котельных приведен в таблице 5.1 для МП «Исток», таблице 5.2 для ООО «ТК «Актив», в таблице 5.3 для ООО «СТК», в таблице 5.4 для ООО «КОТК» и в таблице 5.5 для ООО «СибСтройСервис».

Таблица 5.1 – Мероприятия по реконструкции котельных МП «Исток»

| № п/п | Наименование котельной, мероприятия | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. без НДС | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП «Исток» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №19 |  | 51 904 | 9 911 | 9 354 | 10 164 | 15 142 | 7 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Замена циклонов №1,2,3,4 – 4шт | 2022-2028 | 12 201 | 2 521 | 4 120 | 4 120 | 0 | 1 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Замена экономайзера БЦ-259 №1,2,3,4-4шт | 2022-2025 | 7 288 | 2 054 | 5 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Капитальный ремонт котла КЕ 10/14 №1,2,3,4 (замена трубной части и колосниковой решетки, обмуровки котла) | 2022-2028 | 19 817 | 5 336 | 0 | 0 | 12 778 | 1 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Замена подпиточного Насоса №1,2 на насосную станцию COR-3 | 2026 | 3 040 | 0 | 0 | 3 040 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка водоподготовки Hydro Tech STC | 2026 | 3 004 | 0 | 0 | 3 004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена пластинчатого теплообменника№1,2,3,4 | 2027-2028 | 6 554 | 0 | 0 | 0 | 2 364 | 4 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная №33 |  | 111 738 | 3 738 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Монтаж дополнительного котла №2 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Замена котла №1 типа ДКВР 10/13 | 2025 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Замена котла №3 типа ДКВР 10/13 | 2026 | 36 000 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Замена котла №4 типа ДКВР 10/13 | 2028 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Капитальный ремонт топки котла ДКВР 10/14 №1.3 | 2024 | 2 658 | 2 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Замена регулирующего клапана РУ 13/3 | 2024 | 1 080 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная №50 |  | 3 411 | 3 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Капитальный ремонт котла НР-18 №2 | 2023-2025 | 3 411 | 3 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная №34 |  | 107 174 | 26 975 | 25 365 | 26 487 | 28 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Проектные работы. Корректировка проекта на реконструкцию котельной №34 | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Строительно-монтажные работы. Демонтаж котлов КЕ 10/14(4шт.) , монтаж котлов КВТС 20(3шт.) и вспомогательного оборудования. | 2022-2027 | 107 174 | 26 975 | 25 365 | 26 487 | 28 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная №26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Разработка проектно-сметной документации, с последующей ликвидацией котельной №26 | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Котельная ГИДРОУЗЕЛ |  | 2 458 | 2 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Капитальный ремонт котла НР-18 №2 | 2023-2024 | 2 458 | 2 458 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 74 0 |
| 24 | Итого по МП «Исток»: |  | 276 685 | 46 493 | 70 719 | 72 651 | 79 488 | 7 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5.2 - Мероприятия по строительству и реконструкции котельных ООО «ТК «Актив»

Стоимость ряда мероприятий будет уточнена после выполнения проектно-сметной документации.

| № п/п | Наименование котельной, мероприятия | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. без НДС | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТК «Актив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная №31 |  | 2 563 | 0 | 0 | 2 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Проектирование и установка газоочистного оборудования (дымосос; золоуловитель ) котельная №31 | 2026 | 2 563 | 0 | 0 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Котельная №41 |  | 12 560 | 0 | 667 | 3 125 | 8 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Проектирование и замена котла НР-18 на котел типа КВ-1,16 и вспомогательного оборудования(вентилятор, газоход, расходомер) котельная №41 | 2027 | 2 148 | 0 | 0 | 0 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Проектирование и монтаж системы химводоподготовки (умягчения непрерывного действия) котельная №41 | 2025 | 667 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Замена дымовой трубы Д=700мм Н=26м на дымовую трубу Д-800мм Н=32м на котельной №41. | 2027 | 3 306 | 0 | 0 | 0 | 3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Замена дымовой трубы Д=600мм Н=43м на дымовую трубуД-800мм Н=32м на котельной №41. | 2027 | 3 313 | 0 | 0 | 0 | 3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Проектирование и замена газоочистного оборудования, циклон БЦ- на циклон типа ЦН на котельной №41 | 2026 | 3 125 | 0 | 0 | 3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Котельная №43 |  | 2 684 | 0 | 2 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Проектирование и замена котла HP-18 на котел типа КВ-1,45 с оборудованием котельная №43 | 2025 | 2 684 | 0 | 2 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Котельная №17а | 2025 | 287 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 9 000 | 260 000 | 2 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Разработка проектно-сметной документации и строительство котельной №17а и новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей котельных №17,18,35,43. Этап I. | 2028-2029 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Строительство котельной №17а и новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей котельных №17,18,35,43. Строительство котельной с установкой четырех котлов КВ-ТС-6,5-150 или аналогичного оборудования. Строительство тепловых сетей. Этап II. | 2030 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 75 0 |
| 39 | Закрытие котельной №17 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а. Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа Ланкашир | 2031 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Закрытие котельной №18 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а. Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа НР-18 | 2031 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Закрытие котельной №35 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а. Консервация котельного оборудования котлов №1-8 типа НР-18,типа КВр-1,18, типа Сибирь 7М | 2031 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Закрытие котельной №43 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а. Консервация котельного оборудования котлов №1-7 типа КВС, типа НР-18, КВр, типа Ланкашир | 2031 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Итого по ООО «ТК «Актив»: |  | 305 236 | 0 | 3 352 | 5 688 | 8 768 | 16 000 | 9 000 | 260 000 | 2 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5.3 - Мероприятия по реконструкции котельных ООО «СТК»

| № п/п | Наименование котельной, мероприятия | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. без НДС | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная №3 |  | 759 505 | 12 682 | 0 | 22 260 | 22 220 | 160 643 | 160 089 | 381 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Разработка проектной документации | 2026-2027 | 44 480 | 0 | 0 | 22 260,10 | 22 219,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Строительство пристройки и монтаж двух котлоагрегатов КЕ 25/14 | 2028-2029 | 320 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 643,20 | 160 089,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Замена котла №1 ДКВР 20-13 на котел КЕ25/14 | 2030 | 63 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 534,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Реконструкция существующей части котельной №3 | 2030 | 235 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 377,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Ввод в эксплуатацию дымовой трубы | 2030 | 82 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 698,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Проектирование, замена сетевой насосной группы котельной №3, увеличение мощности группы пластинчатых теплообменных аппаратов котельной № 3 | 2021-2024 | 12 682 | 12 682,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Котельная №7 |  | 225 265 | 0 | 8 160 | 39 871 | 40 352 | 42 055 | 43 831 | 50 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Реконструкция котельной №7. Капитальный ремонт котла №1 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 2026 | 31 336 | 0 | 0 | 31 336,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Реконструкция котельной №7. Капитальный ремонт котла №2 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 2027 | 31 424 | 0 | 0 | 0 | 31 424,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Реконструкция котельной №7. Капитальный ремонт котла №3 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 2028 | 32 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 716,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Реконструкция котельной №7. Капитальный ремонт котла №4 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 2029 | 34 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 063,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Техническое перевооружение ЦТП котельной №7 | 2025-2029 | 44 731 | 0 | 8 160,06 | 8 535,43 | 8 928,06 | 9 338,75 | 9 768,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Проектирование, приобретение, монтаж бака аккумулятора V=700 м³ – 1 шт. | 2030 | 50 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 995,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Итого по ООО «СТК»: |  | 984 770 | 12 682 | 8 160 | 62 132 | 62 572 | 202 698 | 203 920 | 432 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

76

76

77

77

Таблица 5.4 - Мероприятия по реконструкции котельных ООО «КОТК»

| № п/п | Наименование котельной, мероприятия | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. без НДС | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КОТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Котельная №1 |  | 5 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 262,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Демонтаж котла №1 типа НР-18 | 2028 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Монтаж котла №1 типа Гефест 0,8-95ТР или аналогичного оборудования | 2028 | 4 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 665,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Котельная №8А |  | 98 141 | 39 642,30 | 21 123,00 | 15 708,00 | 21 668,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Строительство первой очереди котельной №8а (переключение тепловых нагрузок с котельных №8, 10 на котельную №8а и закрытие котельных №8,10) | 2023-2025 | 60 765 | 39 642,30 | 21 123,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Строительство второй очереди котельной №8а (переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и закрытие котельной №9) | 2026-2027 | 37 376 | 0 | 0 | 15 708,00 | 21 668,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Котельная №9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Техническое перевооружение котельной № 9 с заменой дымовой трубы, газоходов и вспомогательного оборудования | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Котельная №11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Закрытие котельной №11 с переключением нагрузок на кот. №15а ЦТП. Консервация котельного оборудования котлов №1, 2 типа НР-18 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Котельная №15а |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Замена существующих сетевых насосов на новые сетевые насосы большей мощности (2 шт.) на котельной №15а (ЦТП) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Установка преобразователя частоты 75/90 кВт 3*400В (1 шт.) на котельной №15а (ЦТП) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Реконструкция поверхности нагрева котла THH-Uve 8000 №2 на котельной №15а | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Приобретение и монтаж частотного преобразователя на сетевой насос на котельной № 15а для работы в летний период | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Котельная №37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Приобретение и монтаж частотного преобразователя на дымососы котлов №1-7 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Итого по ООО «КОТК»: |  | 103 403 | 39 642,30 | 21 123,00 | 15 708,00 | 21 668,10 | 5 262,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5.5 - Мероприятия по реконструкции котельных ООО «СибСтройСервис»

| № п/п | Наименование котельной, мероприятия | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. без НДС | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СибСтройСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | котельная №12к |  | 38 957 | 15529,1 | 16586,8 | 6841,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81 | Монтаж пластинчатых теплообменников марки НН№22-ТО10/31-ТКТL-80 (2 шт.) – на ГВС, марки НН№100-ТО10/217-ТКТL-62 (1шт.) – на отопление | 2025 | 1 204 | 0 | 1 204,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Монтаж и обвязка 2-х котлов КВМ 2,5 и вспомогательного оборудования (циклон, дымосос, вентилятор) | 2022-2024 | 4 040 | 4 040,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Монтаж резервной емкости запаса городской воды V -500 м³ | 2025 | 3 790 | 0 | 3 789,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Строительство угольного склада с установкой крана подвесного мостового электрического однопролетного, грейфера одноканатного | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Строительство здания ремонтно-механического цеха и гаража | 2022-2024 | 8 466 | 8 465,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Наладка системы автоматизации котлов | 2025 | 1 550 | 1 550,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Приобретение и монтаж дымососа ДН-9 с эл. двигателем 1500 об/мин котлов № № 1,2,3,4 | 2023 | 1 033 | 0 | 1 033,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Приобретение и монтаж насоса котловой воды ХST 50-200-110 /. № № 1,2 либо аналогичного. | 2023-2024 | 1 369 | 0 | 1 369,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Приобретение и монтаж котла , КВМ 2,5 с топкой ТЛПХ. | 2024 | 6 841 | 0 | 0 | 6 841,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Приобритение и монтаж пластинчатого теплообменника, производительностью 9,2 Гкал/час. | 2025 | 3 690 | 0 | 3 689,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Здание котельной. Замена кровельного покрытия | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Котел КВМ 2,5 № 1,2,3,4. Замена шурующей планки, замена колосников, замена топочных дверок. Ремонт обмуровки.Замена редуктора | 2026 | 812 | 203,90 | 608,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Ремонт газоходов, замена металла, увеличение сечения газоходов. | 2025 | 570 | 570,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Монтаж трубопровода холодного водоснабжения | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Ремонт конвейера шлакозолоудаления. замена цепи (70м), полосы износа, головной части. | 2022-2024 | 1 610 | 48,90 | 1 561,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Перенос дробилки, конвейера топливоподачи на нулевую отметку, в соответствии с проектом | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ремонт конвейера углеподачи замена цепи (70м), полосы износа, головной части. | 2022 | 1 610 | 48,60 | 1 561,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 78 0 |
| 98 | Котел КВМ 1,8 . КВМ 2,5 № 1,2,3,4,5,6. Ремонт привода топок ТШМ, замена колосников, частичный ремонт обмуровки котлов, с заменой предохранительных клапанов, топочных дверок. Устройство люков. | 2022-2025 | 89 | 88,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Дымосос ДН 8. Замена подшипников, ремонт улитки, смазка. | 2022 | 71 | 70,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Вентилятора ВД2,8-3000, ВЦ 14-46-2,5 ПВ. Замена подшипников и смазки | 2022-2025 | 33 | 33,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Здание котельной. Побелка, покраска котельной и бытовых помещений | 2022-2025 | 30 | 30,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Щитовая. Замена автоматов, пускателей, замена кабеля и блока защиты на сетевые, подпиточные насосы, замена кабеля на освещение в котельном зале. | 2022-2024 | 155 | 58,60 | 96,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Капитальный ремонт дымососов котла № № 3,4 КВм -2,5 | 2022-2024 | 320 | 320,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Ремонт пластинчатого теплообменника НН№100ТО10/217-ТКТL, с заменой пластин | 2022-2024 | 1 332 | 0 | 1 331,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Ремонт натрий катионитового фильтра | 2022-2025 | 342 | 0 | 342,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Итого по ООО «СибСтройСервис»: |  | 38 957 | 15 529,10 | 16 586,75 | 6 841,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия представлены в п. 5.2 таблицах 5.1-5.5.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории Киселевского городского округа отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На перспективу до 2036 года предусмотрен вывод из эксплуатации следующих источников тепловой энергии:

- котельные №№17, 18, 35, 43 с переключением потребителей на новую котельную №17а;

- котельные №№25, 29, 31 с переключением потребителей на котельную №34

- строительство котельной № 8а с подключением нагрузок котельных № 8, 10, 9 (частично отопление 1,23 Гкал/час, ГВС 2,4 Гкал/час) и переключению нагрузок котельной № 9 (частично отопление 4,6 Гкал/час) на котельную № 15а

- котельная №11 с переключением потребителей на котельную №15а ЦТП.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на период до 2036 г. не предусмотрено.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории Киселевского городского округа отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Перевод существующих котельных в пиковый режим работы не предполагается.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Совместная работа источников тепловой энергии на общую тепловую сеть не предусматривается.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной мощности источников тепловой энергии Киселевского городского округа представлены в таблице 5.6.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предполагается.

18

18

Таблица 5.6 - Существующая и перспективная установленная мощность источников тепловой энергии Киселевского городского округа

| Адрес или наименование котельной | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП «Исток» | 86,38 | 88,35 | 89,95 | 89,95 | 89,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 109,95 |
| котельная №19 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 |
| котельная №33 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 |
| котельная №34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| котельная №50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| котельная ГИДРОУЗЕЛ | 0 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| котельная №49 |  |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| ООО «Тепловая компания «Актив» | 44,56 | 43,09 | 43,09 | 43,09 | 43,09 | 43,09 | 43,09 | 43,09 | 43,09 | 31,88 | 31,88 | 31,88 | 31,88 | 31,88 | 31,88 |
| котельная №17 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | Переключение на котельную №17а |  |  |  |  |  |
| котельная №18 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | Переключение на котельную №17а |  |  |  |  |  |
| котельная №25 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | Переключение на котельную №34 |  |  |  |  |  |
| котельная №29 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | Переключение на котельную №34 |  |  |  |  |  |
| котельная №31 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Переключение на котельную №34 |  |  |  |  |  |
| котельная №35 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | Переключение на котельную №17а |  |  |  |  |  |
| котельная №41 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 |
| котельная №43 | 7,97 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | Переключение на котельную №17а |  |  |  |  |  |
| котельная ФНС | 1,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная №17а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| ООО «СТК» | 119,62 | 119,62 | 119,62 | 119,62 | 119,62 | 119,62 | 119,62 | 119,62 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 |
| котельная №3 | 39,62 | 39,62 | 39,62 | 39,62 | 39,62 | 39,62 | 39,62 | 39,62 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
| котельная №7 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 81 80 |
| ООО «КОТК» | 96,08 | 92,03 | 90,43 | 90,43 | 93,23 | 94,68 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 |
| котельная №1 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| котельная №2 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 |
| котельная №5 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| котельная № 8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | переключение на котельную №8а в 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная № 8а | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| котельная №9 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | Переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и частично отопление (4,6 Гкал/час) на котельную № 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №10 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | переключение на котельную №8а в 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №11 | 1,65 | переключение на котельную №15а ЦТП в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №15а | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| котельная №30 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| котельная №36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| котельная №37 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| котельная №38 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| котельная №42 | 2,4 | Закрыта в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №46а | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| котельная №49 | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СибСтройСервис» | 11,7 | 11,7 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| котельная №12к | 11,7 | 11,7 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| АО «Знамя» | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
| Котельная АО «Знамя» | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
| АО УК «Кузбассразрезуголь» | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| котельная №2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| котельная №3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Итого по источникам: | 426,24 | 422,69 | 423,89 | 423,89 | 426,69 | 448,14 | 436,84 | 436,84 | 468,02 | 456,81 | 456,81 | 456,81 | 456,81 | 456,81 | 456,81 |

«Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не требуется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

На период до 2036 года планируется подключение к системе централизованного теплоснабжения от котельных №3 и №7 ООО «СТК» микрорайонов №2 и №5 в районе Красный Камень.

Перечень объектов, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения, представлен в Главе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».   Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения нагрузки перспективных абонентов представлен в таблице 6.1.

Также подключение перспективных потребителей планируется на котельную №12к ООО «СибСтройСервис». Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей в зоне действия данного источника представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.1 – Мероприятия на тепловых сетях ООО «СТК» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| № | Наименование мероприятия | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. без НДС | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная №3 |  | 713 163 | 0 | 120 501 | 0 | 0 | 0 | 106 115 | 186 678 | 201 959 | 97 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Реконструкция тепловых сетей. Проектирование и замена магистральной тепловой сети от ТК-1-ТК-4, 727 м, с Ø 300 на Ø 450 мм | 2029 | 106 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Проектирование и строительство магистральной тепловой сети от ТК-4 – ЦТП микрорайона №2, 2695 м, Ø 400 мм | 2030 | 186 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Проектирование и строительство внутриквартальной тепловой сети микрорайона №2, 1560 м, Ø 350 мм | 2031 | 103 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Строительство внутриквартальной тепловой сети микрорайона №5, 2100 м, Ø 350 мм | 2024-2025 | 120 501 | 0,0 | 120 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Проектирование и строительство ЦТП микрорайона №2. | 2031-2032 | 196 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 249 | 97 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Котельная №7 |  | 291 798 | 0 | 191 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 864 | 19 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Проектирование, реконструкция тепловых сетей. От ЦТП до ТК8 1020м, с Ø 500 на Ø 600 мм, п. надзем. | 2030 | 80 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Проектирование, строительство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от котельных №3 и 7. ТК1-ЦТП кот. № 7 (отопл.), 260 м (в двух-м исчислении), Ø 400 мм | 2031 | 19 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Строительство сетей ГВС от ЦТП котельной 7 до присоединения к сетям ГВС 5 микрорайона, и подкачивающей насосной станции на существующей тепловой сети с присоединением к тепловым сетям 5 микрорайона | 2025 | 191 717 | 0 | 191 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Итого по ООО «СТК»: |  | 1 004 961 | 0 | 312 219 | 0 | 0 | 0 | 106 115 | 267 542 | 221 175 | 97 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6.2 - Мероприятия на тепловых сетях ООО «СибСтройСервис» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| № | Наименование мероприятия | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. без НДС | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СибСтройСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная №12к |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 83 0 |
| 49 | Строительство тепловых сетей от котельной №12к до УТ2 (ГВС) 1333 м, Ø 150 мм, 858 м, Ø 100 мм, надз. | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Строительство тепловых сетей ул. Новостройка – II очередь (ГВС) 2467 м, Ø 200 - Ø 50 мм, надз. | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Итого по ООО «СибСтройСервис»: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложений по реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителей от различных источников, нет.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия по повышению эффективности функционирования системы теплоснабжения на тепловых сетях МП «Исток» приведены в таблице 6.3.

Для вывода из эксплуатации котельных №№17, 18, 35, 43 и переключения потребителей на новую котельную №17а необходимо выполнить мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ООО «ТК «Актив», представленные в таблице 6.4.

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ООО «КОТК» представлены в таблице 6.5.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности на территории Киселевского ГО не требуется.

Таблица 6.3 – Мероприятия на тепловых сетях по повышению эффективности функционирования систем теплоснабжения от котельных МП «Исток»

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. без НДС | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП «Исток» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №19 |  | 1 904 | 0 | 1 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Установка балансировочных клапанов на тепловой сети | 2025 | 1 904 |  | 1 904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №33 |  | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Установка балансировочных клапанов на тепловой сети | 2025 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная №34 |  | 10 855 | 3 482 | 3 687 | 3 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Строительство тепловой сети от котельной №34 до теплового пункта котельной №26 | 2024-2026 | 10 855 | 3 482 | 3 687 | 3 687 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №31 |  | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Строительство тепловой сети от котельной №33 до теплового пункта котельной №31, 895 м., Ø 159 мм | 2027 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Итого по МП «Исток»: |  | 15 509 | 3 482 | 6 341 | 3 687 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6.4 – Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей котельной №17а ООО «ТК «Актив»

| № | Наименование мероприятия | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. без НДС | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТК «Актив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная №17а |  | 68 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Строительство тепловых сетей. Котельная №17а - ТК-3, 239 м, Ø 400 мм, надз. | 2027 | 7 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Строительство тепловых сетей. ТК-6 - ТК-10' (кот. №18), 384 м, Ø 150 мм, надз. | 2027 | 6 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Строительство тепловых сетей. ТК-26' - ТК-15(кот.№43)262 м, Ø 300 мм, надз. | 2027 | 6 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 890,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Строительство тепловых сетей. ТК-3б - УТ-1'', 322 м, Ø 300 мм, надз. | 2027 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Строительство тепловых сетей. УТ-1'' - ТК-1 (кот. №35), 331 м, Ø 300 мм, надз. | 2027 | 9 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Реконструкция тепловых сетей. ТК-3 - ТК-6, 146 м, с Ø 300 на Ø 400 мм, подз. кан. | 2027 | 6 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Реконструкция тепловых сетей. ТК-6 - ТК-26', 212 м, с Ø 150 на Ø 300 мм, подз. кан. | 2027 | 6 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 85 0 |
| 19 | Реконструкция тепловых сетей. ТК-15 - ТК-3б (кот. №43), 321 м, с Ø (100-200) на Ø 300 мм, подз. кан. | 2027 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Итого по ООО «ТК «Актив»: |  | 68 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6.5 - Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ООО «КОТК»

| № | Наименование мероприятия | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. без НДС | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КОТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Котельная №8А |  | 52 762 | 0 | 24 436 | 1 745 | 26 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Строительство магистрального участка тепловой сети 1-го контура от котельной № 8а до ЦТП пер. Транспортный, 10 (переключение тепловых нагрузок с котельных №8, 10 на котельную №8а и закрытие котельных №8, 10) | 2025 | 13 920 | 0 | 13 920,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Строительство ЦТП котельной № 8а (переключение тепловых нагрузок с котельной № 10 на котельную №8а и закрытие котельной № 10) | 2025-2026 | 12 261 | 0 | 10 515,60 | 1 745,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Строительство тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП котельной № 8а от точки А около ж.д. пер. Транспортный, 4 до точки Б около ж.д. пер. Транспортный, 1 (переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и закрытие котельной №9) | 2027 | 4 802 | 0 | 0 | 0 | 4 801,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП котельной № 8а до точки А подключения строящейся тепловой сети отопления и ГВС около ж.д. пер. Транспортный, 4 (переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и закрытие котельной №9) | 2027 | 10 946 | 0 | 0 | 0 | 10 946,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП котельной №8а от точки Б тепловой сети отопления и гвс около ж.д. пер. Транспортный,1 до точки Е врезка на здание ул. Транспортная,7а (переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и закрытие котельной №9) | 2027 | 10 833 | 0 | 0 | 0 | 10 833,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Котельная №15А |  | 29 523 | 0 | 0 | 29 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Строительство и реконструкция тепловой сети системы отопления от ЦТП котельной № 15а до точки подключения в трубопровод к потребителям от котельной № 11 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Реконструкция тепловой сети отопления от котельной №15а от точки А около жилого дома ул. Советская, 24 до точки Б около здания ул. Советская, 1а. (переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопление частично) на котельную №8а и закрытие котельной №9 | 2026 | 23 526 | 0 | 0 | 23 525,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Строительство ПНС котельной № 15а (переключение тепловых нагрузок с котельных №9 (отопление) на котельную №15а и закрытие котельной №9) | 2026 | 5 997 | 0 | 0 | 5 997,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Прочие мероприятия |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Проектно-изыскательские и монтажные работы по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре на объектах: ЦТП, мех.цех, котельная № 5, 36, 49 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 86 0 |
| 46 | Итого по ООО «КОТК»: |  | 82 285 | 0 | 24 435,70 | 31 268,10 | 26 581,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Необходимость повышения надежности и снижения энергозатрат системами теплоснабжения предопределила закрепление в нормативных документах обязательность перехода на закрытые схемы присоединения систем отопления и горячего водоснабжения к тепловым сетям.

В соответствии с требованиями ФЗ от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятым ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и вступившими в силу поправками к ФЗ «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 07.12.2011:

- с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Горячее водоснабжение по открытой схеме осуществляется от следующих источниках тепловой энергии:

- котельные № № 19, 33, 34, 50 МП «Исток»;

- котельные № 17, 18, 29, 31, 35 ООО «ТК «Актив»;

- котельные № 3 ООО «СТК»;

- котельные № 1, 5, 15а, 30, 36, 37, 38 ООО «КОТК».

Для перевода потребителей на закрытый горячий водоразбор необходимо выполнить монтаж либо реконструкцию индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды ГВС, либо монтаж отдельных сетей ГВС при наличии технической возможности.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В связи с закрытием котельных №14, 40 в 2018 году и переключением потребителей на котельную №12к, работающую по закрытой схеме теплоснабжения, планируется в период 2021- 2023 гг. построить новые внутриквартальные тепловые сети котельных №14, 40 в четырехтрубном исполнении.

Также требуется реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов на котельных №3, №7, №2, №30, на котельной №34 с уменьшением диаметра трубопроводов теплосети.

Для перевода котельной №33 на закрытую схему теплоснабжения предлагается реконструкция теплосети (строительство сетей горячего водоснабжения от котельной №33 до ЦТП котельной №33).

Учитывая стесненные условия по прокладке межквартальных сетей горячего водоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности котельных №№34 и 26, значительную стоимость мероприятий по прокладке сетей горячего водоснабжения перевод потребителей котельных № 34, 26 на закрытый водоразбор осуществить путем реализации мероприятий устройства/реконструкции ИТП потребителей с установкой теплообменников на нужды ГВС.

Применительно к новому строительству, проектирование тепловых сетей и сетей водоснабжения должно учитывать условия независимых и закрытых схем.

«Перспективные топливные балансы»

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными Киселевского ГО представлены в таблице 8.1.

Прогнозные значения выработки тепловой энергии по котельным ООО «ТК «Актив» с 2022 приняты по прогнозным значениям полезного отпуска тепловой энергии и утвержденных нормативных расходов тепловой энергии на собственные нужды и потери в тепловых сетях.

Значения удельных расходов условного топлива на выработку тепловой энергии котельными Киселевского ГО представлены в таблице 8.2.

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии на котельных Киселевского ГО представлены в таблице 8.3.

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными Киселевского ГО представлены в таблице 8.4.

Таблица 8.1 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными Киселевского ГО, тыс. Гкал

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  |
| 1 | МП «Исток» |  | 173,9 | 169,7 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,3 |  |
|  | котельная №19 | уголь | 44,22 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 |  |
|  | котельная №33 | уголь | 38,66 | 37,52 | 37,52 | 37,52 | 37,52 | 37,52 | 37,52 | 37,52 | 37,52 | 37,52 | 37,52 | 37,52 | 37,52 | 37,52 | 37,52 |  |
|  | котельная №34 | уголь | 89,91 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 |  |
|  | котельная №50 | уголь | 1,1 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |  |
|  | котельная ГИДРОУЗЕЛ | уголь | - | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |  |
|  | котельная №49 | уголь | - | - | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |  |
| 2 | ООО «Тепловая компания «Актив» |  | 74,21 | 68,87 | 68,82 | 68,89 | 68,89 | 68,89 | 68,89 | 68,89 | 68,89 | 54,25 | 54,25 | 54,25 | 54,25 | 54,25 | 54,25 |  |
|  | котельная №17 | уголь | 10,1 | 8,63 | 8,62 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №17а в 2031 г. |
|  | котельная №18 | уголь | 5,43 | 5,45 | 5,52 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №17а в 2031 г. |
|  | котельная №25 | уголь | 7,52 | 6,26 | 6,3 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №34 в 2031 г. |
|  | котельная №29 | уголь | 4,3 | 3,46 | 3,47 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №34 в 2031 г. |
|  | котельная №31 | уголь | 4,63 | 4,78 | 4,82 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №34 в 2031 г. |
|  | котельная №35 | уголь | 15,16 | 13,37 | 13,32 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №17а в 2031 г. |
|  | котельная №41 | уголь | 10,86 | 11,12 | 10,99 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 |  |
|  | котельная №43 | уголь | 15,5 | 15,80 | 15,78 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №17а в 2031 г. |
|  | котельная НФС | уголь | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Котельная передана в МП Исток |
|  | котельная №17а | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,42 | 43,42 | 43,42 | 43,42 | 43,42 | 43,42 |  |
| 3 | ООО «СТК» |  | 198,04 | 197,494 | 200,799 | 208,923 | 214,027 | 219,406 | 227,161 | 235,449 | 242,272 | 253,911 | 265,168 | 280,483 | 298,129 | 315,811 | 348,082 |  |
|  | котельная №3 | уголь | 60,83 | 60,067 | 60,83 | 67,03 | 72,134 | 77,513 | 85,268 | 93,556 | 100,379 | 112,018 | 123,275 | 138,59 | 156,236 | 173,918 | 206,189 |  |
|  | котельная №7 | уголь | 137,21 | 137,427 | 139,969 | 141,893 | 141,893 | 141,893 | 141,893 | 141,893 | 141,893 | 141,893 | 141,893 | 141,893 | 141,893 | 141,893 | 141,893 |  |
| 4 | ООО «КОТК» |  | 153,45 | 136,21 | 134,5661 | 134,5661 | 134,5739 | 134,5739 | 134,5739 | 134,5739 | 134,5739 | 134,5739 | 134,5739 | 134,5739 | 134,5739 | 134,5739 | 134,5739 |  |
|  | котельная №1 | уголь | 4,81 | 3,43 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |  |
|  | котельная №2 | уголь | 10,56 | 9,46 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 |  |
|  | котельная №5 | уголь | 2,11 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |  |
|  | котельная №8 | уголь | 10,23 | 9,83 | 9,87 | 9,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №8а в 2025 г. |
|  | котельная №8а | уголь | - | - |  |  | 20,31 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 |  |
|  | котельная №9 | уголь | 14,97 | 13,7 | 13,62 | 13,6 | 8,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 90 Переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и частично отопление (4,6 Гкал/час) на котельную № 15а |
|  | котельная №10 | уголь | 5,07 | 5,01 | 5,05 | 5,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №8а в 2025 г. |
|  | котельная №11 | уголь | 1,54 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №15а ЦТП в 2022 г. |
|  | котельная №15а | уголь | 37,88 | 34,03 | 33,75 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 |  |
|  | котельная №30 | уголь | 10,74 | 10,01 | 9,96 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | котельная №36 | уголь | 9,65 | 8,27 | 8,29 | 8,3 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 |  |
|  | котельная №37 | уголь | 21,97 | 19,34 | 19,31 | 19,3 | 19,34 | 19,34 | 19,34 | 19,34 | 19,34 | 19,34 | 19,34 | 19,34 | 19,34 | 19,34 | 19,34 |  |
|  | котельная №38 | уголь | 6,38 | 5,68 | 5,86 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |  |
|  | котельная №42 | уголь | 0,67 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыта в 2022 г. |
|  | котельная №46а | уголь | 15,31 | 14,17 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 |  |
|  | котельная №49 | уголь | 1,56 | 1,56 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переходит в эксплуатацию в МП "Исток" |
| 5 | ООО «СибСтройСервис» |  | 22,01 | 20,623 | 20,623 | 20,623 | 20,623 | 20,623 | 20,623 | 20,623 | 20,623 | 20,623 | 20,623 | 20,623 | 20,623 | 20,623 | 20,623 |  |
|  | котельная №12к | уголь | 22,01 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 |  |
| 6 | АО «Знамя» |  | 45,724 | 45,017 | 45,017 | 45,017 | 45,017 | 45,017 | 45,017 | 45,017 | 45,017 | 45,017 | 45,017 | 45,017 | 45,017 | 45,017 | 45,017 |  |
|  | Котельная АО «Знамя» | уголь | 45,724 | 45,02 | 45,02 | 45,02 | 45,02 | 45,02 | 45,02 | 45,02 | 45,02 | 45,02 | 45,02 | 45,02 | 45,02 | 45,02 | 45,02 |  |
| 7 | АО УК «Кузбассразрезуголь» |  | 25,146 | 25,146 | 25,146 | 25,146 | 25,146 | 25,146 | 25,146 | 25,146 | 25,146 | 25,146 | 25,146 | 25,146 | 25,146 | 25,146 | 25,146 |  |
|  | котельная №2 ОАО «УК «КРУ» | уголь | 13,347 | 13,347 | 13,347 | 13,347 | 13,347 | 13,347 | 13,347 | 13,347 | 13,347 | 13,347 | 13,347 | 13,347 | 13,347 | 13,347 | 13,347 |  |
|  | котельная №3 ОАО «УК «КРУ» | уголь | 11,799 | 11,799 | 11,799 | 11,799 | 11,799 | 11,799 | 11,799 | 11,799 | 11,799 | 11,799 | 11,799 | 11,799 | 11,799 | 11,799 | 11,799 |  |
|  | Итого: |  | 692,5 | 665,6 | 666,3 | 674,5 | 679,6 | 684,9 | 692,7 | 701,0 | 707,8 | 704,8 | 716,1 | 731,4 | 749,0 | 766,7 | 799,0 |  |

Таблица 8.2 – Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии на котельных Киселевского ГО, кг.у.т/Гкал

| № кот. | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  |
| 1 | МП «Исток» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная №19 | уголь | 202,98 | 202,98 | 206,1 | 206,1 | 206,1 | 206,1 | 206,1 | 206,1 | 206,1 | 206,1 | 206,1 | 206,1 | 206,1 | 206,1 | 206,1 |  |
|  | котельная №33 | уголь | 204,17 | 206,1 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 |  |
|  | котельная №34 | уголь | 187,03 | 187,03 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |  |
|  | котельная №50 | уголь | 229 | 229 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 |  |
|  | котельная ГИДРОУЗЕЛ | уголь | - | 228 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 |  |
|  | котельная №49 | уголь | - | - | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 |  |
| 2 | ООО «Тепловая компания «Актив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная №17 | уголь | 256,57 | 228,37 | 231,41 | 230,17 | 230,17 | 230,17 | 230,17 | 230,17 | 230,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №17а в 2031 г. |
|  | котельная №18 | уголь | 270,89 | 221,49 | 224,77 | 223,77 | 223,77 | 223,77 | 223,77 | 223,77 | 223,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №17а в 2031 г. |
|  | котельная №25 | уголь | 257,92 | 216,30 | 226,54 | 226,6 | 226,6 | 226,6 | 226,6 | 226,6 | 226,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №34 в 2031 г. |
|  | котельная №29 | уголь | 282,24 | 228,08 | 225,03 | 223,69 | 223,69 | 223,69 | 223,69 | 223,69 | 223,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №34 в 2031 г. |
|  | котельная №31 | уголь | 260,49 | 212,34 | 228,13 | 228,68 | 228,68 | 228,68 | 228,68 | 228,68 | 228,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №34 в 2031 г. |
|  | котельная №35 | уголь | 241,18 | 240,61 | 223,35 | 222,96 | 222,96 | 222,96 | 222,96 | 222,96 | 222,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №17а в 2031 г. |
|  | котельная №41 | уголь | 249,85 | 214,97 | 227,29 | 226,31 | 226,31 | 226,31 | 226,31 | 226,31 | 226,31 | 214,97 | 214,97 | 214,97 | 214,97 | 214,97 | 214,97 |  |
|  | котельная №43 | уголь | 252,86 | 239,47 | 227,89 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переключение на котельную №17а в 2031 г. |
|  | котельная ГИДРОУЗЕЛ | уголь | 228,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | котельная №17а | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 |  |
| 3 | ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная №3 | уголь | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 |  |
|  | котельная №7 | уголь | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 |  |
| 4 | ООО «КОТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная №1 | уголь | 204,59 | 204,59 | 233,83 | 233,83 | 233,83 | 233,83 | 233,83 | 233,83 | 233,83 | 233,83 | 233,83 | 233,83 | 233,83 | 233,83 | 233,83 |  |
|  | котельная №2 | уголь | 254,04 | 254,04 | 258,74 | 258,74 | 258,74 | 258,74 | 258,74 | 258,74 | 258,74 | 258,74 | 258,74 | 258,74 | 258,74 | 258,74 | 258,74 |  |
|  | котельная №5 | уголь | 217,95 | 217,95 | 256,31 | 256,31 | 256,31 | 256,31 | 256,31 | 256,31 | 256,31 | 256,31 | 256,31 | 256,31 | 256,31 | 256,31 | 256,31 |  |
|  | котельная №8 | уголь | 217,06 | 217,06 | 214,57 | 214,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | переключение на котельную №8а в 2025 г. |
|  | котельная №8а | уголь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |  |
|  | котельная №9 | уголь | 214,19 | 214,19 | 227,33 | 227,33 | 227,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и частично отопление (4,6 Гкал/час) на котельную № 15а |
|  | котельная №10 | уголь | 183,57 | 183,57 | 184,09 | 184,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 91 переключение на котельную №8а в 2025 г. |
|  | котельная №11 | уголь | 208,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | переключение на котельную №15а ЦТП в 2022 г. |
|  | котельная №15а | уголь | 171,23 | 171,23 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 |  |
|  | котельная №30 | уголь | 178,22 | 178,22 | 232,87 | 232,87 | 232,87 | 232,87 | 232,87 | 232,87 | 232,87 | 232,87 | 232,87 | 232,87 | 232,87 | 232,87 | 232,87 |  |
|  | котельная №36 | уголь | 215,46 | 215,46 | 268,03 | 268,03 | 268,03 | 268,03 | 268,03 | 268,03 | 268,03 | 268,03 | 268,03 | 268,03 | 268,03 | 268,03 | 268,03 |  |
|  | котельная №37 | уголь | 201,24 | 201,24 | 240,91 | 240,91 | 240,91 | 240,91 | 240,91 | 240,91 | 240,91 | 240,91 | 240,91 | 240,91 | 240,91 | 240,91 | 240,91 |  |
|  | котельная №38 | уголь | 191,83 | 191,83 | 216,23 | 216,23 | 216,23 | 216,23 | 216,23 | 216,23 | 216,23 | 216,23 | 216,23 | 216,23 | 216,23 | 216,23 | 216,23 |  |
|  | котельная №42 | уголь | 195,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | закрыта в 2022 г. |
|  | котельная №46а | уголь | 152,20 | 152,20 | 179,68 | 179,68 | 179,68 | 179,68 | 179,68 | 179,68 | 179,68 | 179,68 | 179,68 | 179,68 | 179,68 | 179,68 | 179,68 |  |
|  | котельная №49 | уголь | 206,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Переходит в эксплуатацию в МП "Исток" |
| 5 | ООО «СибСтройСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная №12к | уголь | 194,25 | 194,50 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 |  |
| 6 | АО «Знамя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная АО «Знамя» | уголь | 195,40 | 195,40 | 195,40 | 195,40 | 195,40 | 195,40 | 195,40 | 195,40 | 195,40 | 195,40 | 195,40 | 195,40 | 195,40 | 195,40 | 195,40 |  |
| 7 | АО УК «Кузбассразрезуголь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная №2 ОАО «УК «КРУ» | уголь | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 |  |
|  | котельная №3 ОАО «УК «КРУ» | уголь | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 |  |

Таблица 8.3 – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии котельными Киселевского ГО, т.у.т

| № кот. | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  |
| 1 | МП «Исток» |  | 34 610,8 | 35 143,1 | 32 662,1 | 32 662,1 | 32 662,1 | 32 662,1 | 32 662,1 | 32 662,1 | 32 662,1 | 32 662,1 | 32 662,1 | 32 662,1 | 32 662,1 | 32 662,1 | 32 662,1 |  |
|  | котельная №19 | уголь | 8 751,6 | 8 751,6 | 8 646,7 | 8 646,7 | 8 646,7 | 8 646,7 | 8 646,7 | 8 646,7 | 8 646,7 | 8 646,7 | 8 646,7 | 8 646,7 | 8 646,7 | 8 646,7 | 8 646,7 |  |
|  | котельная №33 | уголь | 7 888,9 | 7 888,9 | 7 289,5 | 7 289,5 | 7 289,5 | 7 289,5 | 7 289,5 | 7 289,5 | 7 289,5 | 7 289,5 | 7 289,5 | 7 289,5 | 7 289,5 | 7 289,5 | 7 289,5 |  |
|  | котельная №34 | уголь | 17 826,9 | 17 826,9 | 15 632,3 | 15 632,3 | 15 632,3 | 15 632,3 | 15 632,3 | 15 632,3 | 15 632,3 | 15 632,3 | 15 632,3 | 15 632,3 | 15 632,3 | 15 632,3 | 15 632,3 |  |
|  | котельная №50 | уголь | 143,5 | 143,5 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,7 |  |
|  | котельная ГИДРОУЗЕЛ | уголь | - | 532,3 | 526,2 | 526,2 | 526,2 | 526,2 | 526,2 | 526,2 | 526,2 | 526,2 | 526,2 | 526,2 | 526,2 | 526,2 | 526,2 |  |
|  | котельная №49 | уголь | - | - | 321,7 | 321,7 | 321,7 | 321,7 | 321,7 | 321,7 | 321,7 | 321,7 | 321,7 | 321,7 | 321,7 | 321,7 | 321,7 |  |
| 2 | ООО «Тепловая компания «Актив» |  | 16 938,0 | 15 786,0 | 15 242,4 | 15 174,3 | 15 174,3 | 15 174,3 | 15 174,3 | 15 174,3 | 15 174,3 | 11 663,4 | 11 663,4 | 11 663,4 | 11 663,4 | 11 663,4 | 11 663,4 |  |
|  | котельная №17 | уголь | 2166 | 1971 | 1965,5 | 1 905,10 | 1 905,10 | 1 905,10 | 1 905,10 | 1 905,10 | 1 905,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | переключение на котельную №17а в 2031 г. |
|  | котельная №18 | уголь | 1137 | 1207 | 1 205 | 1232,4 | 1232,4 | 1232,4 | 1232,4 | 1232,4 | 1232,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | переключение на котельную №17а в 2031 г. |
|  | котельная №25 | уголь | 1540 | 1354 | 1407,5 | 1 349,30 | 1 349,30 | 1 349,30 | 1 349,30 | 1 349,30 | 1 349,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | переключение на котельную №34 в 2031 г. |
|  | котельная №29 | уголь | 867 | 788 | 743,8 | 726,6 | 726,6 | 726,6 | 726,6 | 726,6 | 726,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | переключение на котельную №34 в 2031 г. |
|  | котельная №31 | уголь | 1095 | 1044 | 1079,7 | 1025,6 | 1025,6 | 1025,6 | 1025,6 | 1025,6 | 1025,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | переключение на котельную №34 в 2031 г. |
|  | котельная №35 | уголь | 3384 | 3247 | 2 913,50 | 2958,4 | 2958,4 | 2958,4 | 2958,4 | 2958,4 | 2958,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | переключение на котельную №17а в 2031 г. |
|  | котельная №41 | уголь | 2824 | 2391 | 2403,6 | 2 507,50 | 2 507,50 | 2 507,50 | 2 507,50 | 2 507,50 | 2 507,50 | 2 328,1 | 2 328,1 | 2 328,1 | 2 328,1 | 2 328,1 | 2 328,1 |  |
|  | котельная №43 | уголь | 3541 | 3784 | 3523,8 | 3469,35 | 3469,35 | 3469,35 | 3469,35 | 3469,35 | 3469,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | переключение на котельную №17а в 2031 г. |
|  | котельная НФС | уголь | 384 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | котельная №17а | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 335,3 | 9 335,3 | 9 335,3 | 9 335,3 | 9 335,3 | 9 335,3 |  |
| 3 | ООО «СТК» |  | 35 739,3 | 36 476,5 | 39 356,6 | 41 504,6 | 42 518,6 | 43 587,2 | 45 127,8 | 46 774,3 | 48 129,8 | 50 442,0 | 52 678,3 | 55 720,8 | 59 226,3 | 62 739,0 | 69 150,0 |  |
|  | котельная №3 | уголь | 11 219,8 | 10 720,0 | 11 922,7 | 13 316,2 | 14 330,1 | 15 398,7 | 16 939,3 | 18 585,8 | 19 941,3 | 22 253,5 | 24 489,8 | 27 532,3 | 31 037,8 | 34 550,5 | 40 961,5 |  |
|  | котельная №7 | уголь | 24 519,5 | 25 756,5 | 27 433,9 | 28 188,5 | 28 188,5 | 28 188,5 | 28 188,5 | 28 188,5 | 28 188,5 | 28 188,5 | 28 188,5 | 28 188,5 | 28 188,5 | 28 188,5 | 28 188,5 |  |
| 4 | ООО «КОТК» |  | 30 116,9 | 30 737,5 | 29 012,5 | 29 012,5 | 28 701,1 | 28 435,3 | 28 435,3 | 28 435,3 | 28 435,3 | 28 435,3 | 28 435,3 | 28 435,3 | 28 435,3 | 28 435,3 | 28 435,3 |  |
|  | котельная №1 | уголь | 954,1 | 954,1 | 804,1 | 804,1 | 804,1 | 804,1 | 804,1 | 804,1 | 804,1 | 804,1 | 804,1 | 804,1 | 804,1 | 804,1 | 804,1 |  |
|  | котельная №2 | уголь | 2 770,3 | 2 770,3 | 2 455,7 | 2 455,7 | 2 455,7 | 2 455,7 | 2 455,7 | 2 455,7 | 2 455,7 | 2 455,7 | 2 455,7 | 2 455,7 | 2 455,7 | 2 455,7 | 2 455,7 |  |
|  | котельная №5 | уголь | 567,0 | 567,0 | 441,5 | 441,5 | 440,8 | 440,8 | 440,8 | 440,8 | 440,8 | 440,8 | 440,8 | 440,8 | 440,8 | 440,8 | 440,8 |  |
|  | котельная №8 | уголь | 2 360,5 | 2 360,5 | 2 117,8 | 2 117,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92 92 переключение на котельную №8а в 2025 г. |
|  | котельная №8а |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 3 960,9 | 5 563,8 | 5 563,8 | 5 563,8 | 5 563,8 | 5 563,8 | 5 563,8 | 5 563,8 | 5 563,8 | 5 563,8 | 5 563,8 |  |
|  | котельная №9 | уголь | 3 407,0 | 4 361,0 | 3 095,4 | 3 095,4 | 1 868,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и частично отопление (4,6 Гкал/час) на котельную № 15а |
|  | котельная №10 | уголь | 930,7 | 919,7 | 929,0 | 929,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | переключение на котельную №8а в 2025 г. |
|  | котельная №11 | уголь | 266,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | переключение на котельную №15а ЦТП в 2022 г. |
|  | котельная №15а | уголь | 6 050,0 | 6 440,3 | 6 155,4 | 6 155,4 | 6 155,4 | 6 155,4 | 6 155,4 | 6 155,4 | 6 155,4 | 6 155,4 | 6 155,4 | 6 155,4 | 6 155,4 | 6 155,4 | 6 155,4 |  |
|  | котельная №30 | уголь | 1 927,0 | 1 927,0 | 2 320,1 | 2 320,1 | 2 320,1 | 2 320,1 | 2 320,1 | 2 320,1 | 2 320,1 | 2 320,1 | 2 320,1 | 2 320,1 | 2 320,1 | 2 320,1 | 2 320,1 |  |
|  | котельная №36 | уголь | 2 154,4 | 2 154,4 | 2 222,2 | 2 222,2 | 2 216,6 | 2 216,6 | 2 216,6 | 2 216,6 | 2 216,6 | 2 216,6 | 2 216,6 | 2 216,6 | 2 216,6 | 2 216,6 | 2 216,6 |  |
|  | котельная №37 | уголь | 4 345,9 | 4 345,9 | 4 651,7 | 4 651,7 | 4 659,2 | 4 659,2 | 4 659,2 | 4 659,2 | 4 659,2 | 4 659,2 | 4 659,2 | 4 659,2 | 4 659,2 | 4 659,2 | 4 659,2 |  |
|  | котельная №38 | уголь | 1 255,8 | 1 255,8 | 1 267,7 | 1 267,7 | 1 267,7 | 1 267,7 | 1 267,7 | 1 267,7 | 1 267,7 | 1 267,7 | 1 267,7 | 1 267,7 | 1 267,7 | 1 267,7 | 1 267,7 |  |
|  | котельная №42 | уголь | 445,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | закрыта в 2022 г. |
|  | котельная №46а | уголь | 2 358,8 | 2 358,8 | 2 551,9 | 2 551,9 | 2 551,9 | 2 551,9 | 2 551,9 | 2 551,9 | 2 551,9 | 2 551,9 | 2 551,9 | 2 551,9 | 2 551,9 | 2 551,9 | 2 551,9 |  |
|  | котельная №49 | уголь | 323,0 | 323,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Переходит в эксплуатацию в МП "Исток" |
| 5 | ООО «СибСтройСервис» |  | 4 585,1 | 5 233,0 | 4 027,7 | 4 027,7 | 4 027,7 | 4 027,7 | 4 027,7 | 4 027,7 | 4 027,7 | 4 027,7 | 4 027,7 | 4 027,7 | 4 027,7 | 4 027,7 | 4 027,7 |  |
|  | котельная №12к | уголь | 4 585,1 | 5 233,0 | 4 027,7 | 4 027,7 | 4 027,7 | 4 027,7 | 4 027,7 | 4 027,7 | 4 027,7 | 4 027,7 | 4 027,7 | 4 027,7 | 4 027,7 | 4 027,7 | 4 027,7 |  |
| 6 | АО «Знамя» |  | 8 949,6 | 8 897,0 | 8 796,3 | 8 796,3 | 8 796,3 | 8 796,3 | 8 796,3 | 8 796,3 | 8 796,3 | 8 796,3 | 8 796,3 | 8 796,3 | 8 796,3 | 8 796,3 | 8 796,3 |  |
|  | Котельная АО «Знамя» | уголь | 8 949,6 | 8 897,0 | 8 796,3 | 8 796,3 | 8 796,3 | 8 796,3 | 8 796,3 | 8 796,3 | 8 796,3 | 8 796,3 | 8 796,3 | 8 796,3 | 8 796,3 | 8 796,3 | 8 796,3 |  |
| 7 | АО УК «Кузбассразрезуголь» |  | 5 361,1 | 5 361,1 | 5 361,1 | 5 361,1 | 5 361,1 | 5 361,1 | 5 361,1 | 5 361,1 | 5 361,1 | 5 361,1 | 5 361,1 | 5 361,1 | 5 361,1 | 5 361,1 | 5 361,1 |  |
|  | котельная №2 ОАО «УК «КРУ» | уголь | 2 845,6 | 2 845,6 | 2 845,6 | 2 845,6 | 2 845,6 | 2 845,6 | 2 845,6 | 2 845,6 | 2 845,6 | 2 845,6 | 2 845,6 | 2 845,6 | 2 845,6 | 2 845,6 | 2 845,6 |  |
|  | котельная №3 ОАО «УК «КРУ» | уголь | 2 515,5 | 2 515,5 | 2 515,5 | 2 515,5 | 2 515,5 | 2 515,5 | 2 515,5 | 2 515,5 | 2 515,5 | 2 515,5 | 2 515,5 | 2 515,5 | 2 515,5 | 2 515,5 | 2 515,5 |  |
|  | Итого: |  | 136 301 | 137 634 | 134 459 | 136 539 | 137 241 | 138 044 | 139 585 | 141 231 | 142 587 | 141 388 | 143 624 | 146 667 | 150 172 | 153 685 | 160 096 |  |

Таблица 8.4 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными Киселевского ГО, т.н.т

| № кот. | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии, т.н.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  |
| 1 | МП «Исток» |  | 46 258,9 | 46 966,8 | 43 433,7 | 43 433,7 | 43 433,7 | 43 433,7 | 43 433,7 | 43 433,7 | 43 433,7 | 43 433,7 | 43 433,7 | 43 433,7 | 43 433,7 | 43 433,7 | 43 433,7 |  |
|  | котельная №19 | уголь | 11 637,8 | 11 637,8 | 11 498,3 | 11 498,3 | 11 498,3 | 11 498,3 | 11 498,3 | 11 498,3 | 11 498,3 | 11 498,3 | 11 498,3 | 11 498,3 | 11 498,3 | 11 498,3 | 11 498,3 |  |
|  | котельная №33 | уголь | 10 490,5 | 10 490,5 | 9 693,4 | 9 693,4 | 9 693,4 | 9 693,4 | 9 693,4 | 9 693,4 | 9 693,4 | 9 693,4 | 9 693,4 | 9 693,4 | 9 693,4 | 9 693,4 | 9 693,4 |  |
|  | котельная №34 | уголь | 23 705,9 | 23 705,9 | 20 787,7 | 20 787,7 | 20 787,7 | 20 787,7 | 20 787,7 | 20 787,7 | 20 787,7 | 20 787,7 | 20 787,7 | 20 787,7 | 20 787,7 | 20 787,7 | 20 787,7 |  |
|  | котельная №50 | уголь | 424,7 | 424,7 | 326,7 | 326,7 | 326,7 | 326,7 | 326,7 | 326,7 | 326,7 | 326,7 | 326,7 | 326,7 | 326,7 | 326,7 | 326,7 |  |
|  | котельная ГИДРОУЗЕЛ | уголь | - | 707,8 | 699,8 | 699,8 | 699,8 | 699,8 | 699,8 | 699,8 | 699,8 | 699,8 | 699,8 | 699,8 | 699,8 | 699,8 | 699,8 |  |
|  | котельная №49 | уголь | - | - | 427,8 | 427,8 | 427,8 | 427,8 | 427,8 | 427,8 | 427,8 | 427,8 | 427,8 | 427,8 | 427,8 | 427,8 | 427,8 |  |
| 2 | ООО «Тепловая компания «Актив» |  | 20 592,8 | 19 177,1 | 21 767,0 | 21 669,6 | 21 669,6 | 21 669,6 | 21 669,6 | 21 669,6 | 21 669,6 | 13 609,6 | 13 609,6 | 13 609,6 | 13 609,6 | 13 609,6 | 13 609,6 |  |
|  | котельная №17 | уголь | 2 633,5 | 2 394,8 | 2 806,8 | 2 720,6 | 2 720,6 | 2 720,6 | 2 720,6 | 2 720,6 | 2 720,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | переключение на котельную №17а в 2031 г. |
|  | котельная №18 | уголь | 1 382,8 | 1 465,8 | 1 720,8 | 1 759,9 | 1 759,9 | 1 759,9 | 1 759,9 | 1 759,9 | 1 759,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | переключение на котельную №17а в 2031 г. |
|  | котельная №25 | уголь | 1 872,3 | 1 645,1 | 2 010,0 | 1 926,8 | 1 926,8 | 1 926,8 | 1 926,8 | 1 926,8 | 1 926,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | переключение на котельную №34 в 2031 г. |
|  | котельная №29 | уголь | 1 054,0 | 957,8 | 1 062,2 | 1 037,7 | 1 037,7 | 1 037,7 | 1 037,7 | 1 037,7 | 1 037,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | переключение на котельную №34 в 2031 г. |
|  | котельная №31 | уголь | 1 331,0 | 1 267,6 | 1 541,9 | 1 464,6 | 1 464,6 | 1 464,6 | 1 464,6 | 1 464,6 | 1 464,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | переключение на котельную №34 в 2031 г. |
|  | котельная №35 | уголь | 4 113,6 | 3 944,0 | 4 160,6 | 4 224,7 | 4 224,7 | 4 224,7 | 4 224,7 | 4 224,7 | 4 224,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | переключение на котельную №17а в 2031 г. |
|  | котельная №41 | уголь | 3 433,7 | 2 905,0 | 3 432,5 | 3 580,9 | 3 580,9 | 3 580,9 | 3 580,9 | 3 580,9 | 3 580,9 | 2 716,6 | 2 716,6 | 2 716,6 | 2 716,6 | 2 716,6 | 2 716,6 |  |
|  | котельная №43 | уголь | 4 305,3 | 4 597,0 | 5 032,2 | 4 954,4 | 4 954,4 | 4 954,4 | 4 954,4 | 4 954,4 | 4 954,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | переключение на котельную №17а в 2031 г. |
|  | котельная НФС | уголь | 466,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | котельная №17а | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 893,0 | 10 893,0 | 10 893,0 | 10 893,0 | 10 893,0 | 10 893,0 |  |
| 3 | ООО «СТК» |  | 49 025,1 | 50 036,3 | 53 987,1 | 56 933,7 | 58 324,6 | 59 790,4 | 61 903,7 | 64 162,3 | 66 021,6 | 69 193,4 | 72 261,0 | 76 434,5 | 81 243,2 | 86 061,8 | 94 855,9 |  |
|  | котельная №3 | уголь | 15 390,6 | 14 705,1 | 16 354,8 | 18 266,4 | 19 657,3 | 21 123,1 | 23 236,4 | 25 495,0 | 27 354,3 | 30 526,1 | 33 593,7 | 37 767,2 | 42 575,9 | 47 394,4 | 56 188,6 |  |
|  | котельная №7 | уголь | 33 634,5 | 35 331,2 | 37 632,3 | 38 667,3 | 38 667,3 | 38 667,3 | 38 667,3 | 38 667,3 | 38 667,3 | 38 667,3 | 38 667,3 | 38 667,3 | 38 667,3 | 38 667,3 | 38 667,3 |  |
| 4 | ООО «КОТК» |  | 41 613,7 | 35 773,9 | 34 538,6 | 34 538,6 | 34 168,0 | 33 851,6 | 33 851,6 | 33 851,6 | 33 851,6 | 33 851,6 | 33 851,6 | 33 851,6 | 33 851,6 | 33 851,6 | 33 851,6 |  |
|  | котельная №1 | уголь | 1 239,1 | 1 075,0 | 957,2 | 957,2 | 957,2 | 957,2 | 957,2 | 957,2 | 957,2 | 957,2 | 957,2 | 957,2 | 957,2 | 957,2 | 957,2 |  |
|  | котельная №2 | уголь | 3 597,8 | 3 093,3 | 2 923,5 | 2 923,5 | 2 923,5 | 2 923,5 | 2 923,5 | 2 923,5 | 2 923,5 | 2 923,5 | 2 923,5 | 2 923,5 | 2 923,5 | 2 923,5 | 2 923,5 |  |
|  | котельная №5 | уголь | 736,4 | 526,6 | 525,6 | 525,6 | 524,8 | 524,8 | 524,8 | 524,8 | 524,8 | 524,8 | 524,8 | 524,8 | 524,8 | 524,8 | 524,8 | 93 93 |
|  | котельная № 8 | уголь | 3 065,6 | 2 554,1 | 2 521,2 | 2 521,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | переключение на котельную №8а в 2025 г. |
|  | котельная № 8а | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 715,4 | 6 623,6 | 6 623,6 | 6 623,6 | 6 623,6 | 6 623,6 | 6 623,6 | 6 623,6 | 6 623,6 | 6 623,6 | 6 623,6 |  |
|  | котельная №9 | уголь | 4 424,7 | 3 737,9 | 3 684,9 | 3 684,9 | 2 224,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и частично отопление (4,6 Гкал/час) на котельную № 15а |
|  | котельная №10 | уголь | 4 056,0 | 1 105,8 | 1 106,0 | 1 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | переключение на котельную №8а в 2025 г. |
|  | котельная №11 | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | переключение на котельную №15а ЦТП в 2022 г. |
|  | котельная №15а | уголь | 7 857,1 | 7 667,0 | 7 327,8 | 7 327,8 | 7 327,8 | 7 327,8 | 7 327,8 | 7 327,8 | 7 327,8 | 7 327,8 | 7 327,8 | 7 327,8 | 7 327,8 | 7 327,8 | 7 327,8 |  |
|  | котельная №30 | уголь | 2 502,5 | 2 717,9 | 2 762,0 | 2 762,0 | 2 762,0 | 2 762,0 | 2 762,0 | 2 762,0 | 2 762,0 | 2 762,0 | 2 762,0 | 2 762,0 | 2 762,0 | 2 762,0 | 2 762,0 |  |
|  | котельная №36 | уголь | 2 797,9 | 2 699,5 | 2 645,5 | 2 645,5 | 2 638,8 | 2 638,8 | 2 638,8 | 2 638,8 | 2 638,8 | 2 638,8 | 2 638,8 | 2 638,8 | 2 638,8 | 2 638,8 | 2 638,8 |  |
|  | котельная №37 | уголь | 5 644,0 | 5 682,7 | 5 537,7 | 5 537,7 | 5 546,7 | 5 546,7 | 5 546,7 | 5 546,7 | 5 546,7 | 5 546,7 | 5 546,7 | 5 546,7 | 5 546,7 | 5 546,7 | 5 546,7 |  |
|  | котельная №38 | уголь | 1 630,8 | 1 454,2 | 1 509,2 | 1 509,2 | 1 509,2 | 1 509,2 | 1 509,2 | 1 509,2 | 1 509,2 | 1 509,2 | 1 509,2 | 1 509,2 | 1 509,2 | 1 509,2 | 1 509,2 |  |
|  | котельная №42 | уголь | 579,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | закрыта в 2022 г. |
|  | котельная №46а | уголь | 3 063,3 | 3 076,7 | 3 038,0 | 3 038,0 | 3 038,0 | 3 038,0 | 3 038,0 | 3 038,0 | 3 038,0 | 3 038,0 | 3 038,0 | 3 038,0 | 3 038,0 | 3 038,0 | 3 038,0 |  |
|  | котельная №49 | уголь | 419,4 | 383,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Переходит в эксплуатацию в МП "Исток" |
| 5 | ООО «СибСтройСервис» |  | 5 716,8 | 6 541,3 | 5 034,6 | 5 034,6 | 5 034,6 | 5 034,6 | 5 034,6 | 5 034,6 | 5 034,6 | 5 034,6 | 5 034,6 | 5 034,6 | 5 034,6 | 5 034,6 | 5 034,6 |  |
|  | котельная №12к | уголь | 5 716,8 | 6 541,3 | 5 034,6 | 5 034,6 | 5 034,6 | 5 034,6 | 5 034,6 | 5 034,6 | 5 034,6 | 5 034,6 | 5 034,6 | 5 034,6 | 5 034,6 | 5 034,6 | 5 034,6 |  |
| 6 | АО «Знамя» |  | 12 112,7 | 12 112,7 | 11 905,3 | 11 905,3 | 11 905,3 | 11 905,3 | 11 905,3 | 11 905,3 | 11 905,3 | 11 905,3 | 11 905,3 | 11 905,3 | 11 905,3 | 11 905,3 | 11 905,3 |  |
|  | Котельная АО «Знамя» | уголь | 12 112,7 | 12 112,7 | 11 905,3 | 11 905,3 | 11 905,3 | 11 905,3 | 11 905,3 | 11 905,3 | 11 905,3 | 11 905,3 | 11 905,3 | 11 905,3 | 11 905,3 | 11 905,3 | 11 905,3 |  |
| 7 | АО УК «Кузбассразрезуголь» |  | 6 651,5 | 6 651,5 | 6 651,5 | 6 651,5 | 6 651,5 | 6 651,5 | 6 651,5 | 6 651,5 | 6 651,5 | 6 651,5 | 6 651,5 | 6 651,5 | 6 651,5 | 6 651,5 | 6 651,5 |  |
|  | котельная №2 ОАО «УК «КРУ» | уголь | 3 530,5 | 3 530,5 | 3 530,5 | 3 530,5 | 3 530,5 | 3 530,5 | 3 530,5 | 3 530,5 | 3 530,5 | 3 530,5 | 3 530,5 | 3 530,5 | 3 530,5 | 3 530,5 | 3 530,5 |  |
|  | котельная №3 ОАО «УК «КРУ» | уголь | 3 121,0 | 3 121,0 | 3 121,0 | 3 121,0 | 3 121,0 | 3 121,0 | 3 121,0 | 3 121,0 | 3 121,0 | 3 121,0 | 3 121,0 | 3 121,0 | 3 121,0 | 3 121,0 | 3 121,0 |  |
|  | Итого: |  | 181 972 | 177 260 | 177 318 | 179 405 | 180 406 | 181 536 | 183 621 | 185 849 | 187 684 | 182 753 | 185 780 | 189 897 | 194 642 | 199 396 | 208 072 |  |

Таблица 8.5 - Потребление тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии за 2021-2023 гг. (факт)

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал. |  |  | Расход т/энергии на с/н, тыс. Гкал. |  |  | Отпуск т/э в сеть, тыс. Гкал |  |  | Потери т/энергии в сетях, тыс. Гкал. |  |  | Полезный отпуск, тыс. Гкал |  |  | Расход условного топлива, т.у.т. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | МП «Исток» | 173,60 | 175,34 | 169,73 | 5,24 | 5,30 | 5,37 | 165,61 | 167,26 | 164,36 | 22,82 | 23,04 | 24,23 | 142,79 | 144,22 | 141,15 | 47 593 | 31 937 | 35 143 |
|  | котельная №19 | 43,98 | 44,42 | 41,95 | 1,90 | 1,92 | 1,91 | 40,25 | 40,65 | 40,04 | 5,28 | 5,33 | 5,10 | 34,97 | 35,32 | 34,94 | 11 832 | 8 487 | 8 752 |
|  | котельная №33 | 38,28 | 38,66 | 37,52 | 1,92 | 1,94 | 1,95 | 35,67 | 36,02 | 35,57 | 5,82 | 5,88 | 6,17 | 29,85 | 30,15 | 29,40 | 11 742 | 7 838 | 7 889 |
|  | котельная №34 | 89,02 | 89,91 | 86,85 | 1,36 | 1,38 | 1,40 | 87,92 | 88,80 | 85,44 | 11,21 | 11,32 | 11,18 | 76,71 | 77,48 | 74,27 | 23 349 | 15 021 | 17 827 |
|  | котельная №50 | 1,09 | 1,10 | 1,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,55 | 0,56 | 1,03 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,31 | 0,31 | 0,79 | 372 | 291 | 144 |
|  | котельная Гидроузел | 1,24 | 1,25 | 2,33 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 1,22 | 1,23 | 2,27 | 0,27 | 0,27 | 1,54 | 0,95 | 0,96 | 0,73 | 298 | 301 | 532 |
| 2 | ООО «Тепловая компания «Актив» | 73,48 | 71,70 | 68,87 | 1,58 | 1,60 | 1,52 | 70,15 | 69,85 | 67,34 | 6,80 | 5,65 | 5,20 | 63,35 | 64,21 | 62,15 | 17 598 | 16 938 | 15 786 |
|  | котельная №17 | 10,00 | 8,69 | 8,63 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 8,77 | 8,46 | 8,43 | 0,99 | 0,95 | 0,94 | 7,78 | 7,51 | 7,50 | 2 383 | 2166 | 1971 |
|  | котельная №18 | 5,38 | 5,47 | 5,45 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 5,30 | 5,34 | 5,35 | 0,70 | 0,54 | 0,55 | 4,60 | 4,79 | 4,81 | 1 283 | 1137 | 1207 |
|  | котельная №25 | 7,45 | 6,95 | 6,26 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 7,20 | 6,79 | 6,12 | 0,62 | 0,44 | 0,42 | 6,58 | 6,35 | 5,71 | 1 782 | 1540 | 1354 |
|  | котельная №29 | 4,26 | 3,45 | 3,46 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 3,95 | 3,37 | 3,39 | 0,65 | 0,53 | 0,53 | 3,30 | 2,84 | 2,87 | 1 022 | 867 | 788 |
|  | котельная №31 | 4,58 | 4,85 | 4,78 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 5,04 | 4,74 | 4,69 | 0,75 | 0,35 | 0,35 | 4,29 | 4,39 | 4,34 | 1 019 | 1095 | 1044 |
|  | котельная №35 | 15,01 | 13,50 | 13,37 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 14,18 | 13,23 | 13,14 | 1,11 | 1,04 | 1,03 | 13,07 | 12,19 | 12,11 | 3 601 | 3384 | 3247 |
|  | котельная №41 | 10,75 | 11,15 | 11,12 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 11,02 | 10,76 | 10,77 | 0,99 | 0,62 | 0,57 | 10,03 | 10,13 | 10,20 | 2 579 | 2824 | 2391 |
|  | котельная №43 | 15,35 | 16,02 | 15,80 | 0,41 | 0,41 | 0,35 | 14,01 | 15,62 | 15,45 | 0,85 | 0,85 | 0,83 | 13,16 | 14,77 | 14,62 | 3 762 | 3541 | 3784 |
|  | котельная НФС | 0,70 | 1,60 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,67 | 1,56 | 0,00 | 0,13 | 0,33 | 0,00 | 0,54 | 1,23 | 0,00 | 167 | 384 | 0 |
| 3 | ООО «СТК» | 197,91 | 198,04 | 197,49 | 15,53 | 15,56 | 15,55 | 176,08 | 177,65 | 181,94 | 18,32 | 18,32 | 18,60 | 157,76 | 159,34 | 163,35 | 35 754 | 35 705 | 36 476 |
|  | котельная №3 | 59,73 | 60,83 | 60,27 | 5,83 | 5,86 | 5,89 | 51,08 | 51,54 | 54,39 | 5,09 | 5,09 | 5,07 | 45,99 | 46,45 | 49,31 | 11 826 | 10 712 | 10 720 |
|  | котельная №7 | 138,18 | 137,21 | 137,22 | 9,70 | 9,70 | 9,66 | 125,00 | 126,11 | 127,56 | 13,23 | 13,23 | 13,52 | 111,77 | 112,89 | 114,04 | 23 928 | 24 993 | 25 756 |
| 4 | ООО «КОТК» | 153,22 | 153,45 | 148,57 | 4,60 | 4,29 | 3,65 | 148,63 | 149,15 | 144,92 | 28,78 | 27,52 | 23,28 | 119,85 | 121,63 | 121,63 | 30 617 | 29 307 | 30 737 |
|  | котельная №1 | 4,52 | 4,81 | 4,84 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 4,42 | 4,71 | 4,74 | 0,57 | 0,49 | 0,52 | 3,85 | 4,22 | 4,22 | 1 046 | 917 | 954 |
|  | котельная №2 | 9,88 | 10,56 | 10,88 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 9,60 | 10,27 | 10,59 | 1,77 | 1,77 | 2,09 | 7,82 | 8,50 | 8,50 | 2 587 | 2 479 | 2 770 |
|  | котельная №5 | 2,54 | 2,11 | 2,07 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 2,45 | 2,02 | 1,99 | 0,98 | 0,47 | 0,44 | 1,47 | 1,55 | 1,55 | 451 | 436 | 567 |
|  | котельная № 8 | 10,02 | 10,23 | 10,52 | 0,65 | 0,56 | 0,46 | 9,37 | 9,67 | 10,06 | 1,13 | 1,36 | 1,74 | 8,24 | 8,32 | 8,32 | 1 971 | 1 937 | 2 361 |
|  | котельная №9 | 15,08 | 14,97 | 15,15 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 14,67 | 14,57 | 14,75 | 3,43 | 3,02 | 3,20 | 11,24 | 11,55 | 11,55 | 3 305 | 2 911 | 4 361 |
|  | котельная №10 | 5,21 | 5,07 | 5,07 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 5,09 | 4,94 | 4,94 | 0,49 | 0,55 | 0,55 | 4,60 | 4,39 | 4,39 | 994 | 992 | 920 |
|  | котельная №11 | 2,70 | 1,54 | 1,29 | 0,07 | 0,04 | 0,00 | 2,63 | 1,49 | 1,29 | 0,44 | 0,20 | 0,00 | 2,19 | 1,29 | 1,29 | 561 | 267 | 0 |
|  | котельная №15а | 34,95 | 37,88 | 35,45 | 0,76 | 0,71 | 0,60 | 34,19 | 37,16 | 34,86 | 5,88 | 8,10 | 5,79 | 28,31 | 29,07 | 29,07 | 5 819 | 6 214 | 94 94 6 440 |
|  | котельная №16 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0 | 0 |
|  | котельная №30 | 11,16 | 10,74 | 10,67 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 10,95 | 10,53 | 10,45 | 2,44 | 1,90 | 1,83 | 8,51 | 8,62 | 8,62 | 2 237 | 2 096 | 1 927 |
|  | котельная №36 | 9,88 | 9,65 | 9,00 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 9,59 | 9,39 | 8,76 | 2,23 | 1,85 | 1,22 | 7,37 | 7,54 | 7,54 | 2 297 | 2 402 | 2 154 |
|  | котельная №37 | 22,59 | 21,97 | 20,39 | 0,83 | 0,79 | 0,75 | 21,75 | 21,18 | 19,64 | 4,95 | 3,92 | 2,38 | 16,80 | 17,26 | 17,26 | 4 776 | 4 576 | 4 346 |
|  | котельная №38 | 6,04 | 6,38 | 6,22 | 0,19 | 0,20 | 0,03 | 5,85 | 6,19 | 6,19 | 1,03 | 0,84 | 0,84 | 4,82 | 5,35 | 5,35 | 1 296 | 1 176 | 1 256 |
|  | котельная №42 | 1,87 | 0,67 | 0,46 | 0,12 | 0,07 | 0,00 | 1,75 | 0,60 | 0,46 | 0,18 | 0,15 | 0,00 | 1,57 | 0,46 | 0,46 | 400 | 158 | 0 |
|  | котельная №46а | 15,23 | 15,31 | 15,06 | 0,43 | 0,40 | 0,35 | 14,80 | 14,91 | 14,71 | 3,15 | 2,75 | 2,55 | 11,65 | 12,17 | 12,17 | 2 546 | 2 443 | 2 359 |
|  | котельная №49 | 1,55 | 1,56 | 1,49 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 1,52 | 1,53 | 1,49 | 0,11 | 0,17 | 0,13 | 1,41 | 1,36 | 1,36 | 327 | 304 | 323 |
| 5 | ООО «СибСтройСервис» | 27,83 | 21,38 | 20,62 | 0,23 | 0,31 | 0,37 | 27,63 | 21,07 | 20,24 | 8,75 | 3,01 | 3,01 | 18,84 | 18,06 | 17,77 | 5 461 | 5 231 | 5 233 |
|  | котельная №12к | 27,83 | 21,38 | 20,62 | 0,23 | 0,31 | 0,37 | 27,63 | 21,07 | 20,24 | 8,75 | 3,01 | 3,01 | 18,84 | 18,06 | 17,77 | 5 461 | 5 231 | 5 233 |
| 6 | АО «Знамя» | 43,99 | 45,72 | 45,02 | 1,50 | 1,37 | 0,95 | 41,14 | 41,14 | 43,65 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 8 938 | 9 008 | 8 897 |
|  | Котельная АО «Знамя» | 43,99 | 45,72 | 45,02 | 1,50 | 1,37 | 0,95 | 41,14 | 41,14 | 43,65 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 36,29 | 36,29 | 36,29 | 8 938 | 9 008 | 8 897 |
| 7 | АО УК «Кузбассразрезуголь» | 26,38 | 26,38 | 25,15 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 25,45 | 25,45 | 24,22 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 23,06 | 23,06 | 21,83 | 6 571 | 5 850 | 5 361 |
|  | котельная №2 ОАО «УК «КРУ» | 14,347 | 14,347 | 13,347 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 13,88 | 13,88 | 12,88 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 12,59 | 12,59 | 11,59 | - | - | 2 846 |
|  | котельная №3 ОАО «УК «КРУ» | 12,03 | 12,03 | 11,799 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 11,57 | 11,57 | 11,34 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 10,47 | 10,47 | 10,24 | - | - | 2 516 |
|  | Итого: | 670,03 | 668,15 | 675,44 | 28,69 | 28,42 | 28,29 | 629,19 | 625,72 | 646,74 | 90,31 | 82,19 | 81,55 | 538,88 | 543,52 | 564,46 | 145 961 | 128 126 | 137 634 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В качестве основного вида топлива на котельных Киселевского городского округа используется каменный уголь. Основными поставщиками угля являются:

- Филиал АО «УК» Кузбассразрезуголь Талдинский угольный разрез, Краснобродский угольный разрез.

- ПО «СУЭК-Кузбасс» разрез Заречный, разрез Камышанский

Филиал Талдинский угольный разрез – крупнейшее угледобывающее предприятие Кемеровской области. Предприятие входит в состав угольной компании «Кузбассразрезуголь». Разрез расположен в пределах одноименного месторождения в центральной части Ерунаковского геолого-экономического района, находящегося на территории Новокузнецкого и Прокопьевского районов, в 50 км к северу от Новокузнецка. Средняя суммарная мощность всех пластов равна 88 м, рабочая угленосность составляет 15,2 %. Для отработки принято 6 пластов суммарной мощностью 25,2 м. Угли марок ДГ и Г используются для энергетических целей. Зольность −13,0-17,0 %, влага — 9,0-14,5 %, сера до 0,4 %, теплота сгорания 5100-6000 ккал/кг.

Филиал «Краснобродский угольный разрез» объединяет три карьерных поля — Краснобродское, Новосергеевское и Вахрушевское. Первые два из них расположены в северо-западной части Прокопьевско-Киселевского геолого-экономического района Кузбасса и по административному делению входят в состав Краснобродского городского округа. Третье поле находится в юго-западной части названного района вблизи г. Киселевск. Разрез добывает угли энергетических марок Т, СС, КС, КО, 1-СС, ДГ.  Зольность 7,9-8,2%, влага – 8,8-9,2%, низшая теплота сгорания рабочего топлива составляет 6530-6555 ккал/кг.

Разрез «Заречный» — одно из самых перспективных предприятий открытой угледобычи в компании «СУЭК-Кузбасс». Осуществляется разработка открытым способом Талдинского каменноугольного месторождения. Уголь пластов энергетический, марка угля — ДГ. Зольность 11,7-13,0%, влага – 12,0-14,5%, теплота сгорания 5100-5300 ккал/кг.

Разрез «Камышанский» отрабатывает запасы каменного угля Камышанского участка Северо-Талдинского месторождения в Прокопьевском районе. Угли представлены маркой Д. . Зольность −13,0-17,0 %, влага — 9,0-14,5 %, теплота сгорания 5100-6000 ккал/кг.

Использование возобновляемых источников тепловой энергии на территории Киселевского ГО на перспективу не планируется.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Описание приведено в п. 8.2.

Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива на источниках теплоснабжения Киселевского городского округа является каменный уголь.

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии в Киселевском ГО представлены в таблице 8.5, условного топлива – в таблице 8.6.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения Киселевского городского округа является своевременное выполнение мероприятий по ремонту, модернизации и режимной наладке основного оборудования источников тепловой энергии.

18

18

Таблица 8.6 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в Киселевском ГО, т.н.т

| № ЕТО | Вид топлива | Расход натурального топлива, т.н.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 1 | уголь | 46 259 | 46 967 | 43 434 | 43 434 | 43 434 | 43 434 | 43 434 | 43 434 | 43 434 | 43 434 | 43 434 | 43 434 | 43 434 | 43 434 | 43 434 |
| 2 | уголь | 20 593 | 19 177 | 21 767 | 21 670 | 21 670 | 21 670 | 21 670 | 21 670 | 21 670 | 13 610 | 13 610 | 13 610 | 13 610 | 13 610 | 13 610 |
| 3 | уголь | 49 025 | 50 036 | 53 987 | 56 934 | 58 325 | 59 790 | 61 904 | 64 162 | 66 022 | 69 193 | 72 261 | 76 435 | 81 243 | 86 062 | 94 856 |
| 4 | уголь | 41 614 | 35 774 | 34 539 | 34 539 | 34 168 | 33 852 | 33 852 | 33 852 | 33 852 | 33 852 | 33 852 | 33 852 | 33 852 | 33 852 | 33 852 |
| 5 | уголь | 5 717 | 6 541 | 5 035 | 5 035 | 5 035 | 5 035 | 5 035 | 5 035 | 5 035 | 5 035 | 5 035 | 5 035 | 5 035 | 5 035 | 5 035 |
| 6 | уголь | 12 113 | 12 113 | 11 905 | 11 905 | 11 905 | 11 905 | 11 905 | 11 905 | 11 905 | 11 905 | 11 905 | 11 905 | 11 905 | 11 905 | 11 905 |
| 7 | уголь | 6 652 | 6 652 | 6 652 | 6 652 | 6 652 | 6 652 | 6 652 | 6 652 | 6 652 | 6 652 | 6 652 | 6 652 | 6 652 | 6 652 | 6 652 |
| Всего в Киселевском ГО: | уголь | 181 972 | 177 260 | 177 318 | 180 167 | 181 187 | 182 337 | 184 450 | 186 709 | 188 568 | 183 680 | 186 747 | 190 921 | 195 729 | 200 548 | 209 342 |

Таблица 8.7 – Прогнозные значения расходов условного топлива на отпуск тепловой энергии в Киселевском ГО, т.у.т.

| № ЕТО | Вид топлива | 97 97 Расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 1 | уголь | 34 611 | 35 143 | 32 662 | 32 662 | 32 662 | 32 662 | 32 662 | 32 662 | 32 662 | 32 662 | 32 662 | 32 662 | 32 662 | 32 662 | 32 662 |
| 2 | уголь | 16 938 | 15 786 | 15 242 | 15 174 | 15 174 | 15 174 | 15 174 | 15 174 | 15 174 | 11 663 | 11 663 | 11 663 | 11 663 | 11 663 | 11 663 |
| 3 | уголь | 35 739 | 36 476 | 39 357 | 41 505 | 42 519 | 43 587 | 45 128 | 46 774 | 48 130 | 50 442 | 52 678 | 55 721 | 59 226 | 62 739 | 69 150 |
| 4 | уголь | 30 117 | 30 737 | 29 012 | 29 012 | 28 701 | 28 435 | 28 435 | 28 435 | 28 435 | 28 435 | 28 435 | 28 435 | 28 435 | 28 435 | 28 435 |
| 5 | уголь | 4 585 | 5 233 | 4 028 | 4 028 | 4 028 | 4 028 | 4 028 | 4 028 | 4 028 | 4 028 | 4 028 | 4 028 | 4 028 | 4 028 | 4 028 |
| 6 | уголь | 8 950 | 8 897 | 8 796 | 8 796 | 8 796 | 8 796 | 8 796 | 8 796 | 8 796 | 8 796 | 8 796 | 8 796 | 8 796 | 8 796 | 8 796 |
| 7 | уголь | 5 361 | 5 361 | 5 361 | 5 361 | 5 361 | 5 361 | 5 361 | 5 361 | 5 361 | 5 361 | 5 361 | 5 361 | 5 361 | 5 361 | 5 361 |
| Всего в Киселевском ГО: | уголь | 136 301 | 137 634 | 134 459 | 136 539 | 137 241 | 138 044 | 139 585 | 141 231 | 142 587 | 141 388 | 143 624 | 146 667 | 150 172 | 153 685 | 160 096 |

«Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Общая стоимость мероприятий на источниках тепловой энергии составляет 1 709 млн руб., в том числе:

Таблица 9.1  - Общая стоимость мероприятий на источниках тепловой энергии

| Наименование зоны ЕТО | Стоимость мероприятий, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- |
| в зоне ЕТО №001 – МП «Исток» | 276 685,00 |
| в зоне ЕТО №002 – ООО «ТК «Актив» | 305 235,55 |
| в зоне ЕТО №003 – ООО «СТК» | 984 769,93 |
| в зоне ЕТО №004 – ООО «КОТК» | 103 403,40 |
| в зоне ЕТО №005 – ООО «СибСтройСервис» | 38 957,09 |
| в зоне ЕТО №006 – АО «Знамя» | 0,00 |
| в зоне ЕТО №007 – АО УК «Кузбассразрезуголь» | 0,00 |
| Итого | 1 709 050,96 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Общая стоимость мероприятий на тепловых сетях составляет 1 171 млн руб., в том числе:

Таблица 9.2  - Общая стоимость мероприятий на тепловых сетях

| Наименование зоны ЕТО | Стоимость мероприятий, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- |
| в зоне ЕТО №001 – МП «Исток» | 15 508,88 |
| в зоне ЕТО №002 – ООО «ТК «Актив» | 68 290,00 |
| в зоне ЕТО №003 – ООО «СТК» | 1 004 960,77 |
| в зоне ЕТО №004 – ООО «КОТК» | 82 284,80 |
| в зоне ЕТО №005 – ООО «СибСтройСервис» | 0,00 |
| в зоне ЕТО №006 – АО «Знамя» | 0,00 |
| в зоне ЕТО №007 – АО УК «Кузбассразрезуголь» | 0,00 |
| Итого | 1 171 044,45 |

Таблица 9.3 – Оценка финансовых потребностей, необходимых для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной, мероприятия | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. без НДС | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП «Исток» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №19 |  | 51 904 | 9 911 | 9 354 | 10 164 | 15 142 | 7 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Замена циклонов №1,2,3,4 – 4шт | 2022-2028 | 12 201 | 2 521 | 4 120 | 4 120 | 0 | 1 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Замена экономайзера БЦ-259 №1,2,3,4-4шт | 2022-2025 | 7 288 | 2 054 | 5 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Капитальный ремонт котла КЕ 10/14 №1,2,3,4 (замена трубной части и колосниковой решетки, обмуровки котла) | 2022-2028 | 19 817 | 5 336 | 0 | 0 | 12 778 | 1 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Замена подпиточного Насоса №1,2 на насосную станцию COR-3 | 2026 | 3 040 | 0 | 0 | 3 040 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка водоподготовки Hydro Tech STC | 2026 | 3 004 | 0 | 0 | 3 004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена пластинчатого теплообменника№1,2,3,4 | 2027-2028 | 6 554 | 0 | 0 | 0 | 2 364 | 4 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная №33 |  | 111 738 | 3 738 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Монтаж дополнительного котла №2 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Замена котла №1 типа ДКВР 10/13 | 2025 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Замена котла №3 типа ДКВР 10/13 | 2026 | 36 000 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Замена котла №4 типа ДКВР 10/13 | 2028 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Капитальный ремонт топки котла ДКВР 10/14 №1.3 | 2024 | 2 658 | 2 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Замена регулирующего клапана РУ 13/3 | 2024 | 1 080 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная №50 |  | 3 411 | 3 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Капитальный ремонт котла НР-18 №2 | 2023-2025 | 3 411 | 3 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная №34 |  | 107 174 | 26 975 | 25 365 | 26 487 | 28 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Проектные работы. Корректировка проекта на реконструкцию котельной №34 | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Строительно-монтажные работы. Демонтаж котлов КЕ 10/14(4шт.) , монтаж котлов КВТС 20(3шт.) и вспомогательного оборудования. | 2022-2027 | 107 174 | 26 975 | 25 365 | 26 487 | 28 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная №26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Разработка проектно-сметной документации, с последующей ликвидацией котельной №26 | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Котельная ГИДРОУЗЕЛ |  | 2 458 | 2 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Капитальный ремонт котла НР-18 №2 | 2023-2024 | 2 458 | 2 458 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Итого по МП «Исток»: |  | 276 685 | 46 493 | 70 719 | 72 651 | 79 488 | 7 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ТК «Актив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная №31 |  | 2 563 | 0 | 0 | 2 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Проектирование и установка газоочистного оборудования (дымосос; золоуловитель ) котельная №31 | 2026 | 2 563 | 0 | 0 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Котельная №41 |  | 12 560 | 0 | 667 | 3 125 | 8 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Проектирование и замена котла НР-18 на котел типа КВ-1,16 и вспомогательного оборудования(вентилятор, газоход, расходомер) котельная №41 | 2027 | 2 148 | 0 | 0 | 0 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 99 0 | 0 |
| 30 | Проектирование и монтаж системы химводоподготовки (умягчения непрерывного действия) котельная №41 | 2025 | 667 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Замена дымовой трубы Д=700мм Н=26м на дымовую трубу Д-800мм Н=32м на котельной №41. | 2027 | 3 306 | 0 | 0 | 0 | 3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Замена дымовой трубы Д=600мм Н=43м на дымовую трубуД-800мм Н=32м на котельной №41. | 2027 | 3 313 | 0 | 0 | 0 | 3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Проектирование и замена газоочистного оборудования, циклон БЦ- на циклон типа ЦН на котельной №41 | 2026 | 3 125 | 0 | 0 | 3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Котельная №43 |  | 2 684 | 0 | 2 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Проектирование и замена котла HP-18 на котел типа КВ-1,45 с оборудованием котельная №43 | 2025 | 2 684 | 0 | 2 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Котельная №17а | 2025 | 287 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 9 000 | 260 000 | 2 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Разработка проектно-сметной документации и строительство котельной №17а и новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей котельных №17,18,35,43. Этап I. | 2028-2029 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Строительство котельной №17а и новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей котельных №17,18,35,43. Строительство котельной с установкой четырех котлов КВ-ТС-6,5-150 или аналогичного оборудования. Строительство тепловых сетей. Этап II. | 2030 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Закрытие котельной №17 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а. Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа Ланкашир | 2031 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Закрытие котельной №18 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а. Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа НР-18 | 2031 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Закрытие котельной №35 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а. Консервация котельного оборудования котлов №1-8 типа НР-18,типа КВр-1,18, типа Сибирь 7М | 2031 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Закрытие котельной №43 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а. Консервация котельного оборудования котлов №1-7 типа КВС, типа НР-18, КВр, типа Ланкашир | 2031 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Итого по ООО «ТК «Актив»: |  | 305 236 | 0 | 3 352 | 5 688 | 8 768 | 16 000 | 9 000 | 260 000 | 2 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная №3 |  | 759 505 | 12 682 | 0 | 22 260 | 22 220 | 160 643 | 160 089 | 381 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Разработка проектной документации | 2026-2027 | 44 480 | 0 | 0 | 22 260,10 | 22 219,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Строительство пристройки и монтаж двух котлоагрегатов КЕ 25/14 | 2028-2029 | 320 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 643,20 | 160 089,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Замена котла №1 ДКВР 20-13 на котел КЕ25/14 | 2030 | 63 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 534,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Реконструкция существующей части котельной №3 | 2030 | 235 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 377,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Ввод в эксплуатацию дымовой трубы | 2030 | 82 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 698,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Проектирование, замена сетевой насосной группы котельной №3, увеличение мощности группы пластинчатых теплообменных аппаратов котельной № 3 | 2021-2024 | 12 682 | 12 682,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Котельная №7 |  | 225 265 | 0 | 8 160 | 39 871 | 40 352 | 42 055 | 43 831 | 50 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Реконструкция котельной №7. Капитальный ремонт котла №1 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 2026 | 31 336 | 0 | 0 | 31 336,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Реконструкция котельной №7. Капитальный ремонт котла №2 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 2027 | 31 424 | 0 | 0 | 0 | 31 424,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Реконструкция котельной №7. Капитальный ремонт котла №3 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 2028 | 32 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 716,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Реконструкция котельной №7. Капитальный ремонт котла №4 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 2029 | 34 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 063,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Техническое перевооружение ЦТП котельной №7 | 2025-2029 | 44 731 | 0 | 8 160,06 | 8 535,43 | 8 928,06 | 9 338,75 | 9 768,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Проектирование, приобретение, монтаж бака аккумулятора V=700 м³ – 1 шт. | 2030 | 50 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 995,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Итого по ООО «СТК»: |  | 984 770 | 12 682 | 8 160 | 62 132 | 62 572 | 202 698 | 203 920 | 432 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «КОТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Котельная №1 |  | 5 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 262,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Демонтаж котла №1 типа НР-18 | 2028 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Монтаж котла №1 типа Гефест 0,8-95ТР или аналогичного оборудования | 2028 | 4 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 665,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Котельная №8А |  | 98 141 | 39 642,30 | 21 123,00 | 15 708,00 | 21 668,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Строительство первой очереди котельной №8а (переключение тепловых нагрузок с котельных №8, 10 на котельную №8а и закрытие котельных №8,10) | 2023-2025 | 60 765 | 39 642,30 | 21 123,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Строительство второй очереди котельной №8а (переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и закрытие котельной №9) | 2026-2027 | 37 376 | 0 | 0 | 15 708,00 | 21 668,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Котельная №9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Техническое перевооружение котельной № 9 с заменой дымовой трубы, газоходов и вспомогательного оборудования | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Котельная №11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Закрытие котельной №11 с переключением нагрузок на кот. №15а ЦТП. Консервация котельного оборудования котлов №1, 2 типа НР-18 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Котельная №15а |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Замена существующих сетевых насосов на новые сетевые насосы большей мощности (2 шт.) на котельной №15а (ЦТП) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Установка преобразователя частоты 75/90 кВт 3*400В (1 шт.) на котельной №15а (ЦТП) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Реконструкция поверхности нагрева котла THH-Uve 8000 №2 на котельной №15а | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Приобретение и монтаж частотного преобразователя на сетевой насос на котельной № 15а для работы в летний период | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Котельная №37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Приобретение и монтаж частотного преобразователя на дымососы котлов №1-7 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Итого по ООО «КОТК»: |  | 103 403 | 39 642,30 | 21 123,00 | 15 708,00 | 21 668,10 | 5 262,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «СибСтройСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | котельная №12к |  | 38 957 | 15529,1 | 16586,8 | 6841,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81 | Монтаж пластинчатых теплообменников марки НН№22-ТО10/31-ТКТL-80 (2 шт.) – на ГВС, марки НН№100-ТО10/217-ТКТL-62 (1шт.) – на отопление | 2025 | 1 204 | 0 | 1 204,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 100 0 | 0 |
| 82 | Монтаж и обвязка 2-х котлов КВМ 2,5 и вспомогательного оборудования (циклон, дымосос, вентилятор) | 2022-2024 | 4 040 | 4 040,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Монтаж резервной емкости запаса городской воды V -500 м³ | 2025 | 3 790 | 0 | 3 789,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Строительство угольного склада с установкой крана подвесного мостового электрического однопролетного, грейфера одноканатного | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Строительство здания ремонтно-механического цеха и гаража | 2022-2024 | 8 466 | 8 465,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Наладка системы автоматизации котлов | 2025 | 1 550 | 1 550,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Приобретение и монтаж дымососа ДН-9 с эл. двигателем 1500 об/мин котлов № № 1,2,3,4 | 2023 | 1 033 | 0 | 1 033,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Приобретение и монтаж насоса котловой воды ХST 50-200-110 /. № № 1,2 либо аналогичного. | 2023-2024 | 1 369 | 0 | 1 369,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Приобретение и монтаж котла , КВМ 2,5 с топкой ТЛПХ. | 2024 | 6 841 | 0 | 0 | 6 841,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Приобритение и монтаж пластинчатого теплообменника, производительностью 9,2 Гкал/час. | 2025 | 3 690 | 0 | 3 689,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Здание котельной. Замена кровельного покрытия | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Котел КВМ 2,5 № 1,2,3,4. Замена шурующей планки, замена колосников, замена топочных дверок. Ремонт обмуровки.Замена редуктора | 2026 | 812 | 203,90 | 608,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Ремонт газоходов, замена металла, увеличение сечения газоходов. | 2025 | 570 | 570,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Монтаж трубопровода холодного водоснабжения | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Ремонт конвейера шлакозолоудаления. замена цепи (70м), полосы износа, головной части. | 2022-2024 | 1 610 | 48,90 | 1 561,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Перенос дробилки, конвейера топливоподачи на нулевую отметку, в соответствии с проектом | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ремонт конвейера углеподачи замена цепи (70м), полосы износа, головной части. | 2022 | 1 610 | 48,60 | 1 561,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Котел КВМ 1,8 . КВМ 2,5 № 1,2,3,4,5,6. Ремонт привода топок ТШМ, замена колосников, частичный ремонт обмуровки котлов, с заменой предохранительных клапанов, топочных дверок. Устройство люков. | 2022-2025 | 89 | 88,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Дымосос ДН 8. Замена подшипников, ремонт улитки, смазка. | 2022 | 71 | 70,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Вентилятора ВД2,8-3000, ВЦ 14-46-2,5 ПВ. Замена подшипников и смазки | 2022-2025 | 33 | 33,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Здание котельной. Побелка, покраска котельной и бытовых помещений | 2022-2025 | 30 | 30,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Щитовая. Замена автоматов, пускателей, замена кабеля и блока защиты на сетевые, подпиточные насосы, замена кабеля на освещение в котельном зале. | 2022-2024 | 155 | 58,60 | 96,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Капитальный ремонт дымососов котла № № 3,4 КВм -2,5 | 2022-2024 | 320 | 320,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Ремонт пластинчатого теплообменника НН№100ТО10/217-ТКТL, с заменой пластин | 2022-2024 | 1 332 | 0 | 1 331,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Ремонт натрий катионитового фильтра | 2022-2025 | 342 | 0 | 342,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Итого по ООО «СибСтройСервис»: |  | 38 957 | 15 529,10 | 16 586,75 | 6 841,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО «Знамя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Итого по АО «Знамя» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО УК «Кузбассразрезуголь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Итого по АО УК «Кузбассразрезуголь» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по источникам Киселевского городского округа: |  | 1 709 051 | 114 346 | 119 941 | 163 020 | 172 496 | 231 293 | 212 920 | 692 606 | 2 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 9.4 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. без НДС | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП «Исток» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №19 |  | 1 904 | 0 | 1 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Установка балансировочных клапанов на тепловой сети | 2025 | 1 904 |  | 1 904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №33 |  | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Установка балансировочных клапанов на тепловой сети | 2025 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная №34 |  | 10 855 | 3 482 | 3 687 | 3 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Строительство тепловой сети от котельной №34 до теплового пункта котельной №26 | 2024-2026 | 10 855 | 3 482 | 3 687 | 3 687 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №31 |  | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Строительство тепловой сети от котельной №33 до теплового пункта котельной №31, 895 м., Ø 159 мм | 2027 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Итого по МП «Исток»: |  | 15 509 | 3 482 | 6 341 | 3 687 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ТК «Актив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная №17а |  | 68 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Строительство тепловых сетей. Котельная №17а - ТК-3, 239 м, Ø 400 мм, надз. | 2027 | 7 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Строительство тепловых сетей. ТК-6 - ТК-10' (кот. №18), 384 м, Ø 150 мм, надз. | 2027 | 6 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Строительство тепловых сетей. ТК-26' - ТК-15(кот.№43)262 м, Ø 300 мм, надз. | 2027 | 6 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 890,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Строительство тепловых сетей. ТК-3б - УТ-1'', 322 м, Ø 300 мм, надз. | 2027 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Строительство тепловых сетей. УТ-1'' - ТК-1 (кот. №35), 331 м, Ø 300 мм, надз. | 2027 | 9 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Реконструкция тепловых сетей. ТК-3 - ТК-6, 146 м, с Ø 300 на Ø 400 мм, подз. кан. | 2027 | 6 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Реконструкция тепловых сетей. ТК-6 - ТК-26', 212 м, с Ø 150 на Ø 300 мм, подз. кан. | 2027 | 6 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Реконструкция тепловых сетей. ТК-15 - ТК-3б (кот. №43), 321 м, с Ø (100-200) на Ø 300 мм, подз. кан. | 2027 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Итого по ООО «ТК «Актив»: |  | 68 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная №3 |  | 713 163 | 0 | 120 501 | 0 | 0 | 0 | 106 115 | 186 678 | 201 959 | 97 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Реконструкция тепловых сетей. Проектирование и замена магистральной тепловой сети от ТК-1-ТК-4, 727 м, с Ø 300 на Ø 450 мм | 2029 | 106 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Проектирование и строительство магистральной тепловой сети от ТК-4 – ЦТП микрорайона №2, 2695 м, Ø 400 мм | 2030 | 186 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Проектирование и строительство внутриквартальной тепловой сети микрорайона №2, 1560 м, Ø 350 мм | 2031 | 103 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Строительство внутриквартальной тепловой сети микрорайона №5, 2100 м, Ø 350 мм | 2024-2025 | 120 501 | 0,0 | 120 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Проектирование и строительство ЦТП микрорайона №2. | 2031-2032 | 196 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 249 | 97 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Котельная №7 |  | 291 798 | 0 | 191 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 864 | 19 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Проектирование, реконструкция тепловых сетей. От ЦТП до ТК8 1020м, с Ø 500 на Ø 600 мм, п. надзем. | 2030 | 80 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Проектирование, строительство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от котельных №3 и 7. ТК1-ЦТП кот. № 7 (отопл.), 260 м (в двух-м исчислении), Ø 400 мм | 2031 | 19 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 216 | 0 | 0 | 0 | 101 101 0 | 0 |
| 31 | Строительство сетей ГВС от ЦТП котельной 7 до присоединения к сетям ГВС 5 микрорайона, и подкачивающей насосной станции на существующей тепловой сети с присоединением к тепловым сетям 5 микрорайона | 2025 | 191 717 | 0 | 191 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Итого по ООО «СТК»: |  | 1 004 961 | 0 | 312 219 | 0 | 0 | 0 | 106 115 | 267 542 | 221 175 | 97 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «КОТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Котельная №8А |  | 52 762 | 0 | 24 436 | 1 745 | 26 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Строительство магистрального участка тепловой сети 1-го контура от котельной № 8а до ЦТП пер. Транспортный, 10 (переключение тепловых нагрузок с котельных №8, 10 на котельную №8а и закрытие котельных №8, 10) | 2025 | 13 920 | 0 | 13 920,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Строительство ЦТП котельной № 8а (переключение тепловых нагрузок с котельной № 10 на котельную №8а и закрытие котельной № 10) | 2025-2026 | 12 261 | 0 | 10 515,60 | 1 745,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Строительство тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП котельной № 8а от точки А около ж.д. пер. Транспортный, 4 до точки Б около ж.д. пер. Транспортный, 1 (переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и закрытие котельной №9) | 2027 | 4 802 | 0 | 0 | 0 | 4 801,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП котельной № 8а до точки А подключения строящейся тепловой сети отопления и ГВС около ж.д. пер. Транспортный, 4 (переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и закрытие котельной №9) | 2027 | 10 946 | 0 | 0 | 0 | 10 946,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП котельной №8а от точки Б тепловой сети отопления и гвс около ж.д. пер. Транспортный,1 до точки Е врезка на здание ул. Транспортная,7а (переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и закрытие котельной №9) | 2027 | 10 833 | 0 | 0 | 0 | 10 833,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Котельная №15А |  | 29 523 | 0 | 0 | 29 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Строительство и реконструкция тепловой сети системы отопления от ЦТП котельной № 15а до точки подключения в трубопровод к потребителям от котельной № 11 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Реконструкция тепловой сети отопления от котельной №15а от точки А около жилого дома ул. Советская, 24 до точки Б около здания ул. Советская, 1а. (переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопление частично) на котельную №8а и закрытие котельной №9 | 2026 | 23 526 | 0 | 0 | 23 525,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Строительство ПНС котельной № 15а (переключение тепловых нагрузок с котельных №9 (отопление) на котельную №15а и закрытие котельной №9) | 2026 | 5 997 | 0 | 0 | 5 997,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Прочие мероприятия |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Проектно-изыскательские и монтажные работы по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре на объектах: ЦТП, мех.цех, котельная № 5, 36, 49 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Итого по ООО «КОТК»: |  | 82 285 | 0 | 24 435,70 | 31 268,10 | 26 581,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «СибСтройСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная №12к |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Строительство тепловых сетей от котельной №12к до УТ2 (ГВС) 1333 м, Ø 150 мм, 858 м, Ø 100 мм, надз. | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Строительство тепловых сетей ул. Новостройка – II очередь (ГВС) 2467 м, Ø 200 - Ø 50 мм, надз. | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Итого по ООО «СибСтройСервис»: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «Знамя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Итого по АО «Знамя» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО УК «Кузбассразрезуголь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Итого по АО УК «Кузбассразрезуголь» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по сетям Киселевского городского округа: |  | 1 171 044 | 3 482 | 342 995 | 34 955 | 28 581 | 0 | 106 115 | 335 832 | 221 175 | 97 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменения температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предполагается.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Стоимость работ по реконструкции индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды ГВС у потребителей котельных № 34, 26 приведена в таблице ниже.

Таблица 9.5 – Мероприятия по устройству / реконструкции ИТП

| № | Наименование котельной | Количество ИТП, шт, с расчетной тепловой нагрузкой на ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Стоимость выполнения работ в ценах 2024 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 0,01 | 0,01-0,03 | 0,03-0,04 | 0,04-0,06 | 0,06-0,08 | 0,08-0,12 |  |
| 1 | Котельная № 34 МП «Исток» (с учетом котельной № 26) | 43 | 22 | 10 | 12 | 14 | 9 | 43 193,56 |

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

В 2020-2023 году были выполнены следующие мероприятия на источниках тепловой энергии, предусмотренные в предыдущей редакции Схемы теплоснабжения (таблицы 9.6-9.7):

Таблица 9.6 – Перечень мероприятий на источниках тепловой энергии ООО «ТК «Актив» за период 2020-2023 гг.

| № | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №17 | 2020 | Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ №1, 2 |
| 2 | Котельная №18 | 2020 | Ремонт трубной части котла, замена секций котла №3 |
| 3 | Котельная №18 | 2020 | Установка преобразователей частоты на сетевые, подпиточные насосы 2 шт. |
| 4 | Котельная №25 | 2020 | Замена котла № 4, на КВр-1,2 и вспомогательного оборудования |
| 5 | Котельная №25 | 2020 | Установка сетевых, подпиточных, ГВС насосов 6шт. типа Pedrollo |
| 6 | Котельная №25 | 2020 | Капитальный ремонт емкости V-50м³ |
| 7 | Котельная №25 | 2020 | Установка преобразователей частоты на насосные агрегаты 6шт. |
| 8 | Котельная №25 | 2020 | Установка прибора для снижения солей жесткости. |
| 9 | Котельная №29 | 2020 | Капитальный ремонт СКИП |
| 10 | Котельная №31 | 2020 | Установка сетевых, подпиточных насосов 4шт. типа Pedrollo |
| 11 | Котельная №31 | 2020 | Капитальный ремонт решетки котла №2 |
| 12 | Котельная №31 |  | Установка преобразователей частоты на сетевые, подпиточные насосы 4шт. |
| 13 | Котельная №35 | 2020 | Замена котлов №3,4, 1, на КВр-1,2 и вспомогательного оборудования |
| 14 | Котельная №35 | 2020 | Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ №1, 2 |
| 15 | Котельная №35 | 2020 | Капитальный ремонт конвейера ШЗУ С 53 |
| 16 | Котельная №35 | 2020 | Капитальный ремонт котлов №2 замена секций, обмуровки, запорной арматуры |
| 17 | Котельная №35 | 2020 | Замена вентилятора Вр 280-4,8 (2шт) |
| 18 | Котельная №35 | 2020 | Капитальный ремонт дымососа № 1, 2 ДН-10 |
| 19 | Котельная №35 | 2020 | Капитальный ремонт грейфера и тельфера |
| 20 | Котельная №35 | 2020 | Установка преобразователей частоты на насосные агрегаты 1 шт. |
| 21 | Котельная №41 | 2020 | Замена технологического трубопровода в котельной Д 219мм, L38м |
| 22 | Котельная №41 | 2020 | Установка преобразователей частоты на насосные агрегаты 2 шт. |
| 23 | Котельная №43 | 2020-2021 | Установка сетевых, подпиточных, ГВС насосов 6шт. типа Pedrollo |
| 24 | Котельная №43 | 2021-2022 | Установка преобразователей частоты на насосы типа, Pedollo |
| 25 | Котельная №43 | 2020 | Капитальный ремонт конвейера ШЗУ, углеподачи |
| 26 | Котельная №43 | 2020 | Ремонт трубной части котла, замена секций котла №1,2,3 Ремонт колосниковой решетки котлов №1,2,3 |
| 27 | Котельная №43 | 2020 | Капитальный ремонт циклонов БЦ 259 (2 шт.) с заменой газоходов |
| 28 | Котельная №43 | 2020 | Установка преобразователей частоты на насосные агрегаты 2шт. |

Таблица 9.7 – Перечень мероприятий на источниках тепловой энергии ООО «КОТК», реализованных за период 2020-2023 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемые (выполненные) действия | Затраты, тыс. руб. | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий, реализованных с момента последней актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |
| 1. | Замена 3-х котлов типа КВр-1,45 МВт на новые аналогичные на котельной №37. | Выполнен монтаж 3-х котлов КВр-1,45 МВт. | 2 001,24 | 2020 |
| 2. | Замена устаревшего энергоемкого сетевого насоса №1 1Д315/71 с эл. Двигателем 90кВт/3000 об. Мин. На котельной №8 | Выполнена установка насоса NL 100/200-45-2-12 эл. Двигателем 45 квт/2900 об. Мин | 375,58 | 2020 |
| 3. | Реконструкция кирпичной дымовой трубы на котельной №37. | Производится строительство двух металлических дымовых труб с расключением двух котловых залов по независимой схеме для более эффективной работы котлового оборудования с установкой ПГОУ и дымососов. Демонтаж аварийной кирпичной дымовой трубы | 25 314,8 | 2020-2021 |
| 4. | Закрытие котельной №16 в связи с ликвидацией жилого фонда | Выполнен демонтаж котлов №1, 2 типа НР-18, КВр-0,39 здания котельной, дымовой трубы | 454,27 | 2021 |
| 5. | Замена сетевого насоса№1 Д 320/50с эл. Двигателем 75кВт/1500об.мин. на котельной №30 | Установка насоса BL 125/315-45/4с эл. Двигателем 45 квт/1500 об. Мин | 591,85 | 2021 |
| 6. | Замена сетевого насоса №1 К100-65-200 с эл. Двигателем 75кВт/3000 об. Мин. На котельной №38 | Установка насоса BL 125/315-45/4с эл. Двигателем 45 квт/1500 об. Мин | 240,57 | 2021 |
| 7. | Замена сетевого насоса №1 Д315/50 с эл. Двигателем 90кВт/3000 об. Мин. На котельной №36 | Монтаж сетевого насоса IL100/190-30/2 с эл. Двигателем 30 кВт/3000об.мин. | 320,27 | 2021 |
| 8. | Подключение тепловых нагрузок от котельной №11 к ЦТП котельной №15а с закрытием котельной 11. | Строительство участка тепловой сети от котельной №15а ЦТП до потребителей от котельной №11. | 9 627,64 | 2022 |
| 9. | Реконструкция поверхности нагрева котла №2 типа THH-Uve 8000 на котельной №15а. | Увеличение поверхности нагрева путем экранирования боковых стенок и потолка топки котла с демонтажом и монтажом обмуровки. | 6 228,5 | 2023 |

В 2020-2023 году были выполнены следующие мероприятия на тепловых сетях, предусмотренные в предыдущей редакции Схемы теплоснабжения (таблицы 9.8-9.9):

Таблица 9.8 - Перечень мероприятий на тепловых сетях ООО «КОТК», реализованных за период 2020-2023 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемые (выполненные) действия | Затраты, тыс. руб. | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия для перехода с открытой на закрытую систему горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция тепловой сети на котельной №1. | Строительство тепловой сети Т3, Т4; реконструкция тепловой сети Т1, Т2. Проектные работы. Приобретение насосов ГВС 2 шт. | 6 700 | 2023-2024 |  |
| 1.2 | Реконструкция тепловой сети котельная №38 | Строительство тепловой сети Т3, Т4. Реконструкция тепловой сети Т1, Т2 Приобретение и монтаж котла типа КВр-0,39 МВт для системы ГВС. Приобретение и монтаж насосов ГВС 2 шт. IL 50/210-11/2 с эл. двигателем 11кВт/3000 об. мин. Реконструкция тепловой сети котельной №38 | 6 261 | 2023-2024 |  |
| 1.3 | Реконструкция тепловой сети котельная №15а | Строительство тепловой сети Т3, Т4; Реконструкция тепловой сети Т1, Т2. Строительство модульного здания для ЦТП №2. Проектные работы. | 165 351 | 2024-2028 |  |
| 1.4 | Реконструкция тепловой сети на котельной № 5 | Строительство тепловой сети Т3, Т4; реконструкция тепловой сети Т1,Т2. | 4 261 | 2025-2026 |  |
| 1.5 | Реконструкция тепловой сети котельной №37 | Строительство тепловой сети Т3,Т4. Реконструкция тепловой сети Т1,Т2 Приобретение и монтаж насосов ГВС 2 шт., проектные работы. | 122 150 | 2028-2032 |  |

Таблица 9.9 - Перечень мероприятий на тепловых сетях ООО «СибСтройСервис» за период 2020-2023 гг.

| № | Наименование мероприятия | Стоимость услуги (без НДС), руб. |
| --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |
| 1 | строительство тепловых сетей от котельной № 12К (III очередь) ул. Инженерная | 1 459 552,45 |
| 2 | строительство тепловых сетей от котельной № 12К (III очередь) ул. Инженерная | 1 660 366,63 |
| 3 | строительство тепловых сетей от котельной № 12К (III очередь) ул. Инженерная | 2 321 920,84 |
| 4 | строительство тепловых сетей от котельной № 12К (III очередь) ул. Инженерная | 2 849827,32 |
| 5 | монтаж пластинчатых теплообменников | 1 791 666,67 |
|  | Итого: | 10 083 333,91 |
| 2021 год |  |  |
| 1 | строительство тепловых сетей от котельной № 12К (до УТ2 гвс) | 10 365 263,21 |
|  | Итого: | 10 365 263,21 |
| 2022 год |  |  |
| 1 | строительство тепловых сетей от котельной № 12К ул. Новостройка (II очередь, отопление, гвс) | 4 875 937,00 |
| 2 | строительство тепловых сетей от котельной № 12К ул. Новостройка (II очередь, отопление, гвс) | 2 518 038,00 |
| Итого: |  | 7 393 975,00 |
| Всего: |  | 27 842 572,12 |

«Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

На основании критериев, установленных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, при утверждении схемы теплоснабжения были утверждены зоны деятельности с назначением в каждой зоне единой теплоснабжающей организации.

Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения с учетом изменений в зонах деятельности, произошедших в ретроспективном периоде, приведены в таблице 10.1.

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлено в таблице 10.2.

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Сравнительный анализ критериев, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации, приведен в таблице 10.3.

Таблица 10.1 – Реестр ЕТО в системах теплоснабжения с учетом изменений в зонах деятельности, произошедших в ретроспективном периоде

| № системы теплоснабжения | Код зоны деятельности | Источники тепловой энергии |  |  | Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Киселевского городского округа на период до 2036 года (актуализация на 2025 год) | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименования источников | Теплоснабжающие организации в границах системы теплоснабжения | Наличие источника в обслуживании теплоснабжающей организации |  |  |
| 1 | 1 | Котельная №19 | МП "Исток" | + | МП "Исток" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 2 |  | Котельная №33 |  | + |  |  |
| 3 |  | Котельная №34 |  | + |  |  |
| 4 |  | Котельная №50 |  | + |  |  |
| 14 |  | Котельная ГИДРОУЗЕЛ |  | + |  |  |
| 22 |  | Котельная №49 |  | + |  |  |
| 5 | 2 | котельная №17 | ООО «Тепловая компания «Актив» | + | ООО «Тепловая компания «Актив» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 6 |  | котельная №18 |  |  |  |  |
| 7 |  | котельная №25 |  |  |  |  |
| 8 |  | котельная №29 |  |  |  |  |
| 9 |  | котельная №31 |  |  |  |  |
| 10 |  | котельная №35 |  |  |  |  |
| 11 |  | котельная №41 |  |  |  |  |
| 12 |  | котельная №43 |  |  |  |  |
| 13 |  | Новая котельная №17а |  | + |  |  |
| 15 | 3 | Котельная №3 | ООО "СТК" | + | ООО "СТК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 16 |  | Котельная №7 |  | + |  |  |
| 17 | 4 | Котельная №1 | ООО "КОТК" | + | ООО "КОТК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 18 |  | Котельная №2 |  | + |  |  |
| 19 |  | Котельная №5 |  | + |  |  |
| 20 |  | Котельная №8 |  | + |  |  |
| 21 |  | Котельная №9 |  | + |  |  |
| 22 |  | Котельная №15а |  | + |  |  |
| 23 |  | Котельная №30 |  | + |  |  |
| 24 |  | Котельная №37 |  | + |  |  |
| 25 |  | Котельная №38 |  | + |  |  |
| 26 |  | Котельная №46а |  | + |  |  |
| 23 | 5 | Котельная №12к | ООО "СибСтройСеврвис" | + | ООО "СибСтройСеврвис" | 106 106 Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 24 | 6 | Котельная АО "Знамя" | ОАО "Знамя" | + | ОАО "Знамя" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 35 | 7 | котельная №2 | АО УК «Кузбассразрезуголь» | + | АО УК «Кузбассразрезуголь» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 36 |  | котельная №3 |  | + |  | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |

Таблица 10.2 - Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников в системе теплоснабжения | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Киселевского городского округа на период до 2036 года (актуализация на 2025 год) | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №19 | 1 | МП "Исток" | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 3 | Котельная №33 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 4 | Котельная №34 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 5 | Котельная №50 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | ИЗМЕНЕН № ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
| 32 | Котельная №49 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | ИЗМЕНЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЕТО, ВКЛЮЧЕНИЕ В ЗОНУ МП «Исток» |
| 14 | Котельная ГИДРОУЗЕЛ |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | ИЗМЕНЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЕТО, ВКЛЮЧЕНИЕ В ЗОНУ МП «Исток» |
| 6 | Котельная №17 | 2 | ООО «Тепловая компания «Актив» | ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА НОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ №17а | ИСКЛЮЧЕНО |
| 7 | Котельная №18 |  |  | ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА НОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ №17а | ИСКЛЮЧЕНО |
| 8 | Котельная №25 |  |  | ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА КОТЕЛЬНУЮ №34 | ИСКЛЮЧЕНО |
| 9 | Котельная №29 |  |  | ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА КОТЕЛЬНУЮ №34 | ИСКЛЮЧЕНО |
| 10 | Котельная №31 |  |  | ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА КОТЕЛЬНУЮ №34 | ИСКЛЮЧЕНО |
| 11 | Котельная №35 |  |  | ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА НОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ №17а | ИСКЛЮЧЕНО |
| 12 | Котельная №41 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 13 | Котельная №43 |  |  | ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА НОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ №17а | ИСКЛЮЧЕНО |
|  | Новая котельная №17а |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | 107 107 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 15 | Котельная №3 | 3 | ООО "СТК" | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 16 | Котельная №7 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 17 | Котельная №1 | 4 | ООО "КОТК" | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 18 | Котельная №2 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 19 | Котельная №5 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 20 | Котельная №8 |  |  | ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА НОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ №8а | ИСКЛЮЧЕНО |
| 20 | Котельная №8а |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |  |
| 21 | Котельная №9 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 22 | Котельная №10 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 23 | Котельная №11 |  |  | ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА НОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ №15а | ИСКЛЮЧЕНО |
| 24 | Котельная №15а |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 26 | Котельная №30 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 27 | Котельная №36 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 28 | Котельная №37 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 29 | Котельная №38 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 31 | Котельная №46а |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 32 | Котельная №49 |  |  | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | ИЗМЕНЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЕТО, ВКЛЮЧЕНИЕ В ЗОНУ МП «Исток» |
| 33 | Котельная №12к | 5 | ООО "СибСтройСеврвис" | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 34 | Котельная АО "Знамя" | 6 | ОАО "Знамя" | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 35 | котельная №2 | 7 | АО УК «Кузбассразрезуголь» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |
| 36 | котельная №3 | 7 | АО УК «Кузбассразрезуголь» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |

Таблица 10.3 - Сравнительный анализ критериев, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

| № системы теплоснабжения | Наименования источников в системе теплоснабжения | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Киселевского городского округа на период до 2036 года (актуализация на 2024 год) | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №19 | 1 | МП "Исток" | подана | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 3 | Котельная №33 |  |  | подана | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 4 | Котельная №34 |  |  | подана | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 5 | Котельная №50 |  |  | н/д | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 14 | Котельная ГИДРОУЗЕЛ |  |  | н/д | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 32 | Котельная №49 |  |  | н/д | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 6 | Котельная №17 | 2 | ООО «Тепловая компания «Актив» | подана | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 7 | Котельная №18 |  |  | подана | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 8 | Котельная №25 |  |  | подана | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 9 | Котельная №29 |  |  | подана | 108 108 п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 10 | Котельная №31 |  |  | подана | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 11 | Котельная №35 |  |  | подана | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 12 | Котельная №41 |  |  | подана | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 13 | Котельная №43 |  |  | подана | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
|  | Новая котельная №17а |  |  | заявка не подавалась | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 15 | Котельная №3 | 3 | ООО "СТК" | подана | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 16 | Котельная №7 |  |  | подана | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 17 | Котельная №1 | 4 | ООО "КОТК" | подана | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 18 | Котельная №2 |  |  | подана | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 19 | Котельная №5 |  |  | подана | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 20 | Котельная №8 |  |  | подана | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 20 | Котельная №8а |  |  | заявка не подавалась | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 21 | Котельная №9 |  |  | подана | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 22 | Котельная №10 |  |  | подана | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 24 | Котельная №15а |  |  | подана | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 26 | Котельная №30 |  |  | подана | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 27 | Котельная №36 |  |  | подана | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 28 | Котельная №37 |  |  | подана | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 29 | Котельная №38 |  |  | подана | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 31 | Котельная №46а |  |  | подана | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 33 | Котельная №12к | 5 | ООО "СибСтройСеврвис" | подана | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 34 | Котельная АО "Знамя" | 6 | ОАО "Знамя" | н/д | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 35 | котельная №2 ОАО «УК «КРУ» | 7 | АО УК «Кузбассразрезуголь» | Не подавалась | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 36 | котельная №3 ОАО «УК «КРУ» |  |  | Не подавалась | 109 109 п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, с указанием объектов, находящихся в обслуживании каждой теплоснабжающей организации, приведен в таблице 10.4.

Таблица 10.4 - Реестр систем теплоснабжения, утвержденный прошлой схемой теплоснабжения

| № ЕТО | Наименование зоны действия возможной ЕТО и их теплоисточников |
| --- | --- |
| 1 | Зона действия систем теплоснабжения от 6 котельных МП «Исток»: № 19, 26, 33 и ЦТП, 34, 50, 49. |
| 2 | Зона действия систем теплоснабжения от 8 котельных ООО «Тепловая компания «Актив»: № 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41, 43. |
| 3 | Зона действия систем теплоснабжения от 2 котельных ООО «СТК»: № 3, 7. |
| 4 | Зона действия систем теплоснабжения от 12 котельных ООО «КОТК»: № 1, 2, 5, 8, 9, 10, 15а, 30, 36, 37, 38, 46а. |
| 5 | Зона действия системы теплоснабжения от 1 котельной ООО «СибСтройСервис»: № 12к. |
| 6 | Зона действия системы теплоснабжения от 1 котельной АО «Знамя» |
| 7 | Зона действия системы теплоснабжения от 2 котельных АО УК «Кузбассразрезуголь»: котельная №2 ОАО «УК «КРУ», котельная №3 ОАО «УК «КРУ». |

«Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

Значения тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии на весь период действия схемы теплоснабжения представлены в таблице 11.1.

18

18

Таблица 11.1 - Распределение тепловой нагрузки, Гкал/ч

| Наименование источника тепловой энергии | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | 2036 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП «Исток» | 71,16 | 72,84 | 73,43 | 73,43 | 73,43 | 73,43 | 73,47 | 73,47 |  | 73,47 |  | 73,47 |  | 73,47 |  | 73,47 |  | 73,47 |  | 73,47 |  | 73,47 |  |
| котельная №19 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 |  | 17,13 |  | 17,13 |  | 17,13 |  | 17,13 |  | 17,13 |  | 17,13 |  | 17,13 |  |
| котельная №33 | 15,34 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |  | 15,6 |  | 15,6 |  | 15,6 |  | 15,6 |  | 15,6 |  | 15,6 |  | 15,6 |  |
| котельная №34 | 38,27 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,61 | 38,61 |  | 38,61 |  | 38,61 |  | 38,61 |  | 38,61 |  | 38,61 |  | 38,61 |  | 38,61 |  |
| котельная №50 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  | 0,42 |  | 0,42 |  | 0,42 |  | 0,42 |  | 0,42 |  | 0,42 |  | 0,42 |  |
| котельная ГИДРОУЗЕЛ |  | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |  | 1,12 |  | 1,12 |  | 1,12 |  | 1,12 |  | 1,12 |  | 1,12 |  | 1,12 |  |
| котельная №49 |  |  | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |  | 0,59 |  | 0,59 |  | 0,59 |  | 0,59 |  | 0,59 |  | 0,59 |  | 0,59 |  |
| ООО «ТК «Актив» | 30,95 | 30,85 | 30,32 | 30,32 | 30,32 | 30,32 | 30,32 | 30,32 |  | 30,32 |  | 24,04 |  | 24,04 |  | 24,04 |  | 24,04 |  | 24,04 |  | 24,04 |  |
| котельная №17 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 |  | 3,73 |  | переключение на котельную №17а в 2031 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №18 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |  | 2,65 |  | переключение на котельную №17а в 2031 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №25 | 3,00 | 3,00 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |  | 2,83 |  | переключение на котельную №34 в 2031 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №29 | 1,52 | 33,1 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |  | 1,42 |  | переключение на котельную №34 в 2031 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №31 | 2,15 | 2,15 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |  | 2,03 |  | переключение на котельную №34 в 2031 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №35 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |  | 5,78 |  | переключение на котельную №17а в 2031 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №41 | 5,26 | 5,26 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |  | 5,02 |  | 5,02 |  | 5,02 |  | 5,02 |  | 5,02 |  | 5,02 |  | 5,02 |  |
| котельная №43 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 |  | 6,86 |  | переключение на котельную №17а в 2031 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная №17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,02 |  | 19,02 |  | 19,02 |  | 19,02 |  | 19,02 |  | 19,02 |  |
| котельная НФС | 1,12 | котельная НФС с 2023 в переходит в эксплуатацию в МП «Исток» с названием Гидроузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СТК» | 74,13 | 74,72 | 74,88 | 77,26 | 78,71 | 80,29 | 82,53 | 84,95 |  | 86,93 |  | 90,42 |  | 93,82 |  | 98,45 |  | 103,47 |  | 108,49 |  | 116,57 |  |
| котельная №3 | 20,08 | 20,08 | 20,08 | 21,88 | 23,33 | 24,91 | 27,15 | 29,57 |  | 31,55 |  | 35,04 |  | 38,44 |  | 43,07 |  | 48,09 |  | 53,11 |  | 116 116 61,19 |  |
| котельная №7 | 54,05 | 54,64 | 54,8 | 55,38 | 55,38 | 55,38 | 55,38 | 55,38 |  | 55,38 |  | 55,38 |  | 55,38 |  | 55,38 |  | 55,38 |  | 55,38 |  | 55,38 |  |
| ООО «КОТК» | 68,03 | 66,22 | 65,63 | 65,63 | 65,63 | 65,63 | 65,73 | 65,73 |  | 65,73 |  | 65,73 |  | 65,73 |  | 65,73 |  | 65,73 |  | 65,73 |  | 65,73 |  |
| котельная №1 | 2,26 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  | 2,25 |  |
| котельная №2 | 5,65 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |  | 5,7 |  | 5,7 |  | 5,7 |  | 5,7 |  | 5,7 |  | 5,7 |  | 5,7 |  |
| котельная №5 | 0,96 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  |
| котельная № 8 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | переключение на котельную №8а в 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная № 8а | Строительство котельной №8а - 2023-2025 гг |  |  |  | 6,61 | 6,61 | 10,47 |  | 10,47 |  | 10,47 |  | 10,47 |  | 10,47 |  | 10,47 |  | 10,47 |  | 10,47 |  | 10,47 |
| котельная №9 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | Переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и частично отопление (4,6 Гкал/час) на котельную № 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №10 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | переключение на котельную №8а в 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №11 | 1,37 | переключение на котельную №15а ЦТП в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №15а | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 18,9 | 18,9 |  | 18,9 |  | 18,9 |  | 18,9 |  | 18,9 |  | 18,9 |  | 18,9 |  | 18,9 |  |
| котельная №30 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |  | 4,64 |  | 4,64 |  | 4,64 |  | 4,64 |  | 4,64 |  | 4,64 |  | 4,64 |  |
| котельная №36 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |  | 3,88 |  | 3,88 |  | 3,88 |  | 3,88 |  | 3,88 |  | 3,88 |  | 3,88 |  |
| котельная №37 | 9,06 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 |  | 9,32 |  | 9,32 |  | 9,32 |  | 9,32 |  | 9,32 |  | 9,32 |  | 9,32 |  |
| котельная №38 | 2,59 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |  | 2,57 |  | 2,57 |  | 2,57 |  | 2,57 |  | 2,57 |  | 2,57 |  | 2,57 |  |
| котельная №42 | 1,01 | Закрыта в 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №46а | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 |  | 6,76 |  | 6,76 |  | 6,76 |  | 6,76 |  | 6,76 |  | 6,76 |  | 6,76 |  |
| котельная №49 | 0,59 | 0,59 | Котельная №49 -объект добавлен в МП "Исток" с 26.12.2023г. (согласно распоряжению КУМИ КГО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СибСтройСервис» | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 |  | 9,35 |  | 9,35 |  | 9,35 |  | 9,35 |  | 9,35 |  | 9,35 |  | 9,35 |  |
| котельная №12к | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 |  | 9,35 |  | 9,35 |  | 9,35 |  | 9,35 |  | 9,35 |  | 9,35 |  | 9,35 |  |
| АО «Знамя» | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |  | 25,3 |  | 25,3 |  | 25,3 |  | 25,3 |  | 25,3 |  | 25,3 |  | 25,3 |  |
| Котельная АО «Знамя» | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |  | 25,3 |  | 25,3 |  | 25,3 |  | 25,3 |  | 25,3 |  | 25,3 |  | 25,3 |  |
| АО УК «Кузбассразрезуголь» | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 |  | 8,96 |  | 8,96 |  | 8,96 |  | 8,96 |  | 8,96 |  | 8,96 |  | 8,96 |  |
| котельная №2 ОАО «УК «КРУ» | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |  | 4,52 |  | 4,52 |  | 4,52 |  | 4,52 |  | 4,52 |  | 4,52 |  | 4,52 |  |
| котельная №3 ОАО «УК «КРУ» | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |  | 4,44 |  | 4,44 |  | 4,44 |  | 4,44 |  | 4,44 |  | 4,44 |  | 4,44 |  |
| Итого по источникам Киселевского ГО: | 287,37 | 287,73 | 287,36 | 289,74 | 291,19 | 292,77 | 295,15 | 297,57 |  | 300,06 |  | 297,27 |  | 300,67 |  | 305,3 |  | 310,32 |  | 315,34 |  | 323,42 |  |

117

117

«Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

На территории Киселевского городского округа бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

«Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кемеровской области-Кузбасса на 2020-2024 годы утверждена распоряжением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 30 декабря 2020 г. № 880-р. Согласно региональной программе газификации, перевод котельных Киселевского городского округа на природный газ не предполагается.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Основным топливом на источниках тепловой энергии Киселевского городского округа является каменный уголь.

Предложения по корректировке Схемы и программы утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Внесение корректировок в Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кемеровской области-Кузбасса не требуется.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории Киселевского городского округа отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

На территории Киселевского городского округа строительство источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Схема водоснабжения и водоотведения Киселевского городского округа на период 2014-2024 гг. утверждена распоряжением УЖКХ КГО №31 от 26.06.2014г.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- строительство водоводов;

- замена и модернизация оборудования;

- строительство хозпитьевого водоснабжения из подземных вод.

Мероприятия по развитию соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, Схемой водоснабжения и водоотведения не предусмотрены.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

При корректировке Схемы водоснабжения и водоотведения необходимо учесть мероприятия по строительству и реконструкции системы водоснабжения с целью перевода потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения.

«Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа Киселевского городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения);

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1.

Таблица 14.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельные МП «Исток» | на 1 км тс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Котельные ООО «Тепловая компания «Актив» | на 1 км тс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Котельные ООО «СТК» | на 1 км тс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Котельные ООО «КОТК» | на 1 км тс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Котельные ООО «СибСтройСервис» | на 1 км тс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Котельные АО «Знамя» | на 1 км тс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Котельные АО УК «Кузбассразрезуголь» | на 1 км тс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельные МП «Исток» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Котельные ООО «Тепловая компания «Актив» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Котельные ООО «СТК» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Котельные ООО «КОТК» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Котельные ООО «СибСтройСервис» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Котельные АО «Знамя» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Котельные АО УК «Кузбассразрезуголь» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Системы централизованного теплоснабжения на базе источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Системы централизованного теплоснабжения на базе котельных | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Котельные МП «Исток» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная №19 | кг у.т./Гкал | 202,98 | 206,10 | 206,10 | 206,10 | 206,10 | 206,10 | 206,10 | 206,10 | 206,10 | 206,10 | 206,10 | 206,10 | 206,10 | 206,10 |
|  | котельная №33 | кг у.т./Гкал | 206,10 | 194,30 | 194,30 | 194,30 | 194,30 | 194,30 | 194,30 | 194,30 | 194,30 | 194,30 | 194,30 | 194,30 | 194,30 | 194,30 |
|  | котельная №34 | кг у.т./Гкал | 187,03 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
|  | котельная №50 | кг у.т./Гкал | 229,00 | 228,60 | 228,60 | 228,60 | 228,60 | 228,60 | 228,60 | 228,60 | 228,60 | 228,60 | 228,60 | 228,60 | 228,60 | 228,60 |
|  | котельная ГИДРОУЗЕЛ | кг у.т./Гкал | 228,00 | 225,40 | 225,40 | 225,40 | 225,40 | 225,40 | 225,40 | 225,40 | 225,40 | 225,40 | 225,40 | 225,40 | 225,40 | 225,40 |
|  | котельная №49 | кг у.т./Гкал | - | 206,20 | 206,20 | 206,20 | 206,20 | 206,20 | 206,20 | 206,20 | 206,20 | 206,20 | 206,20 | 206,20 | 206,20 | 206,20 |
| 3.2.2 | Котельные ООО «Тепловая компания «Актив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная №17 | кг у.т./Гкал | 228,37 | 231,41 | 230,17 | 230,17 | 230,17 | 230,17 | 230,17 | 230,17 | - | - | - | - | - | - |
|  | котельная №18 | кг у.т./Гкал | 221,49 | 224,77 | 223,77 | 223,77 | 223,77 | 223,77 | 223,77 | 223,77 | - | - | - | - | - | - |
|  | котельная №25 | кг у.т./Гкал | 216,30 | 226,54 | 226,60 | 226,60 | 226,60 | 226,60 | 226,60 | 226,60 | - | - | - | - | - | - |
|  | котельная №29 | кг у.т./Гкал | 228,08 | 225,03 | 223,69 | 223,69 | 223,69 | 223,69 | 223,69 | 223,69 | - | - | - | - | - | - |
|  | котельная №31 | кг у.т./Гкал | 212,34 | 228,13 | 228,68 | 228,68 | 228,68 | 228,68 | 228,68 | 228,68 | - | - | - | - | - | - |
|  | котельная №35 | кг у.т./Гкал | 240,61 | 223,35 | 222,96 | 222,96 | 222,96 | 222,96 | 222,96 | 222,96 | - | - | - | - | - | - |
|  | котельная №41 | кг у.т./Гкал | 214,97 | 227,29 | 226,31 | 226,31 | 226,31 | 226,31 | 226,31 | 226,31 | 214,97 | 214,97 | 214,97 | 214,97 | 214,97 | 122 122 214,97 |
|  | котельная №43 | кг у.т./Гкал | 239,47 | 227,89 | 227,20 | 227,20 | 227,20 | 227,20 | 227,20 | 227,20 | - | - | - | - | - | - |
|  | котельная ГИДРОУЗЕЛ | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | котельная №17а | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
| 3.2.3 | Котельные ООО «СТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная №3 | кг у.т./Гкал | 196,00 | 196,00 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 |
|  | котельная №7 | кг у.т./Гкал | 196,00 | 196,00 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 | 198,66 |
| 3.2.4 | Котельные ООО «КОТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная №1 | кг у.т./Гкал | 204,59 | 233,83 | 233,83 | 233,83 | 233,83 | 233,83 | 233,83 | 233,83 | 233,83 | 233,83 | 233,83 | 233,83 | 233,83 | 233,83 |
|  | котельная №2 | кг у.т./Гкал | 254,04 | 258,74 | 258,74 | 258,74 | 258,74 | 258,74 | 258,74 | 258,74 | 258,74 | 258,74 | 258,74 | 258,74 | 258,74 | 258,74 |
|  | котельная №5 | кг у.т./Гкал | 217,95 | 256,31 | 256,31 | 256,31 | 256,31 | 256,31 | 256,31 | 256,31 | 256,31 | 256,31 | 256,31 | 256,31 | 256,31 | 256,31 |
|  | котельная № 8 | кг у.т./Гкал | 217,06 | 214,57 | 214,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | котельная № 8а | кг у.т./Гкал | - | - | - | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
|  | котельная №9 | кг у.т./Гкал | 214,19 | 227,33 | 227,33 | 227,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | котельная №10 | кг у.т./Гкал | 183,57 | 184,09 | 184,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | котельная №15а | кг у.т./Гкал | 171,23 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 |
|  | котельная №30 | кг у.т./Гкал | 178,22 | 232,87 | 232,87 | 232,87 | 232,87 | 232,87 | 232,87 | 232,87 | 232,87 | 232,87 | 232,87 | 232,87 | 232,87 | 232,87 |
|  | котельная №36 | кг у.т./Гкал | 215,46 | 268,03 | 268,03 | 268,03 | 268,03 | 268,03 | 268,03 | 268,03 | 268,03 | 268,03 | 268,03 | 268,03 | 268,03 | 268,03 |
|  | котельная №37 | кг у.т./Гкал | 201,24 | 240,91 | 240,91 | 240,91 | 240,91 | 240,91 | 240,91 | 240,91 | 240,91 | 240,91 | 240,91 | 240,91 | 240,91 | 240,91 |
|  | котельная №38 | кг у.т./Гкал | 191,83 | 216,23 | 216,23 | 216,23 | 216,23 | 216,23 | 216,23 | 216,23 | 216,23 | 216,23 | 216,23 | 216,23 | 216,23 | 216,23 |
|  | котельная №46а | кг у.т./Гкал | 152,20 | 179,68 | 179,68 | 179,68 | 179,68 | 179,68 | 179,68 | 179,68 | 179,68 | 179,68 | 179,68 | 179,68 | 179,68 | 179,68 |
| 3.2.5 | Котельные ООО «СибСтройСервис» | кг у.т./Гкал | 194,50 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 |
| 3.2.6 | Котельные АО «Знамя» | кг у.т./Гкал | 195,40 | 195,40 | 195,40 | 195,40 | 195,40 | 195,40 | 195,40 | 195,40 | 195,40 | 195,40 | 195,40 | 195,40 | 195,40 | 195,40 |
| 3.2.7 | Котельные АО УК «Кузбассразрезуголь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная №2 ОАО «УК «КРУ» | кг у.т./Гкал | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 |
|  | котельная №3 ОАО «УК «КРУ» | кг у.т./Гкал | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 |
| 4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельные МП «Исток» | Гкал/м² | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 4.2 | Котельные ООО «Тепловая компания «Актив» | Гкал/м² | 1,76 | 1,72 | 1,69 | 1,65 | 1,61 | 1,58 | 1,54 | 1,51 | 1,47 | 1,43 | 1,4 | 1,36 | 1,32 | 1,29 |
| 4.3 | Котельные ООО «СТК» | Гкал/м² | 1,55 | 1,55 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 4.4 | Котельные ООО «КОТК» | Гкал/м² | 2,2 | 2,15 | 2,1 | 2,05 | 2,01 | 1,96 | 1,91 | 1,86 | 1,82 | 1,77 | 1,72 | 1,67 | 1,63 | 1,58 |
| 4.5 | Котельные ООО «СибСтройСервис» | Гкал/м² | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| 4.6 | Котельные АО «Знамя» | Гкал/м² | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 4.7 | Котельные АО УК «Кузбассразрезуголь» | Гкал/м² | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 5. | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельные МП «Исток» | м³/м² | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| 5.2 | Котельные ООО «Тепловая компания «Актив» | м³/м² | 4,29 | 4,29 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| 5.3 | Котельные ООО «СТК» | м³/м² | 3,76 | 3,76 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
| 5.4 | Котельные ООО «КОТК» | м³/м² | 1,45 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 5.5 | Котельные ООО «СибСтройСервис» | м³/м² | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
| 5.6 | Котельные АО «Знамя» | м³/м² | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 |
| 5.7 | Котельные АО УК «Кузбассразрезуголь» | м³/м² | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельные МП «Исток» | м²/(Гкал/ч) | 189,8 | 189,8 | 170 | 170 | 170 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 |
| 6.2 | Котельные ООО «Тепловая компания «Актив» | м²/(Гкал/ч) | 161,2 | 161,2 | 204,3 | 204,3 | 204,3 | 224,4 | 224,4 | 224,4 | 224,4 | 224,4 | 224,4 | 224,4 | 224,4 | 224,4 |
| 6.3 | Котельные ООО «СТК» | м²/(Гкал/ч) | 158,5 | 158,4 | 155,2 | 152,3 | 149,7 | 145,5 | 141,3 | 138,2 | 132,8 | 128,1 | 122,2 | 116,1 | 109,7 | 102,9 |
| 6.4 | Котельные ООО «КОТК» | м²/(Гкал/ч) | 147,8 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 148,3 | 148,3 | 148,3 | 148,3 | 148,3 | 148,3 | 148,3 |
| 6.5 | Котельные ООО «СибСтройСервис» | м²/(Гкал/ч) | 129 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,8 |
| 6.6 | Котельные АО «Знамя» | м²/(Гкал/ч) | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 |
| 6.7 | Котельные АО УК «Кузбассразрезуголь» | м²/(Гкал/ч) | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| 7 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельные МП «Исток» | % | 29 | 35 | 40 | 46 | 51 | 57 | 62 | 67 | 73 | 78 | 84 | 89 | 95 | 100 |
| 7.2 | Котельные ООО «Тепловая компания «Актив» | % | 42 | 47 | 51 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 | 78 | 82 | 87 | 91 | 96 | 100 |
| 7.3 | Котельные ООО «СТК» | % | 76 | 78 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| 7.4 | Котельные ООО «КОТК» | % | 38 | 43 | 48 | 53 | 57 | 62 | 67 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | 95 | 100 |
| 7.5 | Котельные ООО «СибСтройСервис» | % | 45 | 49 | 53 | 57 | 62 | 66 | 70 | 74 | 79 | 83 | 87 | 91 | 96 | 100 |
| 7.6 | Котельные АО «Знамя» | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.7 | Котельные АО УК «Кузбассразрезуголь» | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Котельные МП «Исток» | лет | 19,75 | 20,75 | 21,75 | 22,75 | 23,75 | 24,75 | 25,75 | 26,75 | 27,75 | 28,75 | 29,75 | 30,75 | 31,75 | 32,75 |
| 8.2 | Котельные ООО «Тепловая компания «Актив» | лет | 18,87 | 19,87 | 20,87 | 21,87 | 22,87 | 23,87 | 24,87 | 25,87 | 26,87 | 27,87 | 28,87 | 29,87 | 30,87 | 31,87 |
| 8.3 | Котельные ООО «СТК» | лет | 16,8 | 17,8 | 18,8 | 19,8 | 20,8 | 21,8 | 22,8 | 23,8 | 24,8 | 25,8 | 26,8 | 27,8 | 28,8 | 29,8 |
| 8.4 | Котельные ООО «КОТК» | лет | 16,81 | 17,81 | 18,81 | 19,81 | 20,81 | 21,81 | 22,81 | 23,81 | 24,81 | 25,81 | 26,81 | 27,81 | 28,81 | 29,81 |
| 8.5 | Котельные ООО «СибСтройСервис» | лет | 11,01 | 12,01 | 13,01 | 14,01 | 15,01 | 16,01 | 17,01 | 18,01 | 19,01 | 20,01 | 21,01 | 22,01 | 23,01 | 24,01 |
| 8.6 | Котельные АО «Знамя» | лет | 20,22 | 21,22 | 22,22 | 23,22 | 24,22 | 25,22 | 26,22 | 27,22 | 28,22 | 29,22 | 30,22 | 31,22 | 32,22 | 33,22 |
| 8.7 | Котельные АО УК «Кузбассразрезуголь» | лет | 25,32 | 26,32 | 27,32 | 28,32 | 29,32 | 30,32 | 31,32 | 32,32 | 33,32 | 34,32 | 35,32 | 36,32 | 37,32 | 38,32 |
| 9 | 123 123 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Котельные МП «Исток» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Котельные ООО «Тепловая компания «Актив» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Котельные ООО «СТК» |  | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Котельные ООО «КОТК» |  | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5 | Котельные ООО «СибСтройСервис» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.6 | Котельные АО «Знамя» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.7 | Котельные АО УК «Кузбассразрезуголь» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Котельные МП «Исток» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Котельные ООО «Тепловая компания «Актив» |  | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Котельные ООО «СТК» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Котельные ООО «КОТК» |  | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 | Котельные ООО «СибСтройСервис» |  | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Котельные АО «Знамя» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7 | Котельные АО УК «Кузбассразрезуголь» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

«Ценовые (тарифные) последствия»

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию ИП организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

В рассматриваемых зонах регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют семь теплоснабжающих организаций:

- МП «Исток»;

- ООО «Тепловая компания «Актив».

- ООО «СТК»;

- ООО «КОТК»;

- ООО «СибСтройСервис»;

- АО «Знамя»;

- АО УК «Кузбассразрезуголь».

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы, а именно реконструкции и строительства котельных и тепловых сетей.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей МП «Исток»

Тарифно-базовая модель теплоснабжения потребителей МП «Исток» приведена на рисунке 15.1.

Рисунок 15.1 – Динамика изменения тарифов МП «Исток», тыс. руб.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей ООО «Тепловая компания «Актив»

Тарифно-базовая модель теплоснабжения потребителей ООО «Тепловая компания «Актив» приведена на рисунке 15.2.

Рисунок 15.2 – Динамика изменения тарифов ООО «Тепловая компания «Актив», тыс. руб.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей ООО «СТК»

Тарифно-базовая модель теплоснабжения потребителей ООО «СТК» приведена на рисунке 15.3.

Рисунок 15.3 – Динамика изменения тарифов ООО «СТК», тыс. руб.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей ООО «КОТК»

Тарифно-базовая модель теплоснабжения потребителей ООО «КОТК» приведена на рисунке 15.4.

Рисунок 15.4 – Динамика изменения тарифов ООО «КОТК», тыс. руб.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей ООО "СибСтройСервис"

Тарифно-базовая модель теплоснабжения потребителей ООО "СибСтройСервис" приведена на рисунке 15.5.

Рисунок 15.5 – Динамика изменения тарифов ООО "СибСтройСервис", тыс. руб.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей АО "Знамя"

Тарифно-базовая модель теплоснабжения потребителей АО "Знамя" приведена на рисунке 15.6.

Рисунок 15.6 – Динамика изменения тарифов АО "Знамя", тыс. руб.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей АО УК «Кузбассразрезуголь»

Тарифно-базовая модель теплоснабжения потребителей АО УК «Кузбассразрезуголь» приведена на рисунке 15.7.

Рисунок 15.7 – Динамика изменения тарифов АО УК «Кузбассразрезуголь», тыс. руб.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Как видно из тарифно-балансовых моделей, приведенных на рисунках 15.1-15.6 и таблицы 15.1, тарифные последствия по всем ресурсоснабжающими организациям Киселевского ГО имеют плавный равномерный рост и не превышают предельно допустимый уровень тарифа.

18

18

Таблица 15.1 – Расчет тарифов на период 2023-2036 гг.

| Организация | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП «Исток» | 3 354,10 | 3 676,10 | 3 827,56 | 3 985,25 | 4 149,44 | 4 320,40 | 4 498,40 | 4 683,73 | 4 876,70 | 5 077,62 | 5 286,82 | 5 504,64 | 5 731,43 | 5 967,57 |
| ООО «ТК «Актив» | 4 043,59 | 4 229,67 | 4 403,93 | 4 585,37 | 4 774,29 | 4 970,99 | 5 175,80 | 5 389,04 | 5 611,07 | 5 842,24 | 6 082,95 | 6 333,56 | 6 594,51 | 6 866,20 |
| ООО «СТК» | 2 422,97 | 2 655,58 | 2 764,99 | 2 878,91 | 2 997,52 | 3 121,02 | 3 249,60 | 3 383,49 | 3 522,89 | 3 668,03 | 3 819,15 | 3 976,50 | 4 140,33 | 4 310,91 |
| ООО «КОТК» | 3 531,40 | 4 014,37 | 4 520,18 | 4 706,41 | 4 900,32 | 5 102,21 | 5 312,42 | 5 531,29 | 5 759,18 | 5 996,46 | 6 243,51 | 6 500,75 | 6 768,58 | 7 047,44 |
| ООО «СибСтройСервис» | 3 287,79 | 3 603,45 | 3 751,91 | 3 906,49 | 4 067,44 | 4 235,02 | 4 409,50 | 4 591,17 | 4 780,33 | 4 977,28 | 5 182,34 | 5 395,85 | 5 618,16 | 5 849,63 |
| АО «Знамя» | 2 453,41 | 2 688,93 | 2 799,71 | 2 915,06 | 3 035,16 | 3 160,21 | 3 290,41 | 3 425,98 | 3 567,13 | 3 714,09 | 3 867,11 | 4 026,44 | 4 192,33 | 4 365,05 |
| АО УК «Кузбассразрезуголь» | 1 935,10 | 2 121,10 | 2 208,49 | 2 299,48 | 2 394,22 | 2 492,86 | 2 595,57 | 2 702,50 | 2 813,85 | 2 929,78 | 3 050,48 | 3 176,16 | 3 307,02 | 3 443,27 |

129

129

Заместитель главы Киселевского городского округа

по ЖКХ и благоустройству

Я.Г. Борисенков