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[bookmark: _Toc78200653] «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» 
[bookmark: _Toc54783222][bookmark: _Toc78200654]Общие положения 
Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Киселевского городского округа (далее – Киселевского ГО) на период по 2036 г. определялся по данным Администрации Киселевского ГО и выданным ресурсоснабжающими организациями техническим условиям:
1) в период c 2021 по 2024 гг. - по перечню объектов, планируемых к строительству в Киселевском ГО, и территорий комплексной жилой застройки многоэтажной и индивидуальной усадебной и коттеджной застройки, с указанием площади застраиваемых территорий:
· общественно-деловых зданий, с указанием площади застраиваемой территории и общей площади зданий;
· объектов здравоохранения: больниц, поликлиник и т.д., с указанием посещений и площади здания;
· общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений, с указанием посадочных мест, посещений и общей площади.
2) в период с 2025 г. по 2036г. преимущественно по проектам планировок городского округа с указанием площади застраиваемой территории, типа застройки и плановой тепловой нагрузки.
[bookmark: _Toc54783223][bookmark: _Toc78200655]Современная планировочная структура, функциональные зоны и планировочные ограничения на территории муниципального образования
Генеральный план
В настоящее время реализуется Генеральный план Киселевского ГО, утвержденный в 2017 г. Расчетный срок реализации – 2028 г. Учитывая новые Требования к Схемам теплоснабжения, после утверждения нового Генерального плана должна быть выполнена разработка нового проекта Схемы теплоснабжения.
Расчетные элементы территориального деления, функциональное зонирование
В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 №276):
«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;
з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».
По состоянию на текущий год в состав Киселевского городского округа входят следующие населенные пункты:
1. г. Киселевск;
2. д. Александровка;
3. д. Березовка;
4. пос. Карагайлинский;
5. пос. Октябринка;
6. с. Верх-Чумыш.
Вместе с тем г. Киселевск разделен на следующие районы:
1. Центральный район;
8. Зеленая Казанка;
9. Афонино;
10. Черкасов Камень;
11. Красный Камень.
[bookmark: _Toc54783224][bookmark: _Toc78200656]Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Основными потребителями тепловой энергии Киселевского ГО являются жилые, общественные и промышленные здания. Суммарная договорная нагрузка в целом по Киселевскому ГО в 2024 году представлена в таблице 2.1. 
[bookmark: _Hlk138240421]Потребление тепловой энергии в целом по Киселевскому ГО в 2024 представлено в таблице 2.2.
[bookmark: _Toc54783191][bookmark: _Toc202452875]Таблица 2.1 – Суммарная договорная нагрузка на источниках Киселевского ГО за 2024 г.
	[bookmark: _Hlk165489575][bookmark: _Toc54783192]№ п/п
	Наименование
	Отопительно-вентиляционная, Гкал/ч
	ГВС, Гкал/ч
	Итого, Гкал/ч

	1
	МП «Исток»
	59,371
	11,788
	71,159

	 
	Население
	46,823
	9,795
	56,618

	 
	Общественно-деловая застройка
	12,548
	1,993
	14,541

	2
	ООО «Тепловая компания «Актив»
	23,780
	6,54
	30,32

	 
	Население
	20,12
	5,88
	26,0

	 
	Общественно-деловая застройка
	3,66
	0,66
	4,32

	3
	ООО «СТК»
	65,235
	9,488
	74,723

	4
	ООО «КОТК»
	49,507
	18,523
	68,03

	 
	Население
	27,242
	11,774
	39,016

	 
	Общественно-деловая застройка
	22,265
	6,749
	29,014

	5
	ООО «СибСтройСервис»
	6,751
	2,090
	8,841

	 
	Население
	6,457
	2,020
	8,478

	 
	Общественно-деловая застройка
	0,294
	0,070
	0,363

	6
	АО «Знамя»
	19,734
	5,566
	25,300

	 
	Население
	19,734
	5,566
	25,300

	 
	Общественно-деловая застройка
	
	
	

	7
	АО УК «Кузбассразрезуголь»
	8,75
	0,21
	8,96


[bookmark: _Toc202452876]Таблица 2.2 - Потребление тепловой энергии абонентами систем теплоснабжения в Киселевском ГО за 2024 г.
	№ зоны 
	Наименование ЕТО
	Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал/год

	ЕТО-1
	МП «Исток»
	141,15

	ЕТО-2
	ООО «Тепловая компания «Актив»
	2023г. – 62,15
2024г. – 62,01
2025г. – 60,99

	ЕТО-3
	ООО «СТК»
	162,082

	ЕТО-4
	ООО «КОТК»
	2024г. – 114,77
2025г. – 115,29
2026г. – 115,29
2027г. – 115,29

	ЕТО-5
	ООО «СибСтройСервис»
	17,77

	ЕТО-6
	АО «Знамя»
	36,29

	ЕТО-7
	АО УК «Кузбассразрезуголь»
	21,83


Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, приведен в таблице 2.3.
[bookmark: _Toc54783225][bookmark: _Toc78200657]Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
В соответствии с рекомендациями Министерства энергетики Российской Федерации, для оценки реалистичности принимаемых при актуализации Схемы теплоснабжения решений по изменению ключевых показателей муниципального образования, предварительно производится расчет и анализ ретроспективных сведений.
Анализ ретроспективных показателей развития муниципального образования
Численность населения
Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащаяся в документах территориального планирования, определяется на основе численности населения. На демографические прогнозы опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, темпы строительства дорог, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, темпы жилищного строительства и т.д.
Динамика численности населения Киселевского ГО, представленная в таблице 2.33.


[bookmark: _Toc54783193][bookmark: _Toc202452877]Таблица 2.3 – Динамика изменения численности населения Киселевского ГО
	Показатели
	Единица измерения 
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Численность постоянного населения (среднегодовая) 
	тыс. чел.
	94,32
	92,65
	90,97
	89,27
	87,56
	85,73
	83,87
	83,87
	83,87
	83,87
	83,87
	83,87
	83,87
	83,87
	83,87
	83,87
	83,87
	83,87
	83,87
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Анализ сведений о новом строительстве
Исходные сведения для прогноза ввода строительных фондов
Прогноз прироста перспективной застройки Киселевского ГО на период до 2036 г. определялся на основании Генплана Киселевского ГО, проектов планировок и выданных технических условий.
Сводные показатели прироста новых строительных фондов по муниципальному образованию
Сводные показатели прироста новых строительных фондов с разделением на: многоквартирные дома и индивидуальные жилые дома представлены в таблице 2.4.
В таблице 2.5 представлены сводные показатели прироста общественно-деловых зданий.
Необходимо подчеркнуть, что прогноз ввода новых площадей и соответственно новых тепловых нагрузок нуждается в постоянной актуализации ввиду большого числа факторов, влияющих на его величину. Корректировка планов ввода может существенно повлиять, в том числе на состав и объем мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, что в конечном итоге приводит к необходимости корректировки цен (тарифов) на тепловую энергию.
 При актуализации Схемы теплоснабжения на 2026 г. учтены данные графика по объектному вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства с 2024 до 2028.
 
[bookmark: _Toc54783195][bookmark: _Toc75181453][bookmark: _Toc137104998][bookmark: _Toc138159634][bookmark: _Toc202452878]Таблица 2.4 – Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. м²
	[bookmark: _Toc54783196]Наименование показателей
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Прирост жилищного фонда, в т. ч.:
	5,23
	0,55
	14,35
	17,60
	2,00
	4,10
	5,82
	3,72
	6,38
	18,67
	19,91
	13,54
	25,27
	19,72
	32,68

	накопительным итогом:
	7,68
	8,2
	22,6
	40,2
	42,2
	46,3
	52,1
	55,8
	62,2
	80,9
	100,8
	114,3
	139,6
	159,3
	192,0

	Многоэтажная жилая застройка
	2,78
	0,00
	11,85
	17,60
	2,00
	2,00
	1,79
	1,79
	1,79
	16,74
	16,74
	10,08
	19,80
	13,67
	13,67

	Средне- и малоэтажная жилая застройка
	2,45
	0,55
	2,50
	0,00
	0,00
	2,10
	4,03
	1,93
	4,59
	1,93
	3,17
	3,46
	5,47
	6,05
	19,01

	Индивидуальная жилая застройка
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


[bookmark: _Toc75181454]
[bookmark: _Toc137104999][bookmark: _Toc138159635][bookmark: _Toc202452879]Таблица 2.5 – Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонд период разработки схемы теплоснабжения, тыс. м²21

	Наименование показателей
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Прирост общественно-делового фонда, в т. ч.:
	4,9
	1,29
	3,24
	4,09
	1,21
	2,18
	1,21
	1,73
	0
	3,66
	1,82
	0,4
	3,52
	3,53
	20,54

	накопительным итогом:
	14,6
	15,9
	19,2
	23,3
	24,5
	26,7
	27,9
	29,6
	29,6
	33,3
	35,1
	35,5
	39,0
	42,5
	63,1


 

[bookmark: _Toc54783226][bookmark: _Toc78200658]Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий
Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утвержденным приказом Минэнерго России №565 и Минрегиона России №667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», расчет перспективного теплопотребления должен осуществляться на основании СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». В документе выделены 6 характерных групп потребителей тепловой энергии:
1) жилые здания, общежития;
2) общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6;
3) поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты;
4) дошкольные учреждения, хосписы;
5) административного назначения (офисы);
6) сервисного обслуживания.
Нормативы согласно данному документу представлены для 1 м³ здания, т.е. имеют размерность Вт/(м³·°C). Таким образом, для расчета перспективных тепловых нагрузок и перспективного теплопотребления необходимо предварительно задаваться высотой здания.
Вместе с тем в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 представлены нормативы для жилой застройки, отнесенные на единицу площади отапливаемого здания (Вт/м²) для каждой расчетной температуры наружного воздуха. При этом пунктом 5.2 СП 124.13330.2012 четко определено:
«Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных предприятий, районов и других административно-территориальных образований, а также отдельных СЦТ следует разрабатывать в схемах теплоснабжения. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются: 
а) для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;
б) для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;
в) для намечаемых к застройке жилых районов – по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или при известной этажности и общей площади зданий, согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта – по удельным тепловым характеристикам зданий (Приложение В)».
Пунктом 15_1 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении правил установления энергетической эффективности для зданий, строений сооружений и требований к правилам определения класса энергоэффективности многоквартирных домов» (с учетом ПП РФ от 20 мая 2017 г. №603) выдвигается требование:
«После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовые удельные расходы энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже чем 1 раз в 5 лет:
а) для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 процентов по отношению к базовому уровню, с 1 января 2023 г. - не менее чем на 40 процентов по отношению к базовому уровню, с 1 января 2028 г. - не менее чем на 50 процентов по отношению к базовому уровню;
б) для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий (за исключением многоквартирных домов), строений, сооружений с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 процентов по отношению к базовому уровню».
Нормативы, представленные в приложении В СП 124.13330.2012 «Для зданий строительства после 2015 г.», предусматривают снижение теплопотребления лишь на 11% по отношению к базовому уровню (категория «Для зданий строительства после 2010 г.»). Таким образом, необходимо предусмотреть снижение показателя:
· с 2018 – на 20% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.»;
· с 2023 – на 40% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.»;
· с 2028 г. – на 50% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.».
Дополнительные требования энергоэффективности для новых зданий утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» (данные требования не учитывались в базовой версии). Согласно п. 7 данного документа:
«Для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:
· с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);
· с 1 января 2023 г. - на 40 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);
· с 1 января 2028 г. - на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям)».
При этом нормативы, представленные в Приложении 2 полностью соответствуют нормативам СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Следовательно, для зданий общественно-делового и производственного назначения необходимо предусмотреть снижение показателя:
· с 2018 – на 20% от норматива СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
· с 2023 – на 40% от норматива СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
· с 2028 г. – на 50% от норматива СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
Климатические характеристики Киселевского ГО определены в соответствии с СП 131.13330.2018 Свод правил «Строительная климатология» от 29.05.2019 г.:
· tр.о = –35 ºC - расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления;
· tср.о = –6,6 ºC - средняя температура наружного воздуха за отапливаемый период;
· nо =223 суток – продолжительность отопительного периода.
Таким образом, нормативы удельной тепловой нагрузки и удельного теплопотребления принимаются:
1) Для жилой застройки – в соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, с учетом
· СП131.13330.2018 Свод правил «Строительная климатология» от 29.05.2019 г.;
· Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении правил установления энергетической эффективности» (с учетом ПП РФ от 20 мая 2017 г. №603);
· Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».
· Расчетные нормы коррелируются с СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
2) Для остальных потребителей – в соответствии с СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», принимая различную высоту для каждого конкретного потребителя, с учетом:
· СП131.13330.2018 Свод правил «Строительная климатология» от 29.05.2019 г.;
· Снижения нормативов потребления тепловой мощности согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».
Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.
Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии являются важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов, уменьшения влияния «парникового» эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.
Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом.
Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.
Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений (далее - зданий), в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.
Согласно СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», энергетическую эффективность жилых и общественных зданий следует устанавливать в соответствии с классификацией по таблице 2.6.
В соответствии с п. 10.4 СП 50.13330.2012:
«Проектирование зданий с классами энергосбережения D, E не допускается. Классы A, B, C устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проектной документации».
С целью увеличения доли зданий с классами «А, В» субъекты Российской Федерации должны применять меры по экономическому стимулированию, как к участникам строительного процесса, так и эксплуатирующим организациям.
Классы D, Е устанавливают при эксплуатации возведенных до 2000 г. зданий с целью разработки органами администраций субъектов Российской Федерации очередности и мероприятий по реконструкции этих зданий.
[bookmark: _Toc54783198][bookmark: _Toc202452880]Таблица 2.6 - Классы энергетической эффективности жилых и общественных зданий
	Обозначение класса
	Наименование класса
	Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, %
	Рекомендуемые мероприятия, разрабатываемые субъектами РФ

	При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий

	A++
A+
A
	Очень высокий
	Ниже -60
От -50 до -60 включительно
От -40 до -50 включительно
	Экономическое стимулирование

	B+
B
	Высокий
	От -30 до -40 включительно
От -15 до -30 включительно
	Экономическое стимулирование

	C+
C
C-
	Нормальный
	От -5 до -15 включительно
От +5 до -5 включительно
От +15 до 5 включительно
	Мероприятия не разрабатываются

	При эксплуатации существующих зданий

	D
	Пониженный
	От +15,1 до +50 включительно
	Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании

	E
	Низкий
	Более +50
	Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании или снос


Схемой теплоснабжения предусматривается ввод зданий категорий энергоэффективности A, B и C.
В настоящее время существенная доля застройщиков не использует в полной мере современные энергоэффективные технологии, экономя на сырье и материалах при строительстве. Подобный тренд объясняется:
1) Ограниченной покупательской способностью жильцов в многоквартирных домах. Дорогие квадратные метры могут оказаться не востребованы, с учетом среднестатистического уровня жизни горожан;
2) Дешевизной тепловой энергии для отопления будущих зданий.
На 1 и 2 этапах расчетного периода подавляющее большинство зданий и сооружений будут иметь классы энергоэффективности «B». Что в целом отвечает существующим тенденциям энергоэффективного строительства.
В связи с ужесточением нормативов, после 2027 г. планируется ввод только высокоэффективных зданий.
Таким образом, принимая значения нормативов, рассчитывается тепловая нагрузка отопления и вентиляции перспективных потребителей по следующей формуле, Гкал/ч:
	,
	(1)


где S - строительная площадь (получена на основании сведений ГУАиГ и прочих источников информации, для каждого потребителя – свой источник информации), м²;
qо.в - удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, обоснование принятия нормативов по каждому конкретному потребителю, с известными характеристиками, ккал/(ч·м²).
В таблицах 2.7-2.8 приведены пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий и многоэтажных жилых зданий соответственно. 
[bookmark: _Toc54783199][bookmark: _Toc202452881]Таблица 2.7 - Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, qтр от, ккал/ч на 1 м²
	Площадь здания, м²
	С числом этажей

	
	1
	2
	3
	4

	50
	49,30
	
	
	

	100
	44,02
	47,51
	
	

	150
	38,74
	42,23
	45,81
	

	250
	35,25
	36,95
	38,74
	40,53

	600
	30,57
	30,57
	30,57
	31,67

	1000 и более
	28,61
	28,61
	28,61
	28,61

	с 1 января 2018 г. (на 20 % по отношению к базовому уровню)

	
	1
	2
	3
	4

	50
	39,44
	
	
	

	100
	35,21
	38,01
	
	

	150
	30,99
	33,78
	36,64
	

	250
	28,20
	29,56
	30,99
	32,42

	600
	24,45
	24,45
	24,45
	25,34

	1000 и более
	22,89
	22,89
	22,89
	22,89

	с 1 января 2023 г. (на 40% по отношению к базовому уровню)

	
	1
	2
	3
	4

	50
	29,58
	
	
	

	100
	26,41
	28,50
	
	

	150
	23,24
	25,34
	27,48
	

	250
	21,15
	22,17
	23,24
	24,32

	600
	18,34
	18,34
	18,34
	19,00

	1000 и более
	17,16
	17,16
	17,16
	17,16

	с 1 января 2028 г. (на 50 % по отношению к базовому уровню)

	
	1
	2
	3
	4

	50
	24,65
	
	
	

	100
	22,01
	23,75
	
	

	150
	19,37
	21,11
	22,90
	

	250
	17,62
	18,48
	19,37
	20,26

	600
	15,28
	15,28
	15,28
	15,84

	1000 и более
	14,30
	14,30
	14,30
	14,30


[bookmark: _Toc54783200][bookmark: _Toc202452882]Таблица 2.8 - Пересчет нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию многоэтажных жилых зданий, ккал/ч на 1 м²
	№
	Тип здания
	Этажность здания

	
	
	1
	2
	3
	4,5
	6,7
	8,9
	10,11
	12 и выше

	1
	Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	38,7
	35,2
	31,7
	30,6
	28,6
	27,2
	25,6
	24,7

	2
	Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	41,5
	37,5
	35,5
	31,6
	30,6
	29,1
	27,6
	26,5

	3
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	33,5
	32,5
	31,6
	30,6
	29,6
	28,6
	27,6
	26,5

	4
	Дошкольные учреждения, хосписы
	44,4
	44,4
	44,4
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	22,6
	21,7
	20,7
	19,8
	19,8
	 
	 
	 

	6
	Административного назначения (офисы)
	35,5
	33,5
	32,5
	26,6
	23,7
	21,7
	19,8
	19,8

	 
	с 1 января 2018 г. (на 20 % по отношению к базовому уровню)

	1
	Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	31,0
	28,2
	25,3
	24,5
	22,9
	21,7
	20,5
	19,8

	2
	Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	33,2
	30,0
	28,4
	25,3
	24,5
	23,3
	22,1
	21,2

	3
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	26,8
	26,0
	25,3
	24,5
	23,7
	22,9
	22,1
	21,2

	4
	Дошкольные учреждения, хосписы
	35,5
	35,5
	35,5
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	18,1
	17,4
	16,6
	15,8
	15,8
	 
	 
	 

	6
	Административного назначения (офисы)
	28,4
	26,8
	26,0
	21,3
	18,9
	17,4
	15,8
	15,8

	 
	с 1 января 2023 г. (на 40% по отношению к базовому уровню)

	1
	Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	23,2
	21,1
	19,0
	18,3
	17,2
	16,3
	15,4
	14,8

	2
	Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	24,9
	22,5
	21,3
	19,0
	18,3
	17,5
	16,6
	15,9

	3
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	20,1
	19,5
	19,0
	18,3
	17,8
	17,2
	16,6
	15,9

	4
	Дошкольные учреждения, хосписы
	26,6
	26,6
	26,6
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	13,6
	13,0
	12,4
	11,9
	11,9
	 
	 
	 

	6
	Административного назначения (офисы)
	21,3
	20,1
	19,5
	16,0
	14,2
	13,0
	11,9
	11,9

	 
	с 1 января 2028 г. (на 50 % по отношению к базовому уровню)

	1
	Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	19,4
	17,6
	15,8
	15,3
	14,3
	13,6
	12,8
	12,3

	2
	Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	20,7
	18,7
	17,8
	15,8
	15,3
	14,6
	13,8
	13,2

	3
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	16,8
	16,3
	15,8
	15,3
	14,8
	14,3
	13,8
	13,2

	4
	Дошкольные учреждения, хосписы
	22,2
	22,2
	22,2
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	11,3
	10,9
	10,3
	9,9
	9,9
	 
	 
	 

	6
	Административного назначения (офисы)
	17,8
	16,8
	16,3
	13,3
	11,8
	10,9
	9,9
	9,9


Нормативы потребления тепловой энергии для целей ГВС
Расход воды на нужды ГВС для перспективных потребителей принимается на основании Приложения Г СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, а также СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85.
Таким образом, принимая значения нормативов, рассчитывается тепловая нагрузка ГВС перспективных потребителей по следующей формуле, Гкал/ч:
	,
	(1)


где S - строительная площадь (получена на основании сведений ГУАиГ и прочих источников информации, для каждого потребителя – свой источник информации), м²;
qгвс - удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на ГВС, обоснование принятия нормативов по каждому конкретному потребителю, с известными характеристиками, ккал/(ч·м²).
Полезный отпуск на нужды ГВС для перспективных потребителей определялся по следующей формуле, Гкал:
	,
	(2)


где Kгод – поправка, связанная с немаксимальным теплопотреблением на нужды ГВС, принимается экспертно:
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]- для 1-го года эксплуатации здания – 20%;
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]- для 2-го года эксплуатации здания – 60%;
- для 3-го года эксплуатации здания – 100%.
Qгвс2021 – тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч;
QПОгвс2021 – полезный отпуск на нужды ГВС, Гкал.
[bookmark: _Toc54783227][bookmark: _Toc78200659]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Прогноз прироста тепловых нагрузок по Киселевскому ГО сформирован на основе сведений Генплана, проектов планировок и выданных технических условий.
[bookmark: _Hlk77711236][bookmark: _Hlk77711259]Прогнозные показатели приростов тепловой нагрузки на отопление и горячее водоснабжение приведены в таблицах 2.9-2.11 для жилого фонда и в таблицах 2.12-2.14 для общественно-делового фонда. 
Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях и зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения представлен в таблицах 2.15-2.20. 
Сводные показатели по приросту тепловых нагрузок и потреблению тепловой энергии на территории Киселевского ГО приведены в таблицах 2.21-2.22.
Как показано в Главе 4, на протяжении длительного периода наблюдается стабильная динамика увеличения прироста теплопотребления в зоне действия крупных теплоисточников. При исполнении в срок плановых мероприятий по увеличению установленной мощности тепловых источников, которые предусмотрены в Главах 5 и 7, по всему Киселевскому ГО будет обеспечена нормативная надежность теплоснабжения и на всех источниках тепловой энергии будет наблюдаться положительный резерв тепловой мощности. Объемы выработки теплоносителя на источниках зависят в наибольшей степени от уровня потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Сведения об изменении объемов потребления теплоносителя представлены в Главе 6.
[bookmark: _Toc54783202][bookmark: _Toc202452883]Таблица 2.9 - Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч29

	[bookmark: _Toc54783203]№ ПП
	Наименование жилого комплекса
	Адрес
	№ кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Всего по позиции
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилищного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/ч, в том числе:
	32,017
	0,198
	0,320
	0,435
	0,964
	1,799
	1,991
	2,067
	4,319
	3,139
	4,218
	3,936
	3,951
	4,680

	Многоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО в том числе по кадастровым кварталам:
	23,239
	0,000
	0,000
	0,435
	0,000
	1,009
	1,649
	1,009
	3,275
	2,266
	3,399
	3,399
	3,399
	3,399

	ПП_1
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,133
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,133
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_2
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,133
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,133
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_3
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,133
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,133
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_4
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,133
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,133
	0,000
	0,000

	ПП_5
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,133
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,133
	0,000

	ПП_6
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,133
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,133

	ПП_7
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,133
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,133
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_8
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,133
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,133
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_9
	9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,133
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,133
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_10
	9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,133
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,133
	0,000
	0,000

	ПП_11
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,133
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,133
	0,000

	ПП_12
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,133
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,133

	ПП_13
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,133
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,133
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_14
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,133
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,133
	0,000
	0,000

	ПП_15
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,133
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,133
	0,000

	ПП_16
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,133
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,133

	ПП_17
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,320
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,320
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_18
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,320
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,320
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_19
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	1,009
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,009
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_20
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	1,009
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,009
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_21
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	1,009
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,009
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_22
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	1,009
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,009
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_23
	Жилой дом №8 по Ул.Мира (10 эт.), 4-й мкр., Красный Камень   
	Микрорайон №4 Красный Камень
	42:25:0104007:4297
	котельная №7
	0,435
	0,000
	0,000
	0,435
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам:
	8,778
	0,198
	0,320
	0,000
	0,964
	0,790
	0,342
	1,058
	1,044
	0,873
	0,819
	0,537
	0,552
	1,281

	ПП_25
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,126
	0,000
	0,000
	0,000
	0,126
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_26
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,320
	0,000
	0,000
	0,000
	0,320
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_27
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,320
	0,000
	0,000
	0,000
	0,320
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_28
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,541
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,541
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_29
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,541
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,541
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_30
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,541
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,541
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_31
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,400
	0,000
	0,000

	ПП_32
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,400
	0,000

	ПП_33
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,400

	ПП_34
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,400

	ПП_35
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,126
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,126
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_36
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,320
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,320
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_37
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,300
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,300
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_38
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,171
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,171
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_39
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,171
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,171
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_40
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,171
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,171
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_41
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,171
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,171
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_42
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,171
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,171
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_43
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,171
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,171
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_44
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,171
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,171
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_45
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,037
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,037
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_46
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,037
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,037
	0,000
	0,000

	ПП_47
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,037
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,037
	0,000

	ПП_48
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,037
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,037

	ПП_49
	2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (4 шт.)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104009
	котельная №3
	0,100
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,100
	0,000
	0,000

	ПП_50
	2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104010
	котельная №3
	0,115
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,115
	0,000

	ПП_51
	2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (25 шт.)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104011
	котельная №3
	0,444
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,444

	ПП_52
	1-этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104012
	котельная №3
	0,080
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,080
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_55
	Жилой дом на 45 кв. пр. Западный
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №7
	0,161
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,161
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_56
	Семь жилых домов по ул. Новостройка
	н/д
	н/д
	котельная №12
	0,308
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,308
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_58
	9-ти квартирные 3-х этажные жилые дома – 4 шт., ул. Дружбы
	н/д
	н/д
	котельная №12
	0,044
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,044
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_59
	9-ти квартирный 3-х этажный жилой дом, ул. Одесская
	н/д
	н/д
	котельная №34
	0,044
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,044
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_60
	Многоквартирный жилой дом ( 30 квартир) п. Карагайлинский между улицами Прогрессивная и Большевистская
	н/д
	42:25:0201001
	котельная №37
	0,364
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,364
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_62
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, ул. Томская, 2
	н/д
	котельная №12
	0,099
	0,099
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_63
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, ул. Томская, 4
	н/д
	котельная №12
	0,099
	0,099
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_64
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, микрорайон №4
	42:25:0104007
	котельная №7
	0,320
	0,000
	0,320
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_65
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, ул. Томская, 3
	н/д
	котельная №34
	0,099
	0,000
	0,000
	0,000
	0,099
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_66
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, ул. Томская, 5
	н/д
	котельная №34
	0,099
	0,000
	0,000
	0,000
	0,099
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_67
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон № 2
	42:25:0104013
	котельная №7
	0,161
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,161
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_68
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон № 2
	42:25:0104013
	котельная №7
	0,161
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,161
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000





[bookmark: _Toc202452884]Таблица 2.10 - Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч30

	№ ПП
	Наименование жилого комплекса
	Адрес
	№ кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Всего по позиции
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение жилищного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/ч, в том числе:
	6,733
	0,154
	0,102
	0,134
	0,686
	0,711
	0,613
	0,600
	0,898
	0,479
	0,751
	0,494
	0,494
	0,617

	Многоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО в том числе по кадастровым кварталам:
	3,298
	0,000
	0,000
	0,134
	0,000
	0,179
	0,371
	0,179
	0,461
	0,282
	0,423
	0,423
	0,423
	0,423

	ПП_1
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,141
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,141
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_2
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,141
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,141
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_3
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,141
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,141
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_4
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,141
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,141
	0,000
	0,000

	ПП_5
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,141
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,141
	0,000

	ПП_6
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,141
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,141

	ПП_7
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,141
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,141
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_8
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,141
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,141
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_9
	9-ти этажный  жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,141
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,141
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_10
	9-ти этажный  жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,141
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,141
	0,000
	0,000

	ПП_11
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,141
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,141
	0,000

	ПП_12
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,141
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,141

	ПП_13
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,141
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,141
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_14
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,141
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,141
	0,000
	0,000

	ПП_15
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,141
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,141
	0,000

	ПП_16
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,141
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,141

	ПП_17
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,096
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,096
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_18
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,096
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,096
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_19
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,179
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,179
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_20
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,179
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,179
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_21
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,179
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,179
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_22
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,179
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,179
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_23
	Жилой дом №8 по Ул.Мира (10 эт.), 4-й мкр., Красный Камень   
	Микрорайон №4 Красный Камень
	42:25:0104007:4297
	котельная №7
	0,134
	0,000
	0,000
	0,134
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам:
	3,435
	0,154
	0,102
	0,000
	0,686
	0,532
	0,242
	0,421
	0,437
	0,197
	0,328
	0,071
	0,071
	0,194

	ПП_25
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,072
	0,000
	0,000
	0,000
	0,072
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_26
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,230
	0,000
	0,000
	0,000
	0,230
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_27
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,230
	0,000
	0,000
	0,000
	0,230
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_28
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,080
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,080
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_29
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,080
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,080
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_30
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,080
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,080
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_31
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,057
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,057
	0,000
	0,000

	ПП_32
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,057
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,057
	0,000

	ПП_33
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,057
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,057

	ПП_34
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,057
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,057

	ПП_35
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,072
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,072
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_36
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,230
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,230
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_37
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,230
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,230
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_38
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,121
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,121
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_39
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,121
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,121
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_40
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,121
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,121
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_41
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,121
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,121
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_42
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,121
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,121
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_43
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,121
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,121
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_44
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,002
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,002
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_45
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,121
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,121
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_46
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,002
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,002
	0,000
	0,000

	ПП_47
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,002
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,002
	0,000

	ПП_48
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,002
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,002

	ПП_49
	2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (4 шт.)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104009
	котельная №7
	0,012
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,012
	0,000
	0,000

	ПП_50
	2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104010
	котельная №7
	0,012
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,012
	0,000

	ПП_51
	2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (25 шт.)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104011
	котельная №7
	0,078
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,078

	ПП_52
	1-этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104012
	котельная №7
	0,012
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,012
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_55
	Жилой дом на 45 кв. пр. Западный
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №7
	0,115
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,115
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_56
	Семь жилых домов по ул. Новостройка
	н/д
	н/д
	котельная №12
	0,154
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,154
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_60
	Многоквартирный жилой дом ( 30 квартир) п. Карагайлинский между улицами Прогрессивная и Большевистская
	н/д
	42:25:0201001
	котельная №37
	0,025
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,025
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_62
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, ул. Томская, 2
	н/д
	котельная №12
	0,077
	0,077
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_63
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, ул. Томская, 4
	н/д
	котельная №12
	0,077
	0,077
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_64
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, микрорайон №4
	42:25:0104007
	котельная №7
	0,102
	0,000
	0,102
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_65
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, ул. Томская, 3
	н/д
	котельная №34
	0,077
	0,000
	0,000
	0,000
	0,077
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_66
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, ул. Томская, 5
	н/д
	котельная №34
	0,077
	0,000
	0,000
	0,000
	0,077
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_67
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон № 2
	42:25:0104013
	котельная №7
	0,115
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,115
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_68
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон № 2
	42:25:0104013
	котельная №7
	0,115
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,115
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
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[bookmark: _Toc202452885]Таблица 2.11 - Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч31

	№ ПП
	Наименование жилого комплекса
	Адрес
	№ кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Всего по позиции
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилищного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/ч, в том числе:
	38,750
	0,352
	0,422
	0,569
	1,650
	2,510
	2,604
	2,667
	5,217
	3,618
	4,969
	4,430
	4,445
	5,297

	Многоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО в том числе по кадастровым кварталам:
	26,537
	0,000
	0,000
	0,569
	0,000
	1,188
	2,020
	1,188
	3,736
	2,548
	3,822
	3,822
	3,822
	3,822

	ПП_1
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,274
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,274
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_2
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,274
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,274
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_3
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,274
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,274
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_4
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,274
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,274
	0,000
	0,000

	ПП_5
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,274
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,274
	0,000

	ПП_6
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,274
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,274

	ПП_7
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,274
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,274
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_8
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,274
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,274
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_9
	9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,274
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,274
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_10
	9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,274
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,274
	0,000
	0,000

	ПП_11
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,274
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,274
	0,000

	ПП_12
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,274
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,274

	ПП_13
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,274
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,274
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_14
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,274
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,274
	0,000
	0,000

	ПП_15
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,274
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,274
	0,000

	ПП_16
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,274
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,274

	ПП_17
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	0,416
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,416
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_18
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	0,416
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,416
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_19
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	1,188
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,188
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_20
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	1,188
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,188
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_21
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	1,188
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,188
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_22
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	1,188
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,188
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_23
	Жилой дом №8 по Ул. Мира (10 эт.), 4-й мкр., Красный Камень   
	Микрорайон №4 Красный Камень
	42:25:0104007:4297
	котельная №7
	0,569
	0,000
	0,000
	0,569
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам:
	12,213
	0,352
	0,422
	0,000
	1,650
	1,322
	0,584
	1,479
	1,481
	1,070
	1,147
	0,608
	0,623
	1,475

	ПП_25
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	0,198
	0,000
	0,000
	0,000
	0,198
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_26
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	0,550
	0,000
	0,000
	0,000
	0,550
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_27
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	0,550
	0,000
	0,000
	0,000
	0,550
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_28
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	0,621
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,621
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_29
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	0,621
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,621
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_30
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	0,621
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,621
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_31
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	0,457
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,457
	0,000
	0,000

	ПП_32
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	0,457
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,457
	0,000

	ПП_33
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	0,457
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,457

	ПП_34
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	0,457
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,457

	ПП_35
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	0,198
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,198
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_36
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	0,550
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,550
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_37
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	0,530
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,530
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_38
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	0,292
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,292
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_39
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	0,292
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,292
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_40
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	0,292
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,292
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_41
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	0,292
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,292
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_42
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	0,292
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,292
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_43
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	0,292
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,292
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_44
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	0,173
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,173
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_45
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	0,158
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,158
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_46
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	0,039
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,039
	0,000
	0,000

	ПП_47
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	0,039
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,039
	0,000

	ПП_48
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	0,039
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,039

	ПП_49
	2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (4 шт.)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104009
	котельная №3, 7
	0,112
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,112
	0,000
	0,000

	ПП_50
	2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104010
	котельная №3, 7
	0,127
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,127
	0,000

	ПП_51
	2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (25 шт.)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104011
	котельная №7
	0,522
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,522

	ПП_52
	1-этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104012
	котельная №7
	0,092
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,092
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_55
	Жилой дом на 45 кв. пр. Западный
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №7
	0,276
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,276
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_56
	Семь жилых домов по ул. Новостройка
	н/д
	н/д
	котельная №12
	0,462
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,462
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_58
	9-ти квартирные 3-х этажные жилые дома – 4 шт., ул. Дружбы
	н/д
	н/д
	котельная №12
	0,044
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,044
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_59
	9-ти квартирный 3-х этажный жилой дом, ул. Одесская
	н/д
	н/д
	котельная №34
	0,044
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,044
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_60
	Многоквартирный жилой дом (30 квартир) п. Карагайлинский между улицами Прогрессивная и Большевистская
	н/д
	42:25:0201001
	котельная №37
	0,389
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,389
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_62
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, ул. Томская, 2
	н/д
	котельная №12
	0,176
	0,176
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_63
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, ул. Томская, 4
	н/д
	котельная №12
	0,176
	0,176
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_64
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, микрорайон №4
	42:25:0104007
	котельная №7
	0,422
	0,000
	0,422
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_65
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, ул. Томская, 3
	н/д
	котельная №34
	0,176
	0,000
	0,000
	0,000
	0,176
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_66
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, ул. Томская, 5
	н/д
	котельная №34
	0,176
	0,000
	0,000
	0,000
	0,176
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_67
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон № 2
	42:25:0104013
	котельная №7
	0,276
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,276
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_68
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон № 2
	42:25:0104013
	котельная №7
	0,276
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,276
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000



[bookmark: _Toc202452886]Таблица 2.12 - Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч
	№ ПП
	Наименование общественно-деловой застройки
	Адрес
	№ кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Всего по позиции
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/ч, в том числе:
	5,015
	0,120
	0,000
	0,639
	0,105
	0,000
	0,866
	0,296
	1,772
	0,415
	0,237
	0,285
	0,280
	0,000

	Общественный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам:
	5,015
	0,120
	0,000
	0,639
	0,105
	0,000
	0,866
	0,296
	1,772
	0,415
	0,237
	0,285
	0,280
	0,000

	ПП_69
	Детский сад на 190 мест пр. Западный
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI по пр. Западный
	42:25:0104013
	котельная №7
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_70
	Многопрофильная поликлиника на 450 посещений в смену
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №7
	0,639
	0,000
	0,000
	0,639
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_71
	Пожарное депо на 4 поста 
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,051
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,051
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_72
	Станция скорой медицинской помощи на 3 бригады
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,015
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,015
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_73
	Детский сад на 220 мест
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,285
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,285
	0,000
	0,000

	ПП_74
	Детский сад на 220 мест
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,280
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,280
	0,000

	ПП_75
	Школа искусств
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,120
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,120
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_76
	Общеобразовательная школа на 1000 учащихся
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,430
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,430
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_77
	Офисное здание (Здание для размещения федеральных судей)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,120
	0,120
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_78
	Здание для размещения мировых судей
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,105
	0,000
	0,000
	0,000
	0,105
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_79
	Торговый центр
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,296
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,296
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_80
	Детский сад на 230 мест
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,222
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,222
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_81
	Общеобразовательная школа на 828 уч.
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,364
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,364
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_82
	Детский сад на 230 мест
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,222
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,222
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_83
	Торговый центр
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,396
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,396
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_88
	ФОК
	Киселевский ГО, п. Карагайлинский
	н/д
	котельная №37
	0,340
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,340
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_89
	Дом культуры
	Киселевский ГО, п. Карагайлинский
	н/д
	котельная №37
	0,130
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,130
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


[bookmark: _Toc54783207][bookmark: _Toc202452887]Таблица 2.13 - Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч32

	[bookmark: _Toc54783208]№ ПП
	Наименование общественно-деловой застройки
	Адрес
	№ кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Всего по позиции
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/ч, в том числе:
	2,378
	0,010
	0,000
	0,069
	0,009
	0,000
	0,049
	0,037
	1,591
	0,041
	0,045
	0,263
	0,264
	0,000

	Общественный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам:
	2,378
	0,010
	0,000
	0,069
	0,009
	0,000
	0,049
	0,037
	1,591
	0,041
	0,045
	0,263
	0,264
	0,000

	ПП_69
	Детский сад на 190 мест пр. Западный
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI по пр. Западный
	42:25:0104013
	котельная №7
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_70
	Многопрофильная поликлиника на 450 посещений в смену
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №7
	0,069
	0,000
	0,000
	0,069
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_71
	Пожарное депо на 4 поста 
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,013
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,013
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_72
	Станция скорой медицинской помощи на 3 бригады
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,004
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,004
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_73
	Детский сад на 220 мест
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,263
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,263
	0,000
	0,000

	ПП_74
	Детский сад на 220 мест
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,264
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,264
	0,000

	ПП_75
	Школа искусств
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,120
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,120
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_76
	Общеобразовательная школа на 1000 учащихся
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	1,430
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,430
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_77
	Офисное здание (Здание для размещения федеральных судей)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,010
	0,010
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_78
	Здание для размещения мировых судей
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,009
	0,000
	0,000
	0,000
	0,009
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_79
	Торговый центр
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,037
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,037
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_80
	Детский сад на 230 мест
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,041
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,041
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_81
	Общеобразовательная школа на 828 уч.
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_82
	Детский сад на 230 мест
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,041
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,041
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_83
	Торговый центр
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	0,049
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,049
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_88
	ФОК
	Киселевский ГО, п. Карагайлинский
	н/д
	котельная №37
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_89
	Дом культуры
	Киселевский ГО, п. Карагайлинский
	н/д
	котельная №37
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


[bookmark: _Toc202452888]Таблица 2.14 - Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч
	№ ПП
	Наименование общественно-деловой застройки
	Адрес
	№ кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Всего по позиции
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал/ч, в том числе:
	7,393
	0,130
	0,000
	0,708
	0,114
	0,000
	0,915
	0,333
	3,363
	0,456
	0,282
	0,548
	0,544
	0,000

	Общественный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам:
	7,393
	0,130
	0,000
	0,708
	0,114
	0,000
	0,915
	0,333
	3,363
	0,456
	0,282
	0,548
	0,544
	0,000

	ПП_69
	Детский сад на 190 мест пр. Западный
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI по пр. Западный
	42:25:0104013
	котельная №7
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_70
	Многопрофильная поликлиника на 450 посещений в смену
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №7
	0,708
	0,000
	0,000
	0,708
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_71
	Пожарное депо на 4 поста 
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,064
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,064
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_72
	Станция скорой медицинской помощи на 3 бригады
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,019
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,019
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_73
	Детский сад на 220 мест
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,548
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,548
	0,000
	0,000

	ПП_74
	Детский сад на 220 мест
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,544
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,544
	0,000

	ПП_75
	Школа искусств
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	0,240
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,240
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_76
	Общеобразовательная школа на 1000 учащихся
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	2,860
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,860
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_77
	Офисное здание (Здание для размещения федеральных судей)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,130
	0,130
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_78
	Здание для размещения мировых судей
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,114
	0,000
	0,000
	0,000
	0,114
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_79
	Торговый центр
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,333
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,333
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_80
	Детский сад на 230 мест
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,263
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,263
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_81
	Общеобразовательная школа на 828 уч.
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,392
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,392
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_82
	Детский сад на 230 мест
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,263
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,263
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_83
	Торговый центр
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	0,445
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,445
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_88
	ФОК
	Киселевский ГО, п. Карагайлинский
	н/д
	котельная №37
	0,340
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,340
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ПП_89
	Дом культуры
	Киселевский ГО, п. Карагайлинский
	н/д
	котельная №37
	0,130
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,130
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000



[bookmark: _Toc54783209][bookmark: _Toc202452889]Таблица 2.15 - Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал33

	№ ПП
	Наименование жилого комплекса
	Адрес
	№ кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Всего по позиции
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилищного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал, в том числе:
	77 518
	544
	272
	1 320
	1 475
	4 056
	4 957
	3 619
	10 341
	7 633
	10 773
	10 188
	10 227
	12 114

	Многоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО в том числе по кадастровым кварталам:
	60 346
	0
	0
	1 320
	0
	2 612
	4 268
	2 612
	8 477
	5 865
	8 798
	8 798
	8 798
	8 798

	ПП_1
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	2 933
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 933
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_2
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	2 933
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 933
	0
	0
	0
	0

	ПП_3
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	2 933
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 933
	0
	0
	0

	ПП_4
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	2 933
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 933
	0
	0

	ПП_5
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	2 933
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 933
	0

	ПП_6
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	2 933
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 933

	ПП_7
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	2 933
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 933
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_8
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	2 933
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 933
	0
	0
	0
	0

	ПП_9
	9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	2 933
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 933
	0
	0
	0

	ПП_10
	9-ти этажный жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	2 933
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 933
	0
	0

	ПП_11
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	2 933
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 933
	0

	ПП_12
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	2 933
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 933

	ПП_13
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	2 933
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 933
	0
	0
	0

	ПП_14
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	2 933
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 933
	0
	0

	ПП_15
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	2 933
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 933
	0

	ПП_16
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	2 933
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 933

	ПП_17
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	828
	0
	0
	0
	0
	0
	828
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_18
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	828
	0
	0
	0
	0
	0
	828
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_19
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	2 612
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 612
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_20
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	2 612
	0
	0
	0
	0
	2 612
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_21
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	2 612
	0
	0
	0
	0
	0
	2 612
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_22
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	2 612
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 612
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_23
	Жилой дом №8 по Ул.Мира (10 эт.), 4-й мкр., Красный Камень   
	Микрорайон №4 Красный Камень
	42:25:0104007:4297
	котельная №7
	1 320
	0
	0
	1 320
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам:
	17 172
	544
	272
	0
	1 475
	1 444
	689
	1 007
	1 864
	1 768
	1 975
	1 390
	1 429
	3 316

	ПП_25
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	311
	0
	0
	0
	311
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_26
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	311
	0
	0
	0
	311
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_27
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	311
	0
	0
	0
	311
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_28
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	1 400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 400
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_29
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	1 400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 400
	0
	0
	0
	0

	ПП_30
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	1 400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 400
	0
	0
	0

	ПП_31
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	1 035
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 035
	0
	0

	ПП_32
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	1 035
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 035
	0

	ПП_33
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	1 035
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 035

	ПП_34
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	1 035
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 035

	ПП_35
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	391
	0
	0
	0
	0
	391
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_36
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	391
	0
	0
	0
	0
	391
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_37
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	391
	0
	0
	0
	0
	391
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_38
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	391
	0
	0
	0
	0
	0
	391
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_39
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	298
	0
	0
	0
	0
	0
	298
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_40
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	96
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	96
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_41
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	96
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	96
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_42
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	96
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	96
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_43
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	96
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	96
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_44
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	96
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	96
	0
	0
	0
	0

	ПП_45
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	96
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	96
	0
	0
	0

	ПП_46
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	96
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	96
	0
	0

	ПП_47
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	96
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	96
	0

	ПП_48
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	96
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	96

	ПП_49
	2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (4 шт.)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104009
	котельная №3
	259
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	259
	0
	0

	ПП_50
	2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104010
	котельная №3
	298
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	298
	0

	ПП_51
	2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (25 шт.)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104011
	котельная №3
	1 149
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 149

	ПП_52
	1-этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104012
	котельная №3
	207
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	207
	0
	0
	0

	ПП_55
	Жилой дом на 45 кв. пр. Западный
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №7
	272
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	272
	0
	0
	0

	ПП_56
	Семь жилых домов по ул. Новостройка
	н/д
	н/д
	котельная №12
	272
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	272
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_58
	9-ти квартирные 3-х этажные жилые дома – 4 шт., ул. Дружбы
	н/д
	н/д
	котельная №12
	272
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	272
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_59
	9-ти квартирный 3-х этажный жилой дом, ул. Одесская
	н/д
	н/д
	котельная №34
	272
	0
	0
	0
	0
	272
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_60
	Многоквартирный жилой дом (30 квартир) п. Карагайлинский между улицами Прогрессивная и Большевистская
	н/д
	42:25:0201001
	котельная №37
	272
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	272
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_62
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, ул. Томская, 2
	н/д
	котельная №12
	272
	272
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_63
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, ул. Томская, 4
	н/д
	котельная №12
	272
	272
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_64
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, микрорайон №4
	42:25:0104007
	котельная №7
	272
	0
	272
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_65
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, ул. Томская, 3
	н/д
	котельная №34
	272
	0
	0
	0
	272
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_66
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, ул. Томская, 5
	н/д
	котельная №34
	272
	0
	0
	0
	272
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_67
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон № 2
	42:25:0104013
	котельная №7
	272
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	272
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_68
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон № 2
	42:25:0104013
	котельная №7
	272
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	272
	0
	0
	0
	0





[bookmark: _Toc202452890]Таблица 2.16 - Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал34

	№ ПП
	Наименование жилого комплекса
	Адрес
	№ кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Всего по позиции
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение жилищного фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал, в том числе:
	41 496
	1 294
	857
	1 126
	2 050
	1 932
	3 352
	3 041
	5 544
	4 024
	4 796
	4 150
	4 150
	5 183

	Многоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО в том числе по кадастровым кварталам:
	27 704
	0
	0
	1 126
	0
	1 504
	3 116
	1 504
	3 872
	2 369
	3 553
	3 553
	3 553
	3 553

	ПП_1
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1 184
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 184
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_2
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1 184
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 184
	0
	0
	0
	0

	ПП_3
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1 184
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 184
	0
	0
	0

	ПП_4
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1 184
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 184
	0
	0

	ПП_5
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1 184
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 184
	0

	ПП_6
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1 184
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 184

	ПП_7
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1 184
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 184
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_8
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1 184
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 184
	0
	0
	0
	0

	ПП_9
	9-ти этажный  жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1 184
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 184
	0
	0
	0

	ПП_10
	9-ти этажный  жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1 184
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 184
	0
	0

	ПП_11
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1 184
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 184
	0

	ПП_12
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1 184
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 184

	ПП_13
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1 184
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 184
	0
	0
	0

	ПП_14
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1 184
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 184
	0
	0

	ПП_15
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1 184
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 184
	0

	ПП_16
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	1 184
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 184

	ПП_17
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	806
	0
	0
	0
	0
	0
	806
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_18
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	806
	0
	0
	0
	0
	0
	806
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_19
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	1 504
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 504
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_20
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	1 504
	0
	0
	0
	0
	1 504
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_21
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	1 504
	0
	0
	0
	0
	0
	1 504
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_22
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	1 504
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 504
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_23
	Жилой дом №8 по Ул.Мира (10 эт.), 4-й мкр., Красный Камень   
	Микрорайон №4 Красный Камень
	42:25:0104007:4297
	котельная №7
	1 126
	0
	0
	1 126
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам:
	13 793
	1 294
	857
	0
	2 050
	428
	235
	1 537
	1 672
	1 655
	1 243
	596
	596
	1 630

	ПП_25
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	252
	0
	0
	0
	252
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_26
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	252
	0
	0
	0
	252
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_27
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	252
	0
	0
	0
	252
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_28
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	672
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	672
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_29
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	672
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	672
	0
	0
	0
	0

	ПП_30
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	672
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	672
	0
	0
	0

	ПП_31
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	479
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	479
	0
	0

	ПП_32
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	479
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	479
	0

	ПП_33
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	479
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	479

	ПП_34
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	479
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	479

	ПП_35
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	143
	0
	0
	0
	0
	143
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_36
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	143
	0
	0
	0
	0
	143
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_37
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	143
	0
	0
	0
	0
	143
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_38
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	143
	0
	0
	0
	0
	0
	143
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_39
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	92
	0
	0
	0
	0
	0
	92
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_40
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_41
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_42
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_43
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_44
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	0
	0
	0
	0

	ПП_45
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	0
	0
	0

	ПП_46
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	0
	0

	ПП_47
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	0

	ПП_48
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №7
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17

	ПП_49
	2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (4 шт.)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104009
	котельная №7
	101
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	101
	0
	0

	ПП_50
	2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104010
	котельная №7
	101
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	101
	0

	ПП_51
	2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (25 шт.)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104011
	котельная №7
	655
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	655

	ПП_52
	1-этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104012
	котельная №7
	101
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	101
	0
	0
	0

	ПП_55
	Жилой дом на 45 кв. пр. Западный
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №7
	454
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	454
	0
	0
	0

	ПП_56
	Семь жилых домов по ул. Новостройка
	н/д
	н/д
	котельная №12
	1 294
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 294
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_58
	9-ти квартирные 3-х этажные жилые дома – 4 шт., ул. Дружбы
	н/д
	н/д
	котельная №12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_59
	9-ти квартирный 3-х этажный жилой дом, ул. Одесская
	н/д
	н/д
	котельная №34
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_60
	Многоквартирный жилой дом ( 30 квартир) п. Карагайлинский между улицами Прогрессивная и Большевистская
	н/д
	42:25:0201001
	котельная №37
	210
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	210
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_62
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, ул. Томская, 2
	н/д
	котельная №12
	647
	647
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_63
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, ул. Томская, 4
	н/д
	котельная №12
	647
	647
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_64
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, микрорайон №4
	42:25:0104007
	котельная №7
	857
	0
	857
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_65
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, ул. Томская, 3
	н/д
	котельная №34
	647
	0
	0
	0
	647
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_66
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, ул. Томская, 5
	н/д
	котельная №34
	647
	0
	0
	0
	647
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_67
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон № 2
	42:25:0104013
	котельная №7
	966
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	966
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_68
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон № 2
	42:25:0104013
	котельная №7
	966
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	966
	0
	0
	0
	0




[bookmark: _Toc202452891]Таблица 2.17 – Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал35

	№ ПП
	Наименование жилого комплекса
	Адрес
	№ кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Всего по позиции
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал, в том числе:
	119 014
	1 837
	1 129
	2 446
	3 525
	5 988
	8 308
	6 659
	15 885
	11 657
	15 569
	14 338
	14 376
	17 297

	Многоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО в том числе по кадастровым кварталам:
	88 050
	0
	0
	2 446
	0
	4 115
	7 385
	4 115
	12 349
	8 234
	12 351
	12 351
	12 351
	12 351

	ПП_1
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	4 117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 117
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_2
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	4 117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 117
	0
	0
	0
	0

	ПП_3
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	4 117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 117
	0
	0
	0

	ПП_4
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	4 117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 117
	0
	0

	ПП_5
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	4 117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 117
	0

	ПП_6
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	4 117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 117

	ПП_7
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	4 117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 117
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_8
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	4 117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 117
	0
	0
	0
	0

	ПП_9
	9-ти этажный  жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	4 117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 117
	0
	0
	0

	ПП_10
	9-ти этажный  жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	4 117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 117
	0
	0

	ПП_11
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	4 117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 117
	0

	ПП_12
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	4 117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 117

	ПП_13
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	4 117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 117
	0
	0
	0

	ПП_14
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	4 117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 117
	0
	0

	ПП_15
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	4 117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 117
	0

	ПП_16
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №3
	4 117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 117

	ПП_17
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	1 635
	0
	0
	0
	0
	0
	1 635
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_18
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	1 635
	0
	0
	0
	0
	0
	1 635
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_19
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	4 115
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 115
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_20
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	4 115
	0
	0
	0
	0
	4 115
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_21
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	4 115
	0
	0
	0
	0
	0
	4 115
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_22
	9-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	4 115
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 115
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_23
	Жилой дом №8 по Ул.Мира (10 эт.), 4-й мкр., Красный Камень   
	Микрорайон №4 Красный Камень
	42:25:0104007:4297
	котельная №7
	2 446
	0
	0
	2 446
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам:
	30 964
	1 837
	1 129
	0
	3 525
	1 873
	924
	2 544
	3 535
	3 423
	3 218
	1 986
	2 025
	4 945

	ПП_25
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	563
	0
	0
	0
	563
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_26
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	563
	0
	0
	0
	563
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_27
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	563
	0
	0
	0
	563
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_28
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	2 072
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 072
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_29
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	2 072
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 072
	0
	0
	0
	0

	ПП_30
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	2 072
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 072
	0
	0
	0

	ПП_31
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	1 514
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 514
	0
	0

	ПП_32
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	1 514
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 514
	0

	ПП_33
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	1 514
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 514

	ПП_34
	5-ти этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	1 514
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 514

	ПП_35
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	534
	0
	0
	0
	0
	534
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_36
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	534
	0
	0
	0
	0
	534
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_37
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	534
	0
	0
	0
	0
	534
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_38
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	534
	0
	0
	0
	0
	0
	534
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_39
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	390
	0
	0
	0
	0
	0
	390
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_40
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	113
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	113
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_41
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	113
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	113
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_42
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	113
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	113
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_43
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	113
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	113
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_44
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	113
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	113
	0
	0
	0
	0

	ПП_45
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	113
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	113
	0
	0
	0

	ПП_46
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	113
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	113
	0
	0

	ПП_47
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	113
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	113
	0

	ПП_48
	3-х этажный жилой дом
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3, 7
	113
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	113

	ПП_49
	2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (4 шт.)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104009
	котельная №3, 7
	360
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	360
	0
	0

	ПП_50
	2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104010
	котельная №3, 7
	398
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	398
	0

	ПП_51
	2-х этажный жилой дом ЖК "Горняк" (25 шт.)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104011
	котельная №7
	1 804
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 804

	ПП_52
	1-этажный жилой дом ЖК "Горняк" (5 шт.)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104012
	котельная №7
	308
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	308
	0
	0
	0

	ПП_55
	Жилой дом на 45 кв. пр. Западный
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI
	42:25:0104013
	котельная №7
	725
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	725
	0
	0
	0

	ПП_56
	Семь жилых домов по ул. Новостройка
	н/д
	н/д
	котельная №12
	1 565
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 565
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_58
	9-ти квартирные 3-х этажные жилые дома – 4 шт., ул. Дружбы
	н/д
	н/д
	котельная №12
	272
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	272
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_59
	9-ти квартирный 3-х этажный жилой дом, ул. Одесская
	н/д
	н/д
	котельная №34
	272
	0
	0
	0
	0
	272
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_60
	Многоквартирный жилой дом ( 30 квартир) п. Карагайлинский между улицами Прогрессивная и Большевистская
	н/д
	42:25:0201001
	котельная №37
	482
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	482
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_62
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, ул. Томская, 2
	н/д
	котельная №12
	919
	919
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_63
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, ул. Томская, 4
	н/д
	котельная №12
	919
	919
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_64
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, микрорайон №4
	42:25:0104007
	котельная №7
	1 129
	0
	1 129
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_65
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, ул. Томская, 3
	н/д
	котельная №34
	919
	0
	0
	0
	919
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_66
	Многоквартирный жилой дом
	г. Киселевск, ул. Томская, 5
	н/д
	котельная №34
	919
	0
	0
	0
	919
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_67
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон № 2
	42:25:0104013
	котельная №7
	1 238
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 238
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_68
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон № 2
	42:25:0104013
	котельная №7
	1 238
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 238
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc202452892]Таблица 2.18 – Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых общественно-деловых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал
	№ ПП
	Наименование общественно-деловой застройки
	Адрес
	№ кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Всего по позиции
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал, в том числе:
	11 648
	311
	0
	321
	272
	0
	2 242
	766
	4 587
	1 074
	613
	738
	725
	0

	Общественный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам:
	11 648
	311
	0
	321
	272
	0
	2 242
	766
	4 587
	1 074
	613
	738
	725
	0

	ПП_69
	Детский сад на 190 мест пр. Западный
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI по пр. Западный
	42:25:0104013
	котельная №7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_70
	Многопрофильная поликлиника на 450 посещений в смену
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №7
	321
	0
	0
	321
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_71
	Пожарное депо на 4 поста 
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	132
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	132
	0
	0
	0
	0

	ПП_72
	Станция скорой медицинской помощи на 3 бригады
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	39
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	39
	0
	0
	0

	ПП_73
	Детский сад на 220 мест
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	738
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	738
	0
	0

	ПП_74
	Детский сад на 220 мест
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	725
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	725
	0

	ПП_75
	Школа искусств
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	311
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	311
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_76
	Общеобразовательная школа на 1000 учащихся
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	3701
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 701
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_77
	Офисное здание (Здание для размещения федеральных судей)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	311
	311
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_78
	Здание для размещения мировых судей
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	272
	0
	0
	0
	272
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_79
	Торговый центр
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	766
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	766
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_80
	Детский сад на 230 мест
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	575
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	575
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_81
	Общеобразовательная школа на 828 уч.
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	942
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	942
	0
	0
	0
	0

	ПП_82
	Детский сад на 230 мест
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	575
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	575
	0
	0
	0

	ПП_83
	Торговый центр
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	1025
	0
	0
	0
	0
	0
	1 025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_88
	ФОК
	Киселевский ГО, п. Карагайлинский
	н/д
	котельная №37
	880
	0
	0
	0
	0
	0
	880
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_89
	Дом культуры
	Киселевский ГО, п. Карагайлинский
	н/д
	котельная №37
	336
	0
	0
	0
	0
	0
	336
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


[bookmark: _Toc202452893]Таблица 2.19 – Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых общественно-деловых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал36

	№ ПП
	Наименование общественно-деловой застройки
	Адрес
	№ кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Всего по позиции
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Прирост тепловой нагрузки на ГВС общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал, в том числе:
	7 134
	30
	0
	207
	27
	0
	147
	111
	4773
	123
	135
	789
	792
	0

	Общественный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам:
	7 134
	30
	0
	207
	27
	0
	147
	111
	4 773
	123
	135
	789
	792
	0

	ПП_69
	Детский сад на 190 мест пр. Западный
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI по пр. Западный
	42:25:0104013
	котельная №7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_70
	Многопрофильная поликлиника на 450 посещений в смену
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №7
	207
	0
	0
	207
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_71
	Пожарное депо на 4 поста 
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	39
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	39
	0
	0
	0
	0

	ПП_72
	Станция скорой медицинской помощи на 3 бригады
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	0
	0
	0

	ПП_73
	Детский сад на 220 мест
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	789
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	789
	0
	0

	ПП_74
	Детский сад на 220 мест
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	792
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	792
	0

	ПП_75
	Школа искусств
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	360
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	360
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_76
	Общеобразовательная школа на 1000 учащихся
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	4290
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 290
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_77
	Офисное здание (Здание для размещения федеральных судей)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_78
	Здание для размещения мировых судей
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	27
	0
	0
	0
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_79
	Торговый центр
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	111
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	111
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_80
	Детский сад на 230 мест
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	123
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	123
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_81
	Общеобразовательная школа на 828 уч.
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	84
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	84
	0
	0
	0
	0

	ПП_82
	Детский сад на 230 мест
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	123
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	123
	0
	0
	0

	ПП_83
	Торговый центр
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	147
	0
	0
	0
	0
	0
	147
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_88
	ФОК
	Киселевский ГО, п. Карагайлинский
	н/д
	котельная №37
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_89
	Дом культуры
	Киселевский ГО, п. Карагайлинский
	н/д
	котельная №37
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


[bookmark: _Toc202452894]Таблица 2.20 – Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых общественно-деловых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал
	№ ПП
	Наименование общественно-деловой застройки
	Адрес
	№ кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Всего по позиции
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение  общественно-делового фонда с централизованным теплоснабжением, Гкал, в том числе:
	18 782
	341
	0
	528
	299
	0
	2 389
	877
	9 360
	1 197
	748
	1 527
	1 517
	0

	Общественный фонд Киселевского ГО, в том числе по кадастровым кварталам:
	18 782
	341
	0
	528
	299
	0
	2 389
	877
	9 360
	1 197
	748
	1 527
	1 517
	0

	ПП_69
	Детский сад на 190 мест пр. Западный
	Микрорайон № 2 Красный Камень, жилая группа VI по пр. Западный
	42:25:0104013
	котельная №7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_70
	Многопрофильная поликлиника на 450 посещений в смену
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №7
	528
	0
	0
	528
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_71
	Пожарное депо на 4 поста 
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	171
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	171
	0
	0
	0
	0

	ПП_72
	Станция скорой медицинской помощи на 3 бригады
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	51
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	51
	0
	0
	0

	ПП_73
	Детский сад на 220 мест
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	1527
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 527
	0
	0

	ПП_74
	Детский сад на 220 мест
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	1517
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 517
	0

	ПП_75
	Школа искусств
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	671
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	671
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_76
	Общеобразовательная школа на 1000 учащихся
	Микрорайон №2 Красный Камень
	42:25:0104013
	котельная №3
	7991
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 991
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_77
	Офисное здание (Здание для размещения федеральных судей)
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	341
	341
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_78
	Здание для размещения мировых судей
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	299
	0
	0
	0
	299
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_79
	Торговый центр
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	877
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	877
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_80
	Детский сад на 230 мест
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	698
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	698
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_81
	Общеобразовательная школа на 828 уч.
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	1026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 026
	0
	0
	0
	0

	ПП_82
	Детский сад на 230 мест
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	698
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	698
	0
	0
	0

	ПП_83
	Торговый центр
	Микрорайон №5 Красный Камень
	42:25:0104008
	котельная №3
	1172
	0
	0
	0
	0
	0
	1 172
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_88
	ФОК
	Киселевский ГО, п. Карагайлинский
	н/д
	котельная №37
	880
	0
	0
	0
	0
	0
	880
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ПП_89
	Дом культуры
	Киселевский ГО, п. Карагайлинский
	н/д
	котельная №37
	336
	0
	0
	0
	0
	0
	336
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





[bookmark: _Toc54783210][bookmark: _Toc202452895]Таблица 2.21 - Прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых и общественно-деловых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч37

	Источник тепловой энергии
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	Сумма

	МП «Исток»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,352
	0,044
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,396

	котельная № 19
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная №33
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная №34
	0,000
	0,000
	0,000
	0,352
	0,044
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,396

	котельная № 50
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная ГИДРОУЗЕЛ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная № 49
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ООО «Тепловая компания «Актив»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная № 17
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная № 18
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная № 25
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная № 29
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная № 31
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная № 35
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная № 41
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная № 43
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная НФС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная № 17а
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ООО «СТК»
	0,130
	0,422
	1,277
	1,412
	2,466
	3,049
	2,105
	8,580
	4,074
	5,251
	4,978
	4,989
	5,297
	44,030

	котельная №3
	0,120
	0,000
	0,000
	0,871
	1,755
	2,387
	1,647
	7,762
	3,688
	4,721
	4,907
	4,918
	5,103
	37,879

	котельная №7
	0,010
	0,422
	1,277
	0,541
	0,711
	0,662
	0,458
	0,818
	0,386
	0,530
	0,071
	0,071
	0,194
	6,151

	ООО «КОТК»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,470
	0,389
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,859

	котельная № 1
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная № 2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная № 5
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная № 8
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная № 8а
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная № 9
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная № 10
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная № 11
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная № 15а
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная № 30
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная № 36
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная №37
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,470
	0,389
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,859

	котельная № 38
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная № 42
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная № 46а
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная № 49
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ООО «СибСтройСервис»
	0,352
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,506
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,858

	котельная №12
	0,352
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,506
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,858

	АО «Знамя»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная АО «Знамя»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	АО УК «Кузбассразрезуголь»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная № 2 ОАО «УК «КРУ»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	котельная № 3 ОАО «УК «КРУ»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого
	0,482
	0,422
	1,277
	1,764
	2,510
	3,519
	3,000
	8,580
	4,074
	5,251
	4,978
	4,989
	5,297
	46,143



[bookmark: _Toc54783213][bookmark: _Toc202452896]Таблица 2.22 - Прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых и общественно-деловых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал38

	Источник тепловой энергии
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	Сумма

	МП «Исток»
	0
	0
	0
	1 837
	272
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 109

	котельная № 19
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная №33
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная №34
	0
	0
	0
	1 837
	272
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 109

	котельная № 50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная ГИДРОУЗЕЛ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная № 49
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО «Тепловая компания «Актив»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная № 17
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная № 18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная № 25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная № 29
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная № 31
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная № 35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная № 41
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная № 43
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная НФС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная № 17а
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО «СТК»
	341
	1 129
	2 974
	1 987
	5 716
	9 480
	5 218
	25 244
	12 854
	16 318
	15 864
	15 893
	17 297
	130 315

	котельная №3
	341
	0
	0
	1 231
	3 784
	6 129
	3 680
	21 797
	10 927
	14 803
	15 268
	15 297
	15 667
	108 924

	котельная №7
	0
	1 129
	2 974
	756
	1 932
	3 352
	1 537
	3 447
	1 927
	1 515
	596
	596
	1 630
	21 390

	ООО «КОТК»
	0
	0
	0
	0
	0
	1 217
	482
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 698

	котельная № 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная № 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная № 5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная № 8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная № 8а
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная № 9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная № 10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная № 11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная № 15а
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная № 30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная № 36
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная №37
	0
	0
	0
	0
	0
	1 217
	482
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 698

	котельная № 38
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная № 42
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная № 46а
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная № 49
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО «СибСтройСервис»
	1 837
	0
	0
	0
	0
	0
	1 837
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 674

	котельная №12
	1 837
	0
	0
	0
	0
	0
	1 837
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 674

	АО «Знамя»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная АО «Знамя»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	АО УК «Кузбассразрезуголь»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная № 2 ОАО «УК «КРУ»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	котельная № 3 ОАО «УК «КРУ»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	2 178
	1 129
	2 974
	3 824
	5 988
	10 697
	7 537
	25 244
	12 854
	16 318
	15 864
	15 893
	17 297
	137 796



[bookmark: _Toc54783228][bookmark: _Toc78200660]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
Прирост тепловой нагрузки на отопление в проектируемых зданиях жилого и общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, планируемых к подключению от индивидуальных источников, не предусмотрен. 
[bookmark: _Toc54783229][bookmark: _Toc78200661]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зонах действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Генеральным планом Киселевского ГО предусмотрено развитие территории жилого района Красный Камень под строительство производственных объектов ориентировочная площадь территории S=258,79 га. 
Более детальная информация о местоположении объектов, нагрузках и годах ввода в эксплуатацию представлена в таблицах 2.9-2.20.
Помимо этого, Генеральный план Киселевского ГО предусматривает развитие территории жилого района Афонино под строительство производственных объектов ориентировочной площадью территории S=10,9 га. Более детальная информация о местоположении объектов, нагрузках и годах ввода в эксплуатацию отсутствует.



[bookmark: _Toc54777835][bookmark: _Toc78200662]«Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» 
[bookmark: _Toc54777836][bookmark: _Toc78200663]Введение
Под электронной моделью системы теплоснабжения понимается совокупность расчетных математических блоков, баз данных, привязанных к топографической основе города, вложенных в специализированное программное обеспечение, для проведения моделирования тепловых и гидравлических процессов.
Электронная модель системы теплоснабжения Киселевского ГО обеспечивает:
1) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе города с полным топологическим описанием связности объектов;
2)  хранение и актуализацию данных о тепловых сетях и сооружениях на них, включая технические паспорта объектов системы теплоснабжения;
3)  выполнение гидравлических расчетов тепловых сетей (любой степени закольцованности, в том числе гидравлических расчетов тепловых сетей при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть);
4)  моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;
5)  расчет энергетических характеристик тепловых сетей по показателям «потери тепловой энергии» и «потери сетевой воды»;
6) групповое изменение характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;
7) расчет, построение и сравнение пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;
8) автоматизированное определение пути движения теплоносителя до произвольно выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надежности) системы теплоснабжения относительно этого потребителя;
9) определение существования пути движения теплоносителя до выбранного потребителя при повреждении произвольного участка тепловой сети;
10) автоматизированный расчет отключенных от теплоснабжения потребителей при повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети; 
11) определение зон действия изолированных систем теплоснабжения на базе единственного источника тепловой энергии.
Электронная модель системы теплоснабжения Киселевского ГО разработана в географической информационной системе (ГИС) Zulu™.
С помощью ГИС Zulu™ созданы карты, включающие следующие слои, использующиеся в работе:
1) Слои географической подосновы, выполненные в локальной системе координат.
2) Информационно-расчетные слои, содержащие данные графического отображения, топологической связи и технических характеристик элементов систем теплоснабжения Киселевского ГО. Любая система теплоснабжения в слое представляется в виде топологически связанных элементов: источников (котельные, ТЭЦ), узлов (тепловые камеры, узлы разветвления, смена диаметра, смена типа прокладки и др.), потребителей, насосных станций, отключающих устройств (задвижки), дросселирующих узлов (шайбы, регуляторы расхода, регуляторы давления, регуляторы напора), центральных тепловых пунктов (ЦТП), обобщенных потребителей, а также участков тепловых сетей. Каждый из перечисленных элементов системы поддерживается общей по слою базой данных. 
Неотъемлемой частью электронной модели является расчетный блок.
Его модули позволяют производить расчет тупиковых и кольцевых сетей многотрубных систем теплоснабжения с повысительными насосными станциями дросселирующими устройствами, работающими от одного или нескольких источников. Модель обеспечивает выполнение теплогидравлических расчетов систем централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам. При этом используются 44 схемных решения подключения потребителей, а также 32 схемы присоединения ЦТП.
Расчет систем теплоснабжения может производится с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.
Базовый комплекс электронной модели состоит из следующих расчетных модулей:
· модуль наладочного расчета;
· модуль поверочного расчета;
· модуль конструкторского расчета;
· модуль расчета температурного графика;
· модуль построения пьезометрического графика;
· модуль решения коммутационных задач;
· модуль расчета нормативных потерь теплоты и теплоносителя.
Модуль поверочного расчета электронной модели позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы теплоснабжения, а также прогнозировать изменение температуры воздуха в зданиях потребителей. Режимы работы системы анализируются с учётом потерь теплоты и теплоносителя из тепловой сети и систем теплопотребления фактически установленного оборудования на абонентских в водах и тепловых сетях. Расчеты проводятся с различными исходными данными, в том числе в аварийных ситуациях: отключении отдельных участков тепловой сети, передаче теплоносителя и тепловой энергии от одного источника к другому и т.п.
Результаты расчетов представляются в табличном и графическом виде и могут быть экспортированы в MS Excel. Картографический материал и схемы тепловых сетей оформляются в виде документов с использованием макета печати.
[bookmark: _Toc54777837][bookmark: _Toc78200664]Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов
В электронной модели система теплоснабжения представлена следующими основными объектами: источник, участок, потребитель, узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосная станция, запорно-регулирующая арматура и другие элементы системы теплоснабжения. Все элементы системы являются узлами, а участки тепловой сети - дугами связанного графа математической модели. Каждый объект математической модели относится к определенному типу и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению.
В процессе занесения схемы с помощью специализированного редактора, входящим в ZuluThermo™ автоматически формируется графическая база данных, в которой содержится информация о координатах, типе и режиме работы каждого объекта, а также с какими узловыми объектами связаны линейные связи (участки сети). Таким образом создается топологическое описание связности расчетной схемы сети.
В составе материалов настоящей актуализации схемы теплоснабжения Киселевского ГО представлена электронная модель теплоснабжения второго уровня. Тепловая нагрузка части групп потребителей задана с использованием обобщенных потребителей по причине неполноты исходных данных для моделирования (примеры представлены на рисунке 3.1).
[image: ]
[bookmark: _Toc202452978]Рисунок 3.1 - Использование обобщенных потребителей в электронной модели теплоснабжения второго уровня для моделирования нагрузки
[bookmark: _Toc54777838][bookmark: _Toc78200665]Паспортизация объектов системы теплоснабжения
Электронная модель обеспечивает паспортизацию технических характеристик элементов системы теплоснабжения, которая позволяет учитывать индивидуальные технические характеристики реальных объектов при выполнении расчетных задач.
Система паспортизации включает описания следующих основных объектов:
· Источник;
· Участок;
· Потребитель;
· Обобщенный потребитель;
· ЦТП;
· Узел;
· Насосная станция;
· Задвижка.
При описании индивидуальных технических характеристик, указанных объектов используются следующие типы данных:
· данные паспорта теплосетевого объекта - Д;
· данные произведенного расчета электронной моделью - Р.
[bookmark: _Hlk73356180]В таблицах 3.1–3.8 представлено описание полей баз данных по объектам паспортизации электронной модели схемы теплоснабжения Киселевского ГО.

[bookmark: _Toc54777026][bookmark: _Toc202452897]Таблица 3.1 - Описание полей баз данных по объекту паспортизации Источник тепловой сети в ПК «ZuluThermo»44

	№ п.п.
	Пользовательское наименование поля
	Единицы измерения
	Тип данных
	Информация, записываемая в поле

	1
	Наименование предприятия
	-
	Д
	 

	2
	Наименование источника
	-
	Д
	 

	3
	Номер источника
	-
	Д
	Задается пользователем цифрой, например, 1, 2, 3 и т.д. по количеству котельных на предприятии. После выполнения расчетов присвоенный номер источника прописывается у всех объектов, которые запитываются от этой котельной

	4
	Геодезическая отметка
	м
	Д
	 

	5
	Расчетная температура в подающем трубопроводе
	°С
	Д
	 

	6
	Расчетная температура холодной воды
	°С
	Д
	 

	7
	Расчетная температура наружного воздуха
	°С
	Д
	 

	8
	Текущая температура воды в подающем трубе
	°С
	Д
	Задается текущая температура воды в подающем трубопроводе (на выходе из источника), например, 70, 100,120, 150 и т.д. °С. Данное значение должно обязательно задаваться при выполнении поверочного расчета системы централизованного теплоснабжения

	9
	Текущая температура наружного воздуха
	°С
	Д
	Задается текущая температура наружного воздуха, например, +8, -5, -10, -20 и т.д. °С. Данное значение должно обязательно задаваться при выполнении поверочного расчета системы централизованного теплоснабжения

	10
	Расчетный располагаемый напор на выходе из источника
	м
	Д
	 

	11
	Расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике
	м
	Д
	 

	12
	Режим работы источника
	 
	Д
	Задается пользователем режим работы источника:

	
	
	
	
	0 - источник будет определяющим при работе на сеть. В этом случае данный источник будет характеризоваться расчетным располагаемым напором, расчетным напором в обратном трубопроводе и максимальной подпиткой сети, которую он может обеспечить.

	
	
	
	
	1 - источник не имеет своей подпитки, располагаемый напор на этом источнике поддерживается постоянным, а напор в обратном трубопроводе зависит от режима работы сети и определяющего источника;

	
	
	
	
	2 - источник не имеет своей подпитки, но поддерживает напор в обратном трубопроводе на заданном уровне, при этом располагаемый напор меняется в зависимости от режима работы сети и определяющего источника;

	
	
	
	
	3 - источник, имеющий подпитку с заданным расчетным располагаемым напором и расчетным напором в обратном трубопроводе.

	
	
	
	
	4 -источник, имеющий фиксированную подпитку с заданным расчетным располагаемым напором. Напор в обратном трубопроводе на источнике будет зависеть от величины этой подпитки, режима работы системы и соседних источников, включенных в сеть

	13
	Максимальный расход на подпитку
	т/ч
	Д
	 

	14
	Текущий располагаемый напор на выходе из источника
	м
	Р
	Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины

	15
	Напор в подающем трубопроводе, м
	м
	Р
	Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины

	16
	Давление в подающем трубопроводе, м
	м
	Р
	Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины

	17
	Текущий напор в обратном трубопроводе на источнике
	м
	Р
	Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины

	18
	Давление в обратном трубопроводе, м
	м
	Р
	Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины

	19
	Продолжительность работы системы теплоснабжения (1-2)
	ч
	Д
	Задается пользователем число часов работы системы теплоснабжения в год: 1 - менее 5000 часов; 2 - более 5000 часов45


	20
	Среднегодовая температура воды в подающем трубопроводе
	°С
	Д
	 

	21
	Среднегодовая температура воды в обратном трубопроводе
	°С
	Д
	 

	22
	Среднегодовая температура грунта
	°С
	Д
	 

	23
	Среднегодовая температура наружного воздуха
	°С
	Д
	 

	24
	Среднегодовая температура воздуха в подвалах
	°С
	Д
	 

	25
	Текущая температура грунта
	°С
	Д
	 

	26
	Текущая температура воздуха в подвалах
	°С
	Д
	 

	27
	Расчетная нагрузка на отопление
	Гкал/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех расчетных нагрузок на отопление подключенных к данному источнику

	28
	Расчетная нагрузка на вентиляцию
	Гкал/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех расчетных нагрузок на вентиляцию подключенных к данному источнику

	29
	Расчетная нагрузка на ГВС
	Гкал/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех расчетных нагрузок на горячее водоснабжение подключенных к данному источнику

	30
	Текущая нагрузка на отопление
	Гкал/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех текущих нагрузок на отопление подключенных к данному источнику

	31
	Текущая нагрузка на вентиляцию
	Гкал/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех текущих нагрузок на вентиляцию подключенных к данному источнику

	32
	Текущая нагрузка на ГВС
	Гкал/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех текущих нагрузок на горячее водоснабжение подключенных к данному источнику

	33
	Суммарная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	34
	Текущая температура воды в обратном трубопроводе
	°С
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	35
	Расход сетевой воды на СО
	т/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	36
	Расход сетевой воды на СВ
	т/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	37
	Расход сетевой воды на ГВС
	т/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	38
	Суммарный расход сетевой воды в подающем трубопроводе
	т/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	39
	Расход воды на утечку из системы теплопо- требления
	т/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	40
	Расход воды на подпитку
	т/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	41
	Расход сетевой воды на утечку из под.тр.
	т/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	42
	Расход сетевой воды на утечку из обр.тр.
	т/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	43
	Тепловые потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	44
	Давление вскипания
	м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	45
	Статический напор
	м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	46
	Установленная тепловая мощность
	ГКал
	Д
	Для поверочного расчета задается, если необходимо, значение тепловой нагрузки, больше которой выработать не может. При достижении предельного значения подключенной нагрузки в процессе расчета, будет соответственно снижена текущая температура на выходе из источника
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[bookmark: _Toc54777027][bookmark: _Toc202452898]Таблица 3.2 - Описание полей баз данных по объекту паспортизации Участки тепловой сети в ПК «ZuluThermo»47

	№ п.п.
	Пользовательское наименование поля
	Единицы измерения
	Тип данных
	Информация, записываемая в поле

	1
	Номер источника
	-
	Д
	После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например, 1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный участок тепловой сети

	2
	Наименование начала участка
	-
	Д
	Записывается наименование начала участка (наименование узла, тепловой камеры, с которой данный участок начинается), например, ТК-15. После заполнения наименований всех узлов возможно автоматическое заполнение названия начала и конца участка

	3
	Наименование конца участка
	-
	Д
	Записывается наименование конца участка (наименование узла, тепловой камеры, в которой данный участок заканчивается), например, ТК-16. После заполнения наименований всех узлов возможно автоматическое заполнение названия начала и конца участка

	4
	Длина участка
	м
	Д
	Задается длина участка в плане с учетом длины П-образных компенсаторов, например, 100, 150 м. Данное поле можно заполнить автоматически, сняв длину участка с карты в масштабе

	5
	Внутренний диаметр подающего трубопровода
	м
	Д
	 

	6
	Внутренний диаметр обратного трубопровода
	м
	Д
	 

	7
	Сумма коэффициент местных сопротивлений подающего трубопровода
	-
	Д
	 

	8
	Местные сопротивления подающего трубопровода
	-
	Д
	 

	9
	Сумма коэффициент местных сопротивлений обратного трубопровода
	-
	Д
	 

	10
	Местные сопротивления обратного трубопровода
	-
	Д
	 

	11
	Шероховатость подающего трубопровода
	мм
	Д
	 

	12
	Шероховатость обратного трубопровода
	мм
	Д
	 

	13
	Зарастание подающего трубопровода
	мм
	Д
	 

	14
	Зарастание обратного трубопровода
	мм
	Д
	 

	15
	Коэффициент местного сопротивления подающего трубопровода
	-
	Д
	Задается пользователем коэффициент местного сопротивления для подающего трубопровода, например, 1.1, 1.2. В этом случае действительная длина участка трубопровода будет увеличена на 10 или 20%.

	16
	Коэффициент местного сопротивления обратного трубопровода
	-
	Д
	Задается пользователем коэффициент местного сопротивления для обратного трубопровода, например, 1.1, 1.2. В этом случае действительная длина участка трубопровода будет увеличена на 10 или 20%.

	17
	Сопротивление подающего трубопровода
	м/(т/ч) * 2
	Д
	Задается пользователем величина сопротивления подающего трубопровода. Данная величина задается для уточнения математической модели в случае, если были проведены замеры расхода теплоносителя и давления в начале и конце участка сети.

	18
	Сопротивление обратного трубопровода
	м/(т/ч) * 2
	Д
	Задается пользователем величина сопротивления обратного трубопровода. Данная величина задается для уточнения математической модели в случае, если были проведены замеры расхода теплоносителя и давления в начале и конце участка сети.

	19
	Вид прокладки тепловой сети
	-
	Д
	Вид прокладки задается цифрой от 1 до 4.

	
	
	
	
	0 - прокладываемый трубопровод не имеет тепловой изоляции; 1 - надземная; 2 - канальная; 3 - бесканальная; 4 -подвальная

	20
	Нормативные потери в тепловой сети (1-3)
	-
	Д
	Задается пользователем. Нормируемые потери определяются по нормам: 1 - 1959 г.; 2 - 1988 г.; 3 - 1997 г; 4 - 2003 г.

	21
	Поправочный коэффициент на нормы тепловых потерь для подающего трубопровода
	-
	Д
	 

	22
	Поправочный коэффициент на нормы тепловых потерь для обратного трубопровода
	-
	Д
	 

	23
	Вид грунта
	-
	Д
	 

	24
	Глубина заложения трубопровода
	м
	Д
	 

	25
	Теплоизоляционный материал подающего трубопровода (1-39)
	-
	Д
	 

	26
	Теплоизоляционный материал обратного трубопровода (1-39)
	-
	Д
	 

	27
	Толщина изоляции подающего трубопровода
	м
	Д
	 

	28
	Толщина изоляции обратного трубопровода
	м
	Д
	 

	29
	Техническое состояние изоляции подающего трубопровода (1-8)
	-
	Д
	 

	30
	Техническое состояние изоляции обратного трубопровода (1-8)
	-
	Д
	 48


	31
	Расстояние между осями трубопроводов
	м
	Д
	 

	32
	Высота канала
	м
	Д
	 

	33
	Ширина канала
	м
	Д
	 

	34
	Дополнительные потери тепла подающего трубопровода
	ккал
	Д
	Наряду с тепловыми потерями через изоляцию, имеется возможность задавать дополнительные фиксированные тепловые потери. Эту возможность можно использовать, например, для моделирования отбора тепла в случае трубопроводов-спутников

	35
	Дополнительные потери тепла обратного трубопровода
	ккал
	Д
	Наряду с тепловыми потерями через изоляцию, имеется возможность задавать дополнительные фиксированные тепловые потери. Эту возможность можно использовать, например, для моделирования отбора тепла в случае трубопроводов-спутников

	
	
	
	
	

	36
	Расход воды в подающем трубопроводе
	т/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	37
	Расход воды в обратном трубопроводе
	т/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	38
	Потери напора в подающем трубопроводе
	м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	39
	Потери напора в обратном трубопроводе
	м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	40
	Удельные линейные потери напора в подающем трубопроводе
	мм/м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	41
	Удельные линейные потери напора в обратном трубопроводе
	мм/м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	42
	Скорость движения воды в подающем трубопроводе
	м/с
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	43
	Скорость движения воды в обратном трубопроводе
	м/с
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	44
	Величина утечки из подающего трубопровода
	т/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета. Процент утечки из тепловой сети задается перед выполнением расчетов в пункте меню "Настройка", по умолчанию процент утечки 0.25

	45
	Величина утечки из обратного трубопровода
	т/ч
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета. Процент утечки из тепловой сети задается перед выполнением расчетов в пункте меню "Настройка", по умолчанию процент утечки 0.25

	46
	Тепловые потери в подающем трубопроводе
	ккал/ч
	Р
	Значение фактических тепловых потерь в подающем трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета

	47
	Тепловые потери в обратном трубопроводе
	ккал/ч
	Р
	Значение фактических тепловых потерь в обратном трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета

	48
	Среднегодовые удельные тепловые потери подающего трубопровода
	ккал/ч * м
	Р
	Значение среднегодовых удельных потерь тепла подающего трубопровода, (ккал/час) /м определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета

	49
	Среднегодовые удельные тепловые потери обратного трубопровода
	ккал/ч * м
	Р
	Значение среднегодовых удельных потерь тепла обратного трубопровода, (ккал/час) /м определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета

	50
	Нормативные эксплуатационные тепловые потери подающего трубопровода
	ккал/ч*м²*С
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	51
	Нормативные эксплуатационные тепловые потери обратного трубопровода
	ккал/ч*м²*С
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	52
	Температура в начале участка подающего трубопровода
	°C
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	53
	Температура в конце участка подающего трубопровода
	°C
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	54
	Температура в начале участка обратного трубопровода
	°C
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	55
	Температура в конце участка обратного трубопровода
	°C
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	56
	Диаметр подающего трубопровода (конструкторский)
	м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате Конструкторского расчета

	57
	Диаметр обратного трубопровода (конструкторский)
	м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате Конструкторского расчета

	58
	Шероховатость подающего трубопровода (конструкторский)
	мм
	Д
	 

	59
	Шероховатость обратного трубопровода (конструкторский)
	мм
	Д
	 

	60
	Оптимальная скорость в подающем трубопроводе (конструкторский)
	м/с
	Д
	 

	61
	Оптимальная скорость в обратном трубопроводе (конструкторский)
	м/с
	Д
	 

	62
	Разделитель зон статического напора
	 
	Д
	Задается признак разделения данным участком сети на зоны c разным статическим напором: 0 (или пусто) - разделение на зоны отсутствует; 1 - от начала участка начинается новая зона,
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[bookmark: _Toc54777028][bookmark: _Toc202452899]Таблица 3.3 - Описание полей баз данных по объекту паспортизации Потребитель тепловой сети в ПК «ZuluThermo»50

	№ п.п.
	Пользовательское наименование поля
	Единицы измерения
	Тип данных
	Информация, записываемая в поле

	1
	Адрес узла ввода
	-
	Д
	 

	2
	Наименование узла
	-
	Д
	 

	3
	Номер источника
	-
	Р
	После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например,

	
	
	
	
	1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный потребитель

	4
	Геодезическая отметка
	м
	Д
	 

	5
	Высота здания потребителя
	м
	Д
	 

	6
	Номер схемы подключения потребителя
	-
	Д
	Задается схема присоединения узла ввода.

	7
	Расчетная температуры сетевой воды на входе потребителя
	°C
	Д
	 

	8
	Расчетная нагрузка на отопление
	Гкал/ч
	Д
	 

	9
	Расчетная нагрузка на вентиляцию
	Гкал/ч
	Д
	 

	10
	Расчетная средняя нагрузка на ГВС
	Гкал/ч
	Д
	 

	11
	Расчетная максимальная нагрузка на ГВС
	Гкал/ч
	Д
	 

	12
	Число жителей
	 
	Д
	 

	13
	Коэффициент изменения нагрузки отопления
	 
	Д
	 

	14
	Коэффициент изменения нагрузки вентиляции
	 
	Д
	 

	15
	Коэффициент изменения нагрузки ГВС
	 
	Д
	 

	16
	Балансовый коэффициент закрытой ГВС
	 
	Д
	 

	17
	Признак наличия регулятора на отопление
	-
	Д
	Задается цифрой от 0 до 3.

	
	
	
	
	0 - регулятора на систему отопления нет; 1 - установлен регулятор расхода;

	
	
	
	
	2 - установлен регулятор отопления; 3 - установлен регулятор располагаемого напора на подающем трубопроводе

	18
	Признак наличия регулирующего клапана на СВ
	-
	Д
	Задается цифрой от 0 до 1.

	
	
	
	
	0 -нет регулирующего клапана на систему вентиляции; 1 - есть регулирующий клапан на систему вентиляции

	19
	Признак наличия регулятора температуры
	-
	Д
	Задается цифрой от 1 до 5, где:

	
	
	
	
	1 - регулятор температуры на систему горячего водоснабжения есть;

	
	
	
	
	2  - весь водоразбор на ГВС осуществляется из подающего трубопровода;

	
	
	
	
	3  - весь водоразбор на ГВС осуществляется из обратного трубопровода;

	
	
	
	
	4  - весь водоразбор на горячее водоснабжение осуществляется из подающего трубопровода, расход воды на ГВС определяется на точку излома температурного графика по средней нагрузке Qgv_sred;

	
	
	
	
	5  -весь водоразбор на горячее водоснабжение осуществляется из подающего трубопровода, расход воды на ГВС определяется на точку излома температурного графика по максимальной нагрузке Qgv max.

	20
	Расчетная температура воды на выходе из СО
	°C
	Д
	 

	21
	Расчетная температура воды на входе в СО
	°C
	Д
	 

	22
	Расчетная температура внутреннего воздуха для СО
	°C
	Д
	 

	23
	Расчетный располагаемый напор в СО
	м
	Д
	 

	24
	Расчетная температура внутреннего воздуха для СВ
	°C
	Д
	 

	25
	Расчетная температура наружного воздуха для СВ
	°C
	Д
	 

	26
	Расчетный располагаемый напор в СВ
	м
	Д
	 

	27
	Доля циркуляции от расхода на ГВС
	%
	Д
	 51


	28
	Потери напора в системе ГВС
	м
	Д
	 

	29
	Температура воды в циркуляционном контуре
	°C
	Д
	 

	30
	Температура холодной воды для закрытой ГВС
	°C
	Д
	 

	31
	Температура горячей воды для закрытой ГВС
	°C
	Д
	 

	32
	Количество секций ТО на СО
	шт.
	Д
	 

	33
	Потери напора в одной секции ТО на СО
	м
	Д
	 

	34
	Количество параллельных групп ТО на СО
	шт.
	Д
	 

	35
	Расчетная температура сетевой воды на выходе из ТО
	°C
	Д
	 

	36
	Расчетная температура сетевой воды на выходе из потребителя
	°C
	Д
	 

	37
	Температура воды на выходе из 2 контура ТО
	°C
	Д
	 

	38
	Рекомендуемый номер элеватора
	-
	Р
	Рекомендуемый номер элеватора определяется в результате наладочного расчета

	39
	Рекомендуемый диаметр сопла элеватора
	мм
	Р
	Рекомендуемый диаметр сопла элеватора определяется в результате наладочного расчета

	40
	Расчетный коэффициент смешения
	-
	Р
	Значение расчетного коэффициента смешения определяется в результате наладочного расчета

	41
	Фактический коэффициент смешения
	-
	Р
	Значение фактического коэффициента смешения определяется в результате расчета

	42
	Номер установленного элеватора
	-
	Р
	Задается номер фактически установленного элеватора

	43
	Диаметр установленного сопла элеватора
	мм
	Д
	 

	44
	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе
	°C
	Р
	Значение температуры сетевой воды в подающем трубопроводе определяется в результате расчета

	45
	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе
	°C
	Р
	Значение температуры сетевой воды в обратном трубопроводе определяется в результате расчета

	46
	Расход сетевой воды на СО
	т/ч
	Р
	Расход сетевой воды на систему отопления определяется в результате расчета

	47
	Относительный расход воды на СО
	-
	Р
	Относительный расход воды на систему отопления определяется в результате расчета

	48
	Относительное количество теплоты на СО
	-
	Р
	В результате расчета определяется относительная нагрузка на систему отопления (отношение текущей нагрузки к расчетной)

	49
	Температура воды на входе в СО
	°C
	Р
	Температура воды на входе в систему отопления определяется в результате расчета

	50
	Температура воды на выходе из СО
	°C
	Р
	Температура воды на выходе из системы отопления определяется в результате расчета

	51
	Температура внутреннего воздуха СО
	°C
	Р
	Значение температуры внутреннего воздуха определяется в результате расчета

	52
	Диаметр шайбы на подающем трубопроводе перед СО
	мм
	Р
	Значение диаметра шайбы на подающем трубопроводе перед системой отопления определяется в результате наладочного расчета

	53
	Количество шайб на подающем трубопроводе перед СО
	шт.
	Р
	Количество шайб на подающем трубопроводе перед системой отопления определяется в результате наладочного расчета52


	54
	Диаметр шайбы на обратном трубопроводе после СО
	мм
	Р
	Значение диаметра шайбы на обратном трубопроводе после системы отопления определяется в результате наладочного расчета

	55
	Количество шайб на обратном трубопроводе после СО
	шт.
	Р
	Количество шайб на обратном трубопроводе после системы отопления определяется в результате наладочного расчета

	56
	Потери напора на шайбе подающего трубопровода перед СО
	м
	Р
	Значение потерь напора на шайбе, установленной перед СО (подающий трубопровод) определяется в результате наладочного и поверочного расчетов

	57
	Потери напора на шайбе обратного трубопровода после СО
	м
	Р
	Значение потерь напора на шайбе, установленной после СО (обратный трубопровод) определяется в результате наладочного и поверочного расчетов

	58
	Потери напора на сопле
	м
	Р
	Значение потерь напора на сопле элеватора определяется в результате наладочного и поверочного расчетов

	59
	Диаметр шайбы на вводе на подающем трубопроводе
	мм
	Р
	Значение диаметра шайбы на вводе на подающем трубопроводе определяется в результате наладочного расчета

	60
	Количество шайб на вводе на подающем трубопроводе
	шт
	Р
	Количество шайб на вводе на подающем трубопроводе определяется в результате наладочного расчета

	61
	Диаметр шайбы на вводе на обратном трубопроводе
	мм
	Р
	Значение диаметра шайбы на вводе на обратном трубопроводе определяется в результате наладочного расчета

	62
	Количество шайб на вводе на обратном трубопроводе
	шт
	Р
	Количество шайб на вводе на обратном трубопроводе определяется в результате наладочного расчета

	63
	Расход сетевой воды на СВ
	т/ч
	Р
	Расход сетевой воды на систему вентиляции определяется в результате расчета

	64
	Относительный расход воды на СВ
	т/ч
	Р
	Относительный расход воды на систему вентиляции определяется в результате расчета

	65
	Темп.воды после системы вентиляции
	°C
	Р
	Температура воды после системы вентиляции определяется в результате расчета

	66
	Температура внутреннего воздуха СВ
	°C
	Р
	Температура внутреннего воздуха в системе вентиляции определяется в результате расчета

	67
	Диаметр шайбы на систему вентиляции
	мм
	Р
	Значение диаметра шайбы на систему вентиляции определяется в результате наладочного расчета

	68
	Количество шайб на систему вентиляции
	шт
	Р
	Количество шайб на систему вентиляции определяется в результате наладочного расчета

	69
	Расход сетевой воды на ГВС
	т/ч
	Р
	Расход сетевой воды на ГВС определяется в результате расчета

	70
	Расход сетевой воды в циркуляционном трубопроводе
	т/ч
	Р
	Расход сетевой воды в циркуляционном трубопроводе определяется в результате расчета

	71
	Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС
	мм
	Р
	Диаметр шайбы на вводе ГВС определяется в результате наладочного расчета

	72
	Количество шайб в циркуляционной линии ГВС
	шт
	Р
	Количество шайб на вводе ГВС определяется в результате наладочного расчета

	73
	Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС
	мм
	Р
	Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС определяется в результате наладочного расчета53


	74
	Количество циркуляционных шайб на ГВС
	шт
	Р
	Количество циркуляционных шайб на ГВС определяется в результате наладочного расчета

	75
	Диаметр установленной шайбы на подающем трубопроводе перед СО
	мм
	Д
	 

	76
	Количество установленных шайб на подающем трубопроводе перед СО
	шт
	Д
	 

	77
	Диаметр установленной шайбы на обратном трубопроводе после СО
	мм
	Д
	 

	78
	Количество установленных шайб на обратном трубопроводе после СО
	шт
	Д
	 

	79
	Диаметр установленной шайбы на систему вентиляции
	мм
	Д
	 

	80
	Количество установленных шайб на систему вентиляции
	шт
	Д
	 

	81
	Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС
	мм
	Д
	 

	82
	Количество установленных циркуляционных шайб на ГВС
	шт
	Д
	 

	83
	Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС
	мм
	Д
	 

	84
	Количество установленных шайб в циркуляционной линии ГВС
	шт
	Д
	 

	85
	Количество секций ТО на ГВС I ступень
	шт
	Д
	 

	86
	Количество параллельных групп ТО на ГВС I ступени
	шт
	Д
	 

	87
	Потери напора в одной секции I ступени
	м
	Д
	 

	88
	Испытательная температура на входе 1 контура I ступени
	°C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура.

	89
	Испытательная температура на выходе 1 контура I ступени
	°C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура.

	90
	Испытательная температура на входе 2 контура I ступени
	°C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе второго контура.

	91
	Испытательная температура на выходе 2 контура I ступени
	°C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе второго контура.

	92
	Испытательная тепловая нагрузка I ступени
	Гкал/ч, МВт
	Д
	При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата.54


	93
	Расход 1 контура I ступени ТО ГВС
	т/ч
	Р
	Расход сетевой воды, затекающей в первую ступень ТО ГВС определяется в результате расчета

	94
	Расход 2 контура I ступени ТО ГВС
	т/ч
	Р
	Расход горячей воды во втором контуре, определяется в результате расчета

	95
	Тепловая нагрузка I ступени
	Гкал/ч, МВт
	Р
	Тепловая нагрузка I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	96
	Температура на входе 1 контура I ступени
	°C
	Р
	Температура на входе 1 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	97
	Температура на выходе 1 контура I ступени
	°C
	Р
	Температура на выходе 1 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	98
	Температура на входе 2 контура I ступени
	°C
	Р
	Температура на входе 2 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	99
	Температура на выходе 2 контура I ступени
	°C
	Р
	Температура на выходе 2 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	100
	Количество секций ТО на ГВС II ступень
	шт
	Д
	 

	101
	Количество параллельных групп ТО на ГВС II ступ.
	шт
	Д
	 

	102
	Потери напора в одной секции II ступени
	м
	Д
	 

	103
	Испытательная температура на входе 1 контура II ступени
	°C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура II ступени

	104
	Испытательная температура на выходе 1 контура II ступени
	°C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура II ступени

	105
	Испытательная температура на входе 2 контура II ступени
	°C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе второго контура II ступени

	106
	Испытательная температура на выходе 2 контура II ступени
	°C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе второго контура II ступени

	107
	Испытательная тепловая нагрузка II ступени
	Гкал/ч, МВт
	Д
	При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата.

	108
	Температура на входе 1 контура II ступени
	°C
	Р
	Температура на входе 1 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	109
	Температура на выходе 1 контура II ступени
	°C
	Р
	Температура на выходе 1 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	110
	Температура на входе 2 контура II ступени
	°C
	Р
	Температура на входе 2 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	111
	Температура на выходе 2 контура II ступени
	°C
	Р
	Температура на выходе 2 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	112
	Расход 1 контура II ступени ТО ГВС
	т/ч
	Р
	Расход сетевой воды, затек.во вторую ступень ТО ГВС определяется в результате расчета55


	113
	Расход 2 контура II ступени ТО ГВС
	т/ч
	Р
	Расход горячей воды во втором контуре II ступени, определяется в результате расчета

	114
	Тепловая нагрузка II ступени
	Гкал/ч, МВт
	Р
	Тепловая нагрузка II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	115
	Расход сетевой воды на СО после наладки
	т/ч
	Р
	В результате расчета определяется расход сетевой воды на систему отопления после наладки

	116
	Напор на регуляторе давления СО
	м
	Р
	В результате расчета определяется необходимый располагаемый напор для системы отопления

	117
	Коэффициент пропускной способности РД СО
	-
	Д
	 

	118
	Суммарный расход сетевой воды
	т/ч
	Р
	В результате расчетов определяется суммарный расход сетевой воды

	119
	Располагаемый напор на вводе потребителя
	м
	Р
	Значение располагаемого напора на вводе потребителя определяется в результате наладочного и поверочного расчетов

	120
	Напор в подающем трубопроводе
	м
	Р
	Значение напора в подающем трубопроводе на вводе потребителя определяется в результате наладочного и поверочного расчетов

	121
	Напор в обратном трубопроводе
	м
	Р
	Значение напора в обратном трубопроводе на вводе потребителя определяется в результате наладочного и поверочного расчетов

	122
	Давление в подающем трубопроводе
	м
	Р
	Давление в подающем трубопроводе определяется в результате расчета

	123
	Давление в обратном трубопроводе
	м
	Р
	Давление в обратном трубопроводе определяется в результате расчета

	124
	Утечка из системы теплопотребления
	т/ч
	Р
	Утечка из системы теплопотребления определяется в результате расчета

	125
	Потери тепла от утечки
	Ккал
	Р
	Потери тепла от утечки определяется в результате расчета

	126
	Время прохождения воды от источника
	мин
	Р
	В результате расчетов определяется время прохождения воды от источника до потребителя

	127
	Путь, пройденный от источника
	м
	Р
	В результате расчетов определяется путь, пройденный от источника до потребителя

	128
	Давление вскипания
	м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	129
	Статический напор
	м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	130
	Расчетный расход на СО (конструкторский)
	т/ч
	Д
	Задается расчетный расход воды на систему отопления для выполнения конструкторского расчета

	131
	Расчетный расход на СВ (конструкторский)
	т/ч
	Д
	Задается расчетный расход воды на систему вентиляции для выполнения конструкторского расчета

	132
	Расчетный расход на ГВС (конструкторский)
	т/ч
	Д
	Задается расчетный расход воды на систему ГВС для выполнения конструкторского расчета

	133
	Располагаемый напор на вводе (конструкторский)
	м
	Д
	Задается располагаемый напор для выполнения конструкторского расчета
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	№ п.п.
	Пользовательское наименование поля
	Единицы измерения
	Тип данных
	Информация, записываемая в поле

	1
	Наименование узла
	-
	Д
	Задается пользователем, например, ул. Федосеенко д. 14

	2
	Номер источника
	-
	Р
	После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например, 1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный потребитель

	3
	Геодезическая отметка
	м
	Д
	Задается геодезическая отметка поверхности земли, на которой находится данный узел ввода

	4
	Способ задания нагрузки
	-
	Д
	Указывается способ задания нагрузки:

	
	
	
	
	0 - задается расходом; 1 - задается сопротивлением

	5
	Циркулирующий расход
	т/ч
	Д
	Задается величина циркулирующего расхода необходимого для данного потребителя. Данное значение необходимо указывать только в том случае, если способ задания нагрузки установлен задается расходом

	6
	Коэффициент изменения циркулирующего расхода
	 
	Д
	Задается пользователем в случае необходимости увеличения циркуляционного расхода по сравнению с расчетным значением, например, 1.1, 1.2 и т.д.

	
	
	
	
	В этом случае расчетное значение будет увеличено соответственно на 10 или 20%

	7
	Расход на открытый водоразбор
	т/ч
	Д
	Задается величина расхода на открытый водоразбор

	8
	Коэффициент изменения расхода на водо- разбор
	 
	Д
	Задается пользователем в случае необходимости увеличения расхода на открытый водоразбор по сравнению с расчетным значением, например, 1.1, 1.2 и т.д. В этом случае расчетное значение будет увеличено соответственно на 10 или 20%

	9
	Доля водоразбора из подающего трубопровода
	 
	Д
	Указывается доля открытого водоразбора из подающего трубопровода, например, 0,4 - 40% водоразбора из подающего трубопровода

	10
	Расчетное обобщенное сопротивление
	м/(т/ч)*2
	Д
	Указывается величина предварительно рассчитанного обобщенного сопротивления. Данное значение необходимо указывать только в том случае, если способ задания нагрузки задается сопротивлением

	11
	Требуемый напор
	м
	Д
	Задается требуемый располагаемый напор на обобщенном потребителе, например, 10, 15, 20 и т.д. метров

	12
	Минимальный статический напор
	м
	Д
	Задается минимальный статический напор на обобщенном потребителе, например, 10, 15, 20 и т.д. метров

	13
	Располагаемый напор
	м
	Р
	Значение располагаемого напора определяется в результате расчета

	14
	Напор в подающем трубопроводе
	м
	Р
	Значение напора в подающем трубопроводе определяется в результате расчета

	15
	Напор в обратном трубопроводе
	м
	Р
	Значение напора в обратном трубопроводе определяется в результате расчета

	16
	Давление в подающем трубопроводе
	м
	Р
	Значение давления в подающем трубопроводе определяется в результате расчета

	17
	Давление в обратном трубопроводе
	м
	Р
	Значение давления в обратном трубопроводе определяется в результате расчета

	18
	Время прохождения воды от источника
	мин
	Р
	Значение определяется в результате расчета

	19
	Путь, пройденный от источника
	м
	Р
	Значение определяется в результате расчета

	20
	Давление вскипания
	м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	21
	Статический напор
	м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	22
	Температура воды в подающем трубопроводе
	°C
	Р
	Значение температуры воды в подающем трубопроводе определяется в результате расчета

	23
	Температура воды в обратном трубопроводе
	°C
	Р
	Значение температуры воды в обратном трубопроводе определяется в результате расчета

	24
	Обобщенное сопротивление
	м/(т/ч)*2
	Р
	Значение определяется в результате расчета

	25
	Расход воды на открытый водоразбор
	т/ч
	Р
	Значение определяется в результате расчета

	26
	Расход воды в подающем трубопроводе
	т/ч
	Р
	Значение определяется в результате расчета

	27
	Расход воды в обратном трубопроводе
	т/ч
	Р
	Значение определяется в результате расчета

	28
	Статический напор на выходе
	м
	Р
	Определяется в результате расчета
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	№ п.п.
	Пользовательское наименование поля
	Единицы измерения
	Тип данных
	Информация, записываемая в поле

	1
	Адрес
	-
	Д
	 

	2
	Наименование узла
	-
	Д
	 

	3
	Номер источника
	-
	Р
	После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например,

	
	
	
	
	1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный объект

	4
	Геодезическая отметка
	м
	Д
	 

	5
	Номер схемы подключения узла
	-
	Д
	Задается схема присоединения ЦТП

	6
	Расчетная температура на входе 1 контура
	°C
	Д
	 

	7
	Расчетная температура на выходе 1 контура
	°C
	Д
	 

	8
	Расчетная температура на входе 2 контура
	°C
	Д
	 

	9
	Расчетная температура на выходе 2 контура
	°C
	Д
	 

	10
	Располагаемый напор второго контура
	м
	Д
	 

	11
	Напор в обратнике второго контура
	м
	Д
	 

	12
	Количество секций ТО на СО
	шт.
	Д
	 

	13
	Потери напора в одной секции ТО на СО
	м
	Д
	 

	14
	Количество параллельных групп ТО на СО
	шт.
	Д
	 

	15
	Рекомендуемый номер элеватора
	-
	Р
	Определяется в результате расчета

	16
	Рекомендуемый диаметр сопла элеватора
	мм
	Р
	Определяется в результате расчета

	17
	Расчетный коэффициент смешения
	-
	Р
	Определяется в результате расчета

	18
	Фактический коэффициент смешения
	-
	Р
	Определяется в результате расчета

	19
	Номер установленного элеватора
	-
	Д
	 

	20
	Диаметр установленного сопла элеватора
	мм
	Д
	 

	21
	Потери напора в сопле элеватора
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	22
	Температура на входе 1 контура
	°C
	Р
	Определяется в результате расчета

	23
	Температура на выходе 1 контура
	°C
	Р
	Определяется в результате расчета

	24
	Температура на выходе 2 контура
	°C
	Р
	Определяется в результате расчета

	25
	Температура на входе 2 контура
	°C
	Р
	Определяется в результате расчета

	26
	Диаметр шайбы на подающем трубопроводе
	мм
	Р
	Определяется в результате расчета

	27
	Количество шайб на подающем трубопроводе
	шт.
	Р
	Определяется в результате расчета

	28
	Диаметр шайбы на обратном трубопроводе
	мм
	Р
	Определяется в результате расчета

	29
	Количество шайб на обратном трубопроводе
	шт.
	Р
	Определяется в результате расчета

	30
	Диаметр установленной шайбы на подающем трубопроводе
	мм
	Д
	 

	31
	Количество установленных шайб на подающем трубопроводе
	шт.
	Д
	 

	32
	Диаметр установленной шайбы на обратном трубопроводе
	мм
	Д
	 

	33
	Количество установленных шайб на обратном трубопроводе
	шт.
	Д
	 

	34
	Потери напора на шайбе в подающем трубопроводе
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	35
	Потери напора на шайбе в обратном трубопроводе
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	36
	Диаметр шайбы на ГВС
	мм
	Р
	Определяется расчета в результате

	37
	Количество шайб на ГВС
	шт.
	Р
	Определяется расчета в результате

	38
	Диаметр установленной шайбы на ГВС
	мм
	Д
	 

	39
	Количество установленных шайб на ГВС
	шт.
	Д
	 

	40
	Потери напора на шайбе ГВС
	м
	Р
	Определяется расчета в результате

	41
	Температура холодной воды
	°C
	Д
	 

	42
	Температура воды на ГВС
	°C
	Д
	 

	43
	Располагаемый напор 2 контура ГВС
	м
	Д
	 

	44
	Напор в обратнике 2 контура ГВС
	м
	Д
	 

	45
	Количество секций ТО на ГВС I ступень
	шт
	Д
	 

	46
	Количество параллельных групп ТО на ГВС I ступени
	шт
	Д
	 

	47
	Потери напора в одной секции I ступени
	м
	Д
	 60


	48
	Испытательная температура на входе 1 контура I ступени
	°C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура.

	49
	Испытательная температура на выходе 1 контура I ступени
	°C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура.

	50
	Испытательная температура на входе 2 контура I ступени
	°C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе второго контура.

	51
	Испытательная температура на выходе 2 контура I ступени
	°C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе второго контура.

	52
	Испытательная тепловая нагрузка I ступени
	Гкал/ч, МВт
	Д
	При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата. 

	53
	Расход сетевой воды I ступени ТО ГВС
	т/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	54
	Расход 2 контура I ступени ТО ГВС
	т/ч
	Р
	Расход горячей воды во втором контуре, определяется в результате расчета

	55
	Тепловая нагрузка I ступени
	Гкал/ч, МВт
	Р
	Тепловая нагрузка I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	56
	Температура на входе 1 контура I ступени
	°C
	Р
	Температура на входе 1 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в ре-

	 
	 
	 
	 
	зультате расчета

	57
	Температура на выходе 1 контура I ступени
	°C
	Р
	Температура на выходе 1 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	58
	Температура на входе 2 контура I ступени
	°C
	Р
	Температура на входе 2 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	59
	Температура на выходе 2 контура I ступени
	°C
	Р
	Температура на выходе 2 контура I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	60
	Количество секций ТО на ГВС II ступень
	шт.
	Д
	 

	61
	Количество параллельных групп ТО на ГВС II ступени
	шт.
	Д
	 

	62
	Потери напора в одной секции II ступени
	м
	Д
	 

	63
	Испытательная температура на входе 1 контура II ступени
	°C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура II ступени

	64
	Испытательная температура на выходе 1 контура II ступени
	°C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура II ступени

	65
	Испытательная температура на входе 2 контура II ступени
	°C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе второго контура II ступени

	66
	Испытательная температура на выходе 2 контура II ступени
	°C
	Д
	При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе второго контура II ступени

	67
	Испытательная тепловая нагрузка II ступени
	Гкал/ч, МВт
	Д
	При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата.

	68
	Температура на входе 1 контура II ступени
	°C
	Р
	Температура на входе 1 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	69
	Температура на выходе 1 контура II ступени
	°C
	Р
	Температура на выходе 1 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	70
	Температура на входе 2 контура II ступени
	°C
	Р
	Температура на входе 2 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	71
	Температура на выходе 2 контура II ступени
	°C
	Р
	Температура на выходе 2 контура II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	72
	Расход сетевой воды II ступени ТО ГВС
	т/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	73
	Расход 2 контура II ступени ТО ГВС
	т/ч
	Р
	Расход горячей воды во втором контуре II ступени, определяется в результате расчета61


	74
	Тепловая нагрузка II ступени
	Гкал/ч, МВт
	Р
	Тепловая нагрузка II ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета

	75
	Расход сетевой воды на квартал после наладки
	т/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	76
	Подключенная нагрузка на отопление
	Гкал/ч
	Р
	Определяется автоматически по подключенной нагрузке квартала

	77
	Подключенная нагрузка на вентиляцию
	Гкал/ч
	Р
	Определяется автоматически по подключенной нагрузке квартала

	78
	Подключенная нагрузка на ГВС
	Гкал/ч
	Р
	Определяется автоматически по подключенной нагрузке квартала

	79
	Суммарный расход сетевой воды
	т/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	80
	Располагаемый напор на вводе ЦТП
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	81
	Напор в подающем трубопроводе
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	82
	Напор в обратном трубопроводе на вводе ЦТП
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	83
	Давление в подающем трубопроводе
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	84
	Давление в обратном трубопроводе
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	85
	Располагаемый напор 2 контура ЦТП
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	86
	Напор в подающем трубопроводе ГВС
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	87
	Напор в обратном трубопроводе ГВС
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	88
	Давление в подающем трубопроводе
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	89
	Давление в подающем трубопроводе ГВС
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	90
	Давление в обратном трубопроводе ГВС
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	91
	Давление в обратном трубопроводе
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	92
	Напор в обратном трубопроводе 2 контура
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	
	ЦТП
	
	
	

	93
	Расход воды по перемычке
	т/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	94
	Расчетная температура внутр. воздуха для СО
	°C
	Д
	 

	95
	Расчетная средняя нагрузка на ГВС
	Гкал/ч
	Д
	 

	96
	Расчетная максимальная нагрузка на ГВС
	Гкал/ч
	Д
	 

	97
	Наличие регулятора на ГВС
	-
	Д
	Указывается признак наличия регулятора температуры на систему горячего водоснабжения: 0 - отсутствует; 1 - установлен

	98
	Балансовый коэффициент закрытой ГВС
	-
	Д
	 

	99
	Способ дросселирования на ЦТП
	-
	Д
	Указывается способ дросселирования на ЦТП цифрой от 0 до 6. 0 - дросселирование на ЦТП не производится, если это не является обязательным; 1 - дросселируется выход из ЦТП на отопление, шайба устанавливается всегда на подающем трубопроводе; 2 -дросселируется выход из ЦТП на отопление, шайба устанавливается всегда на обратном трубопроводе; 3 - дросселируется выход из ЦТП на отопление, места установки шайб определяются автоматически;4 -устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), места установки шайб определяются автоматически; 5 - устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), шайба устанавливается всегда на подающем трубопроводе; 6 -устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), шайба устанавливается всегда на обратном трубопроводе

	100
	Запас напора при дросселировании
	м
	Д
	 

	101
	Расчетная температура наружного воздуха
	°C
	Д
	 62


	102
	Текущая температура наружного воздуха
	°C
	Д
	 

	103
	Среднегодовая температура воды в подающем трубопроводе
	°C
	Д
	 

	104
	Среднегодовая температура воды в обратном трубопроводе
	°C
	Д
	 

	105
	Среднегодовая температура грунта
	°C
	Д
	 

	106
	Среднегодовая температура наружного воздуха
	°C
	Д
	 

	107
	Среднегодовая температура воздуха в подвалах
	°C
	Д
	 

	108
	Текущая температура грунта
	°C
	Д
	 

	109
	Текущая температура воздуха в подвалах
	°C
	Д
	 

	110
	Суммарный расход воды во 2 контуре ЦТП
	т/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	111
	Тепловая нагрузка верхней ступени ТО ГВС
	Гкал/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	112
	Тепловая нагрузка нижней ступени ТО ГВС
	Гкал/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	113
	Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе
	Ккал/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	114
	Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе
	Ккал/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	115
	Потери тепла от утечек в системе теплопо- требления
	Ккал/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	116
	Испытательная температура воды на входе 1 контура
	°C
	Д
	Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение.

	117
	Испытательная температура воды на выходе
	°C
	Д
	Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение.

	
	1 контура
	
	
	

	118
	Испытательная температура воды на входе 2 контура
	°C
	Д
	Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение.

	119
	Испытательная температура воды на выходе
	°C
	Д
	Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение.

	
	2 контура
	
	
	

	120
	Испытательная расход 1 контура
	т/ч
	Д
	Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается равным 0

	121
	Испытательная расход 2 контура
	т/ч
	Д
	Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается равным 0

	122
	Суммарная тепловая нагрузка на ЦТП
	Гкал/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	123
	Тепловые потери в подающем трубопроводе
	Ккал/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	124
	Тепловые потери в обратном трубопроводе
	Ккал/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	125
	Расход воды на утечки в подающем трубопроводе
	т/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	126
	Расход воды на утечки в обратном трубопроводе
	т/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	127
	Расход воды на утечки из систем теплопо- требления
	т/ч
	Р
	Определяется в результате расчета

	128
	Время прохождения воды от источника
	мин
	Р
	Определяется в результате расчета

	129
	Путь, пройденный от источника
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	130
	Давление вскипания
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	131
	Давление вскипания на выходе ЦТП
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	132
	Статический напор
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	133
	Статический напор на выходе ЦТП
	м
	Р
	Определяется в результате расчета источника от которого запитывается данный узел тепловой сети
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[bookmark: _Toc54777031][bookmark: _Toc202452902]Таблица 3.6 - Описание полей баз данных по объекту паспортизации Узел тепловой сети в ПК «ZuluThermo»64

	№ п.п.
	Пользовательское наименование поля
	Единицы измерения
	Тип данных
	Информация, записываемая в поле

	1
	Наименование узла
	-
	Д
	

	2
	Номер источника
	-
	Р
	После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например,
1,2, 3, и т.д. соответствующая номеру

	3
	Геодезическая отметка
	м
	Д
	

	4
	Слив из подающего трубопровода
	т/ч
	Д
	

	5
	Слив из обратного трубопровода
	т/ч
	Д
	

	6
	Располагаемый напор
	м
	Р
	Значение располагаемого напора в узле определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета

	7
	Напор в подающем трубопроводе
	м
	Р
	Значение напора в подающем трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета

	8
	Напор в обратном трубопроводе
	м
	Р
	Значение напора в обратном трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета

	9
	Температура воды в подающем трубопроводе
	°C
	Р
	Значение температуры в подающем трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета

	10
	Температура воды в обратном трубопроводе
	°C
	Р
	Значение температуры в обратном трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета

	11
	Давление в подающем трубопроводе
	м
	Р
	Значение давления в подающем трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета

	12
	Давление в обратном трубопроводе
	м
	Р
	Значение давления в обратном трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета

	13
	Время прохождения воды от источника
	мин
	Р
	В результате расчетов определяется время прохождения воды от источника до узла

	14
	Путь, пройденный от источника
	м
	Р
	В результате расчетов определяется путь, пройденный от источника до узла

	15
	Давление вскипания
	м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	16
	Статический напор
	м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	17
	Статический напор на выходе
	м
	Р
	Определяется в результате расчета



[bookmark: _Toc54777032][bookmark: _Toc202452903]Таблица 3.7 - Описание полей баз данных по объекту паспортизации Насосная станция тепловой сети в ПК «ZuluThermo»65

	№ п.п.
	Пользовательское наименование поля
	Единицы измерения
	Тип данных
	Информация, записываемая в поле

	1
	Наименование насосной станции
	-
	Д
	

	2
	Номер источника
	-
	Д
	

	3
	Геодезическая отметка
	м
	Д
	

	4
	Марка насоса на подающем трубопроводе
	-
	Д
	Пользователем указывается марка насоса, установленного на подающем трубопроводе.

	5
	Число насосов на подающем трубопроводе
	шт
	Д
	

	6
	Марка насоса на обратном трубопроводе
	-
	Д
	Пользователем указывается марка насоса, установленного на обратном трубопроводе.

	7
	Число насосов на обратном трубопроводе
	шт
	Д
	

	8
	Напор насоса на подающем трубопроводе
	м
	Д
	

	9
	Напор насоса на обратном трубопроводе
	м
	Д
	

	10
	Напор на входе в насосную в подающем трубопроводе
	м
	Р
	Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи

	11
	Напор на входе в насосную в обратном трубопроводе
	м
	Р
	Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи

	12
	Напор на выходе из насосной в подающем трубопроводе
	м
	Р
	Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи

	13
	Напор на выходе из насосной в обратном трубопроводе
	м
	Р
	Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи

	14
	Расход воды в подающем трубопроводе
	т/ч
	Р
	Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи

	15
	Расход воды в обратном трубопроводе
	т/ч
	Р
	Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи

	16
	Температура воды в подающем трубопроводе
	°C
	Р
	Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи

	17
	Температура воды в обратном трубопроводе
	°C
	Р
	Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи

	18
	Давление в подающемтр-де перед узлом
	м
	Р
	Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи

	19
	Давление в подающемтр-де после узла
	м
	Р
	Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи

	20
	Давление в обратномтр-де перед узлом
	м
	Р
	Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи

	21
	Давление в обратномтр-де после узла
	м
	Р
	Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи

	22
	Время прохождения воды от источника
	мин
	Р
	Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи

	23
	Путь, пройденный от источника
	м
	Р
	Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи

	24
	Давление вскипания
	м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	25
	Статический напор
	м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	26
	Статический напор на выходе
	м
	Р
	Определяется в результате расчета


[bookmark: _Toc202452904][bookmark: _Toc54777033] Таблица 3.8 - Описание полей баз данных по объекту паспортизации Задвижка тепловой сети в ПК «ZuluThermo»66

	№ п.п.
	Пользовательское наименование поля
	Единицы измерения
	Тип данных
	Информация, записываемая в поле

	1
	Наименование арматуры
	-
	Д
	 

	2
	Номер источника
	-
	Р
	После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например,

	
	
	
	
	1, 2, 3, и т.д. соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный объект

	3
	Наименование источника
	-
	Д
	 

	4
	Геодезическая отметка
	м
	Д
	 

	5
	Марка задвижки на подающем трубопроводе
	 
	Д
	Задается пользователем марка установленной запорной арматуры на подающем трубопроводе

	6
	Условный диаметр на подающем трубопроводе
	м
	Д
	 

	7
	Степень открытия на подающем трубопроводе
	-
	Д
	Задается пользователем степень открытия арматуры, установленной на подающем трубопроводе

	8
	Марка задвижки на обратном трубопроводе.
	-
	Д
	Задается пользователем марка установленной запорной арматуры на обратном трубопроводе

	9
	Условный диаметр на обратном трубопроводе
	м
	Д
	 

	10
	Степень открытия на обратном трубопроводе
	-
	Д
	Задается пользователем степень открытия арматуры на обратном трубопроводе

	11
	Место установки
	-
	Д
	 

	12
	Тип трубопровода
	-
	Д
	 

	13
	Располагаемый напор
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	14
	Располагаемый напор на выходе
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	15
	Напор в подающем трубопроводе
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	16
	Напор после узла в подающем трубопроводе
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	17
	Напор в обратном трубопроводе
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	18
	Напор после узла в обратном трубопроводе
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	19
	Температура воды в подающем трубопроводе
	°C
	Р
	Определяется в результате расчета

	20
	Температура воды в обратном трубопроводе
	°C
	Р
	Определяется в результате расчета

	21
	Тип арматуры
	-
	Д
	 

	22
	Марка арматуры
	-
	Д
	 

	23
	Условный диаметр
	мм
	Д
	 

	24
	Условное давление
	кгс/см²
	Д
	 

	25
	Дата изготовления
	-
	Д
	 

	26
	Дата установки
	-
	Д
	 

	27
	Материал
	-
	Д
	 

	28
	Конструкция затвора
	-
	Д
	 

	29
	Завод изготовитель
	-
	Д
	 

	30
	Шифр арматуры
	-
	Д
	 

	31
	Коэффициент местного сопротивления
	-
	Д
	 

	32
	Пропускная способность
	т/ч
	Д
	 

	33
	Тип привода
	-
	Д
	 

	34
	Марка привода
	-
	Д
	 

	35
	Дата последнего ремонта
	-
	Д
	 

	36
	Вид ремонта
	-
	Д
	 

	37
	Примечание
	-
	Д
	 

	38
	Давление в подающем трубопроводе
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	39
	Давление после узла в подающем
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	39
	Давление в обратном трубопроводе
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	41
	Давление после узла в обратном
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	40
	Время прохождения воды от источника
	мин
	Р
	Определяется в результате расчета

	41
	Путь, пройденный от источника
	м
	Р
	Определяется в результате расчета

	42
	Давление вскипания
	м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	43
	Статический напор
	м
	Р
	Значение данной величины определяется в результате расчета

	44
	Статический напор на выходе
	м
	Р
	Определяется в результате расчета


[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Представленное наполнение паспорта объекта тепловой сети является базовым. При необходимости элементы базы данных паспорта могут быть заменены, убраны, добавлены и перегруппированы.67

[bookmark: _Toc54777839][bookmark: _Toc78200666]Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное
В электронной модели системы теплоснабжения районы теплоснабжения представляются как объекты, сгруппированные по территориальному (административному или другому) признаку. Электронная модель схемы теплоснабжения обеспечивает получение данных о единице (единицах) деления в форме запросов. Порядок формирования запросов в ПК «ZuluThermo» следующий:
1. Активируется слой, в базе данных которого находятся требуемые для вывода данные (в списке слоев [image: C:\Users\User\YandexDisk\Скриншоты\2019-04-14_11-40-18.png] указанного слоя активируется команда[image: C:\Users\User\YandexDisk\Скриншоты\2019-04-14_11-40-43.png] ).
2. Активируется команда «Выделить областью» [image: C:\Users\User\YandexDisk\Скриншоты\2019-04-14_11-41-04.png]панели «Навигация».
3. Используя Alt, указать расчетную единицу, по которой запрашиваются данные. При этом в группу объединяются все объекты слоя и активируется команда «Отменить группу» [image: C:\Users\User\YandexDisk\Скриншоты\2019-04-14_11-42-22.png] панели «Карта». Если объекты, которые надо выделить окажутся на пересечении контуров объектов других слоев, то в диалоговом
окне «Пересечение с контуром из слоя» необходимо выбрать слой, в который
входит объект и в пределах которого создается группа (рисунок 3.2).

[image: C:\Users\User\YandexDisk\Скриншоты\2019-04-14_11-43-38.png]
[bookmark: _Toc54777038][bookmark: _Toc202452979]Рисунок 3.2 - Диалоговое окно «Пересечение с контуром из слоя»
4. Активируется команда «Информация» на панели «Навигация».
5. Указывается объект активного слоя в выделенной группе. В результате этого действия выводится табло информации по выбранному объекту с активной вкладкой «Текущая запись».
6. На выведенном табло активируется вкладка «Запрос». В результате этого действия происходит переход на вкладку «Запрос» того же табло. На верхней панели кнопка [image: C:\Users\User\YandexDisk\Скриншоты\2019-04-14_12-19-32.png]отображается в активном состоянии.
7. Активируется команда «Запрос» [image: C:\Users\User\YandexDisk\Скриншоты\2019-04-14_12-20-21.png], расположенная на верхней панели
того же табло. В результате этого действия происходит переход на вкладку «Ответ» того же табло, где в табличной форме представлены данные по ранее созданной группе объектов.
8. При необходимости вывода данных используются соответствующие команды верхней панели табло[image: C:\Users\User\YandexDisk\Скриншоты\2019-04-14_12-20-27.png].
Использование SQL запросов для получения данных
Получение данных для паспортизации всех расчетных единиц осуществляется с помощью SQL запросов.
Конструкция типового запроса имеет вид:
Selecta.имяЯчейки1Слоя1, a.имяЯчейкиNСлоя1, b.имяЯчейки1Слоя2, b.имяЯчейкиNСлоя2 from имяСлоя1 asajoin имяСлоя2 asbona.geometry.stwithin(b.geometry) wherea.type=номерТипаОбъекта
Черным цветом в структуре запроса выделены постоянные элементы запроса; красным – требуемые для вывода ячейки; синим – псевдонимы слоев.
При таком запросе выборка данных осуществляется на основании пространственного сравнения объектов между собой – путем сопоставления координат объектов и определения их графического расположения относительно друг 
друга. То есть в результате обработки запроса выделяются все объекты указанного Типа из Слоя1, которые графически находятся внутри объектов Слоя2 и выводятся данные в табличной форме (таблица 3.9).
[bookmark: _Toc54777034][bookmark: _Toc202452905]Таблица 3.9 - Результат обработки запроса
	имяЯчейки1Слоя1 
	имяЯчейкиNСлоя1 
	имяЯчейки1Слоя2 
	имяЯчейкиNСлоя2

	… 
	… 
	… 
	…

	… 
	… 
	… 
	…

	… 
	… 
	… 
	…


Количество запрашиваемых для вывода ячеек ограничивается общим числом ячеек в базах данных соответствующих слоев (Слоя1 и Слоя2).
Информация по Типам объектов может быть получена из Структуры слоя
(Рисунок 3.2 а), где она представлена уникальным номером (ID), либо при выделении необходимого объекта и просмотра информации о нем в окне «Свойства»
(Рисунок 3.2 б).
[image: C:\Users\User\YandexDisk\Скриншоты\2019-04-14_12-25-12.png]
[bookmark: _Toc54777039][bookmark: _Toc202452980]Рисунок 3.3 - Отображение данных по Типу объекта

Стандартные Типы элементов тепловой сети приведены в таблице 3.10.

[bookmark: _Toc54777035][bookmark: _Toc202452906]Таблица 3.10 - Стандартные Типы элементов тепловой сети
	Наименование элемента модели
тепловой сети
	Тип элемента - уникальный номер (ID)
в структуре слоя

	Источник 
	1

	Участок 
	6

	Потребитель 
	3

	Обобщенный потребитель 
	12

	Узел 
	2

	Центральный тепловой пункт (ЦТП) 
	8

	Насосная станция 
	4

	Задвижка 
	5

	Перемычка 
	11

	Дросселирующие устройства 
	7

	Вспомогательный участок 
	13


Структура запроса:
Select a.[Адрес узла ввода], a.[Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч],
a.[Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч], a. [Номер источника], b.[Номер кадастрового квартала] from [T_seti] as a join [Uss_Cadastral] as b
ona.geometry.stwithin(b.geometry) wherea.type=3.
Содержание структуры запроса приведено в таблице 3.11.
[bookmark: _Toc54777036][bookmark: _Toc202452907]Таблица 3.11 - Содержание структуры запроса по кадастровым кварталам
	Часть структуры запроса 
	Содержание структуры запроса

	Select 
	Оператор выборки данных

	a.[Адрес узла ввода]
a.[Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч]
a.[Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч]
a. [Номер источника]
	Ячейки, запрашиваемые для вывода в итоговую таблицу из базы данных слоя модели тепловой сети.

	b.[Номер кадастрового квартала] 
	Ячейки, запрашиваемые для вывода в итоговую таблицу из базы данных слоя кадастрового деления.

	from 
	Команда SQL, стоящая перед указанием слоев, из которых делается выборка данных

	[T_seti] as a 
	Обозначение слоя под псевдонимом «a»

	join 
	Команда SQL, при которой каждая запись данных первого слоя сопоставляется с каждой записью другого слоя на предмет выполнения условия соединения

	[Uss_Cadastral] as b 
	Обозначение слоя под псевдонимом «b»

	on a.geometry.stwithin(b.geometry) 
	Описание условия соединения слоев – элементы слоя «a» геометрически находятся внутри элементов слоя «b»

	where 
	Команда SQL, определяющая наличие дополнительного условия выборки

	a.type=3 
	Описание дополнительного условия выборки –основное условие применяется только к элементам указанного типа и данные выводятся так же только по данному типу.


При необходимости сохранения содержания запроса, а также результатов его обработки используются соответствующие команды верхней панели табло[image: C:\Users\User\YandexDisk\Скриншоты\2019-04-14_12-20-27.png]вкладки «Ответ».
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[bookmark: _Toc52528244][bookmark: _Toc54777840][bookmark: _Toc78200667]Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
Наладочный расчет тепловой сети.
Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.
В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.
Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.
[bookmark: _Toc442452044][bookmark: _Toc449360631][bookmark: _Toc449360708][bookmark: _Toc474765264][bookmark: _Toc474765311][bookmark: _Toc480466392]2. Поверочный расчет тепловой сети.
Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.
Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе в аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.
В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.
[bookmark: _Toc442452045][bookmark: _Toc449360632][bookmark: _Toc449360709][bookmark: _Toc474765265][bookmark: _Toc474765312][bookmark: _Toc480466393]3. Конструкторский расчет тепловой сети.
Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.
Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.
В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.
[bookmark: _Toc52528245][bookmark: _Toc54777841][bookmark: _Toc78200668]Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии
Моделирование переключений, выполняемых в тепловых сетях, осуществляется решением коммутационных задач, в результате решения которых возможно проведение анализа изменения режимов работы тепловых сетей из-за отключения задвижек или участков сети. В результате решения этих задач определяются объекты, попавшие под отключение. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.
Объем воды в подающем и обратном трубопроводе
Суммируются объемы воды во всех попавших под отключение участков сети. Объем каждого участка вычисляется по формуле:
[image: C:\Users\User\YandexDisk\Скриншоты\2019-04-14_15-03-30.png]
где, L- длина участка, м; D- диаметр подающего (обратного) трубопровода, м.
По каждому потребителю суммируются расчетные нагрузки:
· на отопление;
· на вентиляцию;
· на ГВС.
Объем внутренних систем теплопотребления 
Рассчитывается исходя из следующей зависимости:
[image: C:\Users\User\YandexDisk\Скриншоты\2019-04-14_15-05-13.png]
[image: image35]- расчетная тепловая нагрузка системы теплопотребления, Гкал/ч;
V- удельный объем воды, принимаемый в зависимости от вида основного теплопотребляющего оборудования, (м³*ч)/Гкал.
Объем воды в системе отопления
Значения удельного объема воды (У) в системе отопления с радиаторами высотой 1000 мм при различных перепадах температур:
	
	Перепад температур веды в системе теплопотребления ºС

	
	95-70
	110-70
	130-70
	140-70
	150-70
	180-70

	V
	31
	28.2
	24.2
	23.2 
	21.6
	18.2


Объем воды в системе вентиляции
Значения удельного объема воды (V) в системе вентиляции при различных перепадах температур:
	
	Перепад температур веды в системе теплопотребления ºС

	
	95-70
	110-70
	130-70
	140-70
	150-70
	180-70

	V
	8.5
	7.5
	6.5
	6 
	5.5
	4.4


Объем воды в системе ГВС
Удельный объем воды (V) на заполнение местных систем горячего водоснабжения при открытой системе теплоснабжения определяется из гидравлического расчета (м³*ч)/Гкал.
Суммарный объем воды
Суммируются объем воды в подающем, обратном трубопроводе и объем воды внутренних систем теплопотребления.
Запуск расчета
Запуска решения коммутационных задач осуществляется командой из главного меню Задачи/Коммутационные задачи (рисунок 3.3).
[image: ]
[bookmark: _Toc54777040][bookmark: _Toc202452981]Рисунок 3.4 - Диалог «Коммутационные задачи»
При выборе «Слой...» в появившемся диалоговом окне выбирается слой тепловой сети (рисунок 3.5).
[image: ]
[bookmark: _Toc54777041][bookmark: _Toc202452982]Рисунок 3.5 - Диалог выбора слоя
Далее проводится анализ переключений или поиск в слое-подложке.
Анализ переключений
При анализе переключений определяются объекты, которые попадают под отключения и включает в себя:
· вывод информации по отключенным объектам сети;
· расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;
· отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;
· вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.
Запуск анализа переключений
Запуск анализа переключений выполняется в следующем порядке:
1) Запускается решение «Коммутационных задач»;
2) Выполняется выбор «Анализа переключений»;
3) Выполняется вызов диалога настроек программы;
4) Выполняется выбор на карте запорного устройства (участка), для которого производится отключение. Выбранный объект добавляется в список переключаемых объектов сети (рисунок 3.6).
[image: ]
[bookmark: _Toc54777042][bookmark: _Toc202452983]Рисунок 3.6 - Список переключаемых объектов
После выбора на карте автоматически отобразится в виде раскраски расчетная зона отключенных участков сети (рисунок 3.7).

[image: ]
[bookmark: _Toc54777043][bookmark: _Toc202452984]Рисунок 3.7 - Отображение отключений на карте
5. Выполняется выбор необходимого вида переключения (рисунок 3.8)


[bookmark: _Toc54777044][bookmark: _Toc202452985]Рисунок 3.8 - Работа в окне «Коммутационные задачи»
Виды переключений:
· «Включить» - режим объекта устанавливается на «Включен»;
· «Выключить» - режим объекта устанавливается на «Выключен»;
· «Изолировать от источника» - режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура;
· «Отключить от источника» - режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.
6. Выполняется запуск («Выполнить») расчета коммутационной задачи. В результате выполнения задачи появится браузер «Просмотр результата», содержащий табличные данные результатов расчета (рисунок 3.9). Вкладки браузера содержат таблицы попавших под отключение объектов сети и итоговые значения результатов расчета.
[image: ]
[bookmark: _Toc54777045][bookmark: _Toc202452986]Рисунок 3.9 - Окно результатов расчета
Далее осуществляется «Поиск в слое-подложке», который позволяет определить в заданном слое- подложке (обычно слой зданий) объекты, местоположение которых совпадает с местоположением потребителей в слое сети. Результаты поиска отображаются на карте в виде тематической раскраски объектов слоя- подложки и выводятся в отчет (рисунок 3.10).

[image: ]
[bookmark: _Toc54777046][bookmark: _Toc202452987]Рисунок 3.10 - Окно поиска слоя в подложке Необходимые условия поиска
Необходимые условия поиска:
· «Всех в сети» - осуществляется поиск всех потребителей в слое сети;
· «Из группы» - осуществляется поиск потребителей, входящих в текущую группу в слое сети;
· «Из списка» - осуществляется поиск потребителей, которые добавлены в список.
Необходимые настройки:
· выполняется вызов диалога «Настройки»:
· запускается выполнение «Коммутационных задач»;
· запускается выполнение «Настройки» (рисунок 3.11).
[image: ]
[bookmark: _Toc54777047][bookmark: _Toc202452988]Рисунок 3.11 - Настройки коммутационных задач
Открывшийся диалог настроек имеет следующие вкладки:
- «Слой сети». Выбирается нужный слой и вид (Тепловая сеть) сети (рисунок 3.12);

[image: ]
[bookmark: _Toc54777048][bookmark: _Toc202452989]Рисунок 3.12 - Вкладка «Слой сети» диалога «Настройки»
- «Анализ переключений». В списке «Выберите типы объектов сети, участвующие в анализе» включается перечень всех типов элементов для выбранного слоя сети (рисунок 3.13).
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[bookmark: _Toc54777049][bookmark: _Toc202452990]Рисунок 3.13 - Настройка анализа переключений
При выделении названия объекта в верхней части окна, в списке «Доступные поля» отображается список всех полей базы данных выбранного объекта, которые могут быть включены в отчет. В списке «Поля для вывода» отображается список полей, которые были выбраны для включения в отчет.
- «Слой подложка» (рисунок 3.14) - слой, в котором осуществляется поиск и раскраска объектов, попадающих под потребителей сети (слой зданий). Объекты выбранного слоя подложки раскрашиваются в зависимости от состояния потребителя, изображенного на этом объекте (здания окрашиваются под выключенными потребителями) (рисунок 3.15).
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[bookmark: _Toc54777050][bookmark: _Toc202452991]Рисунок 3.14 - Настройка слоя-подложки
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[bookmark: _Toc54777051][bookmark: _Toc202452992]Рисунок 3.15 Отображение отключений на тематической раскраске
В браузере «Просмотр результата» результаты поиска группируются в отдельные таблицы, в зависимости от режимов потребителей.
- «Раскраска» - раскраска слоя подложки по состоянию потребителей сети задаются стили и цвета заливки площадных объектов слоя подложки в зависимости от режима соответствующих потребителей (рисунок 3.16). Заданный стиль для состояния используется при задании стиля и цвета заливки нужного режима (рисунок 3.17).
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[bookmark: _Toc54777052][bookmark: _Toc202452993]Рисунок 3.16 - Настройка раскраски слоя подложки
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[bookmark: _Toc54777053][bookmark: _Toc202452994]Рисунок 3.17 - Настройка раскраски площадных объектов
Режим «Не определен» соответствует ситуации, когда на один объект слоя подложки попадает несколько потребителей с разными режимами.
Работа со списком объектов
В список объектов добавляются объекты, выбираемые из активного слоя карты в следующем порядке:
1. На карте выделяется запорное устройство (участок), для которого будет производиться отключение;
1. Объект добавляется в список. При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в видимую область карты, то вид устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты.
1. При выбранной вкладке «Анализ переключений» просматривается и распечатывается отчет по списку объектов. Поля для подготовки отчета выбираются из настроек соответствующего типа объекта сети (рисунок 3.18).
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[bookmark: _Toc54777054][bookmark: _Toc202452995]Рисунок 3.18 - Отчет по списку отключаемых объектов
[bookmark: bookmark57]Просмотр результатов расчета
Вывод результатов анализа переключений осуществляется в окно, вкладки которого содержат таблицы попавших под отключение объектов сети и итоговые значения результатов расчета (рисунок 3.19).

[image: C:\Users\User\YandexDisk\Скриншоты\2019-04-14_15-30-34.png]
[bookmark: _Toc54777055][bookmark: _Toc202452996]Рисунок 3.19 - Окно результатов расчета
Окно «Просмотр результата» содержит табличные данные результатов расчета, а также таблицы попавших под отключения объектов (рисунок 3.20). При выделении записи в таблице, на карте автоматически выделяется соответствующий объект.
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[bookmark: _Toc54777056][bookmark: _Toc202452997]Рисунок 3.20 - Поиск выключенного объекта на карте
[bookmark: _Toc52528246][bookmark: _Toc54777842][bookmark: _Toc78200669]Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку
Тепловая нагрузка по зонам действия источников тепловой энергии определяется в соответствии с данными, занесенными в электронную модель, а именно потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и технологические нужды.
В базу данных электронной модели заносится информация по установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто» источников
тепловой энергии.
Указанные выше данные заносятся в электронную модель для существующего положения (1-й слой) и на перспективу до расчетного срока (2-й слой).
Для определения балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки по зонам действия источников тепловой энергии выполняется следующая последовательность действий:
1. В электронной модели выделяется источник тепловой энергии.
2. С помощью опции «Найти связанные» меню «Карта» вкладка «Топология» выделяются все подключенные к источнику тепловые сети и потребители.
3. С помощью опции «Добавить в группу» (правая клавиша манипулятора) выделенные объекты тепловой сети объединяются в группу.
4. С помощью опции «Информация» производится запрос по группе потребителей:
 Сумма «Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч»;
 Сумма «Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч»;
 Сумма «Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч».
5. В результате запроса определяется суммарная подключенная тепловая нагрузка к источнику тепловой энергии.
6. Результаты запроса заносятся в базу данных источника в соответствующие поля:
a. «Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч»;
b. «Текущая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч»;
c. «Текущая нагрузка на ГВС, Гкал/ч».
Аналогично запросами обрабатываются результаты наладочного расчета
тепловой сети от выделенного источника. Если расчет выполнялся с включенными опциями «С учетом утечек» и «С учетом тепловых потерь», то в поле «Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч» базы данных источника автоматически заносятся результаты расчета тепловых потерь.
7. После проведения описанных выше операций с электронной моделью для всех источников тепловой энергии формируется запрос к базе данных источников на выборку следующих данных:
a. Наименование источника;
b. Установленная мощность;
c. Располагаемая мощность;
d. Располагаемая мощность «нетто»;
e. Текущая нагрузка на отопление;
f. Текущая нагрузка на вентиляцию;
g. Текущая нагрузка на ГВС;
h. Тепловые потери в тепловых сетях.
При необходимости результаты обработки запроса могут быть выгружены
во внешние таблицы типа *.xls.
8. По каждому источнику определяется резерв (дефицит) располагаемой тепловой мощности «нетто» и присоединенной тепловой нагрузки с учетом
тепловых потерь.
[bookmark: _Toc52528247][bookmark: _Toc54777843][bookmark: _Toc78200670]Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя
Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) для участков тепловых сетей, вводимых в эксплуатацию, или запроектированных до 1988 года, а также для участков тепловых сетей, вводимых в эксплуатацию после монтажа, а также реконструкции или капитального ремонта, при которых производились работы по замене тепловой изоляции после 1988 года принимаются по специальным таблицам.
Определение часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях работы тепловой сети по нормам тепловых потерь осуществляется раздельно для подземной и надземной прокладок по формулам:
- для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам:
[image: C:\Users\User\YandexDisk\Скриншоты\2019-04-14_15-37-23.png]
- для надземной прокладки раздельно по подающему и обратному трубопроводам:
[image: C:\Users\User\YandexDisk\Скриншоты\2019-04-14_15-38-18.png]
[image: C:\Users\User\YandexDisk\Скриншоты\2019-04-14_15-39-03.png]- удельные (на один метр длины) часовые тепловые потери, определенные по нормам тепловых потерь для каждого диаметра трубопровода при среднегодовых условиях работы тепловой сети, для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам и раздельно для надземной прокладки, ккал/(м*ч);
L - длина трубопроводов на участке тепловой сети с диметром d«. в двухтрубном исчислении при подземной прокладке и по подающей (обратной) линии при надземной прокладке, м;
[image: C:\Users\User\YandexDisk\Скриншоты\2019-04-14_15-39-39.png]- коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери арматурой, компенсаторами, опорами. Принимается для подземной канальной и надземной прокладок равным 1,2 при диаметрах трубопроводов до 0,15 м и 1,15 при диаметрах 0,15 м и более, а также при всех диаметрах бесканальной прокладки.
Значения удельных часовых тепловых потерь принимаются по нормам тепловых потерь для тепловых сетей, тепловая изоляция которых выполнена в соответствии с нормативными требованиями, или по нормам тепловых потерь (нормы плотности теплового потока) для тепловых сетей с тепловой изоляцией.
Значения удельных часовых тепловых потерь при среднегодовой разности температур сетевой воды и окружающей среды (грунта или воздуха), отличающейся от значений, приведенных в нормах, определяются путем линейной интерполяции или экстраполяции.
Интерполируется среднегодовая температура воды в соответствующем трубопроводе тепловой сети или на разность среднегодовых температур воды и грунта для данной тепловой сети (или на разность среднегодовых температур воды в соответствующих линиях и окружающего воздуха для данной тепловой сети).
Среднегодовая температуру окружающей среды определяется на основании средних за год температур наружного воздуха и грунта на уровне заложения трубопроводов, принимаемых по климатологическим справочникам или по данным метеорологической станции. Среднегодовые температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети находятся как среднеарифметические из среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь период работы сети в течение года. Среднемесячные температуры воды определяются по утвержденному эксплуатационному температурному графику при среднемесячной температуре наружного воздуха.
Для тепловых сетей с тепловой изоляцией удельные часовые тепловые потери определяются:
- для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам [image: C:\Users\User\YandexDisk\Скриншоты\2019-04-14_15-42-14.png]по формуле:
[image: C:\Users\User\YandexDisk\Скриншоты\2019-04-14_15-44-16.png]
Где [image: C:\Users\User\YandexDisk\Скриншоты\2019-04-14_15-44-33.png] - удельные часовые тепловые потери суммарно по подающему и обратному трубопроводам каждого диаметра при двух смежных (соответственно меньшем и большем, чем для данной сети) табличных значениях среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта, ккал/(м*ч);
Значение среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта (°С) определяются по формуле: 
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Определение часовых тепловых потерь тепловыми сетями, теплоизоляционные конструкции которых выполнены в соответствии с нормами, принципиально не отличается от вышеприведенного. В то же время необходимо учитывать следующее:
· нормы приведены раздельно для тепловых сетей с числом часов работы в год более 5000, а также 5000 и менее;
· для подземной прокладки тепловых сетей нормы приведены раздельно для канальной и бесканальной прокладок;
· нормы приведены для абсолютных значений среднегодовых температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах, а не для разности среднегодовых температур сетевой воды и окружающей среды;
· удельные тепловые потери для участков подземной канальной и бесканальной прокладок для каждого диаметра трубопровода находятся путем суммирования тепловых потерь, определенных по нормам раздельно для подающего и обратного трубопроводов.
Среднегодовое значение температуры сетевой воды - определяется как среднее значение из ожидаемых среднемесячных значений температуры воды по принятому температурному графику регулирования отпуска теплоты, соответствующих ожидаемым значениям температуры наружного воздуха за весь период работы тепловой сети в течение года.
Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха и грунта определяются как средние значения из соответствующих статистических климатологических значений за последние 5 лет по данным местной метеорологической станции или по климатологическим справочникам.
Среднегодовое значение температуры грунта определяется как среднее значение из ожидаемых среднемесячных значений температуры грунта на глубине залегания трубопроводов.
[bookmark: _Toc52528248][bookmark: _Toc54777844][bookmark: _Toc78200671]Расчет показателей надежности теплоснабжения
Цель расчета
Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей в ТС систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя. 
Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений. Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.
Запуск расчета
Перед запуском расчета, проверяются настройки расчетов, а также вводится необходимая исходная информация: «Исходные данные».
Для запуска расчета надежности:
1. Выполняется команда главного меню Задачи |ZuluThermo или нажимается кнопка [image: C:\Users\User\YandexDisk\Скриншоты\2019-04-14_15-50-27.png] панели инструментов. Открывается диалог теплогидравлических расчетов (рисунок 3.21). 
[image: ]
[bookmark: _Toc54777057][bookmark: _Toc202452998]Рисунок 3.21 - Окно теплогидравлических расчетов
2. Осуществляется переход на вкладку Надежность.
3. Нажимается кнопка Слой, выбирается слой рассчитываемой тепловой
сети в открывшемся диалоге (Рисунок 3.22) и нажимается кнопка ОК чтобы подтвердить выбор и закрыть диалог.
[image: ]
[bookmark: _Toc54777058][bookmark: _Toc202452999]Рисунок 3.22 - Окно выбора слоя
4. Отмечается источник, для которого будет производиться расчет и устанавливается флажок напротив соответствующего названия. (Рисунок 3.23).
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[bookmark: _Toc54777059][bookmark: _Toc202453000]Рисунок 3.23 - Выбор источника для расчета
5. В левой части диалогового окна задаются параметры проводимого расчета, устанавливаются флажки напротив необходимых параметров:
· C учетом утечек - проводить ли расчет с учетом нормативных утечек в тепловой сети;
· С учетом тепловых потерь - проводить ли расчет с учетом тепловых потерь. Дополнительно требуется выбрать способ учета: с учетом нормативных тепловых потерь или потерь через изоляцию;
· Сопла и шайбы из наладки – при включении данной опции, в расчете будут участвовать шайбы, подобранные в результате наладочного расчета.
6. В левой части диалогового окна указываются исходные данные:
· Отопительный период, ч - в этом поле указывается продолжительность отопительного периода в часах.
· Тниж. расч, ч - в этом поле указывается продолжительность (часы) стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления;
· Средняя Тнв за период, C - в этом поле указывается средняя температура наружного воздуха за отопительный период.
7. Нажимается кнопка Расчет.
Исходные данные
Прежде чем приступить к любому инженерному расчету, необходимо занести исходные данные. По умолчанию поля для расчета надежности в базах данных отсутствуют, поэтому сначала поля надо добавить в базу данных («Добавление полей в базы данных»), а затем внести исходную информацию для расчета.
· «Добавление полей в базы данных»;
· «Участок»;
· «Обобщенный потребитель»;
· «Задвижка»;
· «Потребитель».
Добавление полей в базы данных
По умолчанию поля для расчета надежности в базах данных отсутствуют.
Для их добавления следует:
1. Выбирается команда главного меню Задачи |ZuluThermo или нажимается
кнопка [image: C:\Users\User\YandexDisk\Скриншоты\2019-04-14_15-50-27.png]панели инструментов. Открывается диалог теплогидравлических расчетов (Рисунок 2.24).
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[bookmark: _Toc54777060][bookmark: _Toc202453001]Рисунок 3.24 - Окно теплогидравлических расчетов
2. Нажимается кнопка Слой... и в появившемся диалоговом окне с помощью
левой кнопки мыши выбирается слой тепловой сети. Нажимается кнопка ОК.
3. Осуществляется переход на вкладку Сервис.
4. Нажимается кнопка Добавить поля по надежности. Рисунок 3.25, «Добавление полей».
[image: ]
[bookmark: _Toc54777061][bookmark: _Toc202453002]Рисунок 3.25 - Добавление полей
В результате в базы данных по всем объектам, участвующим в расчете, добавятся поля исходных данных и результаты расчета надежности.
Участок
Для выполнения расчета надежности заносится следующая информация по
участкам тепловой сети:
1. L, Длина участка, м- задается длина участка трубопровода в плане с учетом длины П-образных компенсаторов. Поле Длина участка можно заполнить автоматически для всех участков тепловой сети;
2. Dpod, Внутренний диаметр подающего трубопровода, м - задается в метрах внутренний диаметр подающего трубопровода, например, 0.05, 0.1, 0.15 м.;
3. Dobr, Внутренний диаметр обратного трубопровода, м– задается в метрах внутренний диаметр обратного трубопровода, например, 0.05, 0.1, 0.15 м.
4. Proklad, Вид прокладки тепловой сети - задается вид прокладки участка
трубопровода, для этого выбирается соответствующая строка, нажимается кнопа [image: C:\Users\User\YandexDisk\Скриншоты\2019-04-14_15-56-17.png]
и в открывшемся меню выбирается требуемый пункт: надземная, подземная
канальная, подземная бесканальная, подвальная;
5. Texp_nad, Период эксплуатации, лет - указывается время эксплуатации
трубопровода. Возможно указать год прокладки трубопровода или срок его эксплуатации. По умолчанию расчетный год считается текущий, настроить его можно
в настройках расчета надежности («Настройка расчета надежности»).
6. Lambda_t_nad, Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) - указывается
средняя интенсивность отказов трубопровода на основе статистических данных.
Если пользователь не вносит статистические данные по отказам оборудования
тепловых сетей, то среднее значение интенсивности отказов1 км одного теплопровода участка тепловой сети в течение часа, принимается равным 5.7E-006,
1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год). Если значение поля 0 или Пусто, то данный объект
считается полностью надежным и в расчете не участвует.
7. Lambda_r_nad, Расчетная интенсивность отказов, 1/(км*ч) - задается рассчитанная пользователем величина интенсивности отказов. Указывается для
уточнения математической модели в случае, если были проведены самостоятельные расчеты. В случае использования данного поля, значения Средней интенсивности отказов в расчете не участвуют.
8. Tr_nad, Расчетное время восстановления, ч- указывается время восстановления данного участка на основе собственных данных. Используется для
уточнения математической модели в случае, если были проведены самостоятельные расчеты.
Обобщенный потребитель
Для выполнения расчета надежности заносится следующая информация по
обобщенным потребителям тепловой сети:
1. Beta_nad, Коэффициент тепловой аккумуляции, ч – указывается коэффициент тепловой аккумуляции потребителя;
2. Tmin_nad, Минимально допустимая температура, °С – указывается минимально допустимая температура внутреннего воздуха у потребителя, на время
устранения аварии.
Задвижка
Для выполнения расчета надежности заносится следующая информация по
задвижкам:
1. Texp_nad, Период эксплуатации, лет - указывается время эксплуатации
задвижки. Возможно указать год установки или срок эксплуатации. По умолчанию
расчетный год считается текущий, настроить его можно в настройках расчета
надежности («Настройка расчета надежности»).
2. Lambda_t_nad, Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) - указывается
средняя интенсивность отказов запорного устройства на основе статистических
данных. Если пользователь не вносит статистические данные по отказам оборудования тепловых сетей, то среднее значение интенсивности отказов одного элемента запорно - регулирующей арматуры (одной задвижки), принимается равным
2,28E-7, 1/ч или 0,002 1/год. Если значение поля 0 или Пусто, то данный объект
считается полностью надежным и в расчете не участвует.
3. Lambda_r_nad, Расчетная интенсивность отказов, 1/(км*ч) - задается рассчитанная пользователем величина интенсивности отказов. Указывается для
уточнения математической модели в случае, если были проведены самостоятельные расчеты. В случае использования данного поля, значения Средней интенсивности отказов в расчете не участвуют.
4. Tr_nad, Расчетное время восстановления, ч – указывается время восстановления данного элементы на основе собственных данных. Используется для
уточнения математической модели в случае, если были проведены самостоятельные расчеты.
Потребитель
Для выполнения расчета надежности заносится следующая информация по
потребителям тепловой сети:
1. Beta_nad, Коэффициент тепловой аккумуляции, ч – указывается коэффициент тепловой аккумуляции потребителя;
2. Tmin_nad, Минимально допустимая температура, °С – указывается минимально допустимая температура внутреннего воздуха у потребителя, на время
устранения аварии.
Результаты расчета
Результаты расчетов показателей надежности теплоснабжения приведены
в приложениях к Главе 11. В электронной модели результаты расчетов представляются в соответствующих полях баз данных элементов системы теплоснабжения, перечисленных ниже.
По участкам тепловой сети
1) Trep_nad, Время восстановления, ч;
2) Mrep_nad, Интенсивность восстановления, 1/ч;
3) Lambda_nad, Интенсивность отказов, 1/(км*ч);
4) Omega_nad, Поток отказов, 1/ч;
5) Qot_nad, Относительное количество отключений нагрузки;
6) Pbreak_nad, Вероятность отказа.
По задвижкам
1. Trep_nad, Время восстановления, ч;
1. Mrep_nad, Интенсивность восстановления, 1/ч;
1. Lambda_nad, Интенсивность отказов, 1/(км*ч);
1. Omega_nad, Поток отказов, 1/ч;
1. Qot_nad, Относительное количество отключений нагрузки;
1. Pbreak_nad, Вероятность отказа.
По потребителям и обобщенным потребителям
1. R_nad, Вероятность безотказной работы;
1. K_nad, Коэффициент готовности;
1. Qlost_nad, Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. Период.
[bookmark: _Toc52528249][bookmark: _Toc54777845][bookmark: _Toc78200672]Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения
Формирование группы объектов
В электронной модели группа объектов используется в различных режимах и операциях. Группа объектов формируется только в активном слое и отображается заданным цветом. При этом используются различные способы формирования (рисунок 3.26):
· добавление в группу одиночного объекта;
· выделение группы указанием области;
· добавление объектов в группу по их ID;
· создание группы по результатам запроса к семантической базе данных;
· создание группы по графическим атрибутам объектов слоя;
· создание группы из всех объектов слоя;
· создание группы объектов по пересечению со слоем;
· создание группы инвертированием предыдущей группы.
[image: ]
[bookmark: _Toc54777062][bookmark: _Toc202453003]Рисунок 3.26 - Пример создания группы объектов

Изменение параметров группы объектов
При изменении параметров группы выполняются операции:
1) Активируется редактируемый слой;
2) Устанавливается режим редактирования объектов;
3) Выбрать объект группы.
4) Изменить параметры в окне редактирования параметров соответствующего объекта. Внесенные изменения применяются ко всей группе объектов (рисунок 3.27).
[image: ]
[bookmark: _Toc54777063][bookmark: _Toc202453004]Рисунок 3.27 - Окно выбора объекта для изменения параметров группы
Команда «Сделать примитивом» преобразует типовые объекты в примитивы (например, участки превращает в ломаную). Для примитивов эта команда изменяет вид на «Сделать типовым» и выполняет операцию по преобразованию примитива в типовой объект в соответствии с заданными параметрами.
Для линейных объектов команда «Преобразовать в контуры» активирует окно задания окрестности для замыкания контура. В нем задается область в которой система замыкает контур (если расстояние между полилиниями больше заданной области, то преобразования в контуры не производится). Для полигонов (площадных объектов) команда имеет называние «Преобразовать в линии» и запускает процесс преобразования контурных объектов в линейные (ломаные).
Команда «Преобразовать в сеть» преобразует слой, содержащий примитивы ломаных, в слой с типовыми линейными объектами, для которых определены направления движения. Такое преобразование изменяет ломаные в линейно-сетевой граф, который используется для решения задач топологического анализа (найти кратчайший путь, изменить направление движения и т.д.).
Для преобразования слоя выполняются следующее операции:
1. Преобразуются примитивы ломаных в типовые объекты. В диалоговом окне выполняется команда «Сделать, типовым» активирующая окно смены режима, в котором производится выбор режим и инициируется преобразование примитивов ломаных в типовые объекты.
2. В меню Слой активируется команда «Операции | Преобразовать в сеть». В списке загруженных в карту слоев указывается слой, который содержит ломаные.
3. В открывшемся списке типов и режимов указывается тот символ, которым должны быть обозначены узлы сети.
Для преобразования полилиний в площадные объекты, выполняются операции:
1) Активируется редактируемый слой.
2) Выделяется группа объектов (полилиний).
3) Устанавливается режим редактирования объектов.
4) Выделяется любой объект, входящий в группу.
5) В окне «Объекты для изменения параметров группы» инициируется команда «Преобразовать в контуры» (рисунок 3.28).
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[bookmark: _Toc54777064][bookmark: _Toc202453005]Рисунок 3.28 - Окно выбора объекта для изменения параметров группы
6) [bookmark: bookmark95]Задается окрестность для замыкания контура (рисунок 3.29).
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[bookmark: _Toc54777065][bookmark: _Toc202453006]Рисунок 3.29 - Окно задания окрестности для захвата узла
7) Активируется команда преобразования в контуры всех полилиний, конечные узлы которых попадают в заданную окрестность для захвата.
Отмена группы
Отмена всех ранее созданных групп во всех слоях карты, выполняется командой «Карта | Группа | Отменить». При этом активируется список загруженных в окно слоев, из которого выбирается слой, группа которого будет отменена.
Для отмены группы только одного слоя, в списке загруженных слоев, выбирается только тот слой, в котором отменяется группа.
Удаление группы
Удаление выполняется в следующем порядке:
1) Активируется редактируемый слой.
2) Устанавливается режим редактирования объектов.
3) Выделяется удаляемая группа объектов.
4) Инициируется удаление выделенной группы объектов.

Топологический анализ
В электронной модели реализована возможность проверить топологическую связанность элементов для указанных узлов. Узлы указываются путем расстановки флагов. Связанность элементов сети проверяется проведением следующих операций:
1) Активируется слой, в котором проверяется связанность (не связанность) элементы сети.
2) Активируется режим установки флагов.
3) Выбирается любой узел проверяемой сети (рисунок 3.30).
4) В контекстном окне инициируется команда «Найти связанные («Найти не связанные)» (Карта | Топология | Найти связанные | Найти не связанные). При этом возможен выбор направления связанности участков.
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[bookmark: _Toc54777066][bookmark: _Toc202453007]Рисунок 3.30 – Нахождение связанных элементов сети
В результате все участки сети, связанные или не связанные с узлами, отмеченными флагами, выделяются красным цветом (рисунок 3.31).
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[bookmark: _Toc54777067][bookmark: _Toc202453008]Рисунок 3.31 - Нахождение связанных элементов сети
В модели предусмотрены команды: «Отменить последний флаг», «Отменить флаги», «Отменить результат». Цвет и стиль выделения результатов топологического анализа изменяется командой меню «Сервис | Параметры...», раздел Карта, «Топологические запросы».
Поиск пути по графу
Команда «Поиск пути по графу» позволяет найти путь между заданными узлами с учетом режимов элементов сети (включен/отключен). В этом случае порядок проведения операций следующий:
1) Активируется слой, для которого строится путь.
2) Выбирается режим установки флагов.
3) Выбирается узел, с которого начинается.
4) Отмечаются объекты, исследуемого пути. Если отмечен только начальный и конечный узел, то выбирается самый короткий путь (рисунок 3.32).
5) В контекстном меню активируется команда «Найти путь» (или в главном меню Карта | Топология | Найти путь).
В результате найденный путь выделяется красным цветом (рисунок 3.33).
В том случае, если между объектами существует разрыв, путь не будет найден, что сопровождается служебным сообщением.
Удаление флагов и результатов поиска осуществляется точно таким же образом, как и при нахождении связанных и несвязанных элементов сети.
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[bookmark: _Toc202453009]Рисунок 3.32 - Выбор исследуемого пути
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[bookmark: _Toc54777069][bookmark: _Toc202453010]Рисунок 3.33 - Результат поиска пути
Поиск колец в сети
Команда «Найти кольца» позволяет найти кольца в сети. Поиск колец выполняется для той части сети, узлы которой отмечены флагами. Порядок поиска колец следующий:
1) Активируется слой, в котором выполняется поиск колец.
2) Выбирается режим установки флагов.
3) Выбирается узел сети, в которой выполняется поиск колец (рисунок 3.34).
4) В контекстном меню активируется команда «Найти кольца» (или в главном меню Карта | Топология| Найти кольца).
В результате все найденные кольца выделяются красным цветом (рисунок 3.35)
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[bookmark: _Toc54777070][bookmark: _Toc202453011]Рисунок 3.34 - Выбор исследуемого участка сети
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[bookmark: _Toc54777071][bookmark: _Toc202453012]Рисунок 3.35 - Результат поиска колец в сети
Удаление флагов и результатов поиска осуществляется аналогично тому, как при поиске связанных и несвязанных элементов сети.
Поиск отключающих устройств
Отключающими устройствами считаются те объекты сети, для которых графический тип объекта тепловой сети установлен как «отсекающее устройство». При поиске отключающих устройств выполняются следующие операции:
1) Активируется слой, содержащий тепловую сеть.
2) На карте выделяется объект, который необходимо отключить.
3) В меню «Задачи» активируется команда «Найти отключающие устройства».
В результате в окне сообщений на вкладке «Арматура» появляется список всех объектов, которые отключают выбранный объект (Окно | Сообщения, вкладка «Арматура»).
Поиск изолирующих устройств
Команда «Найти отключающие устройства» позволяет найти в тепловой сети устройства, изолирующие объект от источника. Порядок поиска изолирующих устройств следующий:
1) Активируется слой, содержащий тепловую сеть.
2) На карте выделяется объект, который необходимо изолировать.
3) В меню «Задачи» активируется команда «Найти отключающие устройства».
В результате в окне сообщений на вкладке «Арматура» появится список всех объектов, которые изолируют выбранный объект.
[bookmark: _Toc52528250][bookmark: _Toc54777846][bookmark: _Toc78200673]Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей
Одним из основных инструментов анализа результатов расчетов тепловых сетей является пьезометрический график. График изображает линии изменения давления в узлах сети по выбранному маршруту, например, от источника до одного из потребителей. Пьезометрический график строится по указанному пути. Путь указывается автоматически, достаточно определить его начальный и конечный узлы. Если путей от одного узла до другого может быть несколько, то по умолчанию путь выбирается самый короткий, в том случае если исследуется другой путь, то указываются промежуточные узлы.
Порядок построения пьезометрического графика
Порядок построения пьезометрического графика следующий:
8) Активируется слой, содержащий тепловую сеть.
9) Выбирается режим установки флагов.
10) Выбирается начальный (например, источник) и конечный объект (например, проблемный потребитель) системы теплоснабжения (рисунок 3.36 а, b, c).
11) В контекстном меню активируется команда «Найти путь». Выбранный маршрут для построения графика выделяется красным цветом (рисунок 3.36 c);
[image: ]
[bookmark: _Toc54777072][bookmark: _Toc202453013]Рисунок 3.36 - Построение пьезометрического графика
12) В меню «Задачи» активируется команда «Пьезометрический график».
В результате выполнения команды в окно «График» выводятся результаты расчета пьезометрического графика для исследуемого участка сети в графическом и табличном виде (рисунок 3.37).
[bookmark: bookmark106][image: C:\Users\User\YandexDisk\Скриншоты\2019-04-14_16-14-11.png]
[bookmark: _Toc54777073][bookmark: _Toc202453014]Рисунок 3.37 - Окно пьезометрического графика
На пьезометрическом графике отображаются (рисунок 3.38):
· линия давления в подающем трубопроводе красным цветом;
· линия давления в обратном трубопроводе синим цветом;
· линия поверхности земли пунктиром;
· линия статического напора голубым пунктиром;
· линия давления вскипания оранжевым цветом.
[image: ]
[bookmark: _Toc54777074][bookmark: _Toc202453015]Рисунок 3.38 - Пример пьезометрического графика



Совмещение пьезометрических графиков выполняется в следующем порядке:
1) Выполняется построение первого пьезографика;
2) Выбирается новый путь для построения второго графика;
3) В окне «График» в основном меню выбирается команда «Добавить», после чего новый график совмещается с предыдущим. При этом первый график прорисовывается более тусклым цветом, а второй график более ярким (рисунок 3.39).
[image: ]
[bookmark: _Toc54777075][bookmark: _Toc202453016]Рисунок 3.39 - Совмещение пьезометрических графиков
Настройка масштабирования графика выполняется путем установки курсора на заголовке окна «График». При этом масштабирование может выполняться вручную, автоматически по оси X и Y или равномерными отсчетами. При масштабировании графика выбирается способ определения длины участка:
- по масштабу с карты или по значению, записанному в поле базы данных по участкам сети. На рисунке 3.40 приведен пример автоматически подобранного масштаба графика по оси X и Y.
При ручном масштабировании графика устанавливается маркер на строке «Соблюдать масштаб» и в правом поле вводится требуемый масштаб. Параметры отображения фона и сетки графика задаются установкой курсора в подменю «Фон и сетка» (рисунок 3.41).
Параметры отображения осей X и Y такие как: стиль линии, отображающей ось, количество и внешний вид делений оси, внешний вид заголовка шкалы, изменяются в подменю «Ось X» или «Ось Y» (рисунок 3.42).
[image: ]
[bookmark: _Toc54777076][bookmark: _Toc202453017]Рисунок 3.40 - Пример автоматического масштабирования графика
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[bookmark: _Toc54777077][bookmark: _Toc202453018]Рисунок 3.41 - Настройка фона и сетки
Для оси Y возможно проведение дополнительных настроек шкалы. Для этого в окне «Ось Y» выполняется вызов окна «Шкала: Напор, м (основная)» в котором и выполняется настройка шкалы оси Y (рисунок 3.43).
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[bookmark: _Toc54777078][bookmark: _Toc202453019]Рисунок 3.42 - Настройка оси Y
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[bookmark: _Toc54777079][bookmark: _Toc202453020]Рисунок 3.43 - Настройка шкалы пьезографика
Аналогично выполняется настройка изображения «Кривых», а также вывода численных значений в табличную часть пьезометрического графика. Возможен экспорт графических и табличных форм вывода результатов расчета в приложения MSOffice.

[bookmark: _Toc54783221][bookmark: _Toc54945876][bookmark: _Toc57050239][bookmark: _Toc78200674]«Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» 
[bookmark: _Toc57050240][bookmark: _Toc78200675]Общие положения
Согласно п. 57 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденным ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276) Глава 4 содержит:
«а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки;
после чего делаются:
в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей».
Что дублируется п. 78 Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения:
«Целью разработки раздела 4 обосновывающих материалов является установление дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базовом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии и определение зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии».
При этом балансы тепловой мощности и энергии в соответствии с принятым вариантом развития Схемы теплоснабжения (с учетом развития источников тепловой энергии и тепловых сетей) представлены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».
Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки составлены по следующему алгоритму:
1) установлены базовые расчетные и договорные нагрузки потребителей (приведены в разделе 5 Главы 1);
2) установлены перспективные тепловые нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии в соответствии с данными, приведенными в Главе 2;
3) установлены зоны развития территории поселения, городского округа с перспективной тепловой нагрузкой не обеспеченные тепловой мощностью, как правило, к таким зонам относятся объекты индивидуальной застройки, теплоснабжение которых нецелесообразно по причине малых диаметров и значительных потерь тепловой энергии при её транспортировке, а также удаленные кварталы Новоильинского района;
4) в соответствии с приложением 6 Методических рекомендаций составлены балансы существующей установленной, располагаемой, тепловой мощности «нетто» и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии за каждый год прогнозируемого периода;
5) определены дефициты (резервы) установленной тепловой мощности «нетто» на конец прогнозируемого периода (анализ резервов представлен в разделе 4 данной главы);
6) в существующих зонах действия с перспективной тепловой нагрузкой выполнено моделирование присоединения тепловой нагрузки в каждой единице территориального деления к тепловым сетям;
7) выполнен расчет гидравлического режима тепловых сетей с перспективными тепловыми нагрузками и определены зоны с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей. При моделировании существующего положения для определения расходов сетевой воды, а также для перспективы были использованы расчетные тепловые нагрузки.
[bookmark: _Toc57050241][bookmark: _Toc78200676]Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки
Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276) вводит следующие понятия:
«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии
Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха».
Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии определены с учётом существующей мощности «нетто» источников тепловой энергии и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов, и представлены в таблице 4.1.  Потери в тепловых сетях, Гкал/час приняты по фактическим потерям тепловой энергии за 2024 год.
[bookmark: _Toc57050246][bookmark: _Toc202452908]Таблица 4.1 - Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных Киселевского ГО, Гкал/ч102

	№ п/п
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	МП «Исток»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	89,95
	89,95
	89,95
	109,95
	109,95
	109,95
	109,95
	109,95
	109,95
	109,95
	109,95
	109,95
	109,95

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	89,95
	89,95
	89,95
	109,95
	109,95
	109,95
	109,95
	109,95
	109,95
	109,95
	109,95
	109,95
	109,95

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	73,43
	73,43
	73,43
	73,43
	73,47
	73,47
	73,47
	73,47
	73,47
	73,47
	73,47
	73,47
	73,47

	 
	отопление
	56,19
	56,19
	56,19
	56,19
	56,23
	56,23
	56,23
	56,23
	56,23
	56,23
	56,23
	56,23
	56,23

	 
	горячее водоснабжение
	17,24
	17,24
	17,24
	17,24
	17,24
	17,24
	17,24
	17,24
	17,24
	17,24
	17,24
	17,24
	17,24

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	11,30
	11,30
	11,30
	31,30
	31,26
	31,26
	31,26
	31,26
	31,26
	31,26
	31,26
	31,26
	31,26

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	котельная №19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	22,64
	22,64
	22,64
	22,64
	22,64
	22,64
	22,64
	22,64
	22,64
	22,64
	22,64
	22,64
	22,64

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	22,64
	22,64
	22,64
	22,64
	22,64
	22,64
	22,64
	22,64
	22,64
	22,64
	22,64
	22,64
	22,64

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	17,13
	17,13
	17,13
	17,13
	17,13
	17,13
	17,13
	17,13
	17,13
	17,13
	17,13
	17,13
	17,13

	 
	отопление
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96

	 
	горячее водоснабжение
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	4,28
	4,28
	4,28
	4,28
	4,28
	4,28
	4,28
	4,28
	4,28
	4,28
	4,28
	4,28
	4,28

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	16,62
	16,62
	16,62
	16,62
	16,62
	16,62
	16,62
	16,62
	16,62
	16,62
	16,62
	16,62
	16,62

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	15,75
	15,75
	15,75
	15,75
	15,75
	15,75
	15,75
	15,75
	15,75
	15,75
	15,75
	15,75
	15,75

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	37,60
	37,60
	37,60
	37,60
	37,60
	37,60
	37,60
	37,60
	37,60
	37,60
	37,60
	37,60
	37,60

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46

	1.2
	котельная №33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	22,14
	22,14
	22,14
	22,14
	22,14
	22,14
	22,14
	22,14
	22,14
	22,14
	22,14
	22,14
	22,14

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	22,14
	22,14
	22,14
	22,14
	22,14
	22,14
	22,14
	22,14
	22,14
	22,14
	22,14
	22,14
	22,14

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	15,60
	15,60
	15,60
	15,60
	15,60
	15,60
	15,60
	15,60
	15,60
	15,60
	15,60
	15,60
	15,60

	 
	отопление
	11,82
	11,82
	11,82
	11,82
	11,82
	11,82
	11,82
	11,82
	11,82
	11,82
	11,82
	11,82
	11,82

	 
	горячее водоснабжение
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	13,22
	13,22
	13,22
	13,22
	13,22
	13,22
	13,22
	13,22
	13,22
	13,22
	13,22
	13,22
	13,22

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	12,72
	12,72
	12,72
	12,72
	12,72
	12,72
	12,72
	12,72
	12,72
	12,72
	12,72
	12,72
	12,72

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	40,90
	40,90
	40,90
	40,90
	40,90
	40,90
	40,90
	40,90
	40,90
	40,90
	40,90
	40,90
	40,90

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	1.3
	котельная №34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	40,00
	40,00
	40,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	40,00
	40,00
	40,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	38,57
	38,57
	38,57
	38,57
	38,61
	38,61
	38,61
	38,61
	38,61
	38,61
	38,61
	38,61
	38,61

	 
	отопление
	29,34
	29,34
	29,34
	29,34
	29,38
	29,38
	29,38
	29,38
	29,38
	29,38
	29,38
	29,38
	29,38

	 
	горячее водоснабжение
	9,23
	9,23
	9,23
	9,23
	9,23
	9,23
	9,23
	9,23
	9,23
	9,23
	9,23
	9,23
	9,23

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-0,90
	-0,90
	-0,90
	19,10
	19,06
	19,06
	19,06
	19,06
	19,06
	19,06
	19,06
	19,06
	19,06

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	19,73
	19,73
	19,73
	39,73
	39,73
	39,73
	39,73
	39,73
	39,73
	39,73
	39,73
	39,73
	39,73

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	18,75
	18,75
	18,75
	38,75
	38,75
	38,75
	38,75
	38,75
	38,75
	38,75
	38,75
	38,75
	38,75

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	107,30
	107,30
	107,30
	107,30
	107,30
	107,30
	107,30
	107,30
	107,30
	107,30
	107,30
	107,30
	107,30

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,17
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	1.4
	котельная №50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	 
	отопление
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	 
	горячее водоснабжение
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29103


	1.5
	котельная ГИДРОУЗЕЛ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12

	 
	отопление
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12

	 
	горячее водоснабжение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	15,70
	15,70
	15,70
	15,70
	15,70
	15,70
	15,70
	15,70
	15,70
	15,70
	15,70
	15,70
	15,70

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	1.6
	котельная №49
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59

	 
	отопление
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59

	 
	горячее водоснабжение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,43
	2,43
	2,43
	2,43
	2,43
	2,43
	2,43
	2,43
	2,43
	2,43
	2,43
	2,43
	2,43

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	2
	ООО «Тепловая компания «Актив»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	42,98
	42,98
	42,98
	42,98
	42,98
	42,98
	42,98
	31,88
	31,88
	31,88
	31,88
	31,88
	31,88

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	42,98
	42,98
	42,98
	42,98
	42,98
	42,98
	42,98
	31,88
	31,88
	31,88
	31,88
	31,88
	31,88

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,35
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,97
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	30,46
	30,21
	30,21
	30,21
	30,21
	30,21
	30,21
	24,05
	24,05
	24,05
	24,05
	24,05
	24,05

	 
	отопление
	23,88
	23,69
	23,69
	23,69
	23,69
	23,69
	23,69
	18,62
	18,62
	18,62
	18,62
	18,62
	18,62

	 
	горячее водоснабжение
	6,58
	6,52
	6,52
	6,52
	6,52
	6,52
	6,52
	5,43
	5,43
	5,43
	5,43
	5,43
	5,43

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	11,20
	11,30
	11,30
	11,30
	11,30
	11,30
	11,30
	6,92
	6,92
	6,92
	6,92
	6,92
	6,92

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	котельная №17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	4,80
	4,80
	4,80
	4,80
	4,80
	4,80
	4,80
	переключение на котельную №17а в 2031 г. 104


	 
	Располагаемая тепловая мощность
	4,80
	4,80
	4,80
	4,80
	4,80
	4,80
	4,80
	

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,04
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,18
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,73
	3,73
	3,73
	3,73
	3,73
	3,73
	3,73
	

	 
	отопление
	3,06
	3,06
	3,06
	3,06
	3,06
	3,06
	3,06
	

	 
	горячее водоснабжение
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,85
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,55
	3,55
	3,55
	3,55
	3,55
	3,55
	3,55
	

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	3,38
	3,40
	3,40
	3,40
	3,40
	3,40
	3,40
	

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	12,20
	12,20
	12,20
	12,20
	12,20
	12,20
	12,20
	

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	

	2.2
	котельная №18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	3,68
	3,68
	3,68
	3,68
	3,68
	3,68
	3,68
	переключение на котельную №17а в 2031 г.

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	3,68
	3,68
	3,68
	3,68
	3,68
	3,68
	3,68
	

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,11
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,65
	2,62
	2,62
	2,62
	2,62
	2,62
	2,62
	

	 
	отопление
	2,01
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	

	 
	горячее водоснабжение
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,90
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,66
	2,65
	2,65
	2,65
	2,65
	2,65
	2,65
	

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	2,55
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46
	

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	8,30
	8,30
	8,30
	8,30
	8,30
	8,30
	8,30
	

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	

	2.3
	котельная №25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	4,77
	4,77
	4,77
	4,77
	4,77
	4,77
	4,77
	переключение на котельную №34 в 2031 г.

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	4,77
	4,77
	4,77
	4,77
	4,77
	4,77
	4,77
	

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,08
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,83
	2,71
	2,71
	2,71
	2,71
	2,71
	2,71
	

	 
	отопление
	2,39
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	

	 
	горячее водоснабжение
	0,44
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,83
	1,87
	1,87
	1,87
	1,87
	1,87
	1,87
	

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,74
	3,73
	3,73
	3,73
	3,73
	3,73
	3,73
	

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	3,66
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	8,50
	8,50
	8,50
	8,50
	8,50
	8,50
	8,50
	

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	

	2.4
	котельная №29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	2,90
	2,90
	2,90
	2,90
	2,90
	2,90
	2,90
	переключение на котельную №34 в 2031 г.105


	 
	Располагаемая тепловая мощность
	2,90
	2,90
	2,90
	2,90
	2,90
	2,90
	2,90
	

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,10
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	

	 
	отопление
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	

	 
	горячее водоснабжение
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,36
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	1,78
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	6,70
	6,70
	6,70
	6,70
	6,70
	6,70
	6,70
	

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	

	2.5
	котельная №31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	переключение на котельную №34 в 2031 г. 

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,07
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	

	 
	отопление
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	

	 
	горячее водоснабжение
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,38
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,48
	2,47
	2,47
	2,47
	2,47
	2,47
	2,47
	

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	2,41
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42
	

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	6,50
	6,50
	6,50
	6,50
	6,50
	6,50
	6,50
	

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	

	2.6
	котельная №35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	переключение на котельную №17а в 2031 г.

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,04
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,16
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	5,78
	5,78
	5,78
	5,78
	5,78
	5,78
	5,78
	

	 
	отопление
	4,50
	4,50
	4,50
	4,50
	4,50
	4,50
	4,50
	

	 
	горячее водоснабжение
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,12
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	6,06
	6,05
	6,05
	6,05
	6,05
	6,05
	6,05
	

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	5,90
	5,91
	5,91
	5,91
	5,91
	5,91
	5,91
	

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	9,80
	9,80
	9,80
	9,80
	9,80
	9,80
	9,80
	

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	

	2.7
	котельная №41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,10
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	5,02
	4,92
	4,92
	4,92
	4,92
	4,92
	4,92
	4,92
	4,92
	4,92
	4,92
	4,92
	4,92

	 
	отопление
	3,61
	3,53
	3,53
	3,53
	3,53
	3,53
	3,53
	3,53
	3,53
	3,53
	3,53
	3,53
	3,53

	 
	горячее водоснабжение
	1,41
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,66
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-106


	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	6,80
	6,80
	6,80
	6,80
	6,80
	6,80
	6,80
	6,80
	6,80
	6,80
	6,80
	6,80
	6,80

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	6,70
	6,61
	6,61
	6,61
	6,61
	6,61
	6,61
	6,61
	6,61
	6,61
	6,61
	6,61
	6,61

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	13,50
	13,50
	13,50
	13,50
	13,50
	13,50
	13,50
	13,50
	13,50
	13,50
	13,50
	13,50
	13,50

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	2.8
	котельная №43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	8,35
	8,35
	8,35
	8,35
	8,35
	8,35
	8,35
	переключение на котельную №17а в 2031 г. 

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	8,35
	8,35
	8,35
	8,35
	8,35
	8,35
	8,35
	

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,17
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	

	 
	отопление
	5,55
	5,55
	5,55
	5,55
	5,55
	5,55
	5,55
	

	 
	горячее водоснабжение
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,10
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	6,92
	6,92
	7,02
	7,02
	7,02
	7,02
	7,02
	

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	6,75
	6,75
	6,86
	6,86
	6,86
	6,86
	6,86
	

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	

	2.9
	Новая котельная №17а
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	 
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	
	19,13
	19,13
	19,13
	19,13
	19,13
	19,13

	 
	отопление
	
	15,09
	15,09
	15,09
	15,09
	15,09
	15,09

	 
	горячее водоснабжение
	
	4,04
	4,04
	4,04
	4,04
	4,04
	4,04

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	
	4,25
	4,25
	4,25
	4,25
	4,25
	4,25

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	ООО «СТК»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	119,62
	119,62
	119,62
	119,62
	119,62
	119,62
	150,80
	150,80
	150,80
	150,80
	150,80
	150,80
	150,80

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	114,79
	119,62
	119,62
	119,62
	119,62
	119,62
	150,80
	150,80
	150,80
	150,80
	150,80
	150,80
	150,80

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	4,96
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90
	1,90

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	5,39
	5,53
	5,60
	5,68
	5,79
	5,91
	6,01
	6,18
	6,35
	6,58
	6,83
	7,09
	7,49

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	75,76
	76,18
	77,46
	78,77
	81,23
	83,88
	85,69
	92,50
	96,16
	101,17
	105,87
	110,58
	115,87

	 
	отопление
	66,14
	66,46
	67,53
	68,30
	70,06
	72,05
	73,40
	77,72
	80,86
	85,07
	89,01
	92,96
	97,64

	 
	горячее водоснабжение
	9,62
	9,72
	9,92
	10,47
	11,18
	11,84
	12,30
	14,79
	15,31
	16,10
	16,86
	17,62
	18,23

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	28,68
	36,01
	34,66
	33,27
	30,70
	27,93
	57,20
	50,22
	46,39
	41,15
	36,20
	31,23
	25,54

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1
	котельная №3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	39,62
	39,62
	39,62
	39,62
	39,62
	39,62
	70,80
	70,80
	70,80
	70,80
	70,80
	70,80
	70,80

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	39,62
	39,62
	39,62
	39,62
	39,62
	39,62
	70,80
	70,80
	70,80
	70,80
	70,80
	70,80
	70,80

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	1,00
	1,09
	1,16
	1,24
	1,35
	1,47
	1,57
	1,74
	1,91
	2,14
	2,39
	2,65
	3,05

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	20,08
	20,08
	20,08
	20,85
	22,60
	24,59
	25,94
	31,93
	35,21
	39,69
	44,31
	48,95
	54,05107


	 
	отопление
	17,60
	17,60
	17,60
	18,37
	20,12
	22,11
	23,46
	27,62
	30,60
	34,66
	38,59
	42,54
	47,22

	 
	горячее водоснабжение
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	4,31
	4,61
	5,03
	5,72
	6,41
	6,83

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	17,97
	17,88
	17,81
	16,96
	15,10
	12,99
	42,72
	36,56
	33,11
	28,40
	23,53
	18,63
	13,13

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	36,85
	36,85
	36,85
	36,85
	68,03
	68,03
	68,03
	68,03
	68,03
	68,03
	68,03
	68,03
	68,03

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	35,85
	35,85
	35,85
	35,85
	67,03
	67,03
	67,03
	67,03
	67,03
	67,03
	67,03
	67,03
	67,03

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	17,00
	17,00
	17,00
	17,00
	17,00
	17,00
	17,00
	17,00
	17,00
	17,00
	17,00
	17,00
	17,00

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	1,18
	1,29
	1,37
	1,47
	1,60
	1,74
	1,86
	2,06
	2,26
	2,53
	2,83
	3,12
	3,60

	3.2
	котельная №7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	75,17
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	4,39
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	4,39
	4,44
	4,44
	4,44
	4,44
	4,44
	4,44
	4,44
	4,44
	4,44
	4,44
	4,44
	4,44

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	55,68
	56,10
	57,38
	57,92
	58,63
	59,29
	59,75
	60,57
	60,95
	61,48
	61,56
	61,63
	61,82

	 
	отопление
	48,54
	48,86
	49,93
	49,93
	49,93
	49,93
	49,93
	50,10
	50,26
	50,42
	50,42
	50,42
	50,42

	 
	горячее водоснабжение
	7,14
	7,24
	7,44
	7,99
	8,70
	9,36
	9,82
	10,47
	10,70
	11,07
	11,14
	11,21
	11,40

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	10,71
	18,13
	16,85
	16,31
	15,60
	14,94
	14,48
	13,66
	13,28
	12,75
	12,67
	12,60
	12,41

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	53,84
	58,67
	58,67
	58,67
	58,67
	58,67
	58,67
	58,67
	58,67
	58,67
	58,67
	58,67
	58,67

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	49,56
	54,39
	54,39
	54,39
	54,39
	54,39
	54,39
	54,39
	54,39
	54,39
	54,39
	54,39
	54,39

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	103,20
	103,20
	103,20
	103,20
	103,20
	103,20
	103,20
	103,20
	103,20
	103,20
	103,20
	103,20
	103,20

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,53
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54

	4
	ООО «КОТК»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	90,43
	90,43
	99,83
	85,93
	85,93
	85,93
	85,93
	85,93
	85,93
	85,93
	85,93
	85,93
	85,93

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	90,43
	90,43
	99,83
	85,93
	85,93
	85,93
	85,93
	85,93
	85,93
	85,93
	85,93
	85,93
	85,93

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,56
	0,56
	0,58
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	3,18
	3,18
	3,26
	2,63
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	65,65
	65,65
	67,88
	65,65
	70,14
	70,14
	70,14
	70,14
	70,14
	70,14
	70,14
	70,14
	70,14

	 
	отопление
	47,69
	47,69
	49,41
	47,69
	51,86
	51,86
	51,86
	51,86
	51,86
	51,86
	51,86
	51,86
	51,86

	 
	горячее водоснабжение
	17,96
	17,96
	18,47
	17,96
	18,28
	18,28
	18,28
	18,28
	18,28
	18,28
	18,28
	18,28
	18,28

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	21,04
	21,04
	28,11
	17,14
	12,47
	12,47
	12,47
	12,47
	12,47
	12,47
	12,47
	12,47
	12,47

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1
	котельная №1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25

	 
	отопление
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48
	1,48

	 
	горячее водоснабжение
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02108


	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,21
	2,21
	2,21
	2,21
	2,21
	2,21
	2,21
	2,21
	2,21
	2,21
	2,21
	2,21
	2,21

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56

	4.2
	котельная №2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	7,01
	7,01
	7,01
	7,01
	7,01
	7,01
	7,01
	7,01
	7,01
	7,01
	7,01
	7,01
	7,01

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	7,01
	7,01
	7,01
	7,01
	7,01
	7,01
	7,01
	7,01
	7,01
	7,01
	7,01
	7,01
	7,01

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	5,69
	5,69
	5,69
	5,69
	5,69
	5,69
	5,69
	5,69
	5,69
	5,69
	5,69
	5,69
	5,69

	 
	отопление
	3,32
	3,32
	3,32
	3,32
	3,32
	3,32
	3,32
	3,32
	3,32
	3,32
	3,32
	3,32
	3,32

	 
	горячее водоснабжение
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	6,10
	6,10
	6,10
	6,10
	6,10
	6,10
	6,10
	6,10
	6,10
	6,10
	6,10
	6,10
	6,10

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	6,90
	6,90
	6,90
	6,90
	6,90
	6,90
	6,90
	6,90
	6,90
	6,90
	6,90
	6,90
	6,90

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83

	4.3
	котельная №5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25

	 
	отопление
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95

	 
	горячее водоснабжение
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	4,40
	4,40
	4,40
	4,40
	4,40
	4,40
	4,40
	4,40
	4,40
	4,40
	4,40
	4,40
	4,40

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	4.4
	котельная № 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	6,60
	6,60
	переключение на котельную №8а в 2026 г. 

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	6,60
	6,60
	

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,08
	0,08
	

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,16
	0,16
	

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	4,39
	4,39
	

	 
	отопление
	3,34
	3,34
	

	 
	горячее водоснабжение
	1,05
	1,05
	

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	

	 
	отопление
	-
	-
	

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,97
	1,97
	

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	4,32
	4,32
	

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	4,17
	4,17
	

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	12,55
	12,55
	

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,34
	0,34
	

	4.5
	котельная № 8а
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 109


	 
	Установленная тепловая мощность
	Строительство котельной №8а. - 2023-2025гг
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00
	16,00

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	
	0,24
	0,24
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	
	6,62
	14,87
	14,87
	14,87
	14,87
	14,87
	14,87
	14,87
	14,87
	14,87
	14,87

	 
	отопление
	
	5,06
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71

	 
	горячее водоснабжение
	
	1,56
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	
	9,04
	0,79
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	
	19,10
	19,10
	19,10
	19,10
	19,10
	19,10
	19,10
	19,10
	19,10
	19,10
	19,10

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	
	0,35
	0,35
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55

	4.6
	котельная №9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	11,30
	11,30
	11,30
	Переключение тепловых нагрузок в 2027 г. с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	11,30
	11,30
	11,30
	

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,05
	0,05
	0,05
	

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,55
	0,55
	0,55
	

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	8,25
	8,25
	8,25
	

	 
	отопление
	5,65
	5,65
	5,65
	

	 
	горячее водоснабжение
	2,60
	2,60
	2,60
	

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	

	 
	отопление
	-
	-
	-
	

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,45
	2,45
	2,45
	

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	14,02
	14,02
	14,02
	

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	13,47
	13,47
	13,47
	

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	24,26
	24,26
	24,26
	

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,34
	0,34
	0,34
	

	4.7
	котельная №10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	2,60
	2,60
	2,60
	переключение на котельную №8а в 2026 г. 

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	2,60
	2,60
	2,60
	

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,02
	0,02
	0,02
	

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,08
	0,08
	0,08
	

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,23
	2,23
	2,23
	

	 
	отопление
	1,72
	1,72
	1,72
	

	 
	горячее водоснабжение
	0,51
	0,51
	0,51
	

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	

	 
	отопление
	-
	-
	-
	

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,27
	0,27
	0,27
	

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,78
	1,78
	1,78
	

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	1,69
	1,69
	1,69
	

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	6,55
	6,55
	6,55
	

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,34
	0,34
	0,34
	

	4.9
	котельная №15а
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	20,70
	20,70
	20,70
	20,70
	20,70
	20,70
	20,70
	20,70
	20,70
	20,70
	20,70
	20,70
	20,70

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	20,70
	20,70
	20,70
	20,70
	20,70
	20,70
	20,70
	20,70
	20,70
	20,70
	20,70
	20,70
	20,70

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00110


	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	14,41
	14,41
	14,41
	14,41
	18,90
	18,90
	18,90
	18,90
	18,90
	18,90
	18,90
	18,90
	18,90

	 
	отопление
	11,19
	11,19
	11,19
	11,19
	15,36
	15,36
	15,36
	15,36
	15,36
	15,36
	15,36
	15,36
	15,36

	 
	горячее водоснабжение
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	5,56
	5,56
	5,56
	5,56
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	13,71
	13,71
	13,71
	13,71
	13,71
	13,71
	13,71
	13,71
	13,71
	13,71
	13,71
	13,71
	13,71

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	13,06
	13,06
	13,06
	13,06
	13,06
	13,06
	13,06
	13,06
	13,06
	13,06
	13,06
	13,06
	13,06

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	36,40
	36,40
	36,40
	36,40
	36,40
	36,40
	36,40
	36,40
	36,40
	36,40
	36,40
	36,40
	36,40

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	4.10
	котельная №30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64

	 
	отопление
	4,31
	4,31
	4,31
	4,31
	4,31
	4,31
	4,31
	4,31
	4,31
	4,31
	4,31
	4,31
	4,31

	 
	горячее водоснабжение
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	6,05
	6,05
	6,05
	6,05
	6,05
	6,05
	6,05
	6,05
	6,05
	6,05
	6,05
	6,05
	6,05

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	5,66
	5,66
	5,66
	5,66
	5,66
	5,66
	5,66
	5,66
	5,66
	5,66
	5,66
	5,66
	5,66

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	17,34
	17,34
	17,34
	17,34
	17,34
	17,34
	17,34
	17,34
	17,34
	17,34
	17,34
	17,34
	17,34

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	4.11
	котельная №36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88

	 
	отопление
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85

	 
	горячее водоснабжение
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-0,29
	-0,29
	-0,29
	-0,29
	-0,29
	-0,29
	-0,29
	-0,29
	-0,29
	-0,29
	-0,29
	-0,29
	-0,29

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,95
	2,95
	2,95
	2,95
	2,95
	2,95
	2,95
	2,95
	2,95
	2,95
	2,95
	2,95
	2,95

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	2,57
	2,57
	2,57
	2,57
	2,57
	2,57
	2,57
	2,57
	2,57
	2,57
	2,57
	2,57
	2,57

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	10,67
	10,67
	10,67
	10,67
	10,67
	10,67
	10,67
	10,67
	10,67
	10,67
	10,67
	10,67
	10,67

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39

	4.12
	котельная №37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	12,75
	12,75
	12,75
	12,75
	12,75
	12,75
	12,75
	12,75
	12,75
	12,75
	12,75
	12,75
	12,75

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	12,75
	12,75
	12,75
	12,75
	12,75
	12,75
	12,75
	12,75
	12,75
	12,75
	12,75
	12,75
	12,75

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	9,33
	9,33
	9,33
	9,33
	9,33
	9,33
	9,33
	9,33
	9,33
	9,33
	9,33
	9,33
	9,33

	 
	отопление
	6,04
	6,04
	6,04
	6,04
	6,04
	6,04
	6,04
	6,04
	6,04
	6,04
	6,04
	6,04
	6,04

	 
	горячее водоснабжение
	3,29
	3,29
	3,29
	3,29
	3,29
	3,29
	3,29
	3,29
	3,29
	3,29
	3,29
	3,29
	3,29

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,15
	3,15
	3,15
	3,15
	3,15
	3,15
	3,15
	3,15
	3,15
	3,15
	3,15
	3,15
	3,15

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-111


	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	12,85
	12,85
	12,85
	12,85
	12,85
	12,85
	12,85
	12,85
	12,85
	12,85
	12,85
	12,85
	12,85

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	12,28
	12,28
	12,28
	12,28
	12,28
	12,28
	12,28
	12,28
	12,28
	12,28
	12,28
	12,28
	12,28

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	23,42
	23,42
	23,42
	23,42
	23,42
	23,42
	23,42
	23,42
	23,42
	23,42
	23,42
	23,42
	23,42

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59

	4.13
	котельная №38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,57
	2,57
	2,57
	2,57
	2,57
	2,57
	2,57
	2,57
	2,57
	2,57
	2,57
	2,57
	2,57

	 
	отопление
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96

	 
	горячее водоснабжение
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	3,15
	3,15
	3,15
	3,15
	3,15
	3,15
	3,15
	3,15
	3,15
	3,15
	3,15
	3,15
	3,15

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	4.16
	котельная №46а
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	6,76
	6,76
	6,76
	6,76
	6,76
	6,76
	6,76
	6,76
	6,76
	6,76
	6,76
	6,76
	6,76

	 
	отопление
	4,88
	4,88
	4,88
	4,88
	4,88
	4,88
	4,88
	4,88
	4,88
	4,88
	4,88
	4,88
	4,88

	 
	горячее водоснабжение
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,52
	1,52
	1,52
	1,52
	1,52
	1,52
	1,52
	1,52
	1,52
	1,52
	1,52
	1,52
	1,52

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	6,83
	6,83
	6,83
	6,83
	6,83
	6,83
	6,83
	6,83
	6,83
	6,83
	6,83
	6,83
	6,83

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	6,57
	6,57
	6,57
	6,57
	6,57
	6,57
	6,57
	6,57
	6,57
	6,57
	6,57
	6,57
	6,57

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	19,35
	19,35
	19,35
	19,35
	19,35
	19,35
	19,35
	19,35
	19,35
	19,35
	19,35
	19,35
	19,35

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	5
	ООО «СибСтройСервис»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	11,70
	11,70
	11,70
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	11,70
	11,70
	11,70
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	9,35
	9,35
	9,35
	9,35
	9,35
	9,35
	9,35

	 
	отопление
	6,75
	6,75
	6,75
	6,75
	6,75
	6,75
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10

	 
	горячее водоснабжение
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,54
	1,54
	1,54
	2,74
	2,74
	2,74
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.1
	котельная №12к
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	11,70
	11,70
	11,70
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	11,70
	11,70
	11,70
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90
	12,90

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	9,35
	9,35
	9,35
	9,35
	9,35
	9,35
	9,35112


	 
	отопление
	6,75
	6,75
	6,75
	6,75
	6,75
	6,75
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10
	7,10

	 
	горячее водоснабжение
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24
	2,24

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,54
	1,54
	1,54
	2,74
	2,74
	2,74
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23
	2,23

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	9,52
	9,52
	9,52
	10,72
	10,72
	10,72
	10,72
	10,72
	10,72
	10,72
	10,72
	10,72
	10,72

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	8,15
	8,15
	8,15
	9,35
	9,35
	9,35
	9,35
	9,35
	9,35
	9,35
	9,35
	9,35
	9,35

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	19,30
	19,30
	19,30
	19,30
	19,30
	19,30
	19,30
	19,30
	19,30
	19,30
	19,30
	19,30
	19,30

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48

	6
	АО «Знамя»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	42,90
	42,90
	42,90
	42,90
	42,90
	42,90
	42,90
	42,90
	42,90
	42,90
	42,90
	42,90
	42,90

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	38,90
	38,90
	38,90
	38,90
	38,90
	38,90
	38,90
	38,90
	38,90
	38,90
	38,90
	38,90
	38,90

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	25,30
	25,30
	25,30
	25,30
	25,30
	25,30
	25,30
	25,30
	25,30
	25,30
	25,30
	25,30
	25,30

	 
	отопление
	15,18
	15,18
	15,18
	15,18
	15,18
	15,18
	15,18
	15,18
	15,18
	15,18
	15,18
	15,18
	15,18

	 
	горячее водоснабжение
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	11,88
	11,88
	11,88
	11,88
	11,88
	11,88
	11,88
	11,88
	11,88
	11,88
	11,88
	11,88
	11,88

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.1
	Котельная АО «Знамя»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	42,90
	42,90
	42,90
	42,90
	42,90
	42,90
	42,90
	42,90
	42,90
	42,90
	42,90
	42,90
	42,90

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	38,90
	38,90
	38,90
	38,90
	38,90
	38,90
	38,90
	38,90
	38,90
	38,90
	38,90
	38,90
	38,90

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	25,30
	25,30
	25,30
	25,30
	25,30
	25,30
	25,30
	25,30
	25,30
	25,30
	25,30
	25,30
	25,30

	 
	отопление
	15,18
	15,18
	15,18
	15,18
	15,18
	15,18
	15,18
	15,18
	15,18
	15,18
	15,18
	15,18
	15,18

	 
	горячее водоснабжение
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12
	10,12

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	11,88
	11,88
	11,88
	11,88
	11,88
	11,88
	11,88
	11,88
	11,88
	11,88
	11,88
	11,88
	11,88

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	24,21
	24,21
	24,21
	24,21
	24,21
	24,21
	24,21
	24,21
	24,21
	24,21
	24,21
	24,21
	24,21

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	24,21
	24,21
	24,21
	24,21
	24,21
	24,21
	24,21
	24,21
	24,21
	24,21
	24,21
	24,21
	24,21

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	35,38
	35,38
	35,38
	35,38
	35,38
	35,38
	35,38
	35,38
	35,38
	35,38
	35,38
	35,38
	35,38

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72

	7
	АО УК «Кузбассразрезуголь»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	1,46
	1,46
	1,46
	1,46
	1,46
	1,46
	1,46
	1,46
	1,46
	1,46
	1,46
	1,46
	1,46

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96

	 
	отопление
	8,76
	8,76
	8,76
	8,76
	8,76
	8,76
	8,76
	8,76
	8,76
	8,76
	8,76
	8,76
	8,76

	 
	горячее водоснабжение
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	14,21
	14,21
	14,21
	14,21
	14,21
	14,21
	14,21
	14,21
	14,21
	14,21
	14,21
	14,21
	14,21

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.1
	котельная №2 ОАО «УК «КРУ»
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	Установленная тепловая мощность
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52

	 
	отопление
	4,42
	4,42
	4,42
	4,42
	4,42
	4,42
	4,42
	4,42
	4,42
	4,42
	4,42
	4,42
	4,42

	 
	горячее водоснабжение
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08
	7,08

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	5,60
	5,60
	5,60
	5,60
	5,60
	5,60
	5,60
	5,60
	5,60
	5,60
	5,60
	5,60
	5,60

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.2
	котельная №3 ОАО «УК «КРУ»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	4,44
	4,44
	4,44
	4,44
	4,44
	4,44
	4,44
	4,44
	4,44
	4,44
	4,44
	4,44
	4,44

	 
	отопление
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34

	 
	горячее водоснабжение
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	7,13
	7,13
	7,13
	7,13
	7,13
	7,13
	7,13
	7,13
	7,13
	7,13
	7,13
	7,13
	7,13

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды ) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63

	 
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного котла
	5,07
	5,07
	5,07
	5,07
	5,07
	5,07
	5,07
	5,07
	5,07
	5,07
	5,07
	5,07
	5,07

	 
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Итого по источникам Киселевского городского округа:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установленная тепловая мощность
	422,58
	422,58
	431,98
	439,28
	439,28
	439,28
	470,46
	459,36
	459,36
	459,36
	459,36
	459,36
	459,36

	 
	Располагаемая тепловая мощность
	413,75
	418,58
	427,98
	435,28
	435,28
	435,28
	466,46
	455,36
	455,36
	455,36
	455,36
	455,36
	455,36

	 
	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	9,44
	6,52
	6,54
	6,47
	6,47
	6,47
	6,47
	6,49
	6,49
	6,49
	6,49
	6,49
	6,49

	 
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	16,07
	16,22
	16,37
	15,82
	16,11
	16,23
	16,33
	15,92
	16,09
	16,32
	16,57
	16,83
	17,23

	 
	Расчетная нагрузка на хоз. нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	288,40
	288,57
	292,08
	291,16
	298,15
	300,80
	303,12
	303,77
	307,43
	312,44
	317,14
	321,85
	327,14

	 
	отопление
	224,59
	224,72
	227,51
	226,56
	232,53
	234,52
	236,22
	235,47
	238,61
	242,82
	246,76
	250,71
	255,39

	 
	горячее водоснабжение
	63,82
	63,86
	64,57
	64,61
	65,64
	66,30
	66,91
	68,31
	68,83
	69,62
	70,38
	71,14
	71,75

	 
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	отопление
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	99,85
	107,28
	113,00
	121,85
	114,56
	111,79
	140,55
	129,19
	125,36
	120,12
	115,18
	110,21
	104,51

	 
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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[bookmark: _Toc57050242][bookmark: _Toc78200677]Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
Гидравлические расчёты передачи теплоносителя с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей по мастер-плану, представлены в электронной модели.
[bookmark: _Toc57050243][bookmark: _Toc78200678]Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
На момент разработки схемы теплоснабжения дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке наблюдается на котельной №36 ООО «КОТК». На перспективу предусмотрены мероприятия по переключению потребителей котельной №36 ООО «КОТК» на котельную №37 ООО «КОТК». Более подробно данные мероприятия рассмотрены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»
По результатам анализа перспективных балансов тепловой мощности с учетом присоединения новых потребителей и мероприятий по увеличению установленной мощности и переключения источников на всех источниках тепловой энергии обеспечивается резерв тепловой мощности.

[bookmark: _Toc56930955][bookmark: _Toc78200679]«Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» 
[bookmark: _Toc56930957][bookmark: _Toc78200680]Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)
[bookmark: _Hlk75183093]В мастер-плане рассмотрены два сценария развития теплоснабжения в рассматриваемых зонах:
Вариант №1: на перспективу до 2036 года сохраняется теплоснабжение от существующих источников тепловой энергии.   Зоны действия источников тепловой энергии расширяются только за счет подключения новых потребителей.
Вариант №2: на источниках тепловой энергии выполняется ряд мероприятий по строительству и реконструкции (увеличение установленной мощности источников, строительство новой котельной, вывод из эксплуатации котельных с переключение потребителей на другие источники).
[bookmark: _Toc56930958][bookmark: _Toc78200681]Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Стоимость реализации мероприятий согласно Варианту №2 составляет 2 880 млн. руб., в том числе:
[bookmark: _Hlk137104246]на источниках тепловой энергии составляет 1 718 млн руб., в том числе:
	[bookmark: _Hlk165485828][bookmark: _Hlk137104256]Наименование зоны ЕТО
	Стоимость мероприятий, 
тыс. руб. без НДС

	в зоне ЕТО №001 – МП «Исток»
	276 685,00

	в зоне ЕТО №002 – ООО «ТК «Актив»
	305 235,55

	в зоне ЕТО №003 – ООО «СТК»
	984 769,93

	в зоне ЕТО №004 – ООО «КОТК»
	103 403,40

	в зоне ЕТО №005 – ООО «СибСтройСервис»
	48 376,78

	в зоне ЕТО №006 – АО «Знамя»
	0,00

	в зоне ЕТО №007 – АО УК «Кузбассразрезуголь»
	0,00

	Итого
	1 718 470,66


на тепловых сетях составляет 1 298 млн руб., в том числе:
	Наименование зоны ЕТО
	Стоимость мероприятий, 
тыс. руб. без НДС

	[bookmark: _Hlk138664887]в зоне ЕТО №001 – МП «Исток»
	15 508,88

	в зоне ЕТО №002 – ООО «ТК «Актив»
	68 290,00

	в зоне ЕТО №003 – ООО «СТК»
	1 049 691,40

	в зоне ЕТО №004 – ООО «КОТК»
	153 267,00

	в зоне ЕТО №005 – ООО «СибСтройСервис»
	12 209,74

	в зоне ЕТО №006 – АО «Знамя»
	0,00

	в зоне ЕТО №007 – АО УК «Кузбассразрезуголь»
	0,00

	Итого
	1 298 967,02


Тарифные последствия представлены в Главе 14.
[bookmark: _Toc56930959][bookmark: _Toc78200682]Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Hlk75183102]В качестве приоритетного варианта развития системы теплоснабжения Киселевского ГО предлагается Вариант №2. Реализация мероприятий по данному варианту позволит:
1) Обеспечить эффективное и надежное теплоснабжение существующих и перспективных потребителей тепловой энергией.
2) Ликвидировать существующие дефициты мощности на котельных.
3) Сократить расход топливно-энергетических ресурсов на производство и передачу тепловой энергии.


[bookmark: _Toc54808885][bookmark: _Toc78200683]«Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» 
[bookmark: _Toc54808886][bookmark: _Toc78200684]Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
Динамика изменения нормативных потерь и затрат теплоносителя в зоне действия котельных Киселевского ГО по организациям представлена в таблицах 6.1-6.6.
[bookmark: P404][bookmark: _Toc54808887][bookmark: _Toc78200685]Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
Необходимость повышения надежности и снижения энергозатрат системами теплоснабжения предопределила закрепление в нормативных документах обязательность перехода на закрытые схемы присоединения систем отопления и горячего водоснабжения к тепловым сетям.
В соответствии с требованиями ФЗ от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятым ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и вступившими в силу поправками к ФЗ «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 07.12.2011: 
· с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;
· с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных представлены в таблице 6.8 - 6.13.
[bookmark: _Hlk77857463]На котельных ООО «СТК» I ступень водоподготовительной установки работает для подпитки тепловых сетей котельных №3 и №7, II ступень работает для подпитки паровых котлов на котельной №3 и подпитки первого контура на котельной №7. 
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) осуществляется только на котельной №3. Горячее водоснабжение котельной №7 осуществляется по закрытой схеме.
[bookmark: _Toc202452909]Таблица 6.1 - Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных ООО «ТК «Актив»119

	[bookmark: _Hlk77711595]№ п/п
	Зона действия источника тепловой энергии
	Размерность
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	котельная №17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	17,97
	17,97
	17,97
	17,97
	17,97
	17,97
	17,97
	переключение на котельную №17а в 2031 г.

	 
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	2,75
	

	 
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	15,22
	15,22
	15,22
	15,22
	15,22
	15,22
	15,22
	

	2
	котельная №18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	6,92
	6,92
	6,92
	6,92
	6,92
	6,92
	6,92
	переключение на котельную №17а в 2031 г.

	 
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	

	 
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	5,48
	5,48
	5,48
	5,48
	5,48
	5,48
	5,48
	

	3
	котельная №25
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	переключение на котельную №34 в 2031 г.

	 
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	

	 
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4
	котельная №29
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	6,94
	6,94
	6,94
	6,94
	6,94
	6,94
	6,94
	переключение на котельную №34 в 2031 г.

	 
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	

	 
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	6,02
	

	5
	котельная №31
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02
	12,02
	переключение на котельную №34 в 2031 г.

	 
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	

	 
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	10,76
	10,76
	10,76
	10,76
	10,76
	10,76
	10,76
	

	6
	котельная №35
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	44,36
	44,36
	44,36
	44,36
	44,36
	44,36
	44,36
	переключение на котельную №17а в 2031 г.

	 
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45
	

	 
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	40,90
	40,90
	40,90
	40,90
	40,90
	40,90
	40,90
	

	7
	котельная №41
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69

	 
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69

	 
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	котельная №43
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	3,57
	3,57
	3,57
	3,57
	3,57
	3,57
	3,57
	переключение на котельную №17а в 2031 г.

	 
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	3,57
	3,57
	3,57
	3,57
	3,57
	3,57
	3,57
	

	 
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9
	котельная №17а
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	
	11,21
	11,21
	11,21
	11,21
	11,21
	11,21

	 
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	
	11,21
	11,21
	11,21
	11,21
	11,21
	11,21

	 
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	97,09
	97,09
	97,09
	97,09
	97,09
	85,07
	97,09
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9

	 
	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	18,72
	18,72
	18,72
	18,72
	18,72
	17,45
	18,72
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9
	14,9

	 
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	78,38
	78,38
	78,38
	78,38
	78,38
	67,62
	78,38
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc202452910]Таблица 6.2 - Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных ООО «СТК»
	№ п/п
	Наименование
	Размерность
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	ЦТП (I ступень) котельные №3 и №7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	тыс. т/год
	384,94
	387,25
	389,69
	392,36
	396,06
	400,11
	402,78
	406,93
	409,13
	411,73
	415,55
	419,19
	422,12

	 
	- нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	46,78
	49,09
	51,53
	54,20
	57,90
	61,95
	64,62
	68,77
	70,97
	73,57
	77,39
	81,03
	83,96

	 
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	338,16
	338,16
	338,16
	338,16
	338,16
	338,16
	338,16
	338,16
	338,16
	338,16
	338,16
	338,16
	338,16





[bookmark: _Toc202452911]Таблица 6.3 - Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных ООО «КОТК»120

	[bookmark: _Hlk201750703]Зона действия источника тепловой энергии №
	Размерность
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Котельная № 1 (п/к Кирпичный, 37а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	1,304
	1,304
	1,304
	1,304
	1,304
	1,304
	1,304
	1,304
	1,304
	1,304
	1,304
	1,304
	1,304

	      нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	      сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095

	      отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185

	Котельная № 2 (ул. Красина,3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359

	      нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098

	      сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260

	      отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная № 5 (ул. Л.Толстого, 9б)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559

	      нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	      сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	      отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500

	Котельная № 8 (ул. Чайковского, 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	0,087
	0,087
	Переключение на котельную №8а в 2026 г.

	      нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,087
	0,087
	

	      сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,000
	0,000
	

	      отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	0,000
	0,000
	

	Котельная № 9 (ул. Транспортная, 9а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	0,689
	0,689
	0,689
	Переключение тепловых нагрузок в 2027 г. с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и частично отопление (4,6 Гкал/час) на котельную № 15а

	      нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,306
	0,306
	0,306
	

	      сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,383
	0,383
	0,383
	

	      отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	
	
	
	

	Котельная № 10 (п/к Транспортный, 10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	127


	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	0,148
	0,148
	0,148
	Переключение на котельную №8а в 2027 г.

	      нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,032
	0,032
	0,032
	

	      сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,117
	0,117
	0,117
	

	      отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	
	
	
	

	Котельная № 15а (ул. Курганская, 3а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769

	      нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769

	      сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	      отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная № 15а ЦТП (ул. Унжакова, 10а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	      нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227

	      сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117

	      отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная № 30 (ул. Маяковского, 7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523

	      нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167

	      сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091

	      отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264128


	Котельная № 36 (ул. Прогрессивная, 18а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446

	      нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126

	      сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305

	      отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016

	Котельная № 37 (ул. Большевитская, 10а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	4,247
	4,247
	4,247
	4,247
	4,247
	4,247
	4,247
	4,247
	4,247
	4,247
	4,247
	4,247
	4,247

	      нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253

	      сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,388
	0,388
	0,388
	0,388
	0,388
	0,388
	0,388
	0,388
	0,388
	0,388
	0,388
	0,388
	0,388

	      отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	3,606
	3,606
	3,606
	3,606
	3,606
	3,606
	3,606
	3,606
	3,606
	3,606
	3,606
	3,606
	3,606

	Котельная № 38 (п/к Мурманский, 18а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	1,050
	1,050
	1,050
	1,050
	1,050
	1,050
	1,050
	1,050
	1,050
	1,050
	1,050
	1,050
	1,050

	      нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	      сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137

	      отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875

	Котельная № 46а (ул. Лутугина, 10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	      нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	      сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	      отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc202452912][bookmark: _Hlk76725439]Таблица 6.4 - Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных ООО «СибСтройСервис»
	[bookmark: _Hlk112774719]Зона действия источника тепловой энергии
	Размерность
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Котельная №12к
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	тыс. т/год
	3,484
	3,484
	3,484
	3,484
	3,484
	3,484
	3,484
	3,484
	3,484
	3,484
	3,484
	3,484
	3,484

	- нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	3,441
	3,441
	3,441
	3,441
	3,441
	3,441
	3,441
	3,441
	3,441
	3,441
	3,441
	3,441
	3,441

	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	-   отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


[bookmark: _Toc202452913] Таблица 6.5 - Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на котельных АО «Знамя»121

	[bookmark: _Hlk112774730]Зона действия источника тепловой энергии
	Размерность
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Котельная АО «Знамя»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	тыс. т/год
	16,73
	16,73
	16,73
	16,73
	16,73
	16,73
	16,73
	16,73
	16,73
	16,73
	16,73
	16,73
	16,73

	- нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	16,73
	16,73
	16,73
	16,73
	16,73
	16,73
	16,73
	16,73
	16,73
	16,73
	16,73
	16,73
	16,73

	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-   отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


[bookmark: _Toc202452914]Таблица 6.6 - Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети и перспективные балансы производительности ВПУ на котельных МУП «Исток» на расчетный срок схемы теплоснабжения (2024-2036 гг.)
	Зона действия источника тепловой энергии
	Размерность
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	котельная №19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	тыс. т/год
	15,03
	15,03
	15,03
	15,03
	15,03
	15,03
	15,03
	15,03
	15,03
	15,03
	15,03
	15,03
	15,03

	- нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05

	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92

	-   отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	13,05
	13,05
	13,05
	13,05
	13,05
	13,05
	13,05
	13,05
	13,05
	13,05
	13,05
	13,05
	13,05

	котельная №33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	тыс. т/год
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50

	- нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11

	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	-   отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	9,24
	9,24
	9,24
	9,24
	9,24
	9,24
	9,24
	9,24
	9,24
	9,24
	9,24
	9,24
	9,24

	котельная №34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	тыс. т/год
	12,35
	12,35
	12,35
	12,35
	12,35
	12,35
	12,35
	12,35
	12,35
	12,35
	12,35
	12,35
	12,35

	- нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10

	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71

	-   отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	10,54
	10,54
	10,54
	10,54
	10,54
	10,54
	10,54
	10,54
	10,54
	10,54
	10,54
	10,54
	10,54

	котельная №50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	тыс. т/год
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	- нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-   отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	котельная Гидроузел
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	тыс. т/год
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	- нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-   отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	котельная №49
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	тыс. т/год
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	- нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-   отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




[bookmark: _Toc54808888][bookmark: _Toc78200686]Сведения о наличии баков-аккумуляторов
Сведения о наличии баков-аккумуляторов представлены в таблице 6.7.
[bookmark: _Toc57024488][bookmark: _Toc202452915]Таблица 6.7 - Сведения о наличии баков-аккумуляторов
	№ п/п
	Параметр 
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед
	Общая емкость баков-аккумуляторов, тыс. м³

	1
	Котельные ООО «СТК»
	
	

	
	ЦТП (после I ступени)
	2
	2,5

	
	Котельная №7 (баки аккумуляторы ГВС)
	2
	0,5

	
	Котельная №3 (после I ступени)
	1
	0,5

	2
	ООО «СибСтройСервис»
	2
	0,2

	3
	АО «Знамя»
	
	

	
	после I ступени 
	1
	0,010 

	
	баки аккумуляторы ГВС
	2
	0,3


[bookmark: _Toc54808889][bookmark: _Toc78200687]Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
При возникновении аварийной ситуации подпитка тепловой сети осуществляется за счет использования существующих баков- аккумуляторов.  
При серьезных авариях в случае недостаточного объема подпитки деаэрированной водой допускается в соответствии со СНиП «Тепловые сети» производить подпитку «сырой» водой. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка недеаэрированной водой из горводопровода, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей. 
[bookmark: _Toc54808890][bookmark: _Toc78200688]Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
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	[bookmark: RANGE!A1][bookmark: _Hlk77711761][bookmark: _Hlk167183966]№ п/п
	Зона действия источника тепловой энергии
	Размерность
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	котельная №17
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Производительность ВПУ
	тонн/час
	водоподготовка не осуществляется
	
	
	
	переключение на котельную №17а в 2031 г.

	 
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	 
	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	 
	Потери располагаемой производительности
	%
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	 
	Собственные нужды
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	 
	Количество баков-аккумуляторов т/н
	ед.
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	 
	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	 
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	

	 
	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	

	 
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	 
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	2,62
	2,62
	2,62
	2,62
	2,62
	2,62
	2,62
	

	 
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	

	 
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	 
	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	 
	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	2
	котельная №18
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Производительность ВПУ
	тонн/час
	водоподготовка не осуществляется
	
	
	
	переключение на котельную №17а в 2031 г. 

	 
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	 
	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	 
	Потери располагаемой производительности
	%
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	 
	Собственные нужды
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	 
	Количество баков-аккумуляторов т/н
	ед.
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	 
	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	 
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	

	 
	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	

	 
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	 
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	

	 
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	

	 
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	

	 
	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3
	котельная №25
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Производительность ВПУ
	тонн/час
	водоподготовка не осуществляется
	переключение на котельную №34 в 2031 г.

	 
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Потери располагаемой производительности
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Собственные нужды
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Количество баков-аккумуляторов т/н
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	

	 
	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	

	 
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	 
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	 
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4
	котельная №29
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Производительность ВПУ
	тонн/час
	водоподготовка не осуществляется
	переключение на котельную №34 в 2031 г.

	 
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Потери располагаемой производительности
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Собственные нужды
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Количество баков-аккумуляторов т/н
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	

	 
	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	

	 
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	

	 
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	

	 
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	-
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	-
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Доля резерва
	%
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5
	котельная №31
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Производительность ВПУ
	тонн/час
	водоподготовка не осуществляется
	переключение на котельную №34 в 2031 г.

	 
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Потери располагаемой производительности
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Собственные нужды
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Количество баков-аккумуляторов т/н
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	

	 
	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	

	 
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	1,85
	1,8518

	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	

	 
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	

	 
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6
	котельная №35
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	124


	 
	Производительность ВПУ
	тонн/час
	водоподготовка не осуществляется
	
	
	
	переключение на котельную №17а в 2031 г. 

	 
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Потери располагаемой производительности
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Собственные нужды
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Количество баков-аккумуляторов т/н
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	

	 
	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	

	 
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	 
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	4,87
	4,87
	4,87
	4,87
	4,87
	4,87
	4,87
	

	 
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	

	 
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	7
	котельная №41
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Производительность ВПУ
	тонн/час
	водоподготовка не осуществляется
	Установка ВПУ в котельный зал №2(определяется проектом)

	 
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Потери располагаемой производительности
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Собственные нужды
	тонн/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Количество баков-аккумуляторов т/н
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	 
	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	 
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	котельная №43
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Производительность ВПУ
	тонн/час
	водоподготовка не осуществляется
	
	
	
	переключение на котельную №17а в 2031 г.

	 
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Потери располагаемой производительности
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Собственные нужды
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Количество баков-аккумуляторов т/н
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	

	 
	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	

	 
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	 
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	 
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	 
	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	 
	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	10
	котельная №17а
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Производительность ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	определяется проектом

	 
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Потери располагаемой производительности
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Собственные нужды
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Количество баков-аккумуляторов т/н
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	 
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1

	 
	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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[bookmark: _Toc202452917]Таблица 6.9 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне деятельности ЕТО №3 ООО «СТК»
	[bookmark: RANGE!A163][bookmark: _Hlk77711794]№ п/п
	Наименование
	Размерность
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	ЦТП (I ступень) котельные №3 и №7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	78,5
	78,5
	78,5
	78,5
	78,5
	78,5
	78,5
	78,5
	78,5
	78,5
	78,5
	78,5
	78,5

	 
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	 
	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	78,5
	78,5
	78,5
	78,5
	78,5
	78,5
	78,5
	78,5
	78,5
	78,5
	78,5
	78,5
	78,5

	 
	Потери располагаемой производительности
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Собственные нужды
	м³
	37,7
	37,7
	37,7
	37,7
	37,7
	37,7
	37,7
	37,7
	37,7
	37,7
	37,7
	37,7
	37,7

	 
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	 
	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	 
	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	тонн/ч
	247,74
	248,2
	248,68
	249,2
	249,93
	250,73
	251,26
	252,08
	252,51
	253,02
	253,77
	254,49
	255,07

	 
	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	8,44
	8,9
	9,38
	9,9
	10,63
	11,43
	11,96
	12,78
	13,21
	13,72
	14,47
	15,19
	15,77

	 
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/ч
	239,3
	239,3
	239,3
	239,3
	239,3
	239,3
	239,3
	239,3
	239,3
	239,3
	239,3
	239,3
	239,3

	 
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160

	 
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160

	 
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	Дефицит производительности ВПУ отсутствует. В часы максимального водоразбора подпитка тепловых сетей котельной №3 и ЦТП котельной №7 осуществляется за счет баков-аккумуляторов холодной воды общей емкостью 5000 м³

	 
	Доля резерва
	%
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[bookmark: _Toc202452918]Таблица 6.10 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне деятельности ЕТО №4 ООО «КОТК»
	[bookmark: _Hlk198892805]Зона действия источника тепловой энергии №
	Размерность
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Котельная № 1 (п/к Кирпичный, 37а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери располагаемой производительности
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственые нужды
	тонн/час
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м3
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	1,304
	1,304
	1,304
	1,304
	1,304
	1,304
	1,304
	1,304
	1,304
	1,304
	1,304
	1,304
	1,304

	      нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	      сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095

	      отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационом режиме
	тонн/час
	12,057
	12,057
	12,057
	12,057
	12,057
	12,057
	12,057
	12,057
	12,057
	12,057
	12,057
	12,057
	12,057

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефецит (-) ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 2 (ул. Красина,3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери располагаемой производительности
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственые нужды
	тонн/час
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м3
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359
	0,359

	      нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098

	      сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260

	      отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационом режиме
	тонн/час
	39,808
	39,808
	39,808
	39,808
	39,808
	39,808
	39,808
	39,808
	39,808
	39,808
	39,808
	39,808
	39,808

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефецит (-) ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 5 (ул. Л.Толстого, 9б)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери располагаемой производительности
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственые нужды
	тонн/час
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м3
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559
	0,559

	      нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	      сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	      отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационом режиме
	тонн/час
	5,174
	5,174
	5,174
	5,174
	5,174
	5,174
	5,174
	5,174
	5,174
	5,174
	5,174
	5,174
	5,174

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефецит (-) ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 8 (ул. Чайковского, 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	6
	6
	переключение на котельную №8а в 2026 г.

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	10
	10
	

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	6
	6
	

	Потери располагаемой производительности
	%
	-
	-
	

	Собственые нужды
	тонн/час
	0,000
	0,000
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	отсутствуют
	отсутствуют
	

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м3
	отсутствуют
	отсутствуют
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	0,087
	0,087
	

	      нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,087
	0,087
	

	      сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,000
	0,000
	

	      отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	0,000
	0,000
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационом режиме
	тонн/час
	0,000
	0,000
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	
	
	

	Резерв (+) / дефецит (-) ВПУ
	тонн/час
	5,913
	5,913
	

	Доля резерва
	%
	99
	99
	

	Котельная № 9 (ул. Транспортная, 9а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	Переключение тепловых нагрузок в 2027 г. с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а 
и частично отопление (4,6 Гкал/час) на котельную № 15а

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	-
	

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	

	Потери располагаемой производительности
	%
	-
	-
	-
	

	Собственые нужды
	тонн/час
	0,208
	0,208
	0,208
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м3
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	0,689
	0,689
	0,689
	

	      нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,306
	0,306
	0,306
	

	      сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,383
	0,383
	0,383
	

	      отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	
	
	
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационом режиме
	тонн/час
	23,386
	23,386
	23,386
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	-
	-
	-
	

	Резерв (+) / дефецит (-) ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	

	Котельная № 10 (п/к Транспортный, 10)
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	Производительность ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	переключение на котельную №8а в 2027 г.

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	-
	

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	

	Потери располагаемой производительности
	%
	-
	-
	-
	

	Собственые нужды
	тонн/час
	0,104
	0,104
	0,104
	

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м3
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	0,148
	0,148
	0,148
	

	      нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,032
	0,032
	0,032
	

	      сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,117
	0,117
	0,117
	

	      отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	
	
	
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационом режиме
	тонн/час
	6,484
	6,484
	6,484
	

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	-
	-
	-
	

	Резерв (+) / дефецит (-) ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	

	Котельная № 15а (ул. Курганская, 3а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	Потери располагаемой производительности
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственые нужды
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м3
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769

	      нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769
	0,769

	      сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	      отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационом режиме
	тонн/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефецит (-) ВПУ
	тонн/час
	5,731
	5,731
	5,731
	5,731
	5,731
	5,731
	5,731
	5,731
	5,731
	5,731
	5,731
	5,731
	5,731

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 15а ЦТП (ул. Унжакова, 10а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери располагаемой производительности
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственые нужды
	тонн/час
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м3
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	      нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227

	      сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117

	      отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационом режиме
	тонн/час
	41,797
	41,797
	41,797
	41,797
	41,797
	41,797
	41,797
	41,797
	41,797
	41,797
	41,797
	41,797
	41,797

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефецит (-) ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная № 30 (ул. Маяковского, 7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери располагаемой производительности
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственые нужды
	тонн/час
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м3
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523
	0,523

	      нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167

	      сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091

	      отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264128


	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационом режиме
	тонн/час
	3,529
	3,529
	3,529
	3,529
	3,529
	3,529
	3,529
	3,529
	3,529
	3,529
	3,529
	3,529
	3,529

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефецит (-) ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 36 (ул. Прогрессивная, 18а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	Потери располагаемой производительности
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Собственые нужды
	тонн/час
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м3
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446

	      нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126

	      сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305

	      отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационом режиме
	тонн/час
	9,840
	9,840
	9,840
	9,840
	9,840
	9,840
	9,840
	9,840
	9,840
	9,840
	9,840
	9,840
	9,840

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефецит (-) ВПУ
	тонн/час
	24,327
	24,327
	24,327
	24,327
	24,327
	24,327
	24,327
	24,327
	24,327
	24,327
	24,327
	24,327
	24,327

	Доля резерва
	%
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	94

	Котельная № 37 (ул. Большевитская, 10а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27

	Потери располагаемой производительности
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Собственые нужды
	тонн/час
	0,403
	0,403
	0,403
	0,403
	0,403
	0,403
	0,403
	0,403
	0,403
	0,403
	0,403
	0,403
	0,403

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м3
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	4,247
	4,247
	4,247
	4,247
	4,247
	4,247
	4,247
	4,247
	4,247
	4,247
	4,247
	4,247
	4,247

	      нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253

	      сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,388
	0,388
	0,388
	0,388
	0,388
	0,388
	0,388
	0,388
	0,388
	0,388
	0,388
	0,388
	0,388

	      отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	3,606
	3,606
	3,606
	3,606
	3,606
	3,606
	3,606
	3,606
	3,606
	3,606
	3,606
	3,606
	3,606

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационом режиме
	тонн/час
	39,313
	39,313
	39,313
	39,313
	39,313
	39,313
	39,313
	39,313
	39,313
	39,313
	39,313
	39,313
	39,313

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефецит (-) ВПУ
	тонн/час
	22,350
	22,350
	22,350
	22,350
	22,350
	22,350
	22,350
	22,350
	22,350
	22,350
	22,350
	22,350
	22,350

	Доля резерва
	%
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83

	Котельная № 38 (п/к Мурманский, 18а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери располагаемой производительности
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственые нужды
	тонн/час
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м3
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	1,050
	1,050
	1,050
	1,050
	1,050
	1,050
	1,050
	1,050
	1,050
	1,050
	1,050
	1,050
	1,050

	      нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	      сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137

	      отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационом режиме
	тонн/час
	10,493
	10,493
	10,493
	10,493
	10,493
	10,493
	10,493
	10,493
	10,493
	10,493
	10,493
	10,493
	10,493

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв (+) / дефецит (-) ВПУ
	тонн/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 46а (ул. Лутугина, 10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производительность ВПУ
	тонн/час
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/час
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	Потери располагаемой производительности
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Собственые нужды
	тонн/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м3
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/час
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	      нормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	      сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	      отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационом режиме
	тонн/час
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв (+) / дефецит (-) ВПУ
	тонн/час
	6,499
	6,499
	6,499
	6,499
	6,499
	6,499
	6,499
	6,499
	6,499
	6,499
	6,499
	6,499
	6,499

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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[bookmark: _Toc202452919]Таблица 6.11 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне деятельности ЕТО №5 ООО «СибСтройСервис»
	[bookmark: _Hlk77711827]Зона действия источника тепловой энергии
	Размерность
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Котельная №12к
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	2,5-22
	2,5-22
	2,5-22
	2,5-22
	2,5-22
	2,5-22
	2,5-22
	2,5-22
	2,5-22
	2,5-22
	2,5-22
	2,5-22
	2,5-22

	Потери располагаемой производительности
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	Ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	тонн/ч
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	ХВО работает только на котловой контур, подпитка через ВПУ не осуществляется, поэтому дефицита нет

	Доля резерва
	%
	



[bookmark: _Toc202452920]Таблица 6.12 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне деятельности ЕТО №6 АО «Знамя»
	Зона действия источника тепловой энергии
	Размерность
	2024-2036 гг.

	Производительность ВПУ
	тонн/ч
	42 т/час (I ступень)

	
	
	31 т/час (II ступень)

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	25

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	42 т/час (I ступень)

	
	
	31 т/час (II ступень)

	Потери располагаемой производительности
	%
	 

	Собственные нужды
	м³/ч
	7 (I ступень)

	
	
	4 (II ступень)

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	Ед.
	1 шт.

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	1 х  0,010 (после I ступени)    

	
	
	2х 0,3 (баки аккумуляторы ГВС)

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	м³/ч
	1 м³/ч

	нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	Сети отопления 2,88

	
	
	Сети ГВС 0,25

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	нет

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тонн/ч
	нет

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	м³/ч
	15,0 (фактический расход)

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	Подпитки тепловой сети в период повреждения участка не превышали максимальной подпитки в эксплуатационном режиме

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	тонн/час
	 

	Доля резерва
	%
	 

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	тыс. т/год
	 

	- нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	16,73

	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	-

	-   отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-


 
[bookmark: _Toc137100814][bookmark: _Toc202452921][bookmark: _Hlk137103720]Таблица 6.13 - Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей котельной АО «Знамя»
	Параметры
	Единицы измерения
	2013-2018
	2018-2023
	2023-2036

	Установленная производительность водоподготовительной установки
	тонн/ч
	11,7
	11,7
	11,7

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	18
	23
	23

	Располагаемая производительность водоподготовительной установки
	тонн/ч
	5,7
	5,7
	5,7

	Потери располагаемой производительности
	тонн/ч
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	штук
	5
	5
	5

	Емкость баков аккумуляторов
	м3
	50
	50
	50

	Расчетная производительность водоподготовительной установки
	тонн/ч
	11,5
	11,5
	11,5

	Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки
	тонн/ч
	0,2
	0,2
	0,2

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	тонн/ч
	2,0
	2,0
	2,0

	- расчетные нормативные утечки теплоносителя
	тонн/ч
	0,3
	0,3
	0,3

	- сверхнормативные утечки теплоносителя*
	тонн/ч
	0
	0
	0

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**
	тонн/ч
	1,7
	1,7
	1,7

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	тонн/ч
	4,5
	4,5
	4,5

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	4,3
	4,3
	4,3

	Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ
	тонн/ч
	9,7
	9,7
	9,7

	Доля резерва
	%
	82,5
	82,5
	82,5


 
[bookmark: _Toc56931915][bookmark: _Toc78200689]«Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» 
[bookmark: _Toc78200690][bookmark: _Toc56931916]Общие положения
[bookmark: _Hlk75184213]В 2020-2024 году были выполнены следующие мероприятия на источниках тепловой энергии, предусмотренные в предыдущей редакции Схемы теплоснабжения (таблицы 7.1-7.2):
[bookmark: _Toc202452922]Таблица 7.1 - Перечень мероприятий на источниках тепловой энергии ООО «ТК «Актив», реализованных с момента последней актуализации Схемы теплоснабжения
	[bookmark: RANGE!Q2]№
	Наименование котельной
	Год проведения мероприятия
	Наименование мероприятия

	1
	Котельная №25
	2020
	Проектирование и замена насосных агрегатов сетевых, подпиточных, ГВС с установкой преобразователей частоты на электродвигатели котельной  № 25

	2
	Котельная №31
	2020
	Проектирование и замена насосных агрегатов сетевых, подпиточных с установкой преобразователей частоты на электродвигатели котельной  № 31

	3
	Котельная №29
	2020
	Проектирование и замена котла HP-18 №2 на котел типа КВр-1,2 котельной № 29

	4
	Котельная №35
	2020
	Проектирование и замена котлов Сибирь 7М № 3, 4 на котлы типа КВр-1,2 котельной № 35

	5
	Котельная №41
	2020
	Проектирование и замена насосных агрегатов сетевых, подпиточных, ГВС с установкой преобразователей частоты на электродвигатели котельной  № 41

	6
	Котельная №25
	2020
	Проектирование и замена котла HP-18 № 6 на котел типа КВр-1,2 котельной № 25

	7
	Котельная №35
	2020
	Проектирование и замена насосных агрегатов сетевых, подпиточных, ГВС с установкой преобразователей частоты на электродвигатели котельной № 35

	8
	Котельная №18
	2020
	Установка преобразователей частоты на электродвигатели насосных агрегатов сетевых, подпиточных котельной № 18

	9
	Котельная №17
	2020
	Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ №1, 2

	10
	Котельная №18
	2020
	Ремонт трубной части котла, замена секций котла №3

	11
	Котельная №18
	2020
	Установка преобразователей частоты на сетевые, подпиточные насосы 2 шт.  

	12
	Котельная №25
	2020
	Замена котла № 4,  на КВр-1,2 и вспомогательного оборудования

	13
	Котельная №25
	2020
	Установка сетевых, подпиточных, ГВС насосов 6шт. типа Pedrollo

	14
	Котельная №25
	2020
	Капитальный ремонт емкости V-50м³

	15
	Котельная №25
	2020
	Установка преобразователей частоты на насосные агрегаты 6шт.  

	16
	Котельная №25
	2020
	Установка прибора для снижения солей жесткости.

	17
	Котельная №29
	2020
	Капитальный ремонт СКИП

	18
	Котельная №31
	2020
	Установка сетевых, подпиточных насосов 4шт. типа Pedrollo

	19
	Котельная №31
	2020
	Капитальный ремонт решетки котла №2

	20
	Котельная №31
	 
	Установка преобразователей частоты на сетевые, подпиточные насосы 4шт.  

	21
	Котельная №35
	2020
	Замена котлов №3,4, 1,   на КВр-1,2 и вспомогательного оборудования

	22
	Котельная №35
	2020
	Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ №1, 2

	23
	Котельная №35
	2020
	Капитальный ремонт конвейера ШЗУ С 53

	24
	Котельная №35
	2020
	Капитальный ремонт котлов №2 замена секций, обмуровки, запорной арматуры

	25
	Котельная №35
	2020
	Замена вентилятора Вр 280-4,8 (2шт)

	26
	Котельная №35
	2020
	Капитальный ремонт дымососа № 1, 2 ДН-10

	27
	Котельная №35
	2020
	Капитальный ремонт грейфера и тельфера

	28
	Котельная №35
	 2020
	Установка преобразователей частоты на насосные агрегаты 1 шт.  

	29
	Котельная №41
	2020
	Замена технологического трубопровода в котельной Д 219мм, L38м

	30
	Котельная №41
	 2020
	Установка преобразователей частоты на насосные агрегаты 2 шт.  

	31
	Котельная №43
	2020-2021
	Установка сетевых, подпиточных, ГВС насосов 6шт. типа Pedrollo

	32
	Котельная №43
	 2021-2022
	Установка преобразователей частоты на насосы типа, Pedollo

	33
	Котельная №43
	2020
	Капитальный ремонт конвейера ШЗУ, углеподачи

	34
	Котельная №43
	2020
	Ремонт трубной части котла, замена секций котла №1,2,3 Ремонт колосниковой решетки котлов №1,2,3

	35
	Котельная №43
	2020
	Капитальный ремонт циклонов БЦ 259 (2 шт.) с заменой газоходов

	36
	Котельная №43
	2020
	Установка преобразователей частоты на насосные агрегаты 2шт.  

	37
	Котельная №41
	2021
	Проектирование и замена котлов HP-18 №5-8 на котлы типа КВр-1,2 котельной № 41

	38
	Котельная №29
	2021
	Проектирование и замена сетевых, подпиточных  насосных агрегатов  с установкой преобразователей частоты на электродвигатели на котельной № 29

	39
	Котельная №17,18,25,29,31,35,41
	2021
	Монтаж прибора в докотловой обработки воды на котельн ых №№ 17, 18, 25,29, 31,35, 41

	40
	Котельная №29
	2021
	Замена дымовой трубы котельной №29

	41
	Котельная №17
	2021
	Проектирование и замена сетевых, подпиточных насосных агрегатов с установкой преобразователей частоты на электродвигатели котельной №17

	42
	Котельная №41
	2021
	Проектирование и замена насосных агрегатов сетевых, подпиточных, ГВС с установкой преобразователей частоты на электродвигатели котельной  № 41

	43
	Котельная №18
	2021
	Проектирование и замена котла HP-18 № 4 с увеличением мощности на котлы типа КВр-1,2 котельной № 18

	44
	Котельная №35
	2021
	Проектирование и замена насосных агрегатов сетевых, подпиточных, ГВС с установкой преобразователей частоты на электродвигатели котельной  № 35

	45
	Котельная №18
	2021
	Установка преобразователей частоты на электродвигатели  насосных агрегатов сетевых, подпиточных котельной № 18

	46
	Котельная №31
	2021
	Проектирование и замена котла HP-18 №2 на котел типа КВр-0,93 котельной № 31

	47
	Котельная №41
	2021
	Проектирование и замена котла HP-18 №5 на котел типа КВр-1,2 котельной № 41

	48
	Котельная №35
	2022
	Проектирование и замена котла котла HP-18 №1, на котел типа КВр-1,2 котельной № 35

	49
	Котельная №43
	2022
	Проектирование и замена котлов HP-18 №1,5, на котел типа КВр-1,45 котельной № 43

	50
	Котельная №43
	2023-2024
	Проектирование и замена котлов HP-18 №3,4, на котел типа КВр-1,45 котельной № 43


 
[bookmark: _Toc202452923]Таблица 7.2 - Перечень мероприятий на источниках тепловой энергии ООО «КОТК», реализованных с момента последней актуализации Схемы теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk77719938][bookmark: _Toc15303771]№
п/п
	Наименование мероприятия
	Планируемые (выполненные) действия
	Затраты, тыс. руб.
	Год реализации мероприятия

	Перечень мероприятий, реализованных с момента последней актуализации схемы теплоснабжения 

	
1.
	Замена 3-х котлов типа КВр-1,45 МВт на новые аналогичные на котельной №37.
	Выполнен монтаж 3-х котлов КВр-1,45 МВт.
	2 001,24
	2020

	
2.
	Замена устаревшего энергоемкого сетевого насоса №1 1Д315/71 с эл. Двигателем 90кВт/3000 об. Мин. На котельной №8 
	Выполнена установка насоса NL 100/200-45-2-12 эл. Двигателем 45 квт/2900 об. Мин
	375,58
	2020

	

3.
	Реконструкция кирпичной дымовой трубы на котельной №37.
	Производится строительство двух металлических дымовых труб с расключением двух котловых залов по независимой схеме для более эффективной работы котлового оборудования с установкой ПГОУ и дымососов. Демонтаж аварийной кирпичной дымовой трубы   
	25 314,8
	2020-2021

	
4.
	Закрытие котельной №16 в связи с ликвидацией жилого фонда
	Выполнен демонтаж котлов №1, 2 типа НР-18,КВр-0,39 здания котельной, дымовой трубы 
	454,27
	2021

	
5.
	Замена сетевого насоса№1 Д 320/50с эл. Двигателем 75кВт/1500об.мин. на котельной №30
	Установка насоса BL 125/315-45/4с эл. Двигателем 45 квт/1500 об. Мин
	591,85
	2021

	
6.
	Замена сетевого насоса №1 К100-65-200 с эл. Двигателем 75кВт/3000 об. Мин. На котельной №38
	Установка насоса BL 125/315-45/4с эл. Двигателем 45 квт/1500 об. Мин
	240,57
	2021

	
7.
	Замена сетевого насоса №1 Д315/50 с эл. Двигателем 90кВт/3000 об. Мин. На котельной №36
	Монтаж сетевого насоса IL100/190-30/2 с эл. Двигателем 30 кВт/3000об.мин.  
	320,27
	2021

	
8.
	Подключение тепловых нагрузок от котельной №11 к ЦТП котельной №15а с закрытием котельной 11.
	Строительство участка тепловой сети от котельной №15а ЦТП до потребителей от котельной №11. 
	9 627,64
	2022

	9.
	Реконструкция поверхности нагрева котла №2 типа THH-Uve 8000 на котельной №15а.
	Увеличение поверхности нагрева путем экранирования боковых стенок и потолка топки котла с демонтажом и монтажом обмуровки.
	6 228,5
	2023



7.1.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения 
Подключение к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденным Правительство РФ от 16.04.2012 № 307 
Подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. 
Основанием для заключения договора на подключение является подача заявителем заявки на подключение к системе теплоснабжения, в случаях, оговоренных в постановлении № 307. 
При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в пределах действия эффективного радиуса теплоснабжения, не допускается. 
Техническая возможность подключения существует: 
· при наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя; 
· при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой энергии. 
В случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения заявителя, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения объекта  к системе теплоснабжения, отказ в заключении договора о подключении не допускается. 
В случае если на момент обращения заявителя отсутствует техническая возможность подключения объекта к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения, и при этом в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации отсутствуют мероприятия по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения объекта к системе теплоснабжения, теплоснабжающая  организация или теплосетевая организация в течение 30 дней обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта с приложением заявки на подключение. 
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. 
В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, заявитель вправе потребовать возмещение убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам. 
В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в течение 30 дней с даты внесения изменений обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу и в течение 30 дней с даты внесения изменений в инвестиционную программу направляет заявителю проект договора о подключении. 
В случае отказа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органа местного самоуправления, утвердившего схему теплоснабжения, во внесении изменений в схему теплоснабжения указанные органы обязаны обосновать отказ и предоставить заявителю информацию об иных возможностях теплоснабжения подключаемого объекта. 
Подключение новых и реконструируемых потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам. 
При определении в городе ЕТО, определяющей в границах своей деятельности техническую политику и соблюдение законов в части эффективного теплоснабжения, условия организации централизованного и децентрализованного теплоснабжения формируются указанной организацией с учетом действующей схемы и нормативов. 
7.1.2 [bookmark: _Toc15303772]Определение условий индивидуального теплоснабжения 
Согласно СП 60.133330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», индивидуальная система теплоснабжения - система теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, складских, производственных помещений и помещений общественного назначения сельских и городских поселений с расчетной тепловой нагрузкой не более 360 кВт. 
В соответствии с пунктами СП 60.133330.2012: 
· п.6.6.1 Систему индивидуального теплоснабжения допускается предусматривать в жилых, общественных и производственных зданиях высотой до трех этажей включительно. 
· п.6.6.2 Для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы (автоматизированные котлы в соответствии с 6.5.2 и оборудованные автоматикой безопасности согласно 12.23) полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт, с параметрами теплоносителя (температура, давление) не более 95 °С и 0,6 МПа соответственно. 
· п.6.6.3 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3. Теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельном помещении (теплогенераторной) на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания. 
Ввиду отсутствия в Киселевском городском округе централизованного газоснабжения, для индивидуальных нужд теплоснабжения применяются в основном: электроотопление (бойлерная система) и печное отопление (уголь, дрова) и комбинированное отопление. 
В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667) п.93. Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/ч. 
Данное определение обосновано тем, что при плотности теплоснабжения менее 0,01 Гкал/ч, соотношение потерь тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения становится несоразмерным отпуску тепловой энергии в сеть, это приводит к тому, что нецелесообразно рассматривать централизованное теплоснабжение в зонах неплотной малоэтажной застройки. В этих районах необходимо проектировать системы децентрализованного теплоснабжения от индивидуальных домовых или поквартирных источников теплоснабжения. 
Выбор между общедомовым или поквартирным источником теплоты в зданиях должен определяться заданием на проектирование и на основании технико-экономического обоснования исходя из условия обеспечения качества, надежности и экономичности теплоснабжения. 
Согласно п. 12.27 СП.42.133330.204 «Градостроительная планировка городских и сельских поселений» теплоснабжение поселений следует предусматривать в соответствии с учетом экономически обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании и децентрализованных источников теплоснабжения, в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно- двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. 
7.1.3 [bookmark: _Toc15303773]Определение условий поквартирного отопления 
Согласно СП 60.133330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», поквартирное теплоснабжение - обеспечение теплом систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения квартиры в жилом многоквартирном здании. Система состоит из индивидуального источника теплоты - теплогенератора, трубопроводов горячего водоснабжения с водоразборной арматурой, трубопроводов отопления с отопительными приборами и теплообменников систем вентиляции. 
В соответствии с пунктами СП 60.133330.2012: 
· п. 6.5.1 Системы поквартирного теплоснабжения применяются для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения квартир в многоквартирных жилых зданиях высотой до 28 м, а также в помещениях общественного назначения, встроенных в эти здания. Для жилых зданий высотой более 28 м применение поквартирного теплоснабжения допускается по заданию на проектирование и в соответствии со статьей 6 п.8 [4]. 
· п. 6.5.2 В качестве источника теплоты для систем поквартирного теплоснабжения следует применять индивидуальные теплогенераторы (автоматизированные котлы, оборудованные автоматикой безопасности согласно 12.23) полной заводской готовности на газообразном топливе, с параметрами теплоносителя (температура, давление) не более 95°С и 0,3 МПа соответственно. 
Ввиду отсутствия в Киселевском городском округе централизованного газоснабжения, для нужд индивидуального отопления применяются электро-теплогенераторы. 
Выбор основного и резервного топлива для источника теплоты зданий должен определяться техническим заданием на проектировании исходя из условий доступности топлива, обеспечения доставки в зимний и летний период, экономичности работы источника. 
[bookmark: _Toc56931917][bookmark: _Toc78200691]Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
На территории Киселевского ГО отсутствуют источники комбинированной выработки.
[bookmark: _Toc56931918][bookmark: _Toc78200692]Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)
На территории Киселевского ГО отсутствуют источники комбинированной выработки.
[bookmark: _Toc56931919][bookmark: _Toc78200693]Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
На территории Киселевского ГО не предполагается строительство источников комбинированной выработки. 
[bookmark: _Toc56931923][bookmark: _Toc78200694]Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
На территории Киселевского ГО отсутствуют источники комбинированной выработки.
[bookmark: _Toc56931926][bookmark: _Toc78200695]Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Киселевского ГО, не предполагается.
[bookmark: _Toc56931927][bookmark: _Toc78200696]Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Расширение зоны действия котельных за счет включения в них зон действия существующих котельных предусмотрено для следующих источников тепловой энергии:
1) Котельная №34 МП «Исток» (переключение котельных №№ 25, 29, 31).
2) Котельная №9 ООО «КОТК» (переключение котельной №10).
3) Котельная №15а ООО «КОТК» (переключение котельной №11 на ЦТП).
Потребители котельных №№17, 18, 35, 43 в перспективе переключаются на новую котельную №17а.
Перечень мероприятий по строительству и реконструкции котельных приведен в таблице 7.3 для МП «Исток», таблице 7.4 для ООО «ТК «Актив», в таблице 7.5 для ООО «СТК», в таблице 7.6 для ООО «КОТК» и в таблице 7.7 для ООО «СибСтройСервис».  
[bookmark: _Toc202452924]Таблица 7.3 - Мероприятия по реконструкции котельных МП «Исток»138

	№ п/п
	Наименование котельной, мероприятия
	Год реализации
	Стоимость, тыс. руб. без НДС
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	МП «Исток»

	1
	Котельная №19
	 
	51 904
	9 911
	9 354
	10 164
	15 142
	7 333
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Замена циклонов №1,2,3,4 – 4шт
	2024-2028
	12 201
	2 521,00
	4 120,00
	4 120,00
	0,00
	1 440,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Замена экономайзера БЦ-259 №1,2,3,4-4шт
	2024-2025
	7 288
	2 054,00
	5 234,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Капитальный ремонт котла КЕ 10/14 №1,2,3,4 (замена трубной части и колосниковой решетки, обмуровки котла)
	2024-2028
	19 817
	5 336,00
	0,00
	0,00
	12 778,00
	1 703,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Замена подпиточного Насоса №1,2 на насосную станцию COR-3
	2026
	3 040
	0,00
	0,00
	3 040,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Установка водоподготовки Hydro Tech STC
	2026
	3 004
	0,00
	0,00
	3 004,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Замена пластинчатого теплообменника№1,2,3,4
	2027-2028
	6 554
	0,00
	0,00
	0,00
	2 364,00
	4 190,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Котельная №33 
	 
	111 738
	3 738
	36 000
	36 000
	36 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Монтаж дополнительного котла №2 
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Замена котла №1 типа ДКВР 10/13
	2025
	36 000
	0,00
	36 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Замена котла №3 типа ДКВР 10/13
	2026
	36 000
	0,00
	0,00
	36 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Замена котла №4 типа ДКВР 10/13
	2027
	36 000
	0,00
	0,00
	0,00
	36 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Капитальный ремонт топки котла ДКВР 10/14 №1.3
	2024
	2 658
	2 658,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Замена регулирующего клапана РУ 13/3
	2024
	1 080
	1 080,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	Котельная №50 
	 
	3 411
	3 411
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	Капитальный ремонт котла НР-18 №2
	2024
	3 411
	3 411,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	Котельная №34
	 
	107 174
	26 975
	25 365
	26 487
	28 346
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Проектные работы. Корректировка проекта на реконструкцию котельной №34
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19
	Строительно-монтажные работы. Демонтаж котлов КЕ 10/14(4шт.), монтаж котлов КВТС 20(3шт.) и вспомогательного оборудования.
	2024-2027
	107 174
	26 974,71
	25 365,34
	26 487,49
	28 346,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	20
	ЦТП котельной №34
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	Разработка проектно-сметной документации, с последующей ликвидацией котельной №26
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	22
	Котельная ГИДРОУЗЕЛ
	 
	2 458
	2 458
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	Капитальный ремонт котла НР-18 №2 
	2024
	2 458
	2 458,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	24
	Итого по МП «Исток»:
	 
	276 685
	46 493
	70 719
	72 651
	79 488
	7 333
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0









[bookmark: _Toc202452925]Таблица 7.4 - Мероприятия по строительству и реконструкции котельных ООО «ТК «Актив»
[bookmark: _Hlk77716943]Стоимость ряда мероприятий будет уточнена после выполнения проектно-сметной документации.139

	№ п/п
	Наименование котельной, мероприятия
	Год реализации
	Стоимость, тыс. руб. без НДС
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	ООО «ТК «Актив»

	25
	Котельная №31
	 
	2 563
	0,00
	0,00
	2 562,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	26
	Проектирование и установка газоочистного оборудования (дымосос; золоуловитель ) котельная №31
	2026
	2 563
	0,00
	0,00
	2 562,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	27
	Котельная №41
	 
	12 560
	0,00
	667,32
	3 125,16
	8 767,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	28
	Проектирование и замена котла НР-18 на котел типа КВ-1,16 и вспомогательного оборудования(вентилятор, газоход, расходомер) котельная №41
	2027
	2 148
	0,00
	0,00
	0,00
	2 148,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	29
	Проектирование и монтаж системы химводоподготовки (умягчения непрерывного действия) котельная №41
	2025
	667
	0,00
	667,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	30
	Замена дымовой трубы Д=700мм Н=26м на дымовую трубу Д-800мм Н=32м на котельной №41.
	2027
	3 306
	0,00
	0,00
	0,00
	3 306,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	31
	Проектирование и монтаж системы химводоподготовки (умягчения непрерывного действия) на котельных №17,18,25,29,35
	2027
	3 313
	0,00
	0,00
	0,00
	3 313,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	32
	Проектирование и замена газоочистного оборудования, циклон БЦ- на циклон типа ЦН на котельной №41
	2026
	3 125
	0,00
	0,00
	3 125,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	33
	Котельная №43
	 
	2 684
	0,00
	2 684,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	34
	Проектирование и замена котла HP-18 на котел типа КВ-1,45 с оборудованием котельная №43
	2025
	2 684
	0,00
	2 684,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	35
	Котельная №17а
	2025
	287 428
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 000,00
	9 000,00
	260 000,00
	2 428,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	36
	Разработка проектно-сметной документации и строительство котельной №17а и новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей котельных №17,18,35,43. Этап I. 
	2028-2029
	25 000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 000,00
	9 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	37
	Строительство котельной №17а и новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей котельных №17,18,35,43. Строительство котельной с установкой четырех котлов КВ-ТС-6,5-150 или аналогичного оборудования. Строительство тепловых сетей. Этап II. 
	2030
	260 000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	260 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	38
	Закрытие котельной №17 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а. Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа Ланкашир
	2031
	506
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	506,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	39
	Закрытие котельной №18 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а. Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа НР-18
	2031
	315
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	315,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	40
	Закрытие котельной №35 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а. Консервация котельного оборудования котлов №1-8 типа НР-18,типа КВр-1,18, типа Сибирь 7М
	2031
	767
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	767,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	41
	Закрытие котельной №43 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а. Консервация котельного оборудования котлов №1-7 типа КВС, типа НР-18, КВр, типа Ланкашир 
	2031
	840
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	840,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	42
	Итого по ООО «ТК «Актив»:
	 
	305 236
	0
	3 352
	5 688
	8 768
	16 000
	9 000
	260 000
	2 428
	0
	0
	0
	0
	0





[bookmark: _Toc202452926]Таблица 7.5 - Мероприятия по реконструкции котельных ООО «СТК»140

	№ п/п
	Наименование котельной, мероприятия
	Год реализации
	Стоимость, тыс. руб. без НДС
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	ООО «СТК»

	43
	Котельная №3
	 
	759 505
	12 682
	0
	22 260
	22 220
	160 643
	160 089
	381 611
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	44
	Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Разработка проектной документации
	2026-2027
	44 480
	0,00
	0,00
	22 260,10
	22 219,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	45
	Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Строительство пристройки и монтаж двух котлоагрегатов КЕ 25/14
	2028-2029
	320 732
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	160 643,20
	160 089,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	46
	Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Замена котла №1 ДКВР 20-13 на котел КЕ25/14
	2030
	63 534
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	63 534,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	47
	Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Реконструкция существующей части котельной №3
	2030
	235 378
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	235 377,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	48
	Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Ввод в эксплуатацию дымовой трубы
	2030
	82 699
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	82 698,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	49
	Проектирование, замена сетевой насосной группы котельной №3, увеличение мощности группы пластинчатых теплообменных аппаратов котельной № 3 
	2024
	12 682
	12 682,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	50
	Котельная №7
	 
	225 265
	0
	8 160
	39 871
	40 352
	42 055
	43 831
	50 995
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	51
	Реконструкция котельной №7. Капитальный ремонт котла №1 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла
	2026
	31 336
	0,00
	0,00
	31 336,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	52
	Реконструкция котельной №7. Капитальный ремонт котла №2 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла
	2027
	31 424
	0,00
	0,00
	0,00
	31 424,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	53
	Реконструкция котельной №7. Капитальный ремонт котла №3 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла
	2028
	32 716
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32 716,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	54
	Реконструкция котельной №7. Капитальный ремонт котла №4 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла
	2029
	34 063
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34 063,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	55
	Техническое перевооружение ЦТП котельной №7
	2025-2029
	44 731
	0,00
	8 160,06
	8 535,43
	8 928,06
	9 338,75
	9 768,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	56
	Проектирование, приобретение, монтаж бака аккумулятора V=700 м³ – 1 шт.
	2030
	50 995
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50 995,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	57
	Итого по ООО «СТК»:
	 
	984 770
	12 682
	8 160
	62 132
	62 572
	202 698
	203 920
	432 606
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc202452927]Таблица 7.6 - Мероприятия по реконструкции котельных ООО «КОТК»141

	№ п/п
	Наименование котельной, мероприятия
	Год реализации
	Стоимость, тыс. руб. без НДС
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	ООО «КОТК»

	58
	Котельная №1
	 
	5 262
	0
	0
	0
	0
	5 262
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	59
	Демонтаж котла №1 типа НР-18
	2028
	597
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	597,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	60
	Монтаж котла №1 типа Гефест 0,8-95ТР или аналогичного оборудования
	2028
	4 665
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 665,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	61
	Котельная №8А
	 
	256 704
	95 171
	124 157
	15 708
	21 668
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	62
	Строительство котельной №8а (переключение тепловых нагрузок с котельных №8, 10 на котельную №8а и закрытие котельных №8,10)
	2024-2025
	219 328
	95 171,06
	124 157,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	63
	Строительство второй очереди котельной №8а (переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и закрытие котельной №9)
	2026-2027
	37 376
	0,00
	0,00
	15 708,00
	21 668,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	64
	Котельная №9
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	65
	Техническое перевооружение котельной № 9 с заменой дымовой трубы, газоходов и вспомогательного оборудования
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	66
	Котельная №11
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	67
	Закрытие котельной №11 с переключением нагрузок на кот. №15а ЦТП. Консервация котельного оборудования котлов №1, 2 типа НР-18
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	68
	Котельная №15а
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	69
	Замена существующих сетевых насосов на новые сетевые насосы большей мощности (2 шт.) на котельной №15а (ЦТП)
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	70
	Установка преобразователя частоты 75/90 кВт 3*400В (1 шт.) на котельной №15а (ЦТП)
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	71
	Реконструкция поверхности нагрева котла THH-Uve 8000 №2 на котельной №15а
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	72
	Приобретение и монтаж частотного преобразователя на сетевой насос на котельной № 15а для работы в летний период
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	73
	Котельная №37
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	74
	Приобретение и монтаж частотного преобразователя на дымососы котлов №1-7
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	75
	Итого по ООО «КОТК»:
	 
	103 403
	39 642
	21 123
	15 708
	21 668
	5 262
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc202452928]Таблица 7.7 - Мероприятия по реконструкции котельной №12к ООО «СибСтройСервис»142

	№ п/п
	Наименование котельной, мероприятия
	Год реализации
	Стоимость, тыс. руб. без НДС
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	ООО «СибСтройСервис»

	76
	котельная №12к
	 
	48 377
	15 529
	16 587
	13 528
	2 733
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	77
	Монтаж пластинчатых теплообменников марки НН№22-ТО10/31-ТКТL-80 (2 шт.) – на ГВС, марки НН№100-ТО10/217-ТКТL-62 (1шт.) – на отопление
	2025
	1 204
	0,00
	1 204,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	78
	Монтаж и обвязка 2-х котлов КВМ 2,5 и вспомогательного оборудования (циклон, дымосос, вентилятор)
	2024
	4 040
	4 040,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	79
	Монтаж резервной емкости запаса городской воды V -500 м³
	2025
	3 790
	0,00
	3 789,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	80
	Строительство угольного склада с установкой крана подвесного мостового электрического однопролетного, грейфера одноканатного
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	81
	Строительство здания ремонтно-механического цеха и гаража
	2024
	8 466
	8 465,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	82
	Наладка системы автоматизации котлов
	2024
	1 550
	1 550,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	83
	Приобретение и монтаж дымососа ДН-9 с эл. двигателем 1500 об/мин котлов № № 1,2,3,4
	2025
	1 033
	0,00
	1 033,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	84
	Приобретение и монтаж насоса котловой воды ХST 50-200-110 /. № № 1,2 либо аналогичного.
	2025
	1 369
	0,00
	1 369,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	85
	Приобретение и монтаж котла , КВМ 2,5 с топкой ТЛПХ.
	2026
	6 841
	0,00
	0,00
	6 841,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	86
	Приобритение и монтаж пластинчатого теплообменника, производительностью 9,2 Гкал/час.
	2025
	3 690
	0,00
	3 689,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	87
	Здание котельной. Замена кровельного покрытия
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	88
	Котел КВМ 2,5 № 1,2,3,4. Замена шурующей планки, замена колосников, замена топочных дверок. Ремонт обмуровки.Замена редуктора
	2024-2027
	1 513
	203,90
	608,17
	350,30
	350,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	89
	 Ремонт газоходов, замена металла, увеличение сечения газоходов.
	2024
	570
	570,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	90
	Монтаж трубопровода холодного водоснабжения
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	91
	Ремонт конвейера шлакозолоудаления. замена цепи (70м), полосы износа, головной части.
	2024-2027
	4 018
	48,90
	1 561,30
	1 687,90
	720,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	92
	Перенос дробилки, конвейера топливоподачи на нулевую отметку, в соответствии с проектом
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	93
	Ремонт конвейера углеподачи замена цепи (70м), полосы износа, головной части.
	2024-2025
	1 610
	48,60
	1 561,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	94
	Котел КВМ 1,8 . КВМ 2,5 № 1,2,3,4,5,6. Ремонт привода топок ТШМ, замена колосников, частичный ремонт обмуровки котлов, с заменой предохранительных клапанов, топочных дверок. Устройство люков.
	2024-2027
	2 497
	88,90
	0,00
	1 687,90
	720,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	95
	Дымосос ДН 8. Замена подшипников, ремонт улитки, смазка.
	2024
	71
	70,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	96
	Вентилятора ВД2,8-3000, ВЦ 14-46-2,5 ПВ. Замена подшипников и смазки
	2024-2027
	195
	33,30
	0,00
	81,00
	81,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	97
	Здание котельной. Побелка, покраска котельной и бытовых помещений
	2024-2027
	120
	30,20
	0,00
	45,00
	45,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	98
	Щитовая. Замена автоматов, пускателей, замена кабеля и блока защиты на сетевые, подпиточные насосы, замена кабеля на освещение в котельном зале.
	2024-2027
	315
	58,60
	96,01
	80,00
	80,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	99
	Капитальный ремонт дымососов котла № № 3,4 КВм -2,5
	2024-2027
	616
	320,00
	0,00
	140,30
	155,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	100
	Ремонт пластинчатого теплообменника НН№100ТО10/217-ТКТL, с заменой пластин
	2025
	1 332
	0,00
	1 331,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	101
	Ремонт натрий катионитового фильтра
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	102
	Ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей
	2025-2027
	2 997
	0,00
	342,45
	2 364,00
	290,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	103
	Замена запорной арматуры
	2026-2027
	541
	0,00
	0,00
	250,30
	290,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	104
	Итого по ООО «СибСтройСервис»:
	 
	48 377
	15 529
	16 587
	13 528
	2 733
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



	
[bookmark: _Toc56931935][bookmark: _Toc78200697]Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
На территории Киселевского ГО отсутствуют источники комбинированной выработки.
[bookmark: _Toc56931936][bookmark: _Toc78200698]Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
На территории Киселевского ГО отсутствуют источники комбинированной выработки.
[bookmark: _Toc56931937][bookmark: _Toc78200699]Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
[bookmark: _Hlk77717179]На перспективу до 2036 года предусмотрен вывод из эксплуатации следующих источников тепловой энергии:
· котельные №№17, 18, 35, 43 с переключением потребителей на новую котельную №17а;
· котельные №№25, 29, 31 с переключением потребителей на котельную №34 
· строительство котельной № 8а с подключением нагрузок котельных № 8, 10, 9 (частично отопление 1,23 Гкал/час, ГВС 2,4 Гкал/час) и переключению нагрузок котельной № 9 (частично отопление 4,6 Гкал/час) на котельную № 15а
· котельная №11 с переключением потребителей на котельную №15а ЦТП.
[bookmark: _Toc56931940][bookmark: _Toc78200700]Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями
Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях: 
· значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей; 
· малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч); 
· отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе; 
· использования тепловой энергии в технологических целях. 
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения. 
Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов. 
Планируемые к строительству жилые дома, должны проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации. 
Схемой теплоснабжения предполагается использование индивидуальных источников тепловой энергии в зонах малоэтажной и индивидуальной застройки, зонах многоэтажной жилой застройки на вновь осваиваемых территориях, если проектом предусмотрено такое теплоснабжение, а также для социально-административных зданий, расположенных в данных зонах.
[bookmark: _Toc56931941][bookmark: _Toc78200701]Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Балансы тепловой мощности на рассматриваемую перспективу по каждому источнику тепловой энергии приведены в Главе 4.
[bookmark: _Toc56931942][bookmark: _Toc78200702]Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Использование возобновляемых источников тепловой энергии на территории Киселевского ГО не предполагается.
[bookmark: _Toc56931943][bookmark: _Toc78200703]Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения
Существующие производственные зоны, расположенные вне существующих источников теплоснабжения и имеющих собственные тепловые источники, сохраняются. 
Изменений в организации теплоснабжения в существующих производственных зонах схемой теплоснабжения не предполагается.
[bookmark: _Toc78200704] «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» 
[bookmark: _Toc78200705][bookmark: _Toc9607564][bookmark: _Toc54945878]Общие положения
[bookmark: _Hlk75184262]В 2020-2024 году были выполнены следующие мероприятия на тепловых сетях, предусмотренные в предыдущей редакции Схемы теплоснабжения (таблицы 8.1-8.2):
[bookmark: _Toc202452929]Таблица 8.1 - Перечень мероприятий на тепловых сетях ООО «КОТК», реализованных за 2020-2024 г.
	[bookmark: _Hlk77720040]№
п/п
	Наименование мероприятия
	Планируемые (выполненные) действия
	Затраты, тыс. руб.
	Год реализации мероприятия

	1
	Мероприятия для перехода с открытой на закрытую систему горячего водоснабжения

	1.1
	Реконструкция тепловой сети на котельной №1.
	Строительство тепловой сети Т3, Т4; реконструкция тепловой сети Т1,Т2. Проектные работы. Приобретение насосов ГВС 2 шт.
	6 700
	2023-2024

	1.2
	Реконструкция тепловой сети котельная №38
	Строительство тепловой сети Т3,Т4. Реконструкция тепловой сети Т1,Т2
Приобретение и монтаж котла типа КВр-0,39 МВт для системы ГВС.
Приобретение и монтаж насосов ГВС 2 шт. IL 50/210-11/2 с эл. двигателем 11кВт/3000 об. мин. Реконструкция тепловой сети котельной №38
	
6 261
	
2023-2024

	1.3
	Реконструкция тепловой сети котельная №15а
	Строительство тепловой сети Т3,Т4; Реконструкция тепловой сети Т1,Т2. Строительство модульного здания для ЦТП №2. Проектные работы.
	165 351
	2024-2028

	1.4
	Реконструкция тепловой сети на котельной № 5
	Строительство тепловой сети Т3, Т4; реконструкция тепловой сети Т1,Т2.
	4 261
	2025-2026

	1.5
	Реконструкция тепловой сети котельной №37


	Строительство тепловой сети Т3,Т4. Реконструкция тепловой сети Т1,Т2
Приобретение и монтаж насосов ГВС 2 шт. , проектные работы.
	122 150

	2028-2032


[bookmark: _Toc202452930]Таблица 8.2 - Перечень мероприятий на тепловых сетях ООО «СибСтройСервис», реализованных за 2020-2024 г.
	[bookmark: _Toc78200706]№
	Наименование мероприятия
	Стоимость услуги (без НДС), руб.

	
	2020 год
	

	1
	строительство тепловых сетей от котельной № 12К ( III очередь) ул. Инженерная
	1 459 552,45

	2
	строительство тепловых сетей от котельной № 12К ( III очередь) ул. Инженерная
	1 660 366,63

	3
	строительство тепловых сетей от котельной № 12К ( III очередь) ул. Инженерная
	2 321 920,84

	4
	строительство тепловых сетей от котельной № 12К ( III очередь) ул. Инженерная
	2 849827,32

	5
	монтаж пластинчатых теплообменников
	1 791 666,67

	
	Итого:
	10 083 333,91

	
	2021 год
	

	1
	строительство тепловых сетей от котельной № 12К (до УТ2 гвс)
	10 365 263,21

	
	Итого:
	10 365 263,21

	
	2022 год
	

	1
	строительство тепловых сетей от котельной № 12К ул. Новостройка (II очередь, отопление, гвс)
	4 875 937,00

	2
	строительство тепловых сетей от котельной № 12К ул. Новостройка (II очередь, отопление, гвс)
	2 518 038,00

	
	Итого:
	7 393 975,00

	
	Всего:
	27 842 572,12


Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
На момент актуализации схемы теплоснабжения, дефицит тепловой мощности присутствует на котельных №9 и №12к ООО «СибСтройСервис». Проблема дефицита тепловой мощности на котельной №12к решается после проведения реконструкции котельной. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не требуется. 
[bookmark: _Toc78200707][bookmark: _Toc9607565][bookmark: _Toc54945879]Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах 
На период до 2036 года планируется подключение к системе централизованного теплоснабжения от котельных №3 и №7 ООО «СТК» микрорайонов №2 и №5 в районе Красный Камень. Перечень объектов, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения, представлен в Главе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».   мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения нагрузки перспективных абонентов представлен в таблице 8.3.
Также подключение перспективных потребителей планируется на котельную №12к ООО «СибСтройСервис». Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей в зоне действия данного источника представлен в таблице 8.4.
[bookmark: _Toc202452931][bookmark: _Toc57051460]Таблица 8.3 – Мероприятия на тепловых сетях ООО «СТК» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Стоимость, тыс. руб. без НДС
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	ООО «СТК»

	20
	Котельная №3
	 
	713 163,20
	0,00
	120 501,20
	0,00
	0,00
	0,00
	106 115,40
	186 678,00
	201 958,80
	97 909,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	21
	Реконструкция тепловых сетей. Проектирование и замена магистральной тепловой сети от ТК-1-ТК-4, 727 м, с Ø 300 на Ø 450 мм
	2029
	106 115,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	106 115,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	22
	Проектирование и строительство магистральной тепловой сети от ТК-4 – ЦТП микрорайона №2, 2695 м, Ø 400 мм
	2030
	186 678,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	186 678,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	23
	Проектирование и строительство внутриквартальной тепловой сети микрорайона №2, 1560 м, Ø 350 мм
	2031
	103 710,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	103 710,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	24
	Строительство внутриквартальной тепловой сети микрорайона №5, 2100 м,  Ø 350 мм
	2024-2025
	120 501,20
	0,0 
	120 501,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	25
	Проектирование и строительство ЦТП микрорайона №2.
	2031-2032
	196 158,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	98 248,70
	97 909,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	26
	Котельная №7
	 
	336 528,20
	0,00
	199 877,43
	8 535,43
	8 928,06
	9 338,75
	9 768,33
	80 863,90
	19 216,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	27
	Проектирование, реконструкция тепловых сетей от ЦТП до ТК8 1020м, с Ø 500 на Ø 600 мм, п. надзем.
	2030
	80 863,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80 863,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	28
	Проектирование, строительство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от котельных №3 и 7. ТК1-ЦТП кот. № 7 (отопл.), 260 м (в двух-м исчислении), Ø 400 мм 
	2031
	19 216,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 216,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	29
	Строительство сетей ГВС от ЦТП котельной 7 до присоединения к сетям ГВС 5 микрорайона, и подкачивающей насосной станции на существующей тепловой сети с присоединением к тепловым сетям 5 микрорайона
	2025
	191 717,37
	0,00
	191 717,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	30
	Техническое перевооружение ЦТП Котельной №7
	2025-2029
	44 730,63
	0,00
	8 160,06
	8 535,43
	8 928,06
	9 338,75
	9 768,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	31
	Итого по ООО «СТК»:
	 
	1 049 691,40
	0,00
	320 378,63
	8 535,43
	8 928,06
	9 338,75
	115 883,73
	267 541,90
	221 175,10
	97 909,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


147

[bookmark: _Toc202452932]Таблица 8.4 - Мероприятия на тепловых сетях ООО «СибСтройСервис» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Стоимость, тыс. руб. без НДС
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	ООО «СибСтройСервис»

	45
	Котельная №12к      
	 
	12 209,74
	0,00
	0,00
	6 104,87
	6 104,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	44
	Строительство тепловых сетей от котельной №12к до УТ2 (ГВС) 1333 м, Ø 150 мм, 858 м, Ø 100 мм, надз.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	45
	Строительство тепловых сетей ул. Новостройка – II очередь (ГВС) 2467 м, Ø 200 - Ø 50 мм, надз.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	46
	Строительство тепловых сетей ул. Томская 2, ул. Томская 4  
	2026-2027
	12 209,74
	0,00
	0,00
	6 104,87
	6 104,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	47
	Итого по ООО «СибСтройСервис»:
	 
	12 209,74
	0,00
	0,00
	6 104,87
	6 104,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	
[bookmark: _Toc9607566][bookmark: _Toc54945880][bookmark: _Toc78200708]Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Предложений по реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителей от различных источников, нет.
[bookmark: _Toc9607567][bookmark: _Toc54945881][bookmark: _Toc78200709]Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Мероприятия по повышению эффективности   функционирования системы теплоснабжения на тепловых сетях МП «Исток» приведены в таблице 8.5.
Для вывода из эксплуатации котельных №№17, 18, 35, 43 и переключения потребителей на новую котельную №17а необходимо выполнить мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ООО «ТК «Актив», представленные в таблице 8.6.
Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ООО «КОТК» представлены в таблице 8.7.


[bookmark: _Toc202452933]Таблица 8.5 – Мероприятия на тепловых сетях по повышению эффективности функционирования систем теплоснабжения от котельных МП «Исток»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Стоимость, тыс. руб. без НДС
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	МП «Исток»

	1
	Котельная №19
	 
	1 904,00
	0,00
	1 904,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Установка балансировочных клапанов на тепловой сети 
	2025
	1 904,00
	0,00
	1 904,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Котельная №33  
	 
	750,00
	0,00
	750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Установка балансировочных клапанов на тепловой сети 
	2025
	750,00
	0,00
	750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Котельная №34
	 
	10 854,88
	3 481,74
	3 686,57
	3 686,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Строительство тепловой сети от котельной №34 до теплового пункта котельной №26
	2024-2026
	10 854,88
	3 481,74
	3 686,57
	3 686,57
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Котельная №31
	 
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Строительство тепловой сети от котельной №33 до теплового пункта котельной №31, 895 м., Ø 159 мм
	2027
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Итого по МП «Исток»:
	 
	15 508,88
	3 481,74
	6 340,57
	3 686,57
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



[bookmark: _Toc202452934]Таблица 8.6 – Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей котельной №17а ООО «ТК «Актив»149

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Стоимость, тыс. руб. без НДС
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	ООО «ТК «Актив»

	10
	Котельная №17а
	 
	68 290,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68 290,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Строительство тепловых сетей. Котельная №17а - ТК-3, 239 м, Ø 400 мм, надз.
	2030
	7 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Строительство тепловых сетей. ТК-6 - ТК-10' (кот. №18), 384 м, Ø 150 мм, надз.
	2030
	6 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Строительство тепловых сетей. ТК-26' - ТК-15(кот.№43)262 м, Ø 300 мм, надз.
	2030
	6 890,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 890,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Строительство тепловых сетей. ТК-3б - УТ-1'', 322 м, Ø 300 мм, надз.
	2030
	8 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	Строительство тепловых сетей. УТ-1'' - ТК-1 (кот. №35), 331 м, Ø 300 мм, надз.
	2030
	9 050,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 050,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	Реконструкция тепловых сетей. ТК-3 - ТК-6, 146 м, с Ø 300 на Ø 400 мм, подз. кан.
	2030
	6 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	Реконструкция тепловых сетей. ТК-6 - ТК-26', 212 м, с Ø 150 на Ø 300 мм, подз. кан.
	2030
	6 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	18
	Реконструкция тепловых сетей. ТК-15 - ТК-3б (кот. №43), 321 м, с Ø (100-200) на Ø 300 мм, подз. кан.
	2030
	16 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19
	Итого по ООО «ТК «Актив»:
	 
	68 290,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68 290,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	


[bookmark: _Toc202452935]Таблица 8.7 - Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ООО «КОТК»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Стоимость, тыс. руб. без НДС
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	ООО «КОТК»

	32
	Котельная №8А
	 
	108 469,00
	0,00
	10 875,00
	68 861,00
	28 733,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	33
	Строительство магистрального участка тепловой сети 1-го контура от котельной № 8а до ЦТП пер. Транспортный, 10 (переключение тепловых нагрузок с котельных №8, 10 на котельную №8а и закрытие котельных №8, 10)
	2025-2026
	30 709,00
	0,00
	2 500,00
	28 209,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	34
	Строительство ЦТП котельной № 8а (переключение тепловых нагрузок с котельной № 10 на котельную №8а и закрытие котельной № 10)
	2025-2026
	46 652,00
	0,00
	6 000,00
	40 652,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	35
	Строительство тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП котельной № 8а от точки А около ж.д. пер. Транспортный, 4  до точки Б  около ж.д. пер. Транспортный, 1 (переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС)  на котельную №8а и закрытие котельной №9)
	2025-2027
	31 108,00
	0,00
	2 375,00
	0,00
	28 733,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	36
	Котельная №15А
	 
	44 798,00
	0,00
	4 000,00
	40 798,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	37
	Строительство и реконструкция тепловой сети системы отопления от ЦТП котельной № 15а до точки подключения в трубопровод к потребителям от котельной № 11
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	38
	Строительство тепловой сети системы отопления от ТК12 около дома № 9 ул. Загаражная до точки Н. около здания ул. Советская, 1а.
	2025-2026
	17 962,00
	0,00
	2 000,00
	15 962,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	39
	Строительство ПНС котельной № 15а (переключение тепловых нагрузок с котельных №9 (отопление) на котельную №15а и закрытие котельной №9)
	2025-2026
	26 836,00
	0,00
	2 000,00
	24 836,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	40
	Прочие мероприятия
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	41
	Проектно-изыскательские и монтажные работы по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре на объектах: ЦТП, мех.цех, котельная № 5, 36, 49
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	42
	Итого по ООО «КОТК»:
	 
	153 267,00
	0,00
	14 875,00
	109 659,00
	28 733,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


150

	
[bookmark: _Toc9607573][bookmark: _Toc54945882][bookmark: _Toc78200710]Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
При проведении расчетов надежности работы системы теплоснабжения в программном комплексе Zulu, была выявлена низкая стационарная вероятность рабочего состояния сети (результаты расчетов представлены на рисунке ниже). 
[image: ]
[bookmark: _Toc202453021]Рисунок 8.1 – Результаты расчетов стационарной вероятности рабочего состояния системы теплоснабжения до реализации мероприятий
В целях обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения в рамках актуализации настоящего документа были разработаны мероприятия по реконструкции тепловых сетей. Первоочередные мероприятия по реконструкции тепловой сети со сроком эксплуатации более 50 лет представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc202452936]Таблица 8.8 - Первоочередные мероприятия по реконструкции тепловой сети со сроком эксплуатации более 50 лет
	Sys
	Номер источника
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Период эксплуатации, лет

	6403
	Котельная №33
	ТК-4
	ТК-10
	20
	0,13
	0,13
	Подземная канальная
	63

	6405
	Котельная №33
	ТК-10
	ж/д ул. 1 Мая, 2б(от)
	12
	0,09
	0,09
	Подземная канальная
	61

	6426
	Котельная №33
	ТК-8'
	ж/д ул. 1 Мая, 1а(от)
	13
	0,08
	0,08
	Подземная канальная
	66

	6478
	Котельная №33
	ТК-8'
	ж/д ул. 1 Мая, 1а(гвс)
	13
	0,06
	0,05
	Подземная канальная
	66

	6484
	Котельная №33
	ТК-4
	ТК-10
	20
	0,09
	0,08
	Подземная канальная
	63

	6486
	Котельная №33
	ТК-10
	ж/д ул. 1 Мая, 2б(гвс)
	12
	0,03
	0,03
	Подземная канальная
	61

	6512
	Котельная №33
	УТ-16'
	ж/д ул. Боевая, 4(гвс)
	16
	0,05
	0,03
	Подземная канальная
	61

	6525
	Котельная №33
	ТК-2
	т.Б
	23
	0,22
	0,22
	Подземная канальная
	63

	10066
	Котельная №33
	т.Б
	ТК-16
	53
	0,22
	0,22
	Подземная канальная
	63


Реализация указанных выше мероприятий позволит добиться расчетных значений стационарная вероятность рабочего состояния сети: 0.997761. Результаты электронного моделирования представлены на рисунке ниже.
[image: ]
[bookmark: _Toc202453022]Рисунок 8.2 – Результаты расчетов стационарной вероятности рабочего состояния системы теплоснабжения после реализации мероприятий
 На перспективу реализации схемы теплоснабжения для поддержания нормативной надежности, предлагаются к реализации участки с периодом эксплуатации более 30 лет, перечень представлен в таблице 8.9.

[bookmark: _Toc202452937]Таблица 8.9 - Первоочередные мероприятия по реконструкции тепловой сети со сроком эксплуатации более 30 лет
	Sys
	Номер источника
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Период эксплуатации, лет

	
7153
	Котельная №34
	Врезка 
	Уз
	32,00
	0,09
	0,09
	Подвальная
	49

	7394
	Котельная №34
	УТ-25
	РУсский Медведь
	7,00
	0,05
	0,05
	Подвальная
	48

	7408
	Котельная №34
	УТ-25
	Уз
	60,00
	0,09
	0,09
	Надземная
	48

	9947
	Котельная №34
	Уз
	Ж.д. ул. Томская, 18
	10,00
	0,09
	0,09
	Подземная канальная
	48

	5476
	Котельная №34
	ТК-2
	ТК-3
	18,00
	0,22
	0,22
	Подземная канальная
	46

	5830
	Котельная №34
	ТК-Ц
	ТК-1
	92,00
	0,22
	0,22
	Надземная
	46

	5844
	Котельная №34
	ТК-1
	ТК-2
	84,00
	0,22
	0,22
	Подземная канальная
	46

	664
	Котельная №30
	ТК-4(13)
	ТК-3(12)
	18,00
	0,16
	0,16
	Подземная канальная
	45

	5842
	Котельная №34
	УТ-31
	Ж.д. ул. Одесская, 28
	10,00
	0,09
	0,09
	Подземная канальная
	45

	732
	Котельная №30
	ТК-21(19)
	ТК-23(21)
	25,00
	0,13
	0,13
	Подземная канальная
	43

	736
	Котельная №30
	ТК-23(21)
	Муз. школа, 12
	6,00
	0,08
	0,08
	Подземная канальная
	43

	794
	Котельная №30
	ТК-1(10)
	ТК-16 (11)
	54,00
	0,10
	0,10
	Подземная канальная
	43

	796
	Котельная №30
	ТК-16 (11)
	Мастерские ПУ-47 (от)
	24,00
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	43

	5727
	Котельная №34
	ТК-16
	Ж.д. ул. Гагарина, 19
	14,00
	0,08
	0,08
	Подземная канальная
	43

	5735
	Котельная №34
	ТК-10
	Ж.д. ул. Гагарина, 17а
	14,00
	0,09
	0,09
	Подземная канальная
	43

	5746
	Котельная №34
	ТК-9**
	ТК-10**
	27,00
	0,22
	0,22
	Подземная канальная
	43

	5750
	Котельная №34
	ТК-10**
	ТК-11**
	33,00
	0,22
	0,22
	Подземная канальная
	43

	5752
	Котельная №34
	ТК-11**
	ТК-15-12**
	10,00
	0,22
	0,22
	Подземная канальная
	43

	5760
	Котельная №34
	ТК-15-12**
	Подъем т/трассы
	43,00
	0,16
	0,16
	Подземная канальная
	43

	5861
	Котельная №34
	ТК-1**
	ТК-2**
	43,00
	0,22
	0,22
	Подземная канальная
	43

	5862
	Котельная №34
	ТК-2**
	ТК-3**
	48,00
	0,22
	0,22
	Подземная канальная
	43

	5886
	Котельная №34
	ТК-5
	ТК-6
	24,00
	0,16
	0,16
	Подземная канальная
	43

	5888
	Котельная №34
	ТК-6
	Ж.д. ул. Московская, 22
	14,00
	0,09
	0,09
	Подземная канальная
	43

	5890
	Котельная №34
	ТК-6
	т.А (ТК-11*)
	30,00
	0,16
	0,16
	Подземная канальная
	43

	5897
	Котельная №34
	ТК-3**
	ТК-4**
	31,00
	0,22
	0,22
	Подземная канальная
	43

	5902
	Котельная №34
	ТК-4**
	ТК-5**
	45,00
	0,22
	0,22
	Подземная канальная
	43

	5906
	Котельная №34
	ТК-5**
	ТК-6**
	34,00
	0,22
	0,22
	Подземная канальная
	43

	5917
	Котельная №34
	ТК-6**
	ТК-7**
	11,00
	0,22
	0,22
	Подземная канальная
	43

	5921
	Котельная №34
	ТК-7**
	ТК-8**
	50,00
	0,22
	0,22
	Подземная канальная
	43

	5933
	Котельная №34
	ТК-8**
	ТК-9**
	20,00
	0,22
	0,22
	Подземная канальная
	43

	7518
	Котельная №34
	Опуск кот№34
	ТК-1
	83,00
	0,22
	0,22
	Подземная канальная
	43

	3877
	Котельная №8
	ТК-9
	ТК-9'
	73,00
	0,07
	0,07
	Подземная канальная
	42

	5923
	Котельная №34
	ТК-8**
	Ж.д. ул. Московская, 15
	8,00
	0,06
	0,06
	Подземная канальная
	42

	4066
	Котельная №8
	ТК-13'
	ж/д ул. Промышленная, 1 (от)
	3,50
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	41

	5719
	Котельная №34
	ТК-15
	Ж.д. ул. Гагарина, 21
	14,00
	0,09
	0,09
	Подземная канальная
	41

	9876
	Котельная №12К
	ТК-12
	ж/д ул. Инженерная, 11
	10,00
	0,03
	0,03
	Подземная канальная
	41

	399
	Котельная №7
	УТ-ЦТП 
	Т-1
	64,50
	0,50
	0,50
	Надземная
	40

	870
	Котельная №8
	ТК-22 
	Уз
	5,00
	0,07
	0,07
	Подземная канальная
	40

	5898
	Котельная №34
	ТК-4**
	Прачечная
	35,00
	0,03
	0,03
	Подземная канальная
	40

	7517
	Котельная №34
	ТК-1
	Ж.д. ул. Багратиона, 41
	7,00
	0,16
	0,16
	Надземная
	40

	10341
	Котельная №8
	Уз
	Гор.больница №2 (от)
	11,00
	0,07
	0,07
	Подземная канальная
	40

	808
	Котельная №2
	УТ-2 
	Ж.д.Красина, 2
	52,50
	0,15
	0,15
	Подвальная
	39

	1774
	Котельная №19
	ТК-17
	Школа №11, ул. Студенческая,2
	28,50
	0,09
	0,09
	Подземная канальная
	39

	6545
	Котельная №33
	УТ-Котельная №23
	ТК-1
	22,00
	0,22
	0,22
	Подземная канальная
	39

	6548
	Котельная №33
	ТК-18
	ж/д ул. Боевая, 6а(от)
	25,00
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	39

	9563
	Котельная №2
	Ж.д.Красина, 2
	Ж.д. ул. Седова, 2 (от)
	60,00
	0,13
	0,13
	Подземная канальная
	39

	9961
	Котельная №33
	Уз
	УТ-Котельная №23
	1,00
	0,20
	0,20
	Подвальная
	39

	372
	Котельная №3
	ТК-2
	ТК-17
	82,00
	0,25
	0,25
	Подземная канальная
	38

	684
	Котельная №30
	ТК-2(9)
	ТК-3(12)
	180,00
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	38

	3943
	Котельная №15а
	ТК-12
	ИП Исайчева (от)
	29,00
	0,08
	0,08
	Подземная канальная
	38

	5499
	Котельная №34
	т.С
	УТ-42
	95,00
	0,22
	0,22
	Надземная
	38

	5538
	Котельная №34
	ТК-15
	ТК-16
	30,00
	0,22
	0,02
	Подземная канальная
	38

	5977
	Котельная №34
	ТК-11
	Детский сад №61, ИПТоноян
	33,00
	0,11
	0,11
	Подземная канальная
	38

	5979
	Котельная №34
	ТК-11
	ТК-12
	56,00
	0,08
	0,08
	Подземная канальная
	38

	6435
	Котельная №33
	ТК-12
	ТК-21
	5,00
	0,13
	0,11
	Подземная канальная
	38

	6437
	Котельная №33
	ТК-21
	ж/д пер. 1 Мая, 2(от)
	6,00
	0,09
	0,09
	Подземная канальная
	38

	6439
	Котельная №33
	ТК-12
	ТК-13
	52,00
	0,11
	0,11
	Подземная канальная
	38

	6441
	Котельная №33
	ТК-13
	ж/д пер. 1 Мая, 4(от)
	6,00
	0,06
	0,06
	Подземная канальная
	38

	6443
	Котельная №33
	ТК-13
	ТК-14
	6,00
	0,11
	0,11
	Подземная канальная
	38

	6786
	Котельная №33
	ТК-11
	ТК-21
	23,00
	0,08
	0,08
	Подземная канальная
	38

	1738
	Котельная №19
	УТ-1
	ТК-3
	467,00
	0,33
	0,33
	Надземная
	37

	3892
	Котельная №8
	ТК-1
	ТК-2
	6,00
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	37

	4049
	Котельная №8
	ТКсм
	ТК-11
	13,00
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	37

	4051
	Котельная №8
	ТК-11
	ТК-11'
	21,00
	0,08
	0,08
	Подземная канальная
	37

	4055
	Котельная №8
	ТК-11'
	Управление по ГОиЧС
	43,00
	0,08
	0,02
	Подземная канальная
	37

	4057
	Котельная №8
	ТК-11
	ТК-12
	25,00
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	37

	4162
	Котельная №8
	ТК-12
	ТК-13
	29,00
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	37

	5697
	Котельная №34
	т. А
	ТК-14**
	30,00
	0,11
	0,11
	Подземная канальная
	37

	5703
	Котельная №34
	Врезка 
	Ж.д. ул. Матросова, 4
	1,00
	0,10
	0,10
	Подвальная
	37

	6383
	Котельная №33
	ТК-23
	ж/д ул. Вахрушева, 2а
	13,00
	0,06
	0,06
	Подземная канальная
	37

	6391
	Котельная №33
	ТК-23
	ж/д ул. Землячки, 31
	30,00
	0,06
	0,06
	Подземная канальная
	37

	6605
	Котельная №33
	ТК-24
	ж/д ул. Вахрушева, 1а
	16,00
	0,06
	0,06
	Подземная канальная
	37

	6607
	Котельная №33
	ТК-24
	ТК-25
	35,00
	0,08
	0,08
	Подземная канальная
	37

	6609
	Котельная №33
	ТК-25
	ул. 1 Мая. 44а
	23,00
	0,06
	0,06
	Подземная канальная
	37

	10213
	Котельная №19
	Уз
	УТ-1
	134,11
	0,33
	0,33
	Надземная
	37

	10880
	Котельная №19
	Уз
	УТ-1
	33,89
	0,30
	0,30
	Надземная
	37

	374
	Котельная №3
	ТК-17
	ТК-24
	47,00
	0,10
	0,10
	Подземная канальная
	36

	1916
	Котельная №19
	ТК-31
	Ж.д. ул. 50 лет Октября, 50
	25,50
	0,11
	0,11
	Подземная канальная
	36

	2301
	Котельная №7
	ТК-43
	ТК-54
	81,00
	0,10
	0,10
	Подземная канальная
	36

	2303
	Котельная №7
	ТК-54
	ул. Весенняя, 15 (от)
	21,00
	0,08
	0,08
	Подземная канальная
	36

	2330
	Котельная №3
	ТК-12
	ТК-13
	42,00
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	36

	2401
	Котельная №7
	ТК-64
	Врезка 
	40,00
	0,10
	0,10
	Подземная канальная
	36

	2405
	Котельная №7
	Врезка 
	ТК-65
	54,50
	0,08
	0,08
	Подземная канальная
	36

	2418
	Котельная №7
	ТК-66
	Врезка 
	6,00
	0,07
	0,07
	Подземная канальная
	36

	3765
	Котельная №8
	ТК-21
	Детская  больница (от)
	3,00
	0,10
	0,10
	Надземная
	36

	3776
	Котельная №8
	вр. Н/хб 
	вр. Г/б №1 
	48,00
	0,10
	0,10
	Подземная канальная
	36

	3808
	Котельная №8
	вр. Г/б №1 
	Гор.больница №1 кор.№5 (от)
	23,00
	0,07
	0,07
	Подземная канальная
	36

	4061
	Котельная №8
	ТК-12
	МБУД ОД ДЮШС
	17,00
	0,10
	0,08
	Подземная канальная
	36

	6397
	Котельная №33
	ТК-1
	ТК-2
	65,00
	0,27
	0,27
	Подземная канальная
	36

	6399
	Котельная №33
	ТК-2
	ТК-3
	42,00
	0,27
	0,27
	Подземная канальная
	36

	6401
	Котельная №33
	ТК-3
	ТК-4
	22,00
	0,27
	0,27
	Подземная канальная
	36

	6411
	Котельная №33
	ТК-4
	ТК-5
	29,00
	0,27
	0,27
	Подземная канальная
	36

	6775
	Котельная №33
	ТК-19
	ж/д ул Землячки, 45
	5,00
	0,06
	0,06
	Подземная канальная
	36

	10852
	Котельная №8
	ТК-21
	Детская  больница (от)
	7,00
	0,10
	0,10
	Подземная канальная
	36

	2517
	Котельная №7
	ТК-93
	ул. 50 лет города, 39а (от)
	15,00
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	35

	3290
	Котельная №7
	ТК-82
	Горэлектросеть (от)
	8,00
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	35

	3931
	Котельная №15а
	вр. Д/С №13 
	Дет. сад №13, прачечная (от)
	11,00
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	35

	6878
	Котельная №33
	ТК-7
	жд ул. 1 Мая, 25
	19,00
	0,06
	0,06
	Подземная канальная
	35

	724
	Котельная №30
	ТК-19(17)
	ТК-20(18)
	15,00
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	34

	726
	Котельная №30
	ТК-20(18)
	Ж.д. ул. Дзержинского, 11
	7,00
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	34

	728
	Котельная №30
	ТК-20(18)
	Ж.д. ул. Дзержинского, 9
	8,00
	0,07
	0,05
	Подземная канальная
	34

	1730
	Котельная №19
	ТК-1
	ТК-2
	93,00
	0,33
	0,33
	Надземная
	34

	2650
	Котельная №7
	ТК-63
	Детский сад №31 (от)
	21,00
	0,07
	0,07
	Подземная канальная
	34

	3827
	Котельная №8
	Кот. №8 выход отопл.
	ТК-1
	23,00
	0,20
	0,20
	Подземная канальная
	34

	3840
	Котельная №8
	ТК-3
	Гараж
	3,50
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	34

	4059
	Котельная №8
	ТК-12
	ж/д ул. Промышленная 1а (от)
	10,00
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	34

	4135
	Котельная №10
	ТК-7
	УТ-10 
	4,00
	0,08
	0,08
	Подземная канальная
	34

	5505
	Котельная №34
	УТ-43
	Арбат
	68,00
	0,11
	0,11
	Надземная
	34

	5962
	Котельная №34
	ТК-3
	ТК-4
	1,00
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	34

	6863
	Котельная №33
	ТК-24
	 
	5,00
	0,08
	0,08
	Подземная канальная
	34

	6866
	Котельная №33
	УТ-24
	ж/д ул. 1 Мая, 50
	8,00
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	34

	6896
	Котельная №33
	ТК-24
	УТ-24
	6,00
	0,08
	0,08
	Подземная канальная
	34

	7468
	Котельная №34
	ТК-1
	ТК-2
	140,00
	0,22
	0,22
	Подземная канальная
	34

	7511
	Котельная №34
	ТК-2
	Уз
	95,00
	0,20
	0,20
	Подземная канальная
	34

	8106
	Котельная №34
	Уз
	Уз
	108,00
	0,20
	0,20
	Подземная канальная
	34

	8110
	Котельная №34
	Уз
	ТК-3
	76,00
	0,20
	0,20
	Подземная канальная
	34

	10082
	Котельная №33
	 
	ж/д ул. 1 Мая, 52
	3,00
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	34

	10502
	Котельная №34
	ТК-18
	Училище №8 Корп.1
	30,00
	0,10
	0,10
	Подземная канальная
	34

	10503
	Котельная №34
	ТК-6
	Мастерская №1
	55,00
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	34

	10507
	Котельная №34
	ТК-18
	Корпус 2
	30,00
	0,10
	0,10
	Подземная канальная
	34

	2226
	Котельная №3
	ТК-6
	ТК-10
	57,00
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	33

	2228
	Котельная №3
	ТК-10
	Ж.д. ул. Пионерская, 4
	8,25
	0,10
	0,10
	Подземная канальная
	33

	5486
	Котельная №34
	ТК-13
	УТ-13'
	13,00
	0,16
	0,16
	Подземная канальная
	33

	5487
	Котельная №34
	УТ-13'
	Ж.д. ул. Гагарина, 29
	22,00
	0,09
	0,09
	Подземная канальная
	33

	5565
	Котельная №34
	ТК-14
	Ж.д. ул. Московская, 26
	9,00
	0,09
	0,09
	Подземная канальная
	33

	5807
	Котельная №34
	Подъем т/трассы
	Уз
	41,00
	0,16
	0,16
	Надземная
	33

	6002
	Котельная №34
	ТК-3
	ул. Одесская, 46
	14,00
	0,11
	0,11
	Подземная канальная
	33

	6433
	Котельная №33
	ТК-11
	ТК-12
	55,00
	0,16
	0,16
	Подземная канальная
	33

	6581
	Котельная №33
	УТ-37
	ж/д ул. 1 Мая, 9/2
	1,00
	0,05
	0,05
	Подвальная
	33

	6583
	Котельная №33
	УТ-37
	ж/д ул. 1 Мая, 9/2
	42,00
	0,11
	0,11
	Подвальная
	33

	6600
	Котельная №33
	ТК-15
	ж/д ул 1 Мая, 44
	21,00
	0,06
	0,06
	Подземная канальная
	33

	6743
	Котельная №33
	ТК-27'
	Опуск
	9,00
	0,20
	0,20
	Надземная
	33

	6753
	Котельная №33
	ТК-10
	ТК-11
	27,00
	0,16
	0,16
	Подземная канальная
	33

	6757
	Котельная №33
	ТК-11
	ТК-12
	35,00
	0,16
	0,16
	Подземная канальная
	33

	6784
	Котельная №33
	ТК-28
	ж/д ул 1 Мая, 46
	14,00
	0,06
	0,06
	Подземная канальная
	33

	10512
	Котельная №34
	кот. Училище 8
	 котельная уч.8 (транзит)
	25,00
	0,15
	0,15
	Надземная
	33

	3163
	Котельная №7
	ТК-106
	УВД (от)
	7,60
	0,05
	0,05
	Подземная канальная
	32

	3249
	Котельная №7
	ТК-102
	Уз
	20,00
	0,08
	0,08
	Подземная канальная
	32

	5963
	Котельная №34
	ТК-4
	УТ-5
	80,00
	0,16
	0,16
	Подземная канальная
	32

	6006
	Котельная №34
	УТ-5
	Уз
	30,00
	0,11
	0,11
	Подвальная
	32

	6008
	Котельная №34
	УТ-5
	Бокс
	72,00
	0,09
	0,09
	Подземная канальная
	32

	7470
	Котельная №34
	ТК-2
	Врезка 
	12,00
	0,11
	0,11
	Подземная канальная
	32

	7472
	Котельная №34
	Врезка 
	Ж.д. ул. Гагарина, 41
	1,00
	0,10
	0,10
	Подвальная
	32

	98
	Котельная №37
	ТК-21
	ж/д ул. Рейдовая,27
	16,00
	0,09
	0,09
	Подземная канальная
	31

	231
	Котельная №37
	ТК-3
	 
	25,94
	0,30
	0,30
	Подземная канальная
	31

	252
	Котельная №37
	ТК-9
	ж/д пр-т Комсомольский, 9
	16,00
	0,10
	0,10
	Подземная канальная
	31

	1369
	Котельная №1
	Т.Е
	т.3
	20,00
	0,13
	0,13
	Надземная
	31

	1371
	Котельная №1
	ТК-4
	Ж.д. пр. Кирпичный, 37а
	12,00
	0,07
	0,07
	Подземная канальная
	31

	1374
	Котельная №1
	ТК-5
	ул. Киселевская, 51а ввод 1
	15,00
	0,04
	0,04
	Подземная канальная
	31

	1379
	Котельная №1
	ТК-4
	ТК-5
	32,00
	0,10
	0,10
	Подземная канальная
	31

	1849
	Котельная №19
	ТК-18
	УТ-Ж.д. №1/1
	32,00
	0,16
	0,16
	Подземная канальная
	31

	1852
	Котельная №19
	УТ-Ж.д. №1/1
	Уз
	12,00
	0,16
	0,16
	Подземная канальная
	31

	1858
	Котельная №19
	УТ-Ж.д. №17/2
	Переход диаметра
	38,00
	0,05
	0,05
	Подвальная
	31

	1859
	Котельная №19
	Переход диаметра
	Уз
	7,00
	0,06
	0,06
	Подземная канальная
	31

	1873
	Котельная №19
	ТК-19
	ТК-20
	18,50
	0,16
	0,16
	Подземная канальная
	31

	1875
	Котельная №19
	ТК-20
	Ж.д. ул. Студенческая, 1/2
	10,00
	0,08
	0,08
	Подземная канальная
	31

	1877
	Котельная №19
	ТК-20
	ТК-21
	48,00
	0,16
	0,16
	Подземная канальная
	31

	1879
	Котельная №19
	ТК-21
	Уз
	11,00
	0,09
	0,09
	Подземная канальная
	31

	2544
	Котельная №7
	ТК-51
	ул. 50 лет города, 26 (от)
	16,00
	0,08
	0,08
	Подземная канальная
	31

	2546
	Котельная №7
	ТК-51
	Врезка
	14,00
	0,08
	0,08
	Подземная канальная
	31

	4102
	Котельная №9
	ТК-14
	ул. Транспортная, 54
	30,00
	0,10
	0,10
	Подземная канальная
	31

	5882
	Котельная №34
	ТК-4
	ТК-5
	172,00
	0,22
	0,22
	Подземная канальная
	31

	5990
	Котельная №34
	ТК-18
	Ж.д. ул. Гагарина, 30
	46,00
	0,10
	0,10
	Подземная канальная
	31

	8881
	Котельная №1
	т.3
	ТК-4
	17,50
	0,10
	0,10
	Подземная канальная
	31

	9752
	Котельная №37
	Уз
	ТК-1
	46,00
	0,30
	0,30
	Надземная
	31

	9975
	Котельная №37
	 
	ТК-4
	74,06
	0,30
	0,30
	Подземная канальная
	31

	10039
	Котельная №19
	Уз
	ТК-19
	48,00
	0,16
	0,16
	Подземная канальная
	31

	10041
	Котельная №19
	Уз
	УТ-Ж.д. №17/2
	57,00
	0,09
	0,09
	Подземная канальная
	31



[bookmark: _Toc9607574][bookmark: _Toc54945883][bookmark: _Toc78200711]
Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
[bookmark: _Toc9607575][bookmark: _Toc54945884]Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлены в таблице 8.3.
[bookmark: _Toc78200712]Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Мероприятия представлены в таблицах 8.6-8.7.
[bookmark: _Toc9607576][bookmark: _Toc54945885][bookmark: _Toc78200713]Предложения по строительству и реконструкции насосных станций
Строительство и реконструкция насосных станций на территории Киселевского ГО не требуется.



[bookmark: _Toc54902276][bookmark: _Toc78200714]«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» 
[bookmark: _Toc54902277][bookmark: _Toc78200715]Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
Необходимость повышения надежности и снижения энергозатрат системами теплоснабжения предопределила закрепление в нормативных документах обязательность перехода на закрытые схемы присоединения систем отопления и горячего водоснабжения к тепловым сетям.
В соответствии с требованиями ФЗ от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятым ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и вступившими в силу поправками к ФЗ «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 07.12.2011: 
· с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;
· с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
Актуальность Закона применительно к новому строительству очевидна. В этом случае закрытая система теплоснабжения позволяет избежать следующих недостатков открытой схемы: 
· повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;
· высокие удельные расходы топлива на производство тепловой энергии;
· повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;
· повышенные затраты на химводоподготовку;
· в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;
· существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.
Перевод открытых систем ГВС на закрытые системы должен проводиться в три этапа:
1. проектирование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);
1. приобретение оборудования;
1. строительство.
Присоединение абонентских вводов потребителей к тепловым сетям при переходе на закрытую систему ГВС происходит с использованием теплообменного и насосного оборудования по одно- или двухступенчатой схеме (рисунки 9.1-9.2).

[image: https://img.ukrbio.com/data/articles/img/9933/individyalnii_teplovoi_pynkt_shemi_i_resheniya_9.jpg]
[bookmark: _Toc202453023]Рисунок 9.1 - Присоединение ГВС по одноступенчатой схеме при зависимой схеме подключения системы отопления
[image: https://moikolodets.ru/wp-content/uploads/2017/10/printsipialnaya-shema-teplovogo-punkta-s-dvuhstupe.jpg]
[bookmark: _Toc202453024]Рисунок 9.2 - Присоединение ГВС по двухступенчатой схеме при зависимой схеме подключения системы отопления
При проектировании ИТП при закрытой системе для определения необходимых затрат в первую очередь определяются схемы присоединения водоводяных подогревателей горячего водоснабжения в зависимости от соотношения максимального расхода потока теплоты на ГВС (Qh max) и максимального потока на отопление (Qо max): 
 одноступенчатая схема
 двухступенчатая схема
Горячее водоснабжение по открытой схеме осуществляется от следующих источниках тепловой энергии:
· котельные № № 19, 33, 34, 50 МП «Исток»;
· котельные № 17, 18, 29, 31, 35 ООО «ТК «Актив»;
· котельная № 3 ООО «СТК»;
· котельные № 1, 5, 15а, 30, 36, 37, 38 ООО «КОТК»;
· котельная № 12К ООО «СибСтройСервис» (потребители – МКД: ул. Инженерная 9, 10, 11, 12, 13, 14 и ул. Дружбы 15, 17).
Для перевода потребителей на закрытый горячий водоразбор необходимо выполнить монтаж либо реконструкцию индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды ГВС либо монтаж отдельных сетей ГВС при наличии технической возможности.  
[bookmark: _Toc54902278][bookmark: _Toc78200716]Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии
Корректировка существующих способов регулирования отпуска тепловой энергии потребителям, в связи с переводом потребителей на закрытую схему не предусматривается.
[bookmark: _Toc54902279][bookmark: _Toc78200717]Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения
В 2020-2024 году были выполнены следующие мероприятия для перехода с открытой на закрытую системы теплоснабжения (таблица 9.1).
[bookmark: _Toc202452938]Таблица 9.1 - Перечень мероприятий на тепловых сетях ООО «КОТК», реализованных с момента последней актуализации Схемы теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk77718468]№
	Наименование мероприятия
	Планируемые (выполненные) действия
	Затраты, тыс. руб.
	Год реализации мероприятия

	1
	Мероприятия для перехода с открытой на закрытую систему горячего водоснабжения 

	 
	Реконструкция тепловой сети на котельной №1.
	Строительство тепловой сети Т3, Т4; реконструкция тепловой сети Т1,Т2. Проектные работы. Приобретение насосов ГВС 2 шт.
	7 303
	2023-2024

	 
	Реконструкция тепловой сети котельная №38
	Строительство тепловой сети Т3,Т4. Реконструкция тепловой сети Т1,Т2
	6 824
	2023-2024

	
	
	Приобретение и монтаж котла типа КВр-0,39 МВт для системы ГВС.  
	
	

	
	
	Приобретение и монтаж насосов ГВС 2 шт. IL 50/210-11/2 с эл. двигателем 11кВт/3000 об. мин. Реконструкция тепловой сети котельной №38
	
	

	 
	Реконструкция тепловой сети котельная №15а
	Строительство тепловой сети Т3,Т4; Реконструкция тепловой сети Т1,Т2. Строительство модульного здания для ЦТП №2. Проектные работы.
	180 233
	2024-2028

	 
	Реконструкция тепловой сети на котельной № 5
	Строительство тепловой сети Т3, Т4; реконструкция тепловой сети Т1,Т2.
	4 644
	    2025-2026

	 
	Реконструкция тепловой сети котельной №37
	Строительство тепловой сети Т3,Т4. Реконструкция тепловой сети Т1,Т2
	133 144
	     2028-2032

	
	
	Приобретение и монтаж насосов ГВС 2 шт. , проектные работы.
	
	


Также требуется реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов на котельных №3, №7, №2, №30, на котельной №34 с уменьшением диаметра трубопроводов теплосети.
Для перевода котельной №33 на закрытую схему теплоснабжения предлагается реконструкция теплосети (строительство сетей горячего водоснабжения от котельной №33 до ЦТП котельной №33). 
Учитывая стесненные условия по прокладке межквартальных сетей горячего водоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности котельных №№34 и 26, значительную стоимость мероприятий по прокладке сетей горячего водоснабжения перевод потребителей котельных № 34, 26 на закрытый водоразбор осуществить путем реализации мероприятий устройства/реконструкции ИТП потребителей с установкой  теплообменников на нужды ГВС.
Применительно к новому строительству, проектирование тепловых сетей и сетей водоснабжения должно учитывать условия независимых и закрытых схем.
[bookmark: _Toc529880056][bookmark: _Toc34397119][bookmark: _Toc54902280][bookmark: _Toc78200718]Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения и план-график реализации мероприятий
[bookmark: _Hlk75184168]Стоимость работ по реконструкции индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды ГВС у потребителей котельных № 34, 26 приведена в таблице 9.2.  
[bookmark: _Toc202452939]Таблица 9.2 - Мероприятия по устройству / реконструкции ИТП
	[bookmark: _Hlk112776103]№
	Наименование котельной
	Количество ИТП, шт,
с расчетной тепловой нагрузкой на ГВС, Гкал/ч
	Стоимость выполнения работ в ценах 2024 г., тыс. руб. без НДС

	
	
	до 0,01
	0,01-0,03
	0,03-0,04
	0,04-0,06
	0,06-0,08
	0,08-0,12
	

	1
	Котельная № 34  
МП «Исток» (с учетом котельной  
№ 26)
	43
	22
	10
	12
	14
	9
	43 193,56


[bookmark: _Toc34397120][bookmark: _Toc54902281][bookmark: _Toc78200719]Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения
Ключевыми критериями для перехода на закрытую систему присоединения ГВС будут являться:
1) Для источников и тепловых сетей:
· увеличение срока службы водогрейных котлов;
· увеличение срока службы магистральных и квартальных тепловых сетей;
· снижение нагрузки на систему подпитки теплосети;
2) Для потребителей:
· улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период; 
· соответствие качества горячей воды санитарным нормам.
Переход на независимые схемы позволит широко применять автоматизацию процессов регулирования и повышать надежность теплоснабжения. При внедрении, совместно с «закрытием» системы ГВС независимых схем теплоснабжения городских объектов, отопительное оборудование потребителей гидравлически изолируется от сетей производителя тепла, что позволяет использовать более эффективные и безаварийные режимы работы насосного оборудования как в автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах (АИТП) потребителя, так и на магистральных и внутриквартальных сетях ресурсоснабжающих организаций (РСО). 
Также следует отметить возможные эффекты для потребителей:
· снижение платежей за горячую воду при стоимости теплоносителя выше стоимости водопроводной воды;
· соблюдение температуры горячей воды;
· уменьшение сливов при отсутствии циркуляции;
· повышение достоверности и снижение стоимости приборного учета.
Возможны эффекты от перехода также и для теплоснабжающей организации:
· ликвидация убытков при тарифе на теплоноситель ниже реальных затрат;
· возможность получения дополнительных доходов от эксплуатации ИТП;
· улучшение режимов в тепловых сетях с возможностью подключения новых потребителей;
· повышение качества теплоносителя с уменьшением внутренней коррозии оборудования.
[bookmark: _Toc529880058][bookmark: _Toc34397121][bookmark: _Toc54902282][bookmark: _Toc78200720]Предложения по источникам инвестиций
В качестве источников финансирования работ по переводу на закрытую схему обычно рассматриваются бюджет, амортизационные отчисления и средства, выплачиваемые жителями на капитальный ремонт.
[bookmark: _Toc13568510][bookmark: _Toc16664736][bookmark: _Toc33884574][bookmark: _Toc34397122][bookmark: _Toc54902283][bookmark: _Toc78200721]Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов
Запрет на использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения был установлен в целях обеспечения безопасности населения, соблюдения санитарно-гигиенических требований, предотвращения попадания опасных для жизни и здоровья людей бактерий из тепловой сети во внутридомовую систему горячего водоснабжения, а также повышения качества горячего водоснабжения.
Анализ предоставленных протоколов лабораторных исследований горячей воды на котельных ООО «СТК» и котельной №12к ООО «СибСтройСервис» показал, что качество горячей воды в централизованной системе горячего водоснабжения котельных №3, №7 и №12к соответствует установленным нормам (рисунки 9.3-9.6).
[image: ]
[bookmark: _Toc202453025]Рисунок 9.3 - Протокол лабораторных исследований горячей воды. Котельная №3 (лист 1)

[image: ]
[bookmark: _Toc202453026]Рисунок 9.4 - Протокол лабораторных исследований горячей воды. Котельная №3 (лист 2)

	[image: ]
[bookmark: _Toc202453027]Рисунок 9.5 - Протокол лабораторных исследований горячей воды. Котельная №7 (лист 1)
	[image: ]
[bookmark: _Toc202453028]Рисунок 9.6 - Протокол лабораторных исследований горячей воды. Котельная №7 (лист 2)
[image: ]
[bookmark: _Toc202453029]Рисунок 9.7 - Протокол лабораторных исследований горячей воды. Котельная №12к (лист 1)
[image: ]
[bookmark: _Toc202453030]Рисунок 9.8 - Протокол лабораторных исследований горячей воды. Котельная №12к (лист 2)
[image: ]
[bookmark: _Toc202453031]Рисунок 9.9 - Протокол лабораторных исследований горячей воды. Котельная №12к (лист 3)
[image: ]
[bookmark: _Toc202453032] Рисунок 9.10 - Протокол лабораторных исследований горячей воды. Котельная №12к (лист 4)
[bookmark: _Toc56941085][bookmark: _Toc78200722]«Перспективные топливные балансы» 
[bookmark: _Toc56941086][bookmark: _Toc78200723]Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения
Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными Киселевского ГО представлены в таблице 10.1.
Прогнозные значения выработки тепловой энергии по котельным ООО «ТК «Актив»  с 2023 приняты по прогнозным значениям полезного отпуска тепловой энергии и утвержденных нормативных расходов тепловой энергии на собственные нужды и потери в тепловых сетях. 
Значения удельных расходов условного топлива на выработку тепловой энергии котельными Киселевского ГО представлены в таблице 10.2.
Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии на котельных Киселевского ГО представлены в таблице 10.3.
Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными Киселевского ГО представлены в таблице 10.4.
[bookmark: _Toc202452940]Таблица 10.1 - Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными Киселевского ГО, тыс. Гкал166

	[bookmark: RANGE!C3]№
	[bookmark: RANGE!D3]Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал
	Комментарий

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	

	1
	МП «Исток»
	 
	171,29
	171,29
	171,29
	173,12
	173,40
	173,40
	173,40
	187,90
	187,90
	187,90
	187,90
	187,90
	187,90
	 

	1.1
	котельная № 19
	уголь
	41,95
	41,95
	41,95
	41,95
	41,95
	41,95
	41,95
	41,95
	41,95
	41,95
	41,95
	41,95
	41,95
	 

	1.2
	котельная № 33
	уголь
	37,52
	37,52
	37,52
	37,52
	37,52
	37,52
	37,52
	37,52
	37,52
	37,52
	37,52
	37,52
	37,52
	 

	1.3
	котельная № 34
	уголь
	86,85
	86,85
	86,85
	88,68
	88,96
	88,96
	88,96
	103,46
	103,46
	103,46
	103,46
	103,46
	103,46
	 

	1.4
	котельная № 50
	уголь
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	 

	1.5
	котельная Гидроузел
	уголь
	2,33
	2,33
	2,33
	2,33
	2,33
	2,33
	2,33
	2,33
	2,33
	2,33
	2,33
	2,33
	2,33
	 

	1.6
	котельная № 49
	уголь
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	 

	2
	ООО «Тепловая компания «Актив»
	 
	69,06
	69,06
	69,16
	69,16
	69,16
	69,16
	69,16
	54,66
	54,66
	54,66
	54,66
	54,66
	54,66
	 

	2.1
	котельная № 17
	уголь
	8,76
	8,76
	8,57
	8,57
	8,57
	8,57
	8,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	переключение на котельную №17а в 2031 г.

	2.2
	котельная № 18
	уголь
	5,44
	5,44
	5,54
	5,54
	5,54
	5,54
	5,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	переключение на котельную №17а в 2031 г.

	2.3
	котельная № 25
	уголь
	6,09
	6,09
	6,51
	6,51
	6,51
	6,51
	6,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	переключение на котельную №34 в 2031 г.

	2.4
	котельная № 29
	уголь
	3,35
	3,35
	3,32
	3,32
	3,32
	3,32
	3,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	переключение на котельную №34 в 2031 г.

	2.5
	котельная № 31
	уголь
	4,70
	4,70
	4,67
	4,67
	4,67
	4,67
	4,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	переключение на котельную №34 в 2031 г.

	2.6
	котельная № 35
	уголь
	13,66
	13,66
	13,67
	13,67
	13,67
	13,67
	13,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	переключение на котельную №17а в 2031 г.

	2.7
	котельная № 41
	уголь
	10,99
	10,99
	11,15
	11,15
	11,15
	11,15
	11,15
	11,15
	11,15
	11,15
	11,15
	11,15
	11,15
	 

	2.8
	котельная № 43
	уголь
	16,07
	16,07
	15,73
	15,73
	15,73
	15,73
	15,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	переключение на котельную №17а в 2031 г.

	2.9
	котельная Гидроузел
	уголь
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Котельная передана в МП «Исток»

	2.10
	котельная № 17а
	уголь
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	43,51
	43,51
	43,51
	43,51
	43,51
	43,51
	 

	3
	ООО «СТК»
	 
	196,35
	197,48
	200,45
	202,44
	208,16
	217,64
	222,85
	248,10
	260,95
	277,27
	293,13
	309,03
	326,32
	 

	3.1
	котельная № 3
	уголь
	59,48
	59,48
	59,48
	60,71
	64,49
	70,62
	74,30
	96,10
	107,03
	121,83
	137,10
	152,40
	168,06
	 

	3.2
	котельная № 7
	уголь
	136,87
	138,00
	140,97
	141,73
	143,66
	147,01
	148,55
	152,00
	153,92
	155,44
	156,03
	156,63
	158,26
	 

	4
	ООО «КОТК»
	 
	142,62
	136,47
	136,47
	136,47
	136,47
	137,69
	138,17
	138,17
	138,17
	138,17
	138,17
	138,17
	138,17
	 

	4.1
	котельная № 1
	уголь
	3,61
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	 

	4.2
	котельная № 2
	уголь
	10,80
	9,49
	9,49
	9,49
	9,49
	9,49
	9,49
	9,49
	9,49
	9,49
	9,49
	9,49
	9,49
	 

	4.3
	котельная № 5
	уголь
	2,02
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	 

	4.4
	котельная № 8
	уголь
	10,70
	9,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	переключение на котельную №8а в 2026 г.

	4.5
	котельная № 8а
	уголь
	0,00
	0,00
	9,73
	28,38
	28,38
	28,38
	28,38
	28,38
	28,38
	28,38
	28,38
	28,38
	28,38
	 

	4.6
	котельная № 9
	уголь
	14,62
	13,61
	13,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Переключение тепловых нагрузок в 2027 г. с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а, и частично отопление (4,6 Гкал/ч) на котельную 15а

	4.7
	котельная № 10
	уголь
	4,80
	5,04
	5,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	переключение на котельную №8а в 2027 г.

	4.8
	котельная № 11
	уголь
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	переключение на котельную №15а ЦТП в 2022 г.

	4.9
	котельная № 15а
	уголь
	34,78
	33,61
	33,61
	33,61
	33,61
	33,61
	33,61
	33,61
	33,61
	33,61
	33,61
	33,61
	33,61
	 

	4.10
	котельная № 30
	уголь
	9,50
	9,96
	9,96
	9,96
	9,96
	9,96
	9,96
	9,96
	9,96
	9,96
	9,96
	9,96
	9,96
	 

	4.11
	котельная № 36
	уголь
	9,32
	8,25
	8,25
	8,25
	8,25
	8,25
	8,25
	8,25
	8,25
	8,25
	8,25
	8,25
	8,25
	 

	4.12
	котельная № 37
	уголь
	21,63
	21,63
	21,63
	21,63
	21,63
	22,85
	23,33
	23,33
	23,33
	23,33
	23,33
	23,33
	23,33
	 

	4.13
	котельная № 38
	уголь
	5,92
	5,86
	5,86
	5,86
	5,86
	5,86
	5,86
	5,86
	5,86
	5,86
	5,86
	5,86
	5,86
	 

	4.14
	котельная № 46а
	уголь
	14,92
	14,13
	14,13
	14,13
	14,13
	14,13
	14,13
	14,13
	14,13
	14,13
	14,13
	14,13
	14,13
	 

	5
	ООО «СибСтройСервис»
	 
	20,62
	20,62
	20,62
	20,62
	20,62
	20,62
	22,46
	22,46
	22,46
	22,46
	22,46
	22,46
	22,46
	 

	5.1
	котельная № 12к
	уголь
	20,62
	20,62
	20,62
	20,62
	20,62
	20,62
	22,46
	22,46
	22,46
	22,46
	22,46
	22,46
	22,46
	 

	6
	АО «Знамя»
	 
	47,49
	45,02
	45,02
	45,02
	45,02
	45,02
	45,02
	45,02
	45,02
	45,02
	45,02
	45,02
	45,02
	 

	6.1
	Котельная АО «Знамя»
	уголь
	47,49
	45,02
	45,02
	45,02
	45,02
	45,02
	45,02
	45,02
	45,02
	45,02
	45,02
	45,02
	45,02
	 

	7
	АО УК «Кузбассразрезуголь»
	 
	25,15
	25,15
	25,15
	25,15
	25,15
	25,15
	25,15
	25,15
	25,15
	25,15
	25,15
	25,15
	25,15
	 

	7.1
	котельная № 2 ОАО «УК «КРУ»
	уголь
	13,35
	13,35
	13,35
	13,35
	13,35
	13,35
	13,35
	13,35
	13,35
	13,35
	13,35
	13,35
	13,35
	 

	7.2
	котельная № 3 ОАО «УК «КРУ»
	уголь
	11,80
	11,80
	11,80
	11,80
	11,80
	11,80
	11,80
	11,80
	11,80
	11,80
	11,80
	11,80
	11,80
	 

	 
	Итого:
	 
	672,58
	665,08
	668,15
	671,98
	677,97
	688,66
	696,20
	721,44
	734,30
	750,62
	766,48
	782,37
	799,67
	 



[bookmark: _Toc202452941][bookmark: _Hlk137104108]Таблица 10.2 - Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии на котельных Киселевского ГО, кг.у.т/Гкал167

	№ п/п
	[bookmark: RANGE!D52]Наименование котельной
	Вид топлива
	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	Комментарий

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	

	1
	МП «Исток»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	котельная № 19
	уголь
	206,10
	206,10
	206,10
	206,10
	206,10
	206,10
	206,10
	206,10
	206,10
	206,10
	206,10
	206,10
	206,10
	 

	1.2
	котельная № 33
	уголь
	194,30
	194,30
	194,30
	194,30
	194,30
	194,30
	194,30
	194,30
	194,30
	194,30
	194,30
	194,30
	194,30
	 

	1.3
	котельная № 34
	уголь
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00
	 

	1.4
	котельная № 50
	уголь
	228,60
	228,60
	228,60
	228,60
	228,60
	228,60
	228,60
	228,60
	228,60
	228,60
	228,60
	228,60
	228,60
	 

	1.5
	котельная Гидроузел
	уголь
	225,40
	225,40
	225,40
	225,40
	225,40
	225,40
	225,40
	225,40
	225,40
	225,40
	225,40
	225,40
	225,40
	 

	1.6
	котельная № 49
	уголь
	206,20
	206,20
	206,20
	206,20
	206,20
	206,20
	206,20
	206,20
	206,20
	206,20
	206,20
	206,20
	206,20
	 

	2
	ООО «Тепловая компания «Актив»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	котельная № 17
	уголь
	231,41
	230,17
	228,95
	230,17
	230,17
	230,17
	230,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	переключение на котельную №17а в 2031 г.

	2.2
	котельная № 18
	уголь
	224,77
	223,77
	214,52
	223,77
	223,77
	223,77
	223,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	переключение на котельную №17а в 2031 г.

	2.3
	котельная № 25
	уголь
	226,54
	226,60
	242,47
	226,60
	226,60
	226,60
	226,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	переключение на котельную №34 в 2031 г.

	2.4
	котельная № 29
	уголь
	225,03
	223,69
	234,46
	223,69
	223,69
	223,69
	223,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	переключение на котельную №34 в 2031 г.

	2.5
	котельная № 31
	уголь
	228,13
	228,68
	238,30
	228,68
	228,68
	228,68
	228,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	переключение на котельную №34 в 2031 г.

	2.6
	котельная № 35
	уголь
	223,35
	222,96
	228,59
	222,96
	222,96
	222,96
	222,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	переключение на котельную №17а в 2031 г.

	2.7
	котельная № 41
	уголь
	227,29
	226,31
	226,01
	226,31
	226,31
	226,31
	226,31
	226,31
	214,97
	214,97
	214,97
	214,97
	214,97
	 

	2.8
	котельная № 43
	уголь
	227,89
	227,20
	222,79
	227,20
	225,00
	227,20
	227,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	переключение на котельную №17а в 2031 г.

	2.9
	котельная Гидроузел
	уголь
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Котельная передана в МП «Исток»

	2.10
	котельная № 17а
	уголь
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	215,00
	215,00
	215,00
	215,00
	215,00
	215,00
	 

	3
	ООО «СТК»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	котельная № 3
	уголь
	196,00
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	 

	3.2
	котельная № 7
	уголь
	196,00
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	 

	4
	ООО «КОТК»
	 
	215,60
	215,60
	215,60
	213,00
	213,00
	213,00
	213,00
	213,00
	213,00
	213,00
	213,00
	213,00
	213,00
	Средневзвешенный показатель по предприятию

	4.1
	котельная № 1
	уголь
	233,83
	233,83
	233,83
	233,83
	233,83
	233,83
	233,83
	233,83
	233,83
	233,83
	233,83
	233,83
	233,83
	 

	4.2
	котельная № 2
	уголь
	258,74
	258,74
	258,74
	258,74
	258,74
	258,74
	258,74
	258,74
	258,74
	258,74
	258,74
	258,74
	258,74
	 

	4.3
	котельная № 5
	уголь
	256,31
	256,31
	256,31
	256,31
	256,31
	256,31
	256,31
	256,31
	256,31
	256,31
	256,31
	256,31
	256,31
	 

	4.4
	котельная № 8
	уголь
	214,57
	214,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	переключение на котельную №8а в 2026 г.

	4.5
	котельная № 8а
	уголь
	0,00
	0,00
	195,00
	195,00
	195,00
	195,00
	195,00
	195,00
	195,00
	195,00
	195,00
	195,00
	195,00
	 

	4.6
	котельная № 9
	уголь
	227,33
	227,33
	227,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Переключение тепловых нагрузок в 2027 г. с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а, и частично отопление (4,6 Гкал/ч) на котельную 15а

	4.7
	котельная № 10
	уголь
	184,09
	184,09
	184,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	переключение на котельную №8а в 2027 г.

	4.8
	котельная № 11
	уголь
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	переключение на котельную №15а ЦТП в 2022 г. 

	4.9
	котельная № 15а
	уголь
	182,36
	182,36
	182,36
	182,36
	182,36
	182,36
	182,36
	182,36
	182,36
	182,36
	182,36
	182,36
	182,36
	 

	4.10
	котельная № 30
	уголь
	232,87
	232,87
	232,87
	232,87
	232,87
	232,87
	232,87
	232,87
	232,87
	232,87
	232,87
	232,87
	232,87
	 

	4.11
	котельная № 36
	уголь
	268,03
	268,03
	268,03
	268,03
	268,03
	268,03
	268,03
	268,03
	268,03
	268,03
	268,03
	268,03
	268,03
	 

	4.12
	котельная № 37
	уголь
	240,91
	240,91
	240,91
	240,91
	240,91
	240,91
	240,91
	240,91
	240,91
	240,91
	240,91
	240,91
	240,91
	 

	4.13
	котельная № 38
	уголь
	216,23
	216,23
	216,23
	216,23
	216,23
	216,23
	216,23
	216,23
	216,23
	216,23
	216,23
	216,23
	216,23
	 

	4.14
	котельная № 46а
	уголь
	179,68
	179,68
	179,68
	179,68
	179,68
	179,68
	179,68
	179,68
	179,68
	179,68
	179,68
	179,68
	179,68
	 

	5
	ООО «СибСтройСервис»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	котельная № 12к
	уголь
	195,30
	195,30
	193,55
	193,55
	193,55
	193,55
	193,55
	193,55
	193,55
	193,55
	193,55
	193,55
	193,55
	 

	6
	АО «Знамя»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Котельная АО «Знамя»
	уголь
	195,40
	195,40
	195,40
	195,40
	195,40
	195,40
	195,40
	195,40
	195,40
	195,40
	195,40
	195,40
	195,40
	 

	7
	АО УК «Кузбассразрезуголь»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	котельная № 2 ОАО «УК «КРУ»
	уголь
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	 

	7.2
	котельная № 3 ОАО «УК «КРУ»
	уголь
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	 



[bookmark: _Toc202452942]Таблица 10.3 - Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии котельными Киселевского ГО, т.у.т168

	№ п/п
	[bookmark: RANGE!D100]Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т.
	Комментарий

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	

	1
	МП «Исток»
	 
	36 732,5
	32 662,1
	32 662,1
	32 992,8
	33 041,7
	33 041,7
	33 041,7
	35 651,7
	35 651,7
	35 651,7
	35 651,7
	35 651,7
	35 651,7
	 

	1.1
	котельная № 19
	уголь
	8 986,7
	8 646,7
	8 646,7
	8 646,7
	8 646,7
	8 646,7
	8 646,7
	8 646,7
	8 646,7
	8 646,7
	8 646,7
	8 646,7
	8 646,7
	 

	1.2
	котельная № 33
	уголь
	8 918,4
	7 289,5
	7 289,5
	7 289,5
	7 289,5
	7 289,5
	7 289,5
	7 289,5
	7 289,5
	7 289,5
	7 289,5
	7 289,5
	7 289,5
	 

	1.3
	котельная № 34
	уголь
	17 733,8
	15 632,3
	15 632,3
	15 963,0
	16 012,0
	16 012,0
	16 012,0
	18 622,0
	18 622,0
	18 622,0
	18 622,0
	18 622,0
	18 622,0
	 

	1.4
	котельная № 50
	уголь
	245,7
	245,7
	245,7
	245,7
	245,7
	245,7
	245,7
	245,7
	245,7
	245,7
	245,7
	245,7
	245,7
	 

	1.5
	котельная Гидроузел
	уголь
	526,2
	526,2
	526,2
	526,2
	526,2
	526,2
	526,2
	526,2
	526,2
	526,2
	526,2
	526,2
	526,2
	 

	1.6
	котельная № 49
	уголь
	321,7
	321,7
	321,7
	321,7
	321,7
	321,7
	321,7
	321,7
	321,7
	321,7
	321,7
	321,7
	321,7
	 

	2
	ООО «Тепловая компания «Актив»
	 
	15 740,6
	15 740,6
	15 769,6
	15 769,6
	15 769,6
	15 769,6
	15 769,6
	11 874,7
	11 874,7
	11 874,7
	11 874,7
	11 874,7
	11 874,7
	 

	2.1
	котельная № 17
	уголь
	2 005,6
	2 005,6
	1 962,1
	1 962,1
	1 962,1
	1 962,1
	1 962,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	переключение на котельную №17а в 2031 г.

	2.2
	котельная № 18
	уголь
	1 167,3
	1 167,3
	1 188,4
	1 188,4
	1 188,4
	1 188,4
	1 188,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	переключение на котельную №17а в 2031 г.

	2.3
	котельная № 25
	уголь
	1 477,2
	1 477,2
	1 578,5
	1 578,5
	1 578,5
	1 578,5
	1 578,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	переключение на котельную №34 в 2031 г.

	2.4
	котельная № 29
	уголь
	786,5
	786,5
	778,4
	778,4
	778,4
	778,4
	778,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	переключение на котельную №34 в 2031 г.

	2.5
	котельная № 31
	уголь
	1 119,0
	1 119,0
	1 112,9
	1 112,9
	1 112,9
	1 112,9
	1 112,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	переключение на котельную №34 в 2031 г.

	2.6
	котельная № 35
	уголь
	3 122,7
	3 122,7
	3 124,9
	3 124,9
	3 124,9
	3 124,9
	3 124,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	переключение на котельную №17а в 2031 г.

	2.7
	котельная № 41
	уголь
	2 483,3
	2 483,3
	2 520,1
	2 520,1
	2 520,1
	2 520,1
	2 520,1
	2 520,1
	2 520,1
	2 520,1
	2 520,1
	2 520,1
	2 520,1
	 

	2.8
	котельная № 43
	уголь
	3 579,1
	3 579,1
	3 504,4
	3 504,4
	3 504,4
	3 504,4
	3 504,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	переключение на котельную №17а в 2031 г.

	2.9
	котельная Гидроузел
	уголь
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Котельная передана в МП «Исток» 

	2.10
	котельная № 17а
	уголь
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9 354,7
	9 354,7
	9 354,7
	9 354,7
	9 354,7
	9 354,7
	 

	3
	ООО «СТК»
	 
	36 111,3
	36 319,8
	36 869,0
	37 232,8
	38 278,9
	40 014,2
	40 968,4
	45 575,2
	47 921,4
	50 897,4
	53 788,5
	56 684,8
	59 839,4
	 

	3.1
	котельная № 3
	уголь
	10 833,8
	10 833,8
	10 833,8
	11 057,9
	11 747,2
	12 863,5
	13 533,9
	17 504,1
	19 494,4
	22 190,6
	24 971,6
	27 757,7
	30 611,4
	 

	3.2
	котельная № 7
	уголь
	25 277,6
	25 486,0
	26 035,2
	26 174,9
	26 531,7
	27 150,7
	27 434,5
	28 071,1
	28 427,0
	28 706,7
	28 816,9
	28 927,0
	29 228,0
	 

	4
	ООО «КОТК»
	 
	29 762,4
	28 123,3
	28 123,3
	28 123,3
	28 123,3
	28 365,0
	28 460,7
	28 460,7
	28 460,7
	28 460,7
	28 460,7
	28 460,7
	28 460,7
	 

	4.1
	котельная № 1
	уголь
	808,4
	735,5
	735,5
	735,5
	735,5
	735,5
	735,5
	735,5
	735,5
	735,5
	735,5
	735,5
	735,5
	 

	4.2
	котельная № 2
	уголь
	2 913,5
	2 004,9
	2 004,9
	2 004,9
	2 004,9
	2 004,9
	2 004,9
	2 004,9
	2 004,9
	2 004,9
	2 004,9
	2 004,9
	2 004,9
	 

	4.3
	котельная № 5
	уголь
	462,1
	362,0
	362,0
	362,0
	362,0
	362,0
	362,0
	362,0
	362,0
	362,0
	362,0
	362,0
	362,0
	 

	4.4
	котельная № 8
	уголь
	2 150,9
	1 896,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	переключение на котельную №8а в 2026 г.

	4.5
	котельная № 8а
	 
	0,0
	0,0
	1 896,8
	5 579,0
	5 579,0
	5 579,0
	5 579,0
	5 579,0
	5 579,0
	5 579,0
	5 579,0
	5 579,0
	5 579,0
	 

	4.6
	котельная № 9
	уголь
	3 373,9
	2 750,2
	2 750,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Переключение тепловых нагрузок в 2027 г. с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а

	4.7
	котельная № 10
	уголь
	909,6
	932,0
	932,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	переключение на котельную №8а в 2027 г.

	4.9
	котельная № 15а
	уголь
	5 768,4
	6 982,0
	6 982,0
	6 982,0
	6 982,0
	6 982,0
	6 982,0
	6 982,0
	6 982,0
	6 982,0
	6 982,0
	6 982,0
	6 982,0
	 

	4.10
	котельная № 30
	уголь
	2 283,8
	2 080,3
	2 080,3
	2 080,3
	2 080,3
	2 080,3
	2 080,3
	2 080,3
	2 080,3
	2 080,3
	2 080,3
	2 080,3
	2 080,3
	 

	4.11
	котельная № 36
	уголь
	2 421,6
	1 819,0
	1 819,0
	1 819,0
	1 819,0
	1 819,0
	1 819,0
	1 819,0
	1 819,0
	1 819,0
	1 819,0
	1 819,0
	1 819,0
	 

	4.12
	котельная № 37
	уголь
	4 865,5
	4 297,8
	4 297,8
	4 297,8
	4 297,8
	4 539,5
	4 635,2
	4 635,2
	4 635,2
	4 635,2
	4 635,2
	4 635,2
	4 635,2
	 

	4.13
	котельная № 38
	уголь
	1 248,5
	1 211,3
	1 211,3
	1 211,3
	1 211,3
	1 211,3
	1 211,3
	1 211,3
	1 211,3
	1 211,3
	1 211,3
	1 211,3
	1 211,3
	 

	4.14
	котельная № 46а
	уголь
	2 556,1
	3 051,6
	3 051,6
	3 051,6
	3 051,6
	3 051,6
	3 051,6
	3 051,6
	3 051,6
	3 051,6
	3 051,6
	3 051,6
	3 051,6
	 

	5
	ООО «СибСтройСервис»
	 
	5 322,9
	4 027,7
	4 027,7
	4 027,7
	4 027,7
	4 027,7
	4 386,5
	4 386,5
	4 386,5
	4 386,5
	4 386,5
	4 386,5
	4 386,5
	 

	5.1
	котельная № 12к
	уголь
	5 322,9
	4 027,7
	4 027,7
	4 027,7
	4 027,7
	4 027,7
	4 386,5
	4 386,5
	4 386,5
	4 386,5
	4 386,5
	4 386,5
	4 386,5
	 

	6
	АО «Знамя»
	 
	9 777,3
	8 796,3
	8 796,3
	8 796,3
	8 796,3
	8 796,3
	8 796,3
	8 796,3
	8 796,3
	8 796,3
	8 796,3
	8 796,3
	8 796,3
	 

	6.1
	Котельная АО «Знамя»
	уголь
	9 777,3
	8 796,3
	8 796,3
	8 796,3
	8 796,3
	8 796,3
	8 796,3
	8 796,3
	8 796,3
	8 796,3
	8 796,3
	8 796,3
	8 796,3
	 

	7
	АО УК «Кузбассразрезуголь»
	 
	5 361,4
	5 361,1
	5 361,1
	5 361,1
	5 361,1
	5 361,1
	5 361,1
	5 361,1
	5 361,1
	5 361,1
	5 361,1
	5 361,1
	5 361,1
	 

	7.1
	котельная № 2 ОАО «УК «КРУ»
	уголь
	2 845,6
	2 845,6
	2 845,6
	2 845,6
	2 845,6
	2 845,6
	2 845,6
	2 845,6
	2 845,6
	2 845,6
	2 845,6
	2 845,6
	2 845,6
	 

	7.2
	котельная № 3 ОАО «УК «КРУ»
	уголь
	2 515,8
	2 515,5
	2 515,5
	2 515,5
	2 515,5
	2 515,5
	2 515,5
	2 515,5
	2 515,5
	2 515,5
	2 515,5
	2 515,5
	2 515,5
	 

	 
	Итого:
	 
	138 808
	131 031
	131 609
	132 304
	133 399
	135 376
	136 784
	140 106
	142 452
	145 428
	148 320
	151 216
	154 370
	 



	
[bookmark: _Toc202452943]Таблица 10.4 - Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными Киселевского ГО, т.н.т169

	№ п/п
	[bookmark: RANGE!D149]Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии, т.н.т.
	Комментарий

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	

	1
	МП «Исток»
	 
	48 895,5
	48 895,5
	48 895,5
	49 394,3
	49 468,1
	49 468,1
	49 468,1
	53 405,5
	53 405,5
	53 405,5
	53 405,5
	53 405,5
	53 405,5
	 

	1.1
	котельная № 19
	уголь
	11 950,5
	11 950,5
	11 950,5
	11 950,5
	11 950,5
	11 950,5
	11 950,5
	11 950,5
	11 950,5
	11 950,5
	11 950,5
	11 950,5
	11 950,5
	 

	1.2
	котельная № 33
	уголь
	11 859,6
	11 859,6
	11 859,6
	11 859,6
	11 859,6
	11 859,6
	11 859,6
	11 859,6
	11 859,6
	11 859,6
	11 859,6
	11 859,6
	11 859,6
	 

	1.3
	котельная № 34
	уголь
	23 582,2
	23 582,2
	23 582,2
	24 081,1
	24 154,9
	24 154,9
	24 154,9
	28 092,2
	28 092,2
	28 092,2
	28 092,2
	28 092,2
	28 092,2
	 

	1.4
	котельная № 50
	уголь
	375,7
	375,7
	375,7
	375,7
	375,7
	375,7
	375,7
	375,7
	375,7
	375,7
	375,7
	375,7
	375,7
	 

	1.5
	котельная Гидроузел
	уголь
	699,8
	699,8
	699,8
	699,8
	699,8
	699,8
	699,8
	699,8
	699,8
	699,8
	699,8
	699,8
	699,8
	 

	1.6
	котельная № 49
	уголь
	427,8
	427,8
	427,8
	427,8
	427,8
	427,8
	427,8
	427,8
	427,8
	427,8
	427,8
	427,8
	427,8
	 

	2
	ООО «Тепловая компания «Актив»
	 
	19 106,0
	19 106,0
	19 141,2
	19 141,2
	19 141,2
	19 141,2
	19 141,2
	13 974,4
	13 974,4
	13 974,4
	13 974,4
	13 974,4
	13 974,4
	 

	2.1
	котельная № 17
	уголь
	2 434,4
	2 434,4
	2 381,6
	2 381,6
	2 381,6
	2 381,6
	2 381,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	переключение на котельную №17а в 2031 г.

	2.2
	котельная № 18
	уголь
	1 416,9
	1 416,9
	1 442,5
	1 442,5
	1 442,5
	1 442,5
	1 442,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	переключение на котельную №17а в 2031 г.

	2.3
	котельная № 25
	уголь
	1 793,0
	1 793,0
	1 916,0
	1 916,0
	1 916,0
	1 916,0
	1 916,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	переключение на котельную №34 в 2031 г.

	2.4
	котельная № 29
	уголь
	954,7
	954,7
	944,8
	944,8
	944,8
	944,8
	944,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	переключение на котельную №34 в 2031 г.

	2.5
	котельная № 31
	уголь
	1 358,2
	1 358,2
	1 350,8
	1 350,8
	1 350,8
	1 350,8
	1 350,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	переключение на котельную №34 в 2031 г.

	2.6
	котельная № 35
	уголь
	3 790,3
	3 790,3
	3 793,0
	3 793,0
	3 793,0
	3 793,0
	3 793,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	переключение на котельную №17а в 2031 г.

	2.7
	котельная № 41
	уголь
	3 014,3
	3 014,3
	3 058,9
	3 058,9
	3 058,9
	3 058,9
	3 058,9
	3 058,9
	3 058,9
	3 058,9
	3 058,9
	3 058,9
	3 058,9
	 

	2.8
	котельная № 43
	уголь
	4 344,3
	4 344,3
	4 253,7
	4 253,7
	4 253,7
	4 253,7
	4 253,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	переключение на котельную №17а в 2031 г.

	2.9
	котельная Гидроузел
	уголь
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Котельная передана в МП «Исток» 

	2.10
	котельная № 17а
	уголь
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10 915,6
	10 915,6
	10 915,6
	10 915,6
	10 915,6
	10 915,6
	 

	3
	ООО «СТК»
	 
	49 535,5
	51 169,0
	51 951,5
	52 457,8
	53 911,6
	56 324,8
	57 648,7
	64 001,7
	67 238,8
	71 335,9
	75 307,5
	79 286,3
	83 629,4
	 

	3.1
	котельная № 3
	уголь
	14 861,1
	14 861,0
	14 861,0
	15 168,5
	16 114,0
	17 645,2
	18 564,8
	24 010,9
	26 741,1
	30 439,6
	34 254,2
	38 076,1
	41 990,5
	 

	3.2
	котельная № 7
	уголь
	34 674,3
	36 308,0
	37 090,5
	37 289,4
	37 797,7
	38 679,5
	39 083,9
	39 990,9
	40 497,8
	40 896,4
	41 053,3
	41 210,2
	41 638,9
	 

	4
	ООО «КОТК»
	 
	34 809,8
	34 877,7
	34 877,7
	34 877,7
	34 877,7
	35 172,9
	35 289,7
	35 289,7
	35 289,7
	35 289,7
	35 289,7
	35 289,7
	35 289,7
	 

	4.1
	котельная № 1
	уголь
	945,5
	901,0
	901,0
	901,0
	901,0
	901,0
	901,0
	901,0
	901,0
	901,0
	901,0
	901,0
	901,0
	 

	4.2
	котельная № 2
	уголь
	3 407,6
	2 994,3
	2 994,3
	2 994,3
	2 994,3
	2 994,3
	2 994,3
	2 994,3
	2 994,3
	2 994,3
	2 994,3
	2 994,3
	2 994,3
	 

	4.3
	котельная № 5
	уголь
	540,5
	460,2
	460,2
	460,2
	460,2
	460,2
	460,2
	460,2
	460,2
	460,2
	460,2
	460,2
	460,2
	 

	4.4
	котельная № 8
	уголь
	2 515,6
	2 287,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	переключение на котельную №8а в 2026 г.

	4.5
	котельная № 8а
	уголь
	0,0
	0,0
	2 287,6
	6 783,6
	6 783,6
	6 783,6
	6 783,6
	6 783,6
	6 783,6
	6 783,6
	6 783,6
	6 783,6
	6 783,6
	 

	4.6
	котельная № 9
	уголь
	3 946,1
	3 358,0
	3 358,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Переключение тепловых нагрузок в 2027 г. с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а

	4.7
	котельная № 10
	уголь
	1 063,8
	1 138,0
	1 138,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	переключение на котельную №8а в 2027 г.

	4.9
	котельная № 15а
	уголь
	6 746,6
	8 525,0
	8 525,0
	8 525,0
	8 525,0
	8 525,0
	8 525,0
	8 525,0
	8 525,0
	8 525,0
	8 525,0
	8 525,0
	8 525,0
	 

	4.10
	котельная № 30
	уголь
	2 671,1
	2 540,0
	2 540,0
	2 540,0
	2 540,0
	2 540,0
	2 540,0
	2 540,0
	2 540,0
	2 540,0
	2 540,0
	2 540,0
	2 540,0
	 

	4.11
	котельная № 36
	уголь
	2 832,3
	2 221,0
	2 221,0
	2 221,0
	2 221,0
	2 221,0
	2 221,0
	2 221,0
	2 221,0
	2 221,0
	2 221,0
	2 221,0
	2 221,0
	 

	4.12
	котельная № 37
	уголь
	5 690,7
	5 247,6
	5 247,6
	5 247,6
	5 247,6
	5 542,7
	5 659,6
	5 659,6
	5 659,6
	5 659,6
	5 659,6
	5 659,6
	5 659,6
	 

	4.13
	котельная № 38
	уголь
	1 460,2
	1 479,0
	1 479,0
	1 479,0
	1 479,0
	1 479,0
	1 479,0
	1 479,0
	1 479,0
	1 479,0
	1 479,0
	1 479,0
	1 479,0
	 

	4.14
	котельная № 46а
	уголь
	2 989,6
	3 726,0
	3 726,0
	3 726,0
	3 726,0
	3 726,0
	3 726,0
	3 726,0
	3 726,0
	3 726,0
	3 726,0
	3 726,0
	3 726,0
	 

	5
	ООО «СибСтройСервис»
	 
	6 687,0
	6 687,0
	6 687,0
	6 687,0
	6 687,0
	6 687,0
	7 282,7
	7 282,7
	7 282,7
	7 282,7
	7 282,7
	7 282,7
	7 282,7
	 

	5.1
	котельная № 12к
	уголь
	6 687,0
	6 687,0
	6 687,0
	6 687,0
	6 687,0
	6 687,0
	7 282,7
	7 282,7
	7 282,7
	7 282,7
	7 282,7
	7 282,7
	7 282,7
	 

	6
	АО «Знамя»
	 
	13 233,0
	12 543,9
	12 543,9
	12 543,9
	12 543,9
	12 543,9
	12 543,9
	12 543,9
	12 543,9
	12 543,9
	12 543,9
	12 543,9
	12 543,9
	 

	6.1
	Котельная АО «Знамя»
	уголь
	13 233,0
	12 543,9
	12 543,9
	12 543,9
	12 543,9
	12 543,9
	12 543,9
	12 543,9
	12 543,9
	12 543,9
	12 543,9
	12 543,9
	12 543,9
	 

	7
	АО УК «Кузбассразрезуголь»
	 
	6 651,8
	6 650,8
	6 650,8
	6 650,8
	6 650,8
	6 650,8
	6 650,8
	6 650,8
	6 650,8
	6 650,8
	6 650,8
	6 650,8
	6 650,8
	 

	7.1
	котельная № 2 ОАО «УК «КРУ»
	уголь
	3 530,5
	3 529,7
	3 529,7
	3 529,7
	3 529,7
	3 529,7
	3 529,7
	3 529,7
	3 529,7
	3 529,7
	3 529,7
	3 529,7
	3 529,7
	 

	7.2
	котельная № 3 ОАО «УК «КРУ»
	уголь
	3 121,3
	3 121,0
	3 121,0
	3 121,0
	3 121,0
	3 121,0
	3 121,0
	3 121,0
	3 121,0
	3 121,0
	3 121,0
	3 121,0
	3 121,0
	 

	 
	Итого:
	 
	178 919
	179 391
	180 208
	181 214
	182 741
	185 450
	187 486
	192 610
	195 847
	199 944
	203 915
	207 894
	212 237
	 



[bookmark: _Toc56941087][bookmark: _Toc78200724]Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
[bookmark: _Toc74733750][bookmark: _Toc56941088]В качестве резервного и аварийного вида топлива на котельных Киселевского городского округа используется каменный уголь (таблица 10.5).
[bookmark: _Toc202452944]Таблица 10.5 - Виды и использование резервного и аварийного топлива на котельных Киселевского городского округа
	Наименование источника
	Вид топлива

	
	основное
	резервное
	аварийное

	МП «Исток»
	 
	 
	 

	котельная № 19
	каменный уголь
	нет
	нет

	котельная № 33
	каменный уголь
	нет
	нет

	котельная № 34
	каменный уголь
	нет
	нет

	котельная № 50
	каменный уголь
	нет
	нет

	ООО «Тепловая компания «Актив»
	
	
	

	котельная №17
	каменный уголь
	нет
	нет

	котельная №18
	каменный уголь
	нет
	нет

	котельная №25
	каменный уголь
	нет
	нет

	котельная №29
	каменный уголь
	нет
	нет

	котельная №31
	каменный уголь
	нет
	нет

	котельная №35
	каменный уголь
	нет
	нет

	котельная №41
	каменный уголь
	нет
	нет

	котельная №43
	каменный уголь
	нет
	нет

	котельная НФС
	каменный уголь
	нет
	нет

	ООО «СТК»
	 
	 
	 

	Котельная №3
	каменный уголь
	каменный уголь
	каменный уголь

	Котельная №7
	каменный уголь
	каменный уголь
	каменный уголь

	ООО «КОТК»
	 
	 
	 

	Котельная № 1
	каменный уголь
	нет
	нет

	Котельная № 2
	каменный уголь
	нет
	нет

	Котельная № 5
	каменный уголь
	нет
	нет

	Котельная № 8
	каменный уголь
	нет
	нет

	Котельная № 9
	каменный уголь
	нет
	нет

	Котельная № 10
	каменный уголь
	нет
	нет

	Котельная № 11
	каменный уголь
	нет
	нет

	Котельная № 15а
	каменный уголь
	нет
	нет

	Котельная № 16
	каменный уголь
	нет
	нет

	Котельная № 30
	каменный уголь
	нет
	нет

	Котельная № 36
	каменный уголь
	нет
	нет

	Котельная № 37
	каменный уголь
	нет
	нет

	Котельная № 38
	каменный уголь
	нет
	нет

	Котельная № 42
	каменный уголь
	нет
	нет

	Котельная № 46а
	каменный уголь
	нет
	нет

	Котельная № 49
	каменный уголь
	нет
	нет

	ООО «СибСтройСервис»
	 
	 
	 

	Котельная № 12 К
	каменный уголь
	каменный уголь
	каменный уголь

	АО «Знамя»
	 
	 
	 

	Котельная АО «Знамя»
	каменный уголь
	каменный уголь
	каменный уголь

	АО УК «Кузбассразрезуголь»
	 
	 
	 

	котельная №2
	каменный уголь
	нет
	нет

	котельная №3
	каменный уголь
	нет
	нет


Информация о нормативных запасах топлива на котельных Киселевского городского округа на 2024 г. представлена в таблице 10.6.
[bookmark: _Toc74733751][bookmark: _Toc202452945]Таблица 10.6 - Нормативные запасы топлива на котельных Киселевского городского округа на 2024 г., тыс. т.
	[bookmark: _Toc78200725]№ п/п
	Наименование
	Вид топлива
	Норматив создания запасов топлива

	
	
	
	Общий запас топлива
	В том числе:

	
	
	
	
	Эксплуатационный запас
	Неснижаемый запас

	1
	МП «Исток»
	каменный уголь
	12,366
	9,383
	2,983

	2
	ООО «Тепловая компания «Актив»
	каменный уголь
	5,008
	4,354
	0,654

	 
	котельные №№ 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41
	каменный уголь
	3,921
	3,412
	0,509

	 
	котельные №№43, 50
	каменный уголь
	1,087
	0,942
	0,145

	3
	ООО «СТК»
	каменный уголь
	14,043
	11,120
	2,923

	 
	котельная №3
	каменный уголь
	4,310
	3,380
	0,930

	 
	котельная №7
	каменный уголь
	9,733
	7,740
	1,993

	4
	ООО «КОТК»
	каменный уголь
	9,083
	1,238
	7,845

	5
	ООО «СибСтройСервис»
	каменный уголь
	1,315
	1,134
	0,181

	6
	АО «Знамя»
	-
	0
	-
	-

	6
	АО УК «Кузбассразрезуголь»
	-
	0
	-
	-


Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
В качестве основного вида топлива на котельных Киселевского городского округа используется каменный уголь. Основными поставщиками угля являются:
· Филиал АО «УК» Кузбассразрезуголь Талдинский угольный разрез, Краснобродский угольный разрез.
· ПО «СУЭК-Кузбасс» разрез Заречный, разрез Камышанский
Филиал Талдинский угольный разрез - крупнейшее угледобывающее предприятие Кемеровской области. Предприятие входит в состав угольной компании «Кузбассразрезуголь». Разрез расположен в пределах одноименного месторождения в центральной части Ерунаковского геолого-экономического района, находящегося на территории Новокузнецкого и Прокопьевского районов, в 50 км к северу от Новокузнецка. Средняя суммарная мощность всех пластов равна 88 м, рабочая угленосность составляет 15,2 %. Для отработки принято 6 пластов суммарной мощностью 25,2 м. Угли марок ДГ и Г используются для энергетических целей. Зольность −13,0-17,0 %, влага — 9,0-14,5 %, сера до 0,4 %, теплота сгорания 5100-6000 ккал/кг.
Филиал «Краснобродский угольный разрез» объединяет три карьерных поля — Краснобродское, Новосергеевское и Вахрушевское. Первые два из них расположены в северо-западной части Прокопьевско-Киселевского геолого-экономического района Кузбасса и по административному делению входят в состав Краснобродского городского округа. Третье поле находится в юго-западной части названного района вблизи г. Киселевск. Разрез добывает угли энергетических марок Т, СС, КС, КО, 1-СС, ДГ.  Зольность 7,9-8,2%, влага – 8,8-9,2%, низшая теплота сгорания рабочего топлива составляет 6530-6555 ккал/кг.
Разрез «Заречный» — одно из самых перспективных предприятий открытой угледобычи в компании «СУЭК-Кузбасс». Осуществляется разработка открытым способом Талдинского каменноугольного месторождения. Уголь пластов энергетический, марка угля — ДГ. Зольность 11,7-13,0%, влага – 12,0-14,5%, теплота сгорания 5100-5300 ккал/кг.
Разрез «Камышанский» отрабатывает запасы каменного угля Камышанского участка Северо-Талдинского месторождения в Прокопьевском районе. Угли представлены маркой Д. . Зольность −13,0-17,0 %, влага — 9,0-14,5 %, теплота сгорания 5100-6000 ккал/кг.
Использование возобновляемых источников тепловой энергии на территории Киселевского ГО на перспективу не планируется.
[bookmark: _Toc56941089][bookmark: _Toc78200726]Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Описание приведено в п. 10.3.
[bookmark: _Toc56941090][bookmark: _Toc78200727]Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
[bookmark: _Toc56941091]Преобладающим видом топлива на источниках теплоснабжения Киселевского городского округа является каменный уголь. 
[bookmark: _Toc78200728]Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа
Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения Киселевского городского округа является своевременное выполнение мероприятий по ремонту, модернизации и режимной наладке основного оборудования источников тепловой энергии.

[bookmark: _Toc57058465][bookmark: _Toc78200729]«Оценка надежности теплоснабжения» 
[bookmark: _Toc57058466][bookmark: _Toc78200730]Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения 
В соответствии с СП 124.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети») расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт 6.28) для: 
· источника теплоты РИТ = 0,97;
· тепловых сетей РТС = 0,9;
· потребителя теплоты РПТ = 0,99;
· СЦТ в целом РСЦТ = 0,97×0,9×0,99 = 0,86.
            Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:
1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.
2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.
3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.
4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:
· 0 — средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);
· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;
· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;
· средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;
· средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;
Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя i, который имеет размерность (1/км/год) или (1/км/час).
Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы.
,  (1)
Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке с=L11+L22+…+ Lnn, [1/час], где Li – протяженность каждого участка, [км].
Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:
(t) = O(0,1τ)α–1,  (2)
где τ - срок эксплуатации участка [лет].
Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α:
при α < 1 она монотонно убывает;
при α > 1 -  возрастает;
при α = 1 функция принимает вид (t) = 0 = const, а 0 — это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.
Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:
      	, (3)
На рис. 1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:
· она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;
· в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.
По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
[image: ]
[bookmark: _Toc57058473][bookmark: _Toc202453033]Рисунок 11.1 - Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети
С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °C, в промышленных зданиях ниже +8 °C (СП 124.13330.2012). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:
  , (4)
где:
tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z
в часах, после наступления исходного события, °C;
z - время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;
t’в - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °C;в

tн - температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, °C;
Q0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;
Q0V - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×°C);
 - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.
Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12 °C при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при (Q0/Q0V=0) имеет следующий вид:
, (5)
где tв, а - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °C для жилых зданий).
Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха при коэффициенте аккумуляции жилого здания  = 40 часов. 
[bookmark: _Toc57058471][bookmark: _Toc202452946]Таблица 11.1 - Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения
	Температура наружного воз- духа, °C
	Повторяемость температур наружного воздуха, час.
	Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого
помещения до +12 °C

	-50,0
	0
	3,7

	-47,5
	0
	3,8

	-42,5
	0
	4,28

	-37,5
	0
	4,6

	-32,5
	0
	5,1

	-27,5
	2
	5,7

	-22,5
	19
	6,4

	-17,5
	240
	7,4

	-12,5
	759
	8,8

	-7,5
	1182
	10,8

	-2,5
	1182
	13,9

	2,5
	1405
	19,6

	7,5
	803
	33,9


На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т. д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.
В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е. Я. Соколовым:
, (6)
где:
a, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;
lс.з - расстояние между секционирующими задвижками, м;
D - условный диаметр трубопровода, м.
Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:
· по уравнению (5) вычисляется время ликвидации повреждения на i-том участке;
· по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения (4) вычисляется допустимое время проведения ремонта;
· вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения;
· вычисляются относительные доли (см. уравнение 6) и поток отказов (см. уравнение 7) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 °C.
	 , (7)
,	(8)j=1

· вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента:
,	(9)
Результаты расчета вероятности безотказной работы трубопроводов Киселевского ГО приведены в электронной модели в ПРК «Zulu 8.0». 
[bookmark: _Toc57058467][bookmark: _Toc78200731]Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.
Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы представлены в таблице 11.2.
[bookmark: _Toc57058472][bookmark: _Toc202452947]Таблица 11.2 - Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений
	Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм
	Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении т/с, час

	50
	2

	80
	3

	100
	4

	150
	5

	200
	6

	300
	7

	400
	8

	500
	9

	600
	8

	700
	9

	800
	10

	1000
	12


Существенных отклонений от нормативного времени восстановления теплоснабжения за 5-летний период не наблюдалось.
[bookmark: _Toc57058468][bookmark: _Toc78200732]Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам Киселевского ГО приведены в электронной модели в ПРК «Zulu 8.0». 
[bookmark: _Toc57058469][bookmark: _Toc78200733]Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. 
Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97. 
Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями: 
· готовностью СЦТ к отопительному сезону; 
· достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 
· способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 
· организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности; 
· максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. 
[bookmark: _Toc57058470][bookmark: _Toc78200734]Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
           Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям вычисляется в соответствии с формулой: 
, Гкал
где:
Q¯пр  - среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;
Tоп - продолжительность отопительного периода, ч;
qтп - вероятность отказа теплопровода.
Оценка недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии Киселевского ГО выполнена в электронной модели в ПРК «Zulu». 
Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности
На территории Киселевского городского округа имеется 3 дизель-генератора (1-стационарный (32 кВт), 2-передвижных (250 кВт и 200 кВт)). Оборудование по обеспечению 2-й категории электроснабжения котельных Киселевского городского округа представлено в таблице ниже.
[bookmark: _Toc201548110]Таблица 11.3 - Обеспечение 2-й категория электроснабжения котельных Киселевского городского округа
	№ п/п
	Наименование котельной 
	Адрес котельной
	Теплоснабжающая организация
	Категория надёжности электроснабжения 
	Устная мощность котельной кВт
	Наименование фидера, № ТП от которого запитана котельная, уровень питающего напряжения
	Наличие резервного подключения или автономных источников резервного питания

	1
	1
	п/к Кирпичный, 37а
	ООО "КОТК"
	II категория
	133,9
	Ф-6-4-Г, ТП-47, РУ-0,4кВ
	Ф-6-23-Б, КТП-446 6/0,4кВ, от опоры ВЛ-0,4кВ

	2
	2
	ул. Красина, 3
	ООО "КОТК"
	II категория
	204,55
	Ф-6-25-Г (Ф-24-25-Г), ТП-19, РУ-0,4кВ
	Ф-6-7-Г (Ф-24-7-Г), КТП-399, РУ-0,4кВ

	3
	5
	ул. Л.Толстого, 9б
	ООО "КОТК"
	II категория
	118,5
	Ф-6-9-Д, ТП-95, РУ-0,4кВ
	Ф-6-8-Д, КТП-398, РУ-0,4кВ

	4
	8
	ул. Чайковского, 2
	ООО "КОТК"
	II категория
	414,4
	Ф-6-9-Д, ТП-154, РУ-0,4кВ
	Ф-6-36-Г, КТП-423, РУ-0,4кВ

	5
	9
	ул. Транспортная, 9а
	ООО "КОТК"
	II категория
	294,25
	Ф-6-11-6Ц, ТП-9, РУ-0,4кВ
	Ф-6-36-Г, ТП-9, РУ-0,4кВ

	6
	10
	п/к. Транспортный, 10
	ООО "КОТК"
	II категория
	108
	Ф-6-36-Г, ТП-16, РУ-0,4кВ
	Ф-6-29-Г, РП-6, РП-6 от Ф-11, ТП-9, ВЛИ-0,4кВ

	7
	15а ЦТП
	ул. Унжакова, 10а
	ООО "КОТК"
	II категория
	149,5
	Ф-6-36-Г, ТП-422, РУ-0,4кВ
	Ф-6-11-6Ц, ТП-422, РУ-0,4кВ

	8
	15а
	ул. Курганская, 3а
	ООО "КОТК"
	II категория
	800
	Ф-6-2-Г, РП-6, РП-6 от Ф-6, ТП-412, РУ-0,4кВ
	Ф-6-29-Г, РП-6, РП-6 от Ф-7, ТП-412, РУ-0,4кВ

	9
	30
	ул. Маяковского, 7
	ООО "КОТК"
	II категория
	223,74
	Ф-6-8-Д, ТП-94, РУ-0,4кВ
	Ф-6-4-Д, ТП-94, РУ-0,4кВ

	10
	36
	ул. Прогрессивная, 18а
	ООО "КОТК"
	II категория
	195,5
	Ф-6-13-П, ТП-204, РУ-0,4кВ
	Ф-6-14-Ш, МТП-200, ВЛИ-0,4кВ

	11
	37
	ул. Большевистская, 10а
	ООО "КОТК"
	II категория
	370
	Ф-6-9-П, ТП-207, РУ-0,4кВ
	Ф-6-13-П, ТП-207, РУ-0,4кВ

	12
	38
	п/к Мурманский, 18а
	ООО "КОТК"
	II категория
	145,13
	Ф-6-23-Б, ТП-49, РУ-0,4кВ
	Ф-6-4-Г, КТП-445, РУ-0,4кВ

	13
	46а
	ул. Лутугина, 10
	ООО "КОТК"
	II категория
	280
	Ф-6-4-Г, КТП-436, РУ-0,4кВ
	Ф-6-23-Б, КТП-436, РУ-0,4кВ

	14
	 ПСХ  котельная № 3
	 ул. Белогорскя  1
	ООО "СТК"
	II категория
	1907,5
	ТП - Котельная № 3                                        Ф -10/7;Ф-10/10 с РП 10/0,4 -16 от ПС № 19 " Краснокаменская"  СН- 2  10 кВ.
	взаимнорезервирующие

	15
	 ПСХ  котельная № 7
	 ул. Белогорскя  3
	ООО "СТК"
	II категория
	2280,4
	  КТП - Котельная № 7                                       Ф -10/3;Ф-10/12 с РП 10/0,4 -16 от ПС № 19 " Краснокаменская"  СН- 2    10 кВ.
	взаимнорезервирующие

	16
	 ЦТП от  котельная № 7
	 ул. Белогорскя  3
	ООО "СТК"
	II категория
	2185
	 КТП - ЦТП                                        Ф -10/4;Ф-10/13 с РП 10/0,4 -16 от ПС № 19 " Краснокаменская"  СН- 2  10 кВ.
	взаимнорезервирующие

	17
	№17
	п/к Харьковский, 12а
	ООО "ТК "Актив"
	II категория
	150
	1) Электрические сети ПАО "Россети Сибирь" Ф-6-1-К, ПС 35/6 кВ "Шахта №12";СН-1
	2) ТП КИ 499-6/0,4 кВ; Ф-6-2-К; ПС 35/6 кВ "Шахта №12"

	18
	№18
	ул. Каспийская, 14
	ООО "ТК "Актив"
	II категория
	52
	1) Ф-0,4-6/4; ТП №166-6/0,4 кВ, Ф-6-23-Г; ПС 35/6 кВ "Шахта №12"; НН
	2) Ф-0,4-2/1; ТП №166-6/0,4 кВ, Ф-6-7-К; ПС 35/6 кВ "Шахта №12"; НН

	19
	№25
	ул. Казанская, 2а
	ООО "ТК "Актив"
	II категория
	150
	1)Ф-0,4-3/4; ТП №61-6/0,4 кВ; Ф-6-13-2Ц; РП №2; Ф-6-17-Ц; ПС 110/35/6 кВ "Киселевская-заводская"; СН-2
	2) Ф-0,4-6/3; ТП №73-6/0,4 кВ; Ф-6-14-2Ц; РП №2; Ф-6-14-Ц; ПС 110/35/6 кВ "Киселевская-заводская"; НН

	20
	№29
	ул. Матросова, 2б
	ООО "ТК "Актив"
	II категория
	93
	1)ТП №79 -6/0,4 кВ; Ф6-10-Г (Ф-2-10-Г); ПС 35/6 кВ №2 "Тайбинская"; СН-2
	2) ТП КИ 500-6/0,4 кВ; Ф-6-27-Г(Ф-2-27-Г); ПС 35/6 кВ №2 "Тайбинская" СН-2

	21
	№31
	ул. Панфилова, 3а
	ООО "ТК "Актив"
	II категория
	65
	1) Ф-0,4-1/3; КТП №78-6/0,4 кВ, Ф-6-10-Г (Ф-2-10-Г); ПС 35/6 кВ №2 "Тайбинская" НН
	2) Ф-0,4-1/3; КТП №78-6/0,4 кВ, Ф-6-27-Г (Ф-2-27-Г); ПС 35/6 кВ №2 "Тайбинская" НН

	22
	№35
	ул. Студенческая, 23
	ООО "ТК "Актив"
	III категория
	236
	1)  Ф-6-23-Г; ТП-167 ф.0,4-6/3(ф.0,4-7/4); "ПС "Шахта №12" 35/6 кВ СН-2
	2) Ф-6-9-Г; ТП-167 ф.0,4-7/4; ПС "Шахта № "12 35/6 кВ, СН-2

	23
	№41
	ул. Транзитная, 4а
	ООО "ТК "Актив"
	II категория
	270
	1) Ф-12 от РП №5; РП №5; Ф-6-3-Г; ПС 110/6 кВ "Машзавод"
	2)КТПНС-7 ст. Черкасов Камень, ПС 110 кВ Черкаслв Камень (ОАО "РЖД")

	24
	№43
	ул. Чумова, 17а
	ООО "ТК "Актив"
	II категория
	375
	1)ТП №54-6/0,4 кВ; Ф-6-Г; ПС 35/6 кВ "Шахта №12"
	2) ТП КИ 497-6/0,4 кВ; Ф6-15-Г; ПС 35/6 кВ "Шахта №12"

	25
	№19
	ул. Циолковского, 19а
	МП "Исток"
	II категория
	1400
	6-15-Г; ТП-462; 6кВ
	 6-7-К; ТП-462; 6кВ

	26
	 ЦТП Кот.34
	ул. Багратиона, 38а
	МП "Исток"
	II категория
	620
	6-4; ТП-115; 6кВ
	6-11; ТП-115; 6кВ

	27
	№33
	ул. Панфилова, 1б
	МП "Исток"
	II категория
	1130
	6-6; ТП-Кот.33; 6кВ
	6-33; ТП-Кот.33; 6кВ

	28
	№34
	ул. Багратиона, 50
	МП "Исток"
	II категория
	1500
	 6-18; ТП-Кот.34; 6кВ
	6-17; ТП-Кот.34; 6кВ

	29
	 №50
	ул. Рейдовая, 28
	МП "Исток"
	II категория
	30
	ТП-ДРСУ от ТП-533-6 0,4 кВ; Ф-6-9
	от ТП-КИ 395-6/0,4 кВ НН 6-13П 0,4 кВ

	30
	49
	ул. Садовая, 3в
	МП "Исток"
	II категория
	41,4
	Ф-6-4-Г, ТП-41, ВЛИ-0,4кВ
	Ф-13-23-Г, ТП-168, ВЛИ-0,4кВ

	31
	НФС
	ул. Добровольная,30а стр. Е.
	МП "Исток"
	II категория
	60
	1)ТП "НФС" 10/0,4 кВ(Диспетчерское наименование №519) ф.7, ЦРП-7, Ф19-25-Г, ПС-19 110/35/10 "Краснокаменская; СН-2
	2)ТП "НФС" 10/0,4 кВ(Диспетчерское наименование №519) ф.10, ЦРП-7, Ф19-11-Г, ПС-19 110/35/10 "Краснокаменская; СН-2

	32
	12К
	ул. Новостройка №12К
	ООО "СибСтройСервис"
	II категория
	326
	ПС "Киселевская-Заводская" 110/35/6 кВ Ф.6-13-П.   Ф.16-0 ТП"Пивзавод", 6/0,4 кВ.Уровень напряжения 0,38кВ
	АРИП ED40/400 Y 40KVA

	33
	№2
	ул. Луговая, 10
	КРУ
	II категория
	542
	Ф 6-25К, ТП УАТ 0,4 КВ
	ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР КУ-1У50-200 Б.У

	34
	№4
	ул. Ватутина, 48
	КРУ
	II категория
	658
	ф 6-25К, ТП №1 0,4 КВ
	ф.6-13-К ТП №1 0,4 КВ

	35
	котельная АО "Знамя"
	ул.Ускатная, 6А
	АО "Знамя"
	II категория
	1447
	К-16, ПС35/6 Знамя, яч.21, ТП№8 ввод№1 6/0,4 кВ
	К-17,  ПС35/6 Знамя, яч.23, ТП№8 ввод№2 6/0,4 кВ


Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности
 В целях обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения в рамках актуализации настоящего документа были разработаны мероприятия по реконструкции тепловых сетей. Первоочередные мероприятия по реконструкции тепловой сети представлены в главе 8 п. 8.6.
Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)
Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения представлены в приложении А к «Порядку (плану) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Киселевском городском округе (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)», разработанному в рамках актуализации настоящего проекта.



[bookmark: _Toc78200735][bookmark: _Toc57208105]Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации 
12.1 [bookmark: _Toc57208106][bookmark: _Toc78200736]Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Стоимости мероприятий были определены в прогнозных ценах (в ценах соответствующих лет) с использованием коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения.
На расчетный срок данные инвестиции уточняются на объем инвестиций, относимый на тепловую энергию, на НДС, а также на индекс-дефлятор, принятый по строке «инвестиции в основной капитал» в соответствии с базовым прогнозом следующих документов МЭР РФ (таблица 7): 
· прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;
· сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
[bookmark: _Toc57208119][bookmark: _Toc202452948]Таблица 12.1 – Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений и капитальных ремонтов к стоимости соответствующих лет 
	№ 
п/п 
	Наименование показателя 
	Ед. изм. 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	2031 
	2032 
	2033 
	2034 
	2035 
	2036 
	2037 

	1 
	Индекс-дефлятор на инвестиции в основной капитал
	- 
	1,038 
	1,043 
	1,042 
	1,041 
	1,040 
	1,040 
	1,040 
	1,040 
	1,040 
	1,040 
	1,040 
	1,040 
	1,040 
	1,040 


Стоимость реализации мероприятий согласно Варианту №2 составляет:
на источниках тепловой энергии составляет 1 718 млн руб., в том числе:
	Наименование зоны ЕТО
	Стоимость мероприятий, 
тыс. руб. без НДС

	в зоне ЕТО №001 – МП «Исток»
	276 685,00

	в зоне ЕТО №002 – ООО «ТК «Актив»
	305 235,55

	в зоне ЕТО №003 – ООО «СТК»
	984 769,93

	в зоне ЕТО №004 – ООО «КОТК»
	103 403,40

	в зоне ЕТО №005 – ООО «СибСтройСервис»
	48 376,78

	в зоне ЕТО №006 – АО «Знамя»
	0,00

	в зоне ЕТО №007 – АО УК «Кузбассразрезуголь»
	0,00

	Итого
	1 718 470,66


[bookmark: _Hlk138060828]на тепловых сетях составляет 1 298 млн руб., в том числе:
	[bookmark: _Hlk165485836]Наименование зоны ЕТО
	Стоимость мероприятий, 
тыс. руб. без НДС

	в зоне ЕТО №001 – МП «Исток»
	15 508,88

	в зоне ЕТО №002 – ООО «ТК «Актив»
	68 290,00

	в зоне ЕТО №003 – ООО «СТК»
	1 049 691,40

	в зоне ЕТО №004 – ООО «КОТК»
	153 267,00

	в зоне ЕТО №005 – ООО «СибСтройСервис»
	12 209,74

	в зоне ЕТО №006 – АО «Знамя»
	0,00

	в зоне ЕТО №007 – АО УК «Кузбассразрезуголь»
	0,00

	Итого
	1 298 967,02


ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО КЕРЧЬ НА 2016-2031 ГГ. 
ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО КЕРЧЬ НА 2016-2031 ГГ. 
ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
4

НП «Энергоэффективный город» 020.СТС.016.017.010.000 
11 
НП «Энергоэффективный город» 020.СТС.016.017.010.000 
11 
[bookmark: _Toc202452949]Таблица 12.2 – Оценка финансовых потребностей, необходимых для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии180

	№ п/п
	Наименование котельной, мероприятия
	Год реализации
	Стоимость, тыс. руб. без НДС
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	МП «Исток»

	1
	Котельная №19
	 
	51 904
	9 911
	9 354
	10 164
	15 142
	7 333
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Замена циклонов №1,2,3,4 – 4шт
	2024-2028
	12 201
	2 521,00
	4 120,00
	4 120,00
	0,00
	1 440,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Замена экономайзера БЦ-259 №1,2,3,4-4шт
	2024-2025
	7 288
	2 054,00
	5 234,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Капитальный ремонт котла КЕ 10/14 №1,2,3,4 (замена трубной части и колосниковой решетки, обмуровки котла)
	2024-2028
	19 817
	5 336,00
	0,00
	0,00
	12 778,00
	1 703,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Замена подпиточного Насоса №1,2 на насосную станцию COR-3
	2026
	3 040
	0,00
	0,00
	3 040,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Установка водоподготовки Hydro Tech STC
	2026
	3 004
	0,00
	0,00
	3 004,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Замена пластинчатого теплообменника№1,2,3,4
	2027-2028
	6 554
	0,00
	0,00
	0,00
	2 364,00
	4 190,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Котельная №33 
	 
	111 738
	3 738
	36 000
	36 000
	36 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Монтаж дополнительного котла №2 
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Замена котла №1 типа ДКВР 10/13
	2025
	36 000
	0,00
	36 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Замена котла №3 типа ДКВР 10/13
	2026
	36 000
	0,00
	0,00
	36 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Замена котла №4 типа ДКВР 10/13
	2027
	36 000
	0,00
	0,00
	0,00
	36 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Капитальный ремонт топки котла ДКВР 10/14 №1.3
	2024
	2 658
	2 658,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Замена регулирующего клапана РУ 13/3
	2024
	1 080
	1 080,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	Котельная №50 
	 
	3 411
	3 411
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	Капитальный ремонт котла НР-18 №2
	2024
	3 411
	3 411,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	Котельная №34
	 
	107 174
	26 975
	25 365
	26 487
	28 346
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Проектные работы. Корректировка проекта на реконструкцию котельной №34
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19
	Строительно-монтажные работы. Демонтаж котлов КЕ 10/14(4шт.) , монтаж котлов КВТС 20(3шт.) и вспомогательного оборудования.
	2024-2027
	107 174
	26 974,71
	25 365,34
	26 487,49
	28 346,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	20
	ЦТП котельной №34
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	Разработка проектно-сметной документации, с последующей ликвидацией котельной №26
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	22
	Котельная ГИДРОУЗЕЛ
	 
	2 458
	2 458
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	Капитальный ремонт котла НР-18 №2 
	2024
	2 458
	2 458,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	24
	Итого по МП «Исток»:
	 
	276 685
	46 493
	70 719
	72 651
	79 488
	7 333
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО «ТК «Актив»

	25
	Котельная №31
	 
	2 563
	0,00
	0,00
	2 562,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	26
	Проектирование и установка газоочистного оборудования (дымосос; золоуловитель ) котельная №31
	2026
	2 563
	0,00
	0,00
	2 562,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	27
	Котельная №41
	 
	12 560
	0,00
	667,32
	3 125,16
	8 767,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	28
	Проектирование и замена котла НР-18 на котел типа КВ-1,16 и вспомогательного оборудования(вентилятор, газоход, расходомер) котельная №41
	2027
	2 148
	0,00
	0,00
	0,00
	2 148,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	29
	Проектирование и монтаж системы химводоподготовки (умягчения непрерывного действия) котельная №41
	2025
	667
	0,00
	667,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	30
	Замена дымовой трубы Д=700мм Н=26м на дымовую трубу Д-800мм Н=32м на котельной №41.
	2027
	3 306
	0,00
	0,00
	0,00
	3 306,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	31
	Проектирование и монтаж системы химводоподготовки (умягчения непрерывного действия) на котельных №17,18,25,29,35
	2027
	3 313
	0,00
	0,00
	0,00
	3 313,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	32
	Проектирование и замена газоочистного оборудования, циклон БЦ- на циклон типа ЦН на котельной №41
	2026
	3 125
	0,00
	0,00
	3 125,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	33
	Котельная №43
	 
	2 684
	0,00
	2 684,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	34
	Проектирование и замена котла HP-18 на котел типа КВ-1,45 с оборудованием котельная №43
	2025
	2 684
	0,00
	2 684,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	35
	Котельная №17а
	2025
	287 428
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 000,00
	9 000,00
	260 000,00
	2 428,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	36
	Разработка проектно-сметной документации и строительство котельной №17а и новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей котельных №17,18,35,43. Этап I. 
	2028-2029
	25 000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 000,00
	9 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	37
	Строительство котельной №17а и новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей котельных №17,18,35,43. Строительство котельной с установкой четырех котлов КВ-ТС-6,5-150 или аналогичного оборудования. Строительство тепловых сетей. Этап II. 
	2030
	260 000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	260 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	38
	Закрытие котельной №17 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а. Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа Ланкашир
	2031
	506
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	506,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	39
	Закрытие котельной №18 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а. Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа НР-18
	2031
	315
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	315,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	40
	Закрытие котельной №35 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а. Консервация котельного оборудования котлов №1-8 типа НР-18,типа КВр-1,18, типа Сибирь 7М
	2031
	767
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	767,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	41
	Закрытие котельной №43 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а. Консервация котельного оборудования котлов №1-7 типа КВС, типа НР-18, КВр, типа Ланкашир 
	2031
	840
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	840,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	42
	Итого по ООО «ТК «Актив»:
	 
	305 236
	0
	3 352
	5 688
	8 768
	16 000
	9 000
	260 000
	2 428
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО «СТК»

	43
	Котельная №3
	 
	759 505
	12 682
	0
	22 260
	22 220
	160 643
	160 089
	381 611
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	44
	Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Разработка проектной документации
	2026-2027
	44 480
	0,00
	0,00
	22 260,10
	22 219,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	45
	Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Строительство пристройки и монтаж двух котлоагрегатов КЕ 25/14
	2028-2029
	320 732
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	160 643,20
	160 089,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	46
	Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Замена котла №1 ДКВР 20-13 на котел КЕ25/14
	2030
	63 534
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	63 534,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	47
	Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Реконструкция существующей части котельной №3
	2030
	235 378
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	235 377,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	48
	Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Ввод в эксплуатацию дымовой трубы
	2030
	82 699
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	82 698,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	49
	Проектирование, замена сетевой насосной группы котельной №3, увеличение мощности группы пластинчатых теплообменных аппаратов котельной № 3 
	2024
	12 682
	12 682,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	50
	Котельная №7
	 
	225 265
	0
	8 160
	39 871
	40 352
	42 055
	43 831
	50 995
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	51
	Реконструкция котельной №7. Капитальный ремонт котла №1 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла
	2026
	31 336
	0,00
	0,00
	31 336,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	52
	Реконструкция котельной №7. Капитальный ремонт котла №2 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла
	2027
	31 424
	0,00
	0,00
	0,00
	31 424,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	53
	Реконструкция котельной №7. Капитальный ремонт котла №3 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла
	2028
	32 716
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32 716,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	54
	Реконструкция котельной №7. Капитальный ремонт котла №4 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла
	2029
	34 063
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34 063,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	55
	Техническое перевооружение ЦТП котельной №7
	2025-2029
	44 731
	0,00
	8 160,06
	8 535,43
	8 928,06
	9 338,75
	9 768,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	56
	Проектирование, приобретение, монтаж бака аккумулятора V=700 м³ – 1 шт.
	2030
	50 995
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50 995,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	57
	Итого по ООО «СТК»:
	 
	984 770
	12 682
	8 160
	62 132
	62 572
	202 698
	203 920
	432 606
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО «КОТК»

	58
	Котельная №1
	 
	5 262
	0
	0
	0
	0
	5 262
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	59
	Демонтаж котла №1 типа НР-18
	2028
	597
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	597,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	60
	Монтаж котла №1 типа Гефест 0,8-95ТР или аналогичного оборудования
	2028
	4 665
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 665,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	61
	Котельная №8А
	 
	256 704
	95 171
	124 157
	15 708
	21 668
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	62
	Строительство котельной №8а (переключение тепловых нагрузок с котельных №8, 10 на котельную №8а и закрытие котельных №8,10)
	2024-2025
	219 328
	95 171,06
	124 157,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00181


	63
	Строительство второй очереди котельной №8а (переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и закрытие котельной №9)
	2026-2027
	37 376
	0,00
	0,00
	15 708,00
	21 668,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	64
	Котельная №9
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	65
	Техническое перевооружение котельной № 9 с заменой дымовой трубы, газоходов и вспомогательного оборудования
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	66
	Котельная №11
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	67
	Закрытие котельной №11 с переключением нагрузок на кот. №15а ЦТП. Консервация котельного оборудования котлов №1, 2 типа НР-18
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	68
	Котельная №15а
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	69
	Замена существующих сетевых насосов на новые сетевые насосы большей мощности (2 шт.) на котельной №15а (ЦТП)
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	70
	Установка преобразователя частоты 75/90 кВт 3*400В (1 шт.) на котельной №15а (ЦТП)
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	71
	Реконструкция поверхности нагрева котла THH-Uve 8000 №2 на котельной №15а
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	72
	Приобретение и монтаж частотного преобразователя на сетевой насос на котельной № 15а для работы в летний период
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	73
	Котельная №37
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	74
	Приобретение и монтаж частотного преобразователя на дымососы котлов №1-7
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	75
	Итого по ООО «КОТК»:
	 
	103 403
	39 642
	21 123
	15 708
	21 668
	5 262
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО «СибСтройСервис»

	76
	котельная №12к
	 
	48 377
	15 529
	16 587
	13 528
	2 733
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	77
	Монтаж пластинчатых теплообменников марки НН№22-ТО10/31-ТКТL-80 (2 шт.) – на ГВС, марки НН№100-ТО10/217-ТКТL-62 (1шт.) – на отопление
	2025
	1 204
	0,00
	1 204,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	78
	Монтаж и обвязка 2-х котлов КВМ 2,5 и вспомогательного оборудования (циклон, дымосос, вентилятор)
	2024
	4 040
	4 040,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	79
	Монтаж резервной емкости запаса городской воды V -500 м³
	2025
	3 790
	0,00
	3 789,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	80
	Строительство угольного склада с установкой крана подвесного мостового электрического однопролетного, грейфера одноканатного
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	81
	Строительство здания ремонтно-механического цеха и гаража
	2024
	8 466
	8 465,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	82
	Наладка системы автоматизации котлов
	2024
	1 550
	1 550,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	83
	Приобретение и монтаж дымососа ДН-9 с эл. двигателем 1500 об/мин котлов № № 1,2,3,4
	2025
	1 033
	0,00
	1 033,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	84
	Приобретение и монтаж насоса котловой воды ХST 50-200-110 /. № № 1,2 либо аналогичного.
	2025
	1 369
	0,00
	1 369,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	85
	Приобретение и монтаж котла , КВМ 2,5 с топкой ТЛПХ.
	2026
	6 841
	0,00
	0,00
	6 841,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	86
	Приобритение и монтаж пластинчатого теплообменника, производительностью 9,2 Гкал/час.
	2025
	3 690
	0,00
	3 689,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	87
	Здание котельной. Замена кровельного покрытия
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	88
	Котел КВМ 2,5 № 1,2,3,4. Замена шурующей планки, замена колосников, замена топочных дверок. Ремонт обмуровки.Замена редуктора
	2024-2027
	1 513
	203,90
	608,17
	350,30
	350,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	89
	 Ремонт газоходов, замена металла, увеличение сечения газоходов.
	2024
	570
	570,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	90
	Монтаж трубопровода холодного водоснабжения
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	91
	Ремонт конвейера шлакозолоудаления. замена цепи (70м), полосы износа, головной части.
	2024-2027
	4 018
	48,90
	1 561,30
	1 687,90
	720,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	92
	Перенос дробилки, конвейера топливоподачи на нулевую отметку, в соответствии с проектом
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	93
	Ремонт конвейера углеподачи замена цепи (70м), полосы износа, головной части.
	2024-2025
	1 610
	48,60
	1 561,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	94
	Котел КВМ 1,8 . КВМ 2,5 № 1,2,3,4,5,6. Ремонт привода топок ТШМ, замена колосников, частичный ремонт обмуровки котлов, с заменой предохранительных клапанов, топочных дверок. Устройство люков.
	2024-2027
	2 497
	88,90
	0,00
	1 687,90
	720,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	95
	Дымосос ДН 8. Замена подшипников, ремонт улитки, смазка.
	2024
	71
	70,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	96
	Вентилятора ВД2,8-3000, ВЦ 14-46-2,5 ПВ. Замена подшипников и смазки
	2024-2027
	195
	33,30
	0,00
	81,00
	81,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	97
	Здание котельной. Побелка, покраска котельной и бытовых помещений
	2024-2027
	120
	30,20
	0,00
	45,00
	45,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	98
	Щитовая. Замена автоматов, пускателей, замена кабеля и блока защиты на сетевые, подпиточные насосы, замена кабеля на освещение в котельном зале.
	2024-2027
	315
	58,60
	96,01
	80,00
	80,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	99
	Капитальный ремонт дымососов котла № № 3,4 КВм -2,5
	2024-2027
	616
	320,00
	0,00
	140,30
	155,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	100
	Ремонт пластинчатого теплообменника НН№100ТО10/217-ТКТL, с заменой пластин
	2025
	1 332
	0,00
	1 331,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	101
	Ремонт натрий катионитового фильтра
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	102
	Ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей
	2025-2027
	2 997
	0,00
	342,45
	2 364,00
	290,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	103
	Замена запорной арматуры
	2026-2027
	541
	0,00
	0,00
	250,30
	290,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	104
	Итого по ООО «СибСтройСервис»:
	 
	48 377
	15 529
	16 587
	13 528
	2 733
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	АО «Знамя»

	105
	Итого по АО «Знамя»
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	АО УК «Кузбассразрезуголь»

	106
	Итого по АО УК «Кузбассразрезуголь»
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого по источникам Киселевского городского округа
	 
	1 718 471
	114 346
	119 941
	169 707
	175 229
	231 293
	212 920
	692 606
	2 428
	0
	0
	0
	0
	0


182
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	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Стоимость, тыс. руб. без НДС
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	МП «Исток»

	1
	Котельная №19
	 
	1 904,00
	0,00
	1 904,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Установка балансировочных клапанов на тепловой сети 
	2025
	1 904,00
	0,00
	1 904,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Котельная №33  
	 
	750,00
	0,00
	750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Установка балансировочных клапанов на тепловой сети 
	2025
	750,00
	0,00
	750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Котельная №34
	 
	10 854,88
	3 481,74
	3 686,57
	3 686,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Строительство тепловой сети от котельной №34 до теплового пункта котельной №26
	2024-2026
	10 854,88
	3 481,74
	3 686,57
	3 686,57
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Котельная №31
	 
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Строительство тепловой сети от котельной №33 до теплового пункта котельной №31, 895 м., Ø 159 мм
	2027
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Итого по МП «Исток»:
	 
	15 508,88
	3 481,74
	6 340,57
	3 686,57
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО «ТК «Актив»

	10
	Котельная №17а
	 
	68 290,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68 290,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Строительство тепловых сетей. Котельная №17а - ТК-3, 239 м, Ø 400 мм, надз.
	2030
	7 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Строительство тепловых сетей. ТК-6 - ТК-10' (кот. №18), 384 м, Ø 150 мм, надз.
	2030
	6 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Строительство тепловых сетей. ТК-26' - ТК-15(кот.№43)262 м, Ø 300 мм, надз.
	2030
	6 890,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 890,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Строительство тепловых сетей. ТК-3б - УТ-1'', 322 м, Ø 300 мм, надз.
	2030
	8 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	Строительство тепловых сетей. УТ-1'' - ТК-1 (кот. №35), 331 м, Ø 300 мм, надз.
	2030
	9 050,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 050,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	Реконструкция тепловых сетей. ТК-3 - ТК-6, 146 м, с Ø 300 на Ø 400 мм, подз. кан.
	2030
	6 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	Реконструкция тепловых сетей. ТК-6 - ТК-26', 212 м, с Ø 150 на Ø 300 мм, подз. кан.
	2030
	6 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	18
	Реконструкция тепловых сетей. ТК-15 - ТК-3б (кот. №43), 321 м, с Ø (100-200) на Ø 300 мм, подз. кан.
	2030
	16 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19
	Итого по ООО «ТК «Актив»:
	 
	68 290,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68 290,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО «СТК»

	20
	Котельная №3
	 
	713 163,20
	0,00
	120 501,20
	0,00
	0,00
	0,00
	106 115,40
	186 678,00
	201 958,80
	97 909,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	21
	Реконструкция тепловых сетей. Проектирование и замена магистральной тепловой сети от ТК-1-ТК-4, 727 м, с Ø 300 на Ø 450 мм
	2029
	106 115,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	106 115,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	22
	Проектирование и строительство магистральной тепловой сети от ТК-4 – ЦТП микрорайона №2, 2695 м, Ø 400 мм
	2030
	186 678,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	186 678,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	23
	Проектирование и строительство внутриквартальной тепловой сети микрорайона №2, 1560 м, Ø 350 мм
	2031
	103 710,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	103 710,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	24
	Строительство внутриквартальной тепловой сети микрорайона №5, 2100 м,  Ø 350 мм
	2024-2025
	120 501,20
	0,0 
	120 501,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	25
	Проектирование и строительство ЦТП микрорайона №2.
	2031-2032
	196 158,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	98 248,70
	97 909,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	26
	Котельная №7
	 
	336 528,20
	0,00
	199 877,43
	8 535,43
	8 928,06
	9 338,75
	9 768,33
	80 863,90
	19 216,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	27
	Проектирование, реконструкция тепловых сетей от ЦТП до ТК8 1020м, с Ø 500 на Ø 600 мм, п. надзем.
	2030
	80 863,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80 863,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	28
	Проектирование, строительство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от котельных №3 и 7. ТК1-ЦТП кот. № 7 (отопл.), 260 м (в двух-м исчислении), Ø 400 мм 
	2031
	19 216,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 216,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	29
	Строительство сетей ГВС от ЦТП котельной 7 до присоединения к сетям ГВС 5 микрорайона, и подкачивающей насосной станции на существующей тепловой сети с присоединением к тепловым сетям 5 микрорайона
	2025
	191 717,37
	0,00
	191 717,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	30
	Техническое перевооружение ЦТП Котельной №7
	2025-2029
	44 730,63
	0,00
	8 160,06
	8 535,43
	8 928,06
	9 338,75
	9 768,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	31
	Итого по ООО «СТК»:
	 
	1 049 691,40
	0,00
	320 378,63
	8 535,43
	8 928,06
	9 338,75
	115 883,73
	267 541,90
	221 175,10
	97 909,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО «КОТК»

	32
	Котельная №8А
	 
	108 469,00
	0,00
	10 875,00
	68 861,00
	28 733,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	33
	Строительство магистрального участка тепловой сети 1-го контура от котельной № 8а до ЦТП пер. Транспортный, 10 (переключение тепловых нагрузок с котельных №8, 10 на котельную №8а и закрытие котельных №8, 10)
	2025-2026
	30 709,00
	0,00
	2 500,00
	28 209,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	34
	Строительство ЦТП котельной № 8а (переключение тепловых нагрузок с котельной № 10 на котельную №8а и закрытие котельной № 10)
	2025-2026
	46 652,00
	0,00
	6 000,00
	40 652,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	35
	Строительство тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП котельной № 8а от точки А около ж.д. пер. Транспортный, 4  до точки Б  около ж.д. пер. Транспортный, 1 (переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС)  на котельную №8а и закрытие котельной №9)
	2025-2027
	31 108,00
	0,00
	2 375,00
	0,00
	28 733,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	36
	Котельная №15А
	 
	44 798,00
	0,00
	4 000,00
	40 798,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	37
	Строительство и реконструкция тепловой сети системы отопления от ЦТП котельной № 15а до точки подключения в трубопровод к потребителям от котельной № 11
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	38
	Строительство тепловой сети  системы отопления от ТК12 около дома № 9 ул. Загаражная до точки Н. около здания ул. Советская, 1а.
	2025-2026
	17 962,00
	0,00
	2 000,00
	15 962,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	39
	Строительство ПНС котельной № 15а (переключение тепловых нагрузок с котельных №9 (отопление) на котельную №15а и закрытие котельной №9)
	2025-2026
	26 836,00
	0,00
	2 000,00
	24 836,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	40
	Прочие мероприятия
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	41
	Проектно-изыскательские и монтажные работы по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре на объектах: ЦТП,  мех.цех, котельная № 5, 36, 49
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	42
	Итого по ООО «КОТК»:
	 
	153 267,00
	0,00
	14 875,00
	109 659,00
	28 733,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО «СибСтройСервис»

	45
	Котельная №12к      
	 
	12 209,74
	0,00
	0,00
	6 104,87
	6 104,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	44
	Строительство тепловых сетей от котельной №12к до УТ2 (ГВС) 1333 м, Ø 150 мм, 858 м, Ø 100 мм, надз.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	45
	Строительство тепловых сетей ул. Новостройка – II очередь (ГВС) 2467 м, Ø 200 - Ø 50 мм, надз.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	46
	Строительство тепловых сетей ул. Томская 2, ул. Томская 4  
	2026-2027
	12 209,74
	0,00
	0,00
	6 104,87
	6 104,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	47
	Итого по ООО «СибСтройСервис»:
	 
	12 209,74
	0,00
	0,00
	6 104,87
	6 104,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	АО «Знамя»

	48
	Итого по АО «Знамя»
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	АО УК «Кузбассразрезуголь»

	49
	Итого по АО УК «Кузбассразрезуголь»
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Итого по сетям Киселевского городского округа
	 
	1 298 967
	3 482
	341 594
	127 986
	45 766
	9 339
	115 884
	335 832
	221 175
	97 910
	0
	0
	0
	0
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12.2 [bookmark: _Toc57208112][bookmark: _Toc78200737]Расчеты экономической эффективности инвестиций

Методика расчета
Оценка эффективности инвестиций в развитие системы теплоснабжения выполняется в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденными Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21 июня 1999 года №ВК 477.
Основными критериями оценки эффективности являются:
· чистый дисконтированный доход (NPV) — характеризует интегральный эффект от реализации проекта и определяется, как величина, полученная дисконтированием разницы между всеми годовыми оттоками и притоками реальных денег, накапливаемых в течение горизонта планирования; 
· внутренняя норма прибыли проекта (IRR) — ставка дисконтирования, при которой дисконтированная стоимость притоков реальных денег равна дисконтированной стоимости оттоков. Другими словами, это ставка дисконтирования, при которой NPV=0, т.е. норма прибыли на располагаемые инвестиционные ресурсы; 
· простой срок окупаемости (PВP) —период времени, по окончании которого чистый объем поступлений (доходов) перекрывает объем инвестиций (расходов) в проект, и соответствует периоду, при котором накопительное значение чистого потока наличности изменяется с отрицательного на положительное;
· дисконтированный срок окупаемости (DPВP) проекта - расчет осуществляется по накопительному дисконтированному чистому потоку наличности. Дисконтированный срок окупаемости в отличие от простого учитывает стоимость капитала.
Экономическое окружение проекта
С целью формирования долгосрочного горизонта планирования ценовых последствий, параметров финансово-хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций применялся прогноз макроэкономических показателей социально-экономического развития РФ, опубликованный на сайте Министерства экономического развития РФ 01.10.2019 г.
[bookmark: _Toc202452951]Таблица 12.4 - Прогноз макроэкономических показателей
	№ 
п/п 
	Наименование показателя 
	Ед. изм. 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	2031 
	2032 
	2033 
	2034 
	2035 
	2036 
	2037 

	1 
	Индекс-дефлятор на инвестиции в основной капитал 
	- 
	1,038 
	1,043 
	1,042 
	1,041 
	1,040 
	1,040 
	1,040 
	1,040 
	1,040 
	1,040 
	1,040 
	1,040 
	1,040 
	1,040 



[bookmark: _Toc202452952]Таблица 12.5 - Ставки по налогам и прочие параметры
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	 Значение

	1
	Ставка налога на прибыль
	%
	20,0%

	2
	Ставка налога на имущество
	%
	2,2%

	3
	Ставка ЕСН
	%
	30,2%

	4
	Ставка дисконтирования
	%
	12,0%

	5
	Ставка кредитования
	%
	9,4%-11,8%

	6
	Срок кредитования
	лет
	6-10


На эффективность реализации сценариев развития системы теплоснабжения Киселевского ГО основное влияние оказывает объем капитальных затрат и величина тарифа на тепловую энергию, позволяющего покрыть как операционные затраты, так и обеспечить возврат вложенных средств.
12.3 [bookmark: _Toc57208115][bookmark: _Toc78200738]Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
Ценовые (тарифные) последствия для потребителей системы теплоснабжения Киселевского ГО в отдельности рассчитаны для следующих теплоснабжающих организаций:
1) МП «Исток»;
2) ООО «Тепловая компания «Актив».
3) ООО «СТК»;
4) ООО «КОТК»;
5) ООО «СибСтройСервис»;
6) АО «Знамя»;
7) АО УК «Кузбассразрезуголь».
При регулировании тарифов в сфере теплоснабжения для организаций, действующих в Киселевском ГО, применяется метод индексации установленных тарифов.
Описание метода расчета тарифа
Расчет тарифов методом индексации установленных тарифов осуществляется на основании Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. №760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения». 
При расчете тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка (далее - НВВ) определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых органом регулирования:
· базовый уровень операционных расходов,
· индекс эффективности операционных расходов (от 1% до 5%),
· нормативный уровень прибыли,
· показатели энергосбережения и энергетической эффективности.
В соответствии с Методикой НВВ складывается из операционных расходов, неподконтрольных расходов, расходов на приобретение энергетических ресурсов и прибыли.
Прогноз тарифных последствий для потребителей при реализации программы развития системы теплоснабжения 
При прогнозировании тарифных последствий для потребителей при реализации мероприятий для развития системы теплоснабжения по каждому из Сценариев учитывались в полном объеме капитальные вложения в строительство, модернизацию, техническое перевооружение, реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей (за исключением мероприятий, финансируемых за счет платы за подключение).
Расчет тарифных последствий для потребителей приведен в таблице 12.6.
[bookmark: _Toc202452953]Таблица 12.6 – Расчет тарифов на период 2024-2036 гг. (без НДС)
	[bookmark: _Hlk165489322][bookmark: _Hlk198893335]Организация
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	МП «Исток»
	3 676,10
	3 841,52
	4 014,39
	4 195,04
	4 383,82
	4 581,09
	4 787,24
	5 002,66
	5 227,78
	5 463,03
	5 708,87
	5 965,77
	6 234,23

	ООО «ТК «Актив»
	4 229,67
	4 576,60
	5 060,86
	5 202,77
	5 482,83
	5 494,30
	5 508,13
	5 756,00
	6 015,02
	6 285,69
	6 568,55
	6 864,13
	7 173,02

	ООО «СТК»
	2 655,58
	2 775,08
	2 899,96
	3 030,46
	3 166,83
	3 309,34
	3 458,26
	3 613,88
	3 776,50
	3 946,44
	4 124,03
	4 309,62
	4 503,55

	ООО «КОТК»
	4 014,37
	4 195,02
	4 383,79
	4 581,06
	4 787,21
	5 002,64
	5 227,75
	5 463,00
	5 708,84
	5 965,74
	6 234,19
	6 514,73
	6 807,90

	ООО «СибСтройСервис»
	3 603,45
	3 765,61
	3 935,06
	4 112,14
	4 297,18
	4 490,55
	4 692,63
	4 903,80
	5 124,47
	5 355,07
	5 596,05
	5 847,87
	6 111,02

	АО «Знамя»
	2 688,93
	2 809,93
	2 936,38
	3 068,52
	3 206,60
	3 350,90
	3 501,69
	3 659,26
	3 823,93
	3 996,01
	4 175,83
	4 363,74
	4 560,11

	АО УК «Кузбассразрезуголь»
	2 121,10
	2 216,55
	2 316,29
	2 420,53
	2 529,45
	2 643,28
	2 762,22
	2 886,52
	3 016,42
	3 152,16
	3 294,00
	3 442,23
	3 597,13
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[bookmark: _Toc54875392][bookmark: _Toc78200739]«Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» 
Индикаторы развития систем теплоснабжения Киселевского городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:
1) [bookmark: P508]количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);
4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;
6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);
8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);
10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;
11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);
12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);
13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения);
14) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице 13.1.
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	№ п/п
	Показатель
	Единица измерения
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Котельные МП «Исток»
	на 1 км тс
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Котельные ООО «Тепловая компания «Актив»
	на 1 км тс
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Котельные ООО «СТК»
	на 1 км тс
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	Котельные ООО «КОТК»
	на 1 км тс
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5
	Котельные ООО «СибСтройСервис»
	на 1 км тс
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6
	Котельные АО «Знамя»
	на 1 км тс
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7
	Котельные АО УК «Кузбассразрезуголь»
	на 1 км тс
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-

	2.1
	Котельные МП «Исток»
	на 1 Гкал/ч УТМ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Котельные ООО «Тепловая компания «Актив»
	на 1 Гкал/ч УТМ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3
	Котельные ООО «СТК»
	на 1 Гкал/ч УТМ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4
	Котельные ООО «КОТК»
	на 1 Гкал/ч УТМ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5
	Котельные ООО «СибСтройСервис»
	на 1 Гкал/ч УТМ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.6
	Котельные АО «Знамя»
	на 1 Гкал/ч УТМ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.7
	Котельные АО УК «Кузбассразрезуголь»
	на 1 Гкал/ч УТМ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Системы централизованного теплоснабжения на базе источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	Системы централизованного теплоснабжения на базе котельных
	кг у.т./Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	Котельные МП «Исток»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	котельная №19
	кг у.т./Гкал
	202,98
	206,10
	206,10
	206,10
	206,10
	206,10
	206,10
	206,10
	206,10
	206,10
	206,10
	206,10
	206,10
	206,10

	 
	котельная №33
	кг у.т./Гкал
	206,10
	194,30
	194,30
	194,30
	194,30
	194,30
	194,30
	194,30
	194,30
	194,30
	194,30
	194,30
	194,30
	194,30

	 
	котельная №34
	кг у.т./Гкал
	187,03
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00

	 
	котельная №50
	кг у.т./Гкал
	229,00
	228,60
	228,60
	228,60
	228,60
	228,60
	228,60
	228,60
	228,60
	228,60
	228,60
	228,60
	228,60
	228,60

	 
	котельная ГИДРОУЗЕЛ
	кг у.т./Гкал
	228,00
	225,40
	225,40
	225,40
	225,40
	225,40
	225,40
	225,40
	225,40
	225,40
	225,40
	225,40
	225,40
	225,40

	 
	котельная №49
	кг у.т./Гкал
	-
	206,20
	206,20
	206,20
	206,20
	206,20
	206,20
	206,20
	206,20
	206,20
	206,20
	206,20
	206,20
	206,20

	3.2.2
	Котельные ООО «Тепловая компания «Актив»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	котельная №17
	кг у.т./Гкал
	228,37
	231,41
	230,17
	230,17
	230,17
	230,17
	230,17
	230,17
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	котельная №18
	кг у.т./Гкал
	221,49
	224,77
	223,77
	223,77
	223,77
	223,77
	223,77
	223,77
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	котельная №25
	кг у.т./Гкал
	216,30
	226,54
	226,60
	226,60
	226,60
	226,60
	226,60
	226,60
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	котельная №29
	кг у.т./Гкал
	228,08
	225,03
	223,69
	223,69
	223,69
	223,69
	223,69
	223,69
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	котельная №31
	кг у.т./Гкал
	212,34
	228,13
	228,68
	228,68
	228,68
	228,68
	228,68
	228,68
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	котельная №35
	кг у.т./Гкал
	240,61
	223,35
	222,96
	222,96
	222,96
	222,96
	222,96
	222,96
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	котельная №41
	кг у.т./Гкал
	214,97
	227,29
	226,31
	226,31
	226,31
	226,31
	226,31
	226,31
	214,97
	214,97
	214,97
	214,97
	214,97
	214,97

	 
	котельная №43
	кг у.т./Гкал
	239,47
	227,89
	227,20
	227,20
	227,20
	227,20
	227,20
	227,20
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	котельная №17а
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	215,00
	215,00
	215,00
	215,00
	215,00
	215,00

	3.2.3
	Котельные ООО «СТК»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	котельная №3
	кг у.т./Гкал
	196,00
	196,00
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66

	 
	котельная №7
	кг у.т./Гкал
	196,00
	196,00
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66
	198,66

	3.2.4
	Котельные ООО «КОТК»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	котельная №1
	кг у.т./Гкал
	204,59
	233,83
	233,83
	233,83
	233,83
	233,83
	233,83
	233,83
	233,83
	233,83
	233,83
	233,83
	233,83
	233,83

	 
	котельная №2
	кг у.т./Гкал
	254,04
	258,74
	258,74
	258,74
	258,74
	258,74
	258,74
	258,74
	258,74
	258,74
	258,74
	258,74
	258,74
	258,74

	 
	котельная №5
	кг у.т./Гкал
	217,95
	256,31
	256,31
	256,31
	256,31
	256,31
	256,31
	256,31
	256,31
	256,31
	256,31
	256,31
	256,31
	256,31

	 
	котельная № 8
	кг у.т./Гкал
	217,06
	214,57
	214,57
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	котельная № 8а
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	195,00
	195,00
	195,00
	195,00
	195,00
	195,00
	195,00
	195,00
	195,00
	195,00
	195,00

	 
	котельная №9
	кг у.т./Гкал
	214,19
	227,33
	227,33
	227,33
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	котельная №10
	кг у.т./Гкал
	183,57
	184,09
	184,09
	184,09
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	котельная №15а
	кг у.т./Гкал
	171,23
	182,36
	182,36
	182,36
	182,36
	182,36
	182,36
	182,36
	182,36
	182,36
	182,36
	182,36
	182,36
	182,36

	 
	котельная №30
	кг у.т./Гкал
	178,22
	232,87
	232,87
	232,87
	232,87
	232,87
	232,87
	232,87
	232,87
	232,87
	232,87
	232,87
	232,87
	232,87

	 
	котельная №36
	кг у.т./Гкал
	215,46
	268,03
	268,03
	268,03
	268,03
	268,03
	268,03
	268,03
	268,03
	268,03
	268,03
	268,03
	268,03
	268,03

	 
	котельная №37
	кг у.т./Гкал
	201,24
	240,91
	240,91
	240,91
	240,91
	240,91
	240,91
	240,91
	240,91
	240,91
	240,91
	240,91
	240,91
	240,91

	 
	котельная №38
	кг у.т./Гкал
	191,83
	216,23
	216,23
	216,23
	216,23
	216,23
	216,23
	216,23
	216,23
	216,23
	216,23
	216,23
	216,23
	216,23

	 
	котельная №46а
	кг у.т./Гкал
	152,20
	179,68
	179,68
	179,68
	179,68
	179,68
	179,68
	179,68
	179,68
	179,68
	179,68
	179,68
	179,68
	179,68

	3.2.5
	Котельные ООО «СибСтройСервис»
	кг у.т./Гкал
	194,50
	195,30
	195,30
	195,30
	195,30
	195,30
	195,30
	195,30
	195,30
	195,30
	195,30
	195,30
	195,30
	195,30

	3.2.6
	Котельные АО «Знамя»
	кг у.т./Гкал
	195,40
	195,40
	195,40
	195,40
	195,40
	195,40
	195,40
	195,40
	195,40
	195,40
	195,40
	195,40
	195,40
	195,40

	3.2.7
	Котельные АО УК «Кузбассразрезуголь»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	котельная №2 ОАО «УК «КРУ»
	кг у.т./Гкал
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20

	 
	котельная №3 ОАО «УК «КРУ»
	кг у.т./Гкал
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20
	213,20

	4.
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Котельные МП «Исток»
	Гкал/м²
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96

	4.2
	Котельные ООО «Тепловая компания «Актив»
	Гкал/м²
	1,76
	1,72
	1,69
	1,65
	1,61
	1,58
	1,54
	1,51
	1,47
	1,43
	1,4
	1,36
	1,32
	1,29

	4.3
	Котельные ООО «СТК»
	Гкал/м²
	1,55
	1,55
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56

	4.4
	Котельные ООО «КОТК»
	Гкал/м²
	2,2
	2,15
	2,1
	2,05
	2,01
	1,96
	1,91
	1,86
	1,82
	1,77
	1,72
	1,67
	1,63
	1,58

	4.5
	Котельные ООО «СибСтройСервис»
	Гкал/м²
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93

	4.6
	Котельные АО «Знамя»
	Гкал/м²
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56
	2,56

	4.7
	Котельные АО УК «Кузбассразрезуголь»
	Гкал/м²
	2,71
	2,71
	2,71
	2,71
	2,71
	2,71
	2,71
	2,71
	2,71
	2,71
	2,71
	2,71
	2,71
	2,71

	5.
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Котельные МП «Исток»
	м³/м²
	3,13
	3,13
	3,13
	3,13
	3,13
	3,13
	3,13
	3,13
	3,13
	3,13
	3,13
	3,13
	3,13
	3,13

	5.2
	Котельные ООО «Тепловая компания «Актив»
	м³/м²
	4,29
	4,29
	3,46
	3,46
	3,46
	3,46
	3,46
	3,46
	3,46
	3,46
	3,46
	3,46
	3,46
	3,46

	5.3
	Котельные ООО «СТК»
	м³/м²
	3,76
	3,76
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69

	5.4
	Котельные ООО «КОТК»
	м³/м²
	1,45
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	5.5
	Котельные ООО «СибСтройСервис»
	м³/м²
	2,77
	2,77
	2,77
	2,77
	2,77
	2,77
	2,77
	2,77
	2,77
	2,77
	2,77
	2,77
	2,77
	2,77

	5.6
	Котельные АО «Знамя»
	м³/м²
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84
	8,84

	5.7
	Котельные АО УК «Кузбассразрезуголь»
	м³/м²
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Котельные МП «Исток»
	м²/(Гкал/ч)
	189,8
	189,8
	170
	170
	170
	169,9
	169,9
	169,9
	169,9
	169,9
	169,9
	169,9
	169,9
	169,9

	6.2
	Котельные ООО «Тепловая компания «Актив»
	м²/(Гкал/ч)
	161,2
	161,2
	204,3
	204,3
	204,3
	224,4
	224,4
	224,4
	224,4
	224,4
	224,4
	224,4
	224,4
	224,4

	6.3
	Котельные ООО «СТК»
	м²/(Гкал/ч)
	158,5
	158,4
	155,2
	152,3
	149,7
	145,5
	141,3
	138,2
	132,8
	128,1
	122,2
	116,1
	109,7
	102,9

	6.4
	Котельные ООО «КОТК»
	м²/(Гкал/ч)
	147,8
	149,1
	149,1
	149,1
	149,1
	149,1
	149,1
	148,3
	148,3
	148,3
	148,3
	148,3
	148,3
	148,3

	6.5
	Котельные ООО «СибСтройСервис»
	м²/(Гкал/ч)
	129
	123,3
	123,3
	123,3
	122,8
	122,8
	122,8
	122,8
	122,8
	122,8
	122,8
	122,8
	122,8
	122,8

	6.6
	Котельные АО «Знамя»
	м²/(Гкал/ч)
	74,8
	74,8
	74,8
	74,8
	74,8
	74,8
	74,8
	74,8
	74,8
	74,8
	74,8
	74,8
	74,8
	74,8

	6.7
	Котельные АО УК «Кузбассразрезуголь»
	м²/(Гкал/ч)
	98,4
	98,4
	98,4
	98,4
	98,4
	98,4
	98,4
	98,4
	98,4
	98,4
	98,4
	98,4
	98,4
	98,4

	7
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Котельные МП «Исток»
	%
	29
	35
	40
	46
	51
	57
	62
	67
	73
	78
	84
	89
	95
	100

	7.2
	Котельные ООО «Тепловая компания «Актив»
	%
	42
	47
	51
	55
	60
	64
	69
	73
	78
	82
	87
	91
	96
	100

	7.3
	Котельные ООО «СТК»
	%
	76
	78
	79
	81
	83
	85
	87
	89
	91
	93
	94
	96
	98
	100

	7.4
	Котельные ООО «КОТК»
	%
	38
	43
	48
	53
	57
	62
	67
	72
	76
	81
	86
	91
	95
	100

	7.5
	Котельные ООО «СибСтройСервис»
	%
	45
	49
	53
	57
	62
	66
	70
	74
	79
	83
	87
	91
	96
	100

	7.6
	Котельные АО «Знамя»
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-190


	7.7
	Котельные АО УК «Кузбассразрезуголь»
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Котельные МП «Исток»
	лет
	19,75
	20,75
	21,75
	22,75
	23,75
	24,75
	25,75
	26,75
	27,75
	28,75
	29,75
	30,75
	31,75
	32,75

	8.2
	Котельные ООО «Тепловая компания «Актив»
	лет
	18,87
	19,87
	20,87
	21,87
	22,87
	23,87
	24,87
	25,87
	26,87
	27,87
	28,87
	29,87
	30,87
	31,87

	8.3
	Котельные ООО «СТК»
	лет
	16,8
	17,8
	18,8
	19,8
	20,8
	21,8
	22,8
	23,8
	24,8
	25,8
	26,8
	27,8
	28,8
	29,8

	8.4
	Котельные ООО «КОТК»
	лет
	16,81
	17,81
	18,81
	19,81
	20,81
	21,81
	22,81
	23,81
	24,81
	25,81
	26,81
	27,81
	28,81
	29,81

	8.5
	Котельные ООО «СибСтройСервис»
	лет
	11,01
	12,01
	13,01
	14,01
	15,01
	16,01
	17,01
	18,01
	19,01
	20,01
	21,01
	22,01
	23,01
	24,01

	8.6
	Котельные АО «Знамя»
	лет
	20,22
	21,22
	22,22
	23,22
	24,22
	25,22
	26,22
	27,22
	28,22
	29,22
	30,22
	31,22
	32,22
	33,22

	8.7
	Котельные АО УК «Кузбассразрезуголь»
	лет
	25,32
	26,32
	27,32
	28,32
	29,32
	30,32
	31,32
	32,32
	33,32
	34,32
	35,32
	36,32
	37,32
	38,32

	9
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Котельные МП «Исток»
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.2
	Котельные ООО «Тепловая компания «Актив»
	 
	0
	0
	0
	0
	0,113
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.3
	Котельные ООО «СТК»
	 
	0
	0
	0,002
	0
	0
	0
	0,022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.4
	Котельные ООО «КОТК»
	 
	0,02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.5
	Котельные ООО «СибСтройСервис»
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.6
	Котельные АО «Знамя»
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.7
	Котельные АО УК «Кузбассразрезуголь»
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Котельные МП «Исток»
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.2
	Котельные ООО «Тепловая компания «Актив»
	 
	0
	0,33
	0
	0
	0
	0,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.3
	Котельные ООО «СТК»
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0,21
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.4
	Котельные ООО «КОТК»
	 
	0
	0,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.5
	Котельные ООО «СибСтройСервис»
	 
	0
	0,09
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.6
	Котельные АО «Знамя»
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.7
	Котельные АО УК «Кузбассразрезуголь»
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc57466922][bookmark: _Toc78200740]«Ценовые (тарифные) последствия»
[bookmark: _Hlk75186436]В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения. 
Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы. 
Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста. 
При этом возмещение затрат на реализацию ИП организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня. 
Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. 
[bookmark: _Toc57466923][bookmark: _Toc78200741]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
В рассматриваемых зонах регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют семь теплоснабжающих организаций: 
1) МП «Исток»;
2) ООО «Тепловая компания «Актив».
3) ООО «СТК»;
4) ООО «КОТК»;
5) ООО «СибСтройСервис»;
6) АО «Знамя»
7) АО УК «Кузбассразрезуголь».
[bookmark: _Toc57466924][bookmark: _Toc78200742]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы, а именно реконструкции и строительства котельных и тепловых сетей. 
Тарифно-базовая модель теплоснабжения потребителей приведена на рисунке 14.1.


[bookmark: _Toc202453034]Рисунок 14.1 – Динамика изменения тарифов, тыс. руб.
[bookmark: _Toc57466927][bookmark: _Toc78200743]Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
Как видно из тарифно-балансовых моделей, приведенных на рисунках 14.1-14.6, тарифные последствия по всем ресурсоснабжающими организациям Киселевского ГО имеют плавный равномерный рост и не превышают предельно допустимый уровень тарифа.

[bookmark: _Toc54810958][bookmark: _Toc78200744]«Реестр единых теплоснабжающих организаций» 
[bookmark: _Toc78200745][bookmark: _Toc476321314][bookmark: _Toc39853003]Введение
Общие положения о единой теплоснабжающей организации и порядке присвоения статуса ЕТО
Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 29.07.2018).
В соответствии со ст. 2 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения.
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения решением:
· федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;
· главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;
· главы местной администрации муниципального района – в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (ред. от 16.03.2019) в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснование решения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
Критерии, порядок присвоения статуса единой теплоснабжающей организации и требования к ее деятельности установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (ред. от 14.02.2020).
Правила организации теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, устанавливают следующие критерии присвоения статуса единой теплоснабжающей организации:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Рабочая мощность источника тепловой энергии – средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.
Емкость тепловых сетей – произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (ред. от 26.04.2019) единая теплоснабжающая организация поставляет тепловую энергию (мощность) по единому тарифу всем потребителям, находящимся в зоне ее деятельности и относящимся к одной категории (группе) потребителей.
Единые тарифы на тепловую энергию (мощность) не применяются в отношении потребителей:
· которые заключили договор теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон в отношении объема, предусмотренного таким договором, в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении»;
· которые заключили долгосрочный договор теплоснабжения с применением долгосрочного тарифа в отношении объема, предусмотренного таким договором;
· в случае, предусмотренном ч. 9 ст. 23 Федерального закона «О теплоснабжении».
[bookmark: _Toc476321315][bookmark: _Toc39853004]Задачи разработки обоснования предложений по определению единой теплоснабжающей организации при выполнении актуализации схемы теплоснабжения
Правила организации теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, предусматривают следующие случаи изменения границ зоны деятельности единой теплоснабжающей организации:
· расширение зоны деятельности при подключении новых потребителей, источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся вне границ утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО;
· расширение зоны деятельности при технологическом объединении систем теплоснабжения (зон действия источников тепловой энергии, не связанных между собой на момент утверждения границ зоны деятельности ЕТО);
· сокращение или ликвидация зоны деятельности при отключении потребителей, источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся в границах утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО (в том числе при технологическом объединении/разделении систем теплоснабжения);
· образование новой зоны деятельности ЕТО при технологическом объединении/разделении систем теплоснабжения;
· образование новой зоны деятельности ЕТО при вводе в эксплуатацию новых источников тепловой энергии;
· утрата статуса ЕТО на основаниях, приведенных в Правилах организации теплоснабжения.
Сведения об изменении границ зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации (в соответствии с Правилами организации теплоснабжения).
Задача разработки данного раздела схемы теплоснабжения при выполнении актуализации состоит в обновлении и корректировке сведений о границах ЕТО, а также в уточнении и актуализации данных о теплоснабжающих организациях, осуществляющих деятельность в каждой системе теплоснабжения.
[bookmark: _Toc39853005][bookmark: _Toc78200746]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Hlk75184473]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, с указанием объектов, находящихся в обслуживании каждой теплоснабжающей организации, приведен в таблице 15.1.
[bookmark: _Toc202452955]Таблица 15.1 - Реестр систем теплоснабжения, утвержденный прошлой схемой теплоснабжения
	[bookmark: _Toc39853006][bookmark: _Toc78200747]№ ЕТО
	Наименование зоны действия возможной ЕТО и их теплоисточников

	1
	Зона действия систем теплоснабжения от 6 котельных МП «Исток»: № 19, 33, 34, 50, 49, Гидроузел, ЦТП котельной №34 (бывшая котельная №26).

	2
	Зона действия систем теплоснабжения от 8 котельных ООО «Тепловая компания «Актив»: № 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41, 43.

	3
	Зона действия систем теплоснабжения от 2 котельных ООО «СТК»: № 3, 7.

	4
	Зона действия систем теплоснабжения от 12 котельных ООО «КОТК»: № 1, 2, 5, 8, 9, 10, 15а, 30, 36, 37, 38, 46а.

	5
	Зона действия системы теплоснабжения от 1 котельной   ООО «СибСтройСервис»: № 12к.

	6
	Зона действия системы теплоснабжения от 1 котельной АО «Знамя»

	7
	Зона действия системы теплоснабжения от 2 котельных АО УК «Кузбассразрезуголь»: котельная №2 ОАО «УК «КРУ», котельная №3 ОАО «УК «КРУ».


Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
[bookmark: _Toc39853007]Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения
[bookmark: _Hlk75184496]На основании критериев, установленных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, при утверждении схемы теплоснабжения были утверждены зоны деятельности с назначением в каждой зоне единой теплоснабжающей организации.
Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения с учетом изменений в зонах деятельности, произошедших в ретроспективном периоде, приведены в таблице 15.2.

[bookmark: _Toc202452956]Таблица 15.2 – Реестр ЕТО в системах теплоснабжения с учетом изменений в зонах деятельности, произошедших в ретроспективном периоде
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	№ 
	Код зоны деятельности
	Источники тепловой энергии
	Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Киселевского городского округа на период до 2036 года (актуализация на 2025 год)
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	
	
	Наименования источников
	Теплоснабжающие организации в границах системы теплоснабжения
	Наличие источника в обслуживании теплоснабжающей организации
	
	

	1
	1
	Котельная №19
	МП "Исток"
	+
	МП "Исток"
	Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)

	2
	
	Котельная №33
	
	+
	
	

	3
	
	Котельная №34
	
	+
	
	

	4
	
	Котельная №50
	
	+
	
	

	5
	
	Котельная ГИДРОУЗЕЛ
	
	+
	
	

	6
	
	Котельная №49
	
	+
	
	

	7
	2
	котельная №17
	ООО «Тепловая компания «Актив»
	+
	ООО «Тепловая компания «Актив»
	Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) 

	8
	
	котельная №18
	
	
	
	

	9
	
	котельная №25
	
	
	
	

	10
	
	котельная №29
	
	
	
	

	11
	
	котельная №31
	
	
	
	

	12
	
	котельная №35
	
	
	
	

	13
	
	котельная №41
	
	
	
	

	14
	
	котельная №43
	
	
	
	

	15
	
	Новая котельная №17а
	
	+
	
	

	16
	3
	Котельная №3
	ООО "СТК"
	+
	ООО "СТК"
	Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)

	17
	
	Котельная №7
	
	+
	
	

	18
	4
	Котельная №1
	ООО "КОТК"
	+
	ООО "КОТК"
	Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)

	19
	
	Котельная №2
	
	+
	
	

	20
	
	Котельная №5
	
	+
	
	

	21
	
	Котельная №8
	
	+
	
	

	22
	
	Котельная №9
	
	+
	
	

	23
	
	Котельная №15а
	
	+
	
	

	24
	
	Котельная №30
	
	+
	
	

	25
	
	Котельная №37
	
	+
	
	

	26
	
	Котельная №38
	
	+
	
	

	27
	
	Котельная №46а
	
	+
	
	

	28
	5
	Котельная №12к
	ООО "СибСтройСеврвис"
	+
	ООО "СибСтройСеврвис"
	Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)

	29
	6
	Котельная АО "Знамя"
	ОАО "Знамя"
	+
	ОАО "Знамя"
	Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)

	30
	7
	котельная №2
	АО УК «Кузбассразрезуголь»
	+
	АО УК «Кузбассразрезуголь»
	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

	31
	
	котельная №3
	
	+
	
	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)



[bookmark: _Toc39853008]Актуализация сведений по зонам деятельности ЕТО
Исходя из принципов, описанных в пп. 1.2, был выполнен анализ возможных функциональных и институциональных изменений зон деятельности ЕТО и зон действия систем теплоснабжения.
Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и оснований для внесения изменений приведено в таблице 15.3.
[bookmark: _Toc39853009][bookmark: _Toc78200748]Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
[bookmark: _Hlk75184360]Сравнительный анализ критериев, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации, приведен в таблице 15.4.

[bookmark: _Toc202452957]Таблица 15.3 - Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
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	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников в системе теплоснабжения
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Киселевского городского округа на период до 2036 года (актуализация на 2025 год)
	Изменения в границах системы теплоснабжения
	Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения

	1
	Котельная №19
	1
	МП "Исток"
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 

	2
	Котельная №33
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 

	3
	Котельная №34
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 

	4
	Котельная №50
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
	ИЗМЕНЕН № ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	5
	Котельная №49
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	ИЗМЕНЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЕТО, ВКЛЮЧЕНИЕ В ЗОНУ МП «Исток»

	6
	Котельная ГИДРОУЗЕЛ
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
	ИЗМЕНЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЕТО, ВКЛЮЧЕНИЕ В ЗОНУ МП «Исток»

	7
	Котельная №17
	2
	ООО «Тепловая компания «Актив»
	ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА НОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ №17а
	ИСКЛЮЧЕНО

	8
	Котельная №18
	
	
	ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА НОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ №17а
	ИСКЛЮЧЕНО

	9
	Котельная №25
	
	
	ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА  КОТЕЛЬНУЮ №34
	ИСКЛЮЧЕНО

	10
	Котельная №29
	
	
	ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА  КОТЕЛЬНУЮ №34
	ИСКЛЮЧЕНО

	11
	Котельная №31
	
	
	ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА  КОТЕЛЬНУЮ №34
	ИСКЛЮЧЕНО

	12
	Котельная №35
	
	
	ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА НОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ №17а
	ИСКЛЮЧЕНО

	13
	Котельная №41
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 

	14
	Котельная №43
	
	
	ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА НОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ №17а
	ИСКЛЮЧЕНО

	15
	Новая котельная №17а
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 

	16
	Котельная №3
	3
	ООО "СТК"
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 

	17
	Котельная №7
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 

	18
	Котельная №1
	4
	ООО "КОТК"
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 

	19
	Котельная №2
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 

	20
	Котельная №5
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 

	21
	Котельная №8
	
	
	ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА НОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ №8а
	ИСКЛЮЧЕНО

	22
	Котельная №8а
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	

	23
	Котельная №9
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 

	24
	Котельная №10
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

	25
	Котельная №11
	
	
	ВЫВОД КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА НОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ №15а
	ИСКЛЮЧЕНО

	26
	Котельная №15а
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 

	27
	Котельная №30
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 

	28
	Котельная №36
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 

	29
	Котельная №37
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 

	30
	Котельная №38
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 

	31
	Котельная №46а
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 

	32
	Котельная №49
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
	ИЗМЕНЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЕТО, ВКЛЮЧЕНИЕ В ЗОНУ МП «Исток»

	33
	Котельная №12к
	5
	ООО "СибСтройСеврвис"
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

	34
	Котельная АО "Знамя"
	6
	ОАО "Знамя"
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 

	35
	котельная №2
	7
	АО УК «Кузбассразрезуголь»
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 

	36
	котельная №3
	7
	АО УК «Кузбассразрезуголь»
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 



[bookmark: _Toc202452958]Таблица 15.4 - Сравнительный анализ критериев, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации199

	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников в системе теплоснабжения
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО - Схема теплоснабжения Киселевского городского округа на период до 2036 года (актуализация на 2025 год)
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная №19
	1
	МП "Исток"
	подана
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	2
	Котельная №33
	
	
	подана
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	3
	Котельная №34
	
	
	подана
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	4
	Котельная №50
	
	
	[bookmark: _Hlk137104593]н/д
	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

	5
	Котельная ГИДРОУЗЕЛ
	
	
	н/д
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	6
	Котельная №49
	
	
	н/д
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	7
	Котельная №17
	2
	ООО «Тепловая компания «Актив»
	подана
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	8
	Котельная №18
	
	
	подана
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	9
	Котельная №25
	
	
	подана
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	10
	Котельная №29
	
	
	подана
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	11
	Котельная №31
	
	
	подана
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) 

	12
	Котельная №35
	
	
	подана
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	13
	Котельная №41
	
	
	подана
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	14
	Котельная №43
	
	
	подана
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	15
	Новая котельная №17а
	
	
	заявка не подавалась
	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

	16
	Котельная №3
	3
	ООО "СТК"
	подана
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	17
	Котельная №7
	
	
	подана
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	18
	Котельная №1
	4
	ООО "КОТК"
	подана
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	19
	Котельная №2
	
	
	подана
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	20
	Котельная №5
	
	
	подана
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	21
	Котельная №8
	
	
	подана
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	22
	Котельная №8а
	
	
	заявка не подавалась
	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

	23
	Котельная №9
	
	
	подана
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	24
	Котельная №10
	
	
	подана
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	25
	Котельная №15а
	
	
	подана
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	26
	Котельная №30
	
	
	подана
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	27
	Котельная №36
	
	
	подана
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	28
	Котельная №37
	
	
	подана
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	29
	Котельная №38
	
	
	подана
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) 

	30
	Котельная №46а
	
	
	подана
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	31
	Котельная №12к
	5
	ООО "СибСтройСеврвис"
	подана
	п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации)

	32
	Котельная АО "Знамя"
	6
	ОАО "Знамя"
	н/д
	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

	33
	котельная №2 ОАО «УК «КРУ»
	7
	АО УК «Кузбассразрезуголь»
	Не подавалась
	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

	34
	котельная №3 ОАО «УК «КРУ»
	
	
	Не подавалась
	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)


200
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[bookmark: _Toc39853014][bookmark: _Toc78200750]Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Границы зон деятельности по состоянию на конец 2024 года приведены на рисунке 15.1.
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[bookmark: _Toc202453035]Рисунок 15.1 – Расположение источников тепловой энергии на территории Киселевского городского округа
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В настоящем документе определены зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций на территории Киселевского городского округа.
Реестр единых теплоснабжающих организаций приведен в таблице 15.2.
В соответствии с Правилами организации теплоснабжения статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа, города федерального значения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в орган местного самоуправления поселения, городского округа, орган исполнительной власти города федерального значения, уполномоченные на разработку схемы теплоснабжения, в течение 1 месяца со дня размещения в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также со дня размещения решения, указанного в п. 17 Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны (зон) ее деятельности.
Обязанности ЕТО определены п. 12 Правил организации теплоснабжения. В соответствии с приведенным документом единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;
· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
В поселениях, городских округах, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности, кроме обязанностей, предусмотренных п. 12 Правил, также обязана:
· до окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения разработать и разместить на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» стандарты качества обслуживания единой теплоснабжающей организацией потребителей тепловой энергии и стандарты взаимодействия единой теплоснабжающей организации с теплоснабжающими организациями, владеющими на праве собственности и (или) ином законном основании источниками тепловой энергии, а также направить эти стандарты в территориальный антимонопольный орган;
· реализовывать мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимые для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенные для нее в схеме теплоснабжения в соответствии с перечнем и со сроками, которые указаны в схеме теплоснабжения;
· обеспечивать соблюдение значений параметров качества теплоснабжения потребителей и параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, в зоне своей деятельности в соответствии с настоящими Правилами;
· исполнять стандарты качества обслуживания единой теплоснабжающей организацией потребителей тепловой энергии и стандарты взаимодействия единой теплоснабжающей организации с теплоснабжающими организациями, владеющими на праве собственности и (или) ином законном основании источниками тепловой энергии;
· размещать информацию о своей деятельности на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии приведен в таблице 16.1.
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Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них приведен в таблице 16.2.
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	[bookmark: _Hlk201228194]№ п/п
	Наименование котельной, мероприятия
	Год реализации
	Стоимость, тыс. руб. без НДС
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	МП «Исток»

	1
	Котельная №19
	 
	51 904
	9 911
	9 354
	10 164
	15 142
	7 333
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Замена циклонов №1,2,3,4 – 4шт
	2024-2028
	12 201
	2 521,00
	4 120,00
	4 120,00
	0,00
	1 440,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Замена экономайзера БЦ-259 №1,2,3,4-4шт
	2024-2025
	7 288
	2 054,00
	5 234,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Капитальный ремонт котла КЕ 10/14 №1,2,3,4 (замена трубной части и колосниковой решетки, обмуровки котла)
	2024-2028
	19 817
	5 336,00
	0,00
	0,00
	12 778,00
	1 703,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Замена подпиточного Насоса №1,2 на насосную станцию COR-3
	2026
	3 040
	0,00
	0,00
	3 040,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Установка водоподготовки Hydro Tech STC
	2026
	3 004
	0,00
	0,00
	3 004,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Замена пластинчатого теплообменника№1,2,3,4
	2027-2028
	6 554
	0,00
	0,00
	0,00
	2 364,00
	4 190,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Котельная №33 
	 
	111 738
	3 738
	36 000
	36 000
	36 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Монтаж дополнительного котла №2 
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Замена котла №1 типа ДКВР 10/13
	2025
	36 000
	0,00
	36 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Замена котла №3 типа ДКВР 10/13
	2026
	36 000
	0,00
	0,00
	36 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Замена котла №4 типа ДКВР 10/13
	2027
	36 000
	0,00
	0,00
	0,00
	36 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Капитальный ремонт топки котла ДКВР 10/14 №1.3
	2024
	2 658
	2 658,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Замена регулирующего клапана РУ 13/3
	2024
	1 080
	1 080,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	Котельная №50 
	 
	3 411
	3 411
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	Капитальный ремонт котла НР-18 №2
	2024
	3 411
	3 411,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	Котельная №34
	 
	107 174
	26 975
	25 365
	26 487
	28 346
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Проектные работы. Корректировка проекта на реконструкцию котельной №34
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19
	Строительно-монтажные работы. Демонтаж котлов КЕ 10/14(4шт.) , монтаж котлов КВТС 20(3шт.) и вспомогательного оборудования.
	2024-2027
	107 174
	26 974,71
	25 365,34
	26 487,49
	28 346,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	20
	ЦТП котельной №34
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	Разработка проектно-сметной документации, с последующей ликвидацией котельной №26
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	22
	Котельная ГИДРОУЗЕЛ
	 
	2 458
	2 458
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	Капитальный ремонт котла НР-18 №2 
	2024
	2 458
	2 458,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	24
	Итого по МП «Исток»:
	 
	276 685
	46 493
	70 719
	72 651
	79 488
	7 333
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО «ТК «Актив»

	25
	Котельная №31
	 
	2 563
	0,00
	0,00
	2 562,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	26
	Проектирование и установка газоочистного оборудования (дымосос; золоуловитель ) котельная №31
	2026
	2 563
	0,00
	0,00
	2 562,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	27
	Котельная №41
	 
	12 560
	0,00
	667,32
	3 125,16
	8 767,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	28
	Проектирование и замена котла НР-18 на котел типа КВ-1,16 и вспомогательного оборудования(вентилятор, газоход, расходомер) котельная №41
	2027
	2 148
	0,00
	0,00
	0,00
	2 148,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	29
	Проектирование и монтаж системы химводоподготовки (умягчения непрерывного действия) котельная №41
	2025
	667
	0,00
	667,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	30
	Замена дымовой трубы Д=700мм Н=26м на дымовую трубу Д-800мм Н=32м на котельной №41.
	2027
	3 306
	0,00
	0,00
	0,00
	3 306,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	31
	Проектирование и монтаж системы химводоподготовки (умягчения непрерывного действия) на котельных №17,18,25,29,35
	2027
	3 313
	0,00
	0,00
	0,00
	3 313,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	32
	Проектирование и замена газоочистного оборудования, циклон БЦ- на циклон типа ЦН на котельной №41
	2026
	3 125
	0,00
	0,00
	3 125,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	33
	Котельная №43
	 
	2 684
	0,00
	2 684,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	34
	Проектирование и замена котла HP-18 на котел типа КВ-1,45 с оборудованием котельная №43
	2025
	2 684
	0,00
	2 684,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	35
	Котельная №17а
	2025
	287 428
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 000,00
	9 000,00
	260 000,00
	2 428,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	36
	Разработка проектно-сметной документации и строительство котельной №17а и новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей котельных №17,18,35,43. Этап I. 
	2028-2029
	25 000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 000,00
	9 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	37
	Строительство котельной №17а и новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей котельных №17,18,35,43. Строительство котельной с установкой четырех котлов КВ-ТС-6,5-150 или аналогичного оборудования. Строительство тепловых сетей. Этап II. 
	2030
	260 000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	260 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	38
	Закрытие котельной №17 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а. Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа Ланкашир
	2031
	506
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	506,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	39
	Закрытие котельной №18 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а. Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа НР-18
	2031
	315
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	315,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	40
	Закрытие котельной №35 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а. Консервация котельного оборудования котлов №1-8 типа НР-18,типа КВр-1,18, типа Сибирь 7М
	2031
	767
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	767,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	41
	Закрытие котельной №43 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а. Консервация котельного оборудования котлов №1-7 типа КВС, типа НР-18, КВр, типа Ланкашир 
	2031
	840
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	840,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	42
	Итого по ООО «ТК «Актив»:
	 
	305 236
	0
	3 352
	5 688
	8 768
	16 000
	9 000
	260 000
	2 428
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО «СТК»

	43
	Котельная №3
	 
	759 505
	12 682
	0
	22 260
	22 220
	160 643
	160 089
	381 611
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	44
	Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Разработка проектной документации
	2026-2027
	44 480
	0,00
	0,00
	22 260,10
	22 219,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	45
	Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Строительство пристройки и монтаж двух котлоагрегатов КЕ 25/14
	2028-2029
	320 732
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	160 643,20
	160 089,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	46
	Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Замена котла №1 ДКВР 20-13 на котел КЕ25/14
	2030
	63 534
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	63 534,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	47
	Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Реконструкция существующей части котельной №3
	2030
	235 378
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	235 377,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	48
	Реконструкция котельной №3. Монтаж котельного оборудования. Ввод в эксплуатацию дымовой трубы
	2030
	82 699
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	82 698,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	49
	Проектирование, замена сетевой насосной группы котельной №3, увеличение мощности группы пластинчатых теплообменных аппаратов котельной № 3 
	2024
	12 682
	12 682,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	50
	Котельная №7
	 
	225 265
	0
	8 160
	39 871
	40 352
	42 055
	43 831
	50 995
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	51
	Реконструкция котельной №7. Капитальный ремонт котла №1 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла
	2026
	31 336
	0,00
	0,00
	31 336,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	52
	Реконструкция котельной №7. Капитальный ремонт котла №2 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла
	2027
	31 424
	0,00
	0,00
	0,00
	31 424,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	53
	Реконструкция котельной №7. Капитальный ремонт котла №3 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла
	2028
	32 716
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32 716,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	54
	Реконструкция котельной №7. Капитальный ремонт котла №4 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла
	2029
	34 063
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34 063,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	55
	Техническое перевооружение ЦТП котельной №7
	2025-2029
	44 731
	0,00
	8 160,06
	8 535,43
	8 928,06
	9 338,75
	9 768,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	56
	Проектирование, приобретение, монтаж бака аккумулятора V=700 м³ – 1 шт.
	2030
	50 995
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50 995,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	57
	Итого по ООО «СТК»:
	 
	984 770
	12 682
	8 160
	62 132
	62 572
	202 698
	203 920
	432 606
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО «КОТК»

	58
	Котельная №1
	 
	5 262
	0
	0
	0
	0
	5 262
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	59
	Демонтаж котла №1 типа НР-18
	2028
	597
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	597,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00210


	60
	Монтаж котла №1 типа Гефест 0,8-95ТР или аналогичного оборудования
	2028
	4 665
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 665,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	61
	Котельная №8А
	 
	256 704
	95 171
	124 157
	15 708
	21 668
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	62
	Строительство котельной №8а (переключение тепловых нагрузок с котельных №8, 10 на котельную №8а и закрытие котельных №8,10)
	2024-2025
	219 328
	95 171,06
	124 157,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	63
	Строительство второй очереди котельной №8а (переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС) на котельную №8а и закрытие котельной №9)
	2026-2027
	37 376
	0,00
	0,00
	15 708,00
	21 668,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	64
	Котельная №9
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	65
	Техническое перевооружение котельной № 9 с заменой дымовой трубы, газоходов и вспомогательного оборудования
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	66
	Котельная №11
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	67
	Закрытие котельной №11 с переключением нагрузок на кот. №15а ЦТП. Консервация котельного оборудования котлов №1, 2 типа НР-18
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	68
	Котельная №15а
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	69
	Замена существующих сетевых насосов на новые сетевые насосы большей мощности (2 шт.) на котельной №15а (ЦТП)
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	70
	Установка преобразователя частоты 75/90 кВт 3*400В (1 шт.) на котельной №15а (ЦТП)
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	71
	Реконструкция поверхности нагрева котла THH-Uve 8000 №2 на котельной №15а
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	72
	Приобретение и монтаж частотного преобразователя на сетевой насос на котельной № 15а для работы в летний период
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	73
	Котельная №37
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	74
	Приобретение и монтаж частотного преобразователя на дымососы котлов №1-7
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	75
	Итого по ООО «КОТК»:
	 
	103 403
	39 642
	21 123
	15 708
	21 668
	5 262
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ООО «СибСтройСервис»

	76
	котельная №12к
	 
	48 377
	15 529
	16 587
	13 528
	2 733
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	77
	Монтаж пластинчатых теплообменников марки НН№22-ТО10/31-ТКТL-80 (2 шт.) – на ГВС, марки НН№100-ТО10/217-ТКТL-62 (1шт.) – на отопление
	2025
	1 204
	0,00
	1 204,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	78
	Монтаж и обвязка 2-х котлов КВМ 2,5 и вспомогательного оборудования (циклон, дымосос, вентилятор)
	2024
	4 040
	4 040,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	79
	Монтаж резервной емкости запаса городской воды V -500 м³
	2025
	3 790
	0,00
	3 789,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	80
	Строительство угольного склада с установкой крана подвесного мостового электрического однопролетного, грейфера одноканатного
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	81
	Строительство здания ремонтно-механического цеха и гаража
	2024
	8 466
	8 465,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	82
	Наладка системы автоматизации котлов
	2024
	1 550
	1 550,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	83
	Приобретение и монтаж дымососа ДН-9 с эл. двигателем 1500 об/мин котлов № № 1,2,3,4
	2025
	1 033
	0,00
	1 033,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	84
	Приобретение и монтаж насоса котловой воды ХST 50-200-110 /. № № 1,2 либо аналогичного.
	2025
	1 369
	0,00
	1 369,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	85
	Приобретение и монтаж котла , КВМ 2,5 с топкой ТЛПХ.
	2026
	6 841
	0,00
	0,00
	6 841,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	86
	Приобритение и монтаж пластинчатого теплообменника, производительностью 9,2 Гкал/час.
	2025
	3 690
	0,00
	3 689,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	87
	Здание котельной. Замена кровельного покрытия
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	88
	Котел КВМ 2,5 № 1,2,3,4. Замена шурующей планки, замена колосников, замена топочных дверок. Ремонт обмуровки.Замена редуктора
	2024-2027
	1 513
	203,90
	608,17
	350,30
	350,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	89
	 Ремонт газоходов, замена металла, увеличение сечения газоходов.
	2024
	570
	570,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	90
	Монтаж трубопровода холодного водоснабжения
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	91
	Ремонт конвейера шлакозолоудаления. замена цепи (70м), полосы износа, головной части.
	2024-2027
	4 018
	48,90
	1 561,30
	1 687,90
	720,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	92
	Перенос дробилки, конвейера топливоподачи на нулевую отметку, в соответствии с проектом
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	93
	Ремонт конвейера углеподачи замена цепи (70м), полосы износа, головной части.
	2024-2025
	1 610
	48,60
	1 561,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	94
	Котел КВМ 1,8 . КВМ 2,5 № 1,2,3,4,5,6. Ремонт привода топок ТШМ, замена колосников, частичный ремонт обмуровки котлов, с заменой предохранительных клапанов, топочных дверок. Устройство люков.
	2024-2027
	2 497
	88,90
	0,00
	1 687,90
	720,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	95
	Дымосос ДН 8. Замена подшипников, ремонт улитки, смазка.
	2024
	71
	70,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	96
	Вентилятора ВД2,8-3000, ВЦ 14-46-2,5 ПВ. Замена подшипников и смазки
	2024-2027
	195
	33,30
	0,00
	81,00
	81,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	97
	Здание котельной. Побелка, покраска котельной и бытовых помещений
	2024-2027
	120
	30,20
	0,00
	45,00
	45,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	98
	Щитовая. Замена автоматов, пускателей, замена кабеля и блока защиты на сетевые, подпиточные насосы, замена кабеля на освещение в котельном зале.
	2024-2027
	315
	58,60
	96,01
	80,00
	80,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	99
	Капитальный ремонт дымососов котла № № 3,4 КВм -2,5
	2024-2027
	616
	320,00
	0,00
	140,30
	155,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	100
	Ремонт пластинчатого теплообменника НН№100ТО10/217-ТКТL, с заменой пластин
	2025
	1 332
	0,00
	1 331,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	101
	Ремонт натрий катионитового фильтра
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	102
	Ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей
	2025-2027
	2 997
	0,00
	342,45
	2 364,00
	290,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	103
	Замена запорной арматуры
	2026-2027
	541
	0,00
	0,00
	250,30
	290,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	104
	Итого по ООО «СибСтройСервис»:
	 
	48 377
	15 529
	16 587
	13 528
	2 733
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	АО «Знамя»

	105
	Итого по АО «Знамя»
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	АО УК «Кузбассразрезуголь»

	106
	Итого по АО УК «Кузбассразрезуголь»
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого по источникам Киселевского городского округа
	 
	1 718 471
	114 346
	119 941
	169 707
	175 229
	231 293
	212 920
	692 606
	2 428
	0
	0
	0
	0
	0
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[bookmark: _Toc202452960]Таблица 16.2 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них212

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Стоимость, тыс. руб. без НДС
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	МП «Исток»

	1
	Котельная №19
	 
	1 904,00
	0,00
	1 904,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Установка балансировочных клапанов на тепловой сети 
	2025
	1 904,00
	0,00
	1 904,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Котельная №33  
	 
	750,00
	0,00
	750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Установка балансировочных клапанов на тепловой сети 
	2025
	750,00
	0,00
	750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Котельная №34
	 
	10 854,88
	3 481,74
	3 686,57
	3 686,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Строительство тепловой сети от котельной №34 до теплового пункта котельной №26
	2024-2026
	10 854,88
	3 481,74
	3 686,57
	3 686,57
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Котельная №31
	 
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Строительство тепловой сети от котельной №33 до теплового пункта котельной №31, 895 м., Ø 159 мм
	2027
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Итого по МП «Исток»:
	 
	15 508,88
	3 481,74
	6 340,57
	3 686,57
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО «ТК «Актив»

	10
	Котельная №17а
	 
	68 290,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68 290,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Строительство тепловых сетей. Котельная №17а - ТК-3, 239 м, Ø 400 мм, надз.
	2030
	7 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Строительство тепловых сетей. ТК-6 - ТК-10' (кот. №18), 384 м, Ø 150 мм, надз.
	2030
	6 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Строительство тепловых сетей. ТК-26' - ТК-15(кот.№43)262 м, Ø 300 мм, надз.
	2030
	6 890,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 890,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Строительство тепловых сетей. ТК-3б - УТ-1'', 322 м, Ø 300 мм, надз.
	2030
	8 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	Строительство тепловых сетей. УТ-1'' - ТК-1 (кот. №35), 331 м, Ø 300 мм, надз.
	2030
	9 050,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 050,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	Реконструкция тепловых сетей. ТК-3 - ТК-6, 146 м, с Ø 300 на Ø 400 мм, подз. кан.
	2030
	6 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	Реконструкция тепловых сетей. ТК-6 - ТК-26', 212 м, с Ø 150 на Ø 300 мм, подз. кан.
	2030
	6 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	18
	Реконструкция тепловых сетей. ТК-15 - ТК-3б (кот. №43), 321 м, с Ø (100-200) на Ø 300 мм, подз. кан.
	2030
	16 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19
	Итого по ООО «ТК «Актив»:
	 
	68 290,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68 290,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО «СТК»

	20
	Котельная №3
	 
	713 163,20
	0,00
	120 501,20
	0,00
	0,00
	0,00
	106 115,40
	186 678,00
	201 958,80
	97 909,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	21
	Реконструкция тепловых сетей. Проектирование и замена магистральной тепловой сети от ТК-1-ТК-4, 727 м, с Ø 300 на Ø 450 мм
	2029
	106 115,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	106 115,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	22
	Проектирование и строительство магистральной тепловой сети от ТК-4 – ЦТП микрорайона №2, 2695 м, Ø 400 мм
	2030
	186 678,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	186 678,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	23
	Проектирование и строительство внутриквартальной тепловой сети микрорайона №2, 1560 м, Ø 350 мм
	2031
	103 710,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	103 710,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	24
	Строительство внутриквартальной тепловой сети микрорайона №5, 2100 м,  Ø 350 мм
	2024-2025
	120 501,20
	0,0 
	120 501,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	25
	Проектирование и строительство ЦТП микрорайона №2.
	2031-2032
	196 158,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	98 248,70
	97 909,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	26
	Котельная №7
	 
	336 528,20
	0,00
	199 877,43
	8 535,43
	8 928,06
	9 338,75
	9 768,33
	80 863,90
	19 216,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	27
	Проектирование, реконструкция тепловых сетей от ЦТП до ТК8 1020м, с Ø 500 на Ø 600 мм, п. надзем.
	2030
	80 863,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80 863,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	28
	Проектирование, строительство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от котельных №3 и 7. ТК1-ЦТП кот. № 7 (отопл.), 260 м (в двух-м исчислении), Ø 400 мм 
	2031
	19 216,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 216,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	29
	Строительство сетей ГВС от ЦТП котельной 7 до присоединения к сетям ГВС 5 микрорайона, и подкачивающей насосной станции на существующей тепловой сети с присоединением к тепловым сетям 5 микрорайона
	2025
	191 717,37
	0,00
	191 717,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	30
	Техническое перевооружение ЦТП Котельной №7
	2025-2029
	44 730,63
	0,00
	8 160,06
	8 535,43
	8 928,06
	9 338,75
	9 768,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	31
	Итого по ООО «СТК»:
	 
	1 049 691,40
	0,00
	320 378,63
	8 535,43
	8 928,06
	9 338,75
	115 883,73
	267 541,90
	221 175,10
	97 909,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО «КОТК»

	32
	Котельная №8А
	 
	108 469,00
	0,00
	10 875,00
	68 861,00
	28 733,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	33
	Строительство магистрального участка тепловой сети 1-го контура от котельной № 8а до ЦТП пер. Транспортный, 10 (переключение тепловых нагрузок с котельных №8, 10 на котельную №8а и закрытие котельных №8, 10)
	2025-2026
	30 709,00
	0,00
	2 500,00
	28 209,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	34
	Строительство ЦТП котельной № 8а (переключение тепловых нагрузок с котельной № 10 на котельную №8а и закрытие котельной № 10)
	2025-2026
	46 652,00
	0,00
	6 000,00
	40 652,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	35
	Строительство тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП котельной № 8а от точки А около ж.д. пер. Транспортный, 4  до точки Б  около ж.д. пер. Транспортный, 1 (переключение тепловых нагрузок с котельной №9 (отопления, ГВС)  на котельную №8а и закрытие котельной №9)
	2025-2027
	31 108,00
	0,00
	2 375,00
	0,00
	28 733,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	36
	Котельная №15А
	 
	44 798,00
	0,00
	4 000,00
	40 798,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	37
	Строительство и реконструкция тепловой сети системы отопления от ЦТП котельной № 15а до точки подключения в трубопровод к потребителям от котельной № 11
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	38
	Строительство тепловой сети  системы отопления от ТК12 около дома № 9 ул. Загаражная до точки Н. около здания ул. Советская, 1а.
	2025-2026
	17 962,00
	0,00
	2 000,00
	15 962,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	39
	Строительство ПНС котельной № 15а (переключение тепловых нагрузок с котельных №9 (отопление) на котельную №15а и закрытие котельной №9)
	2025-2026
	26 836,00
	0,00
	2 000,00
	24 836,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	40
	Прочие мероприятия
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	41
	Проектно-изыскательские и монтажные работы по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре на объектах: ЦТП,  мех.цех, котельная № 5, 36, 49
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	42
	Итого по ООО «КОТК»:
	 
	153 267,00
	0,00
	14 875,00
	109 659,00
	28 733,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО «СибСтройСервис»

	45
	Котельная №12к      
	 
	12 209,74
	0,00
	0,00
	6 104,87
	6 104,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	44
	Строительство тепловых сетей от котельной №12к до УТ2 (ГВС) 1333 м, Ø 150 мм, 858 м, Ø 100 мм, надз.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	45
	Строительство тепловых сетей ул. Новостройка – II очередь (ГВС) 2467 м, Ø 200 - Ø 50 мм, надз.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	46
	Строительство тепловых сетей ул. Томская 2, ул. Томская 4  
	2026-2027
	12 209,74
	0,00
	0,00
	6 104,87
	6 104,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	47
	Итого по ООО «СибСтройСервис»:
	 
	12 209,74
	0,00
	0,00
	6 104,87
	6 104,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	АО «Знамя»

	48
	Итого по АО «Знамя»
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	АО УК «Кузбассразрезуголь»

	49
	Итого по АО УК «Кузбассразрезуголь»
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Итого по сетям Киселевского городского округа
	 
	1 298 967
	3 482
	341 594
	127 986
	45 766
	9 339
	115 884
	335 832
	221 175
	97 910
	0
	0
	0
	0
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[bookmark: _Toc78200755]«Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»
[bookmark: _Toc78200756]Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
Замечания и предложения не поступало.
[bookmark: _Toc78200757]Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения
[bookmark: _Toc78200758]Замечания и предложения не поступало.
Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
[bookmark: _Toc78200759]Замечания и предложения не поступало.


 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения» 
Состав проекта Схемы теплоснабжения Киселевского ГО был приведен в соответствие с требованиями Постановления от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
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image77.png
AIMUHHUCTPAIHS KHCEJEBCKOTO
TOPOJICKOTO OKPYTA

TOCTAHOBJIEHUE

or_«02» aBrycra 2018 1. No 98-

Kitcenencku roposckof oxpyr

06 yroepaennn Cxemst TentocuaGxens KHee1eBckoro ropoackoro
oxpyra ¢ nepenextupoii 10 2028 roxa. Aktyasusaums wa 2019 rox.

B cooThetcTaun ¢ (eleparhHBM 3aKOROM 0T 27.07.2010 Nel90-03 «O
TenocHaGKeriiy, nocTaionnenies TpasiTensersa Poceuiicko Genepaui o
22022012 Nel54 «O TpeGOBANIAX K CXeMaM TEMIOCHAGKEHNS, TIOPAIKY WX
paspaGoTkH W yTBepKIeHH», YCTABOM  MYHHIMTATSHOTO  OGPEsoBaiis
«Kuceneockiil  TOPOICKON  OKpYI»,  MOCTAHOBICHMEM  AIMMHHCTPALMH
Kucenesckoro roponckoro okpyra o 10.042018  Nes2-n «O maswavenun
ny6meEsx crymanii no npoekty «Cxema TemiocaGeHus Kicerescroro
FOpOACKOro OKpYTa ¢ nepemekTiBoll 40 2028 rota. Axryanisaus Ha 2019 roz,
© YueTOM SAKTIONEHIIS O Pe3YTRTATAX MYGIHTHAIX CTYMANKA 110 MPOEKTY (CXeMa
TennocHaGkers KHCETEACKOro TOPOICKOr0 OKpYTa ¢ meperiekTusol 10 2028
rona. Akryanamus na 2019 ro ot 13.04.2018;

1. Vreepaute mpunaraemyio Cxemy TemiocuaGkenns Kicenescroro
FOpOACKOro OKpyTa ¢ nieperexTiBoli 0 2028 roxa. AKTyansaus Ka 2019 rox.

2. Opranusamim 00O «Ten06as KoMNANHS «AKTHE NPHCBOHTS CTaTye
eukOM TennOCHAGKaOMel OpraHM3ALIH.

3. OnyGmaxoams mactosuiee moctanosnense B rasere «Kucenesck
OQUINATLHBID W pIIMECTTH Ha OQMIMAThHOM CaliTe AAMMHHCTPAHH
KHCEIeBCKOrO TOpOACKOro okpyra. hitp:/www.shahter.ru// B wH(opMaIHOHHO-
TenexommyKauHOHOH ceTH «HiTepHET).

4. KOHTPOIb 32 BHITOIHEHHEM HACTOSIIETO MOCTAHOBTEHHA BO3OKHTS Ha
savectirens rnas  Kiceneckoro ropoackoro okpyra mo KKX u
Graroycpolictsy B.B. Crupra.

T'nasa Kuceneackoro
ropozeKoro okpyra C.CJlaspentsen
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AIMHHUCTPALMSI KUCEJIEBCKOTO
TOPOJICKOT'O OKPYTA

NMOCTAHOBJIEHNE

ot «10» mions 2019 1.
Kinceneackal opoRcho OXpyT

06 yraepaenun Cxembi TentocuaGaenus KHCeIeBexoro ropoiekoro
oKpyra ¢ nepemexTuBoii 10 2028 roza. AkTyawsamas ma 2020 rox.

B cootaercTin ¢ (efepatbibi 3akoHoM 0T 27.07.2010 Nal90-03 «O
TemocHaGKenHI, nocTanoBTenHeM TpasnTensersa Pocouiickoii Geepaui ot
22022012 Nel54 «O TpeGopansx K cxemam TemiockaGKenss, MOPRIKY HX
paspaloTKI 1 yTREpAJeHA», VCTABOM MYHHUMIATGHOTO  OGPAIOBAHHA
«KrceneBckuil  TOPOJCKOH  OKPYr»,  TIOCTAHOBJICHHCM  @IMHHHCTPAIUN
Kiiceneackoro roporckoro okpyra o 17.052019  NeS9-n «O naswasenuu
mybTHUHEIX CcTymammii no mpoekty «Cxema TemocHaGkenns Kiiceneackoro
TOPOZICKOTO OKpYIa ¢ NepereKTHBOM Ao 2028 roga. Aktyamnsauns na 2020 roz»,
© YHETOM NPOTOKOIA MYOHAHBLX CYIAMIH 110 OEKTY «CXEMa TeMIOCHAOReHS
KHCENIeBCKOro FOpOJICKOro OKpyra ¢ mepeiiexTuBoii 10 2028 roxa. AKTyamnsaums
+a 2020 rox» ot 23.05.2019:

1. Vrepants  mpunaraemyio  Cxewy TemtocwaGkenns Kiceieackoro
TOPOCKOrO OKpyra ¢ nepenektusoli 1o 2028 rofa. Axryammsaums va 2020 roa.

2. Oprammsamin MIT «HCTOK» NPHCBOHTH CTATYC eIMHOI TerlocHAGHKaI0-

et opraumsaLK.
3. OnyBimKoBaTH HACTOALIIEE NIOCTAHOBICHHE B raseTe «KHCeTeBCK opH-
QILHBIY B PA3MECTHTE Ha OpMUMATBHOM caiiTe anmmmncTpammi Kiceresckoro
ropoxckoro  okpyra  hup://www.shahterrw/ B MHopMauHOHHO-
TelleKoMMyHIKaIHORHOi cetn «MaTeprey.

4. KONTPOI> 32 BHITIOTHEHHEM HACTOALIETO IOCTAHOBTCHHA BOXIOKHTS Ha
savectutens raas  Kiceneackoro ropoxckoro okpyra (mo KKX m
Graroycrpolictsy) C. B. lnmkina.

T'nasa Kucenesckoro
ropoackoro okpyra MA. llIkapaGefimikon
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AIMHHHCTPALIS KHCEJEBCKOIO
FOPOJICKOTO OKPYT'A

TOCTAHOBJIEHHE

1. «07» denpans 2014 r. No 131
Kieserconi ropoicn oxpy

s Kiceaencka na LepHo
¢ nepenexTuBoil 10 20281,

B cootmercroin ¢ Deepaibhiin saxosom  or 27.072010 N190-03 «O
TennockaGkeriny,  nocTatontekmex Tpasutenscrna Poccuficko Defepaum o7
220220125, N1S4 <O TPCOBAIAX K CNCNAM TeNIOCHASKEIIA, HOpAAKY X
pwspaotkn W yroepcmisy,  YCTEHOM  MYHMUNOTLHOTO  OGpA3OBAHMA
«Kicesencinii ropoxcoif OKkpyr», nocTanosTenen anumHcTpaumn Kucenesckoro
ropoackoro okpyra ot 05.11.2013 Ned20-t «O wasnasermin nyGuissisix cryuani no
HDOGKTY  CXeMB! TeIIOCHAGAEHHS MyHHUHTATbHOTO  oGpasosais  (Kiceresckili
FOPOACKO/E OKPYD, C YHETOM JAKIIOUEHHS O PesyILTATAX NyGIMHAX CAyWwaNHH 10
NPOSKTY  CXeMB! TeTAOCHABAEHHS  MyHHWHTATbHOTO  oGpasonans  cKucerencKili
roposcolt oxpyD» o1 05.12.2013r

1.YToepants mpHiaraMylo  cxewy TennocHaGmenss rKncerencka ma
nepon 2012 ~2017r.r. ¢ repenekTHBoil 10 20281

2Tlpucnonts cratye el TennocwaGkaomeit oprastsaui

ctenytoun opramsausiv: MIT «Tenion, MIT«TXy, 000 «KOTKy.

3.0mieny  HHQOPMALHOHHO-TEXHINECKOTO  O0CCTIEeHiN  AMUHHCTPALHY
Kiicesienckoro  roponckoro  okpyra (OB, Chkpaosa)  pasMectuts  cxew)
TennocnaGikerin rKincenescka Ha mepuon 2012-2017rr. ¢ nepenexrusoli sio
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AJIMMHHCTPALIMS] KHCETEBCKOTO
TOPOJICKOTO OKPYTA

TIOCTAHOBJIEHHE

o1.@8» wions 2017 1. No 150-1

Kincenescu roposcaol oxpyr

06 yreepaenun Cxembi Tenocabaenns Kuce1esekoro ropoackoro
oKpyra ¢ nepenexThBoii 10 2028 rora. AkTyamwsawns na 2018 ro.

B cootsercromn ¢ Mexeparsis saxorom ot 27.07.2010 Nel90-®3 «O
TennocaGKenHy, nocTanoBTeNHeM TTpasuTeabetsa Pocculickoli dexepauni o
22022012 Nol54 «O TpeGoBAHMAX K CXEMAM TEIIOCHAGKeHMS, MOPRIKY HX
paspaGorkn  #  yTeepKzeHHs», VCTABOM  MYWHIMTATBHOTO  OGP3OBAHHA
«Kuceneackii  TOOXCKOR  OKpYI»,  MOCTAHOBACKHEM,  AIMMHMCTpALUN
KHceleBokoro Topoickoro okpyra o1 27.032017  NeSS «O  masavenun
nyGunannx caymanui o mpoeKty «CXea TemiocHaGkenns Kuceseackoro
TOPOICKOr0 OKpYTa ¢ mepeneKTHBO A0 2028 rona. AKTyaHsauMA Ha 2018 roxy,
© YETOM JKIOUEHHS O Pe3YLTATAX NYGIHIHBIX CTyWaHiil 10 mpoeKTy «Cxea
elnocaGkenns KHCEIEACKOro FOPOICKOTO OKpYTa ¢ mepenexisoli Ao 2028
rona. Axryamsans na 2018 rox» or 14.04.2017;

1. Visepmurs npunaraenyio «Cxemy TemnocHaGkenns Kuceresckoro
TOpOCKOro 0KpyTa ¢ nieperexTHBol 10 2028 roa. AKTyaHsauns Ha 2018 o,

2. Opramuawuss 000 «CTK», 000 «CHOCrpoiCepscy  npicaouT
craTye exuol TennocHaGKaOEH opraH3ALIH.

3. OnyGmmkosars mactosmee nocrasonnenue B rasere «Kicerneack
OpUIMATHEIY B paMCTHTE HA OQMUNATsHOM caliTe  aIMMHMCTpALI
Kitcenesckoro ropozcoro okpyra. hitp://www.shahter.w/ 5 iiopmaumonio-
TeseKoMMyHHKaLHORHOT ceTh «HlHTepHeT.

4. KoHTpOIls 3a BHIOHeHHEM HACTORLIETO MOCTAHOBTEHHS BONIOKHTS A
saMecruTens raass  Kiceneckoro ropoickoro okpyra mo KKX
GraroyetpolicTsy B.B. Crupra.

T'nasa Kucenescxoro
ropozckoro okpyra C.C.Jlampenrsen
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Geaepaisnas ciyx6a 1o Hanzopy B chepe 3aluTE Ipa norpedureinei u G1arooayH1s YeIoBeKa
GenepanibHoe GIOKCTHOE YUPEHKIACHHE 3/1PABOOXPAHCHHS
"Llewrp rurueHsl W amiemuosiornn B Kemeposckoid obmactn”
GOunuan DepepaibHOTO GIO/BKETHOO YUPENUICHHS 3PABOOXPAHCHHUS
"Llentp ruruens v anujemuoioruu B Kemeporckoli obnacru”
B ropojie Kucenescke, ropojic [Ipokonbercke u IpokonkeBckom palioHe
Axxpeurosannbiil Henbrrarensnbiii 7abopaTopHIi HeHTp

IOpuueckuii anpec: 650002, Kemeponckas obnactn - Kys6ace, ropoj Kemeposo, npocriekr llaxrepos, jiom 2t
Daxruyeckui aapec: 653045, Kemeposcikas o6nacrs - Kysbace, ropon [lpoxonberck, ynuna Ilogonsckas, 19
Tenedon: 8(384-2) 64-30-00, (akc 8(384-2) 64-20-62 fguzko@mail.ru

8(384-6) 69-85-58, (akc 8(384-6) 69-94-99 {fguz_proko@mail.ru
WMHH/KITT 4205081103/420501001

PexBusntnl Oanka: p/c: 03214643000000013900

afe: 20396X66810

bank: OTJAEJEHHUE KEMEPOBO BAHKA POCCHH/ Y®K no Kemeposckoii obiactu
Kysbaccy

BUK: 013207212

ATTECTAT aKKPEJAUTAUNH POCC RU.0001.510750
Jlara BHEceHus CBEJCHUE B peectp
AKKPE/IMTOBAHHBIX JIMIT 26 cenrsidps 2016r.

MPOTOKOJI }
JJABOPATOPHbBIX UCCJIEJOBAHHUMU
Ne 2938 or 11 mapra 2021 1.

HauMeHoBaHue npeanpusTHs, opraHmzauyy (3assuress): 000 «CTK»

IOpuanyecknit aapec 3assutens: Kemeposckas obiacts, ropoa Kucenesck, ynuua Kpacnobpoackas, 6.

FOpuamnueckoe Jikio, MHAMBUAYaIbHBIH Tpe/UIPHHUMATEb, Y KOTOPOro oTbupaiuck npobdbl (00pastibl), ajpec:

Ob6mexT, rae npousroauics ordop rpodel (06pasua), agpec: OO0 «CTK», ropoa Kucenesck, yiu.
benoropekas, 1, korenbhHas Ne 3,

[lesib oTbopa: npou3BoACTBEHHbIH KOHTpOL (forosop Ne 802 or 31.12.2020 r.)

Haumenopanue obpasua (mpobsl), faTa W 4ac M3rOTOBJISHMS: BOJA LIEHTPATH30BAHHON CUCTEMBL FrOPAYEro
BotocHaOxenns. Kosiuectso rpobsl: 1 npoba.

Tapa, yrnakoBKa. CTCKJIO

Yenopus XpaHCHUA, CPOK 'OJJHOCTH! ~

Marotosurens (pupma, npeanpusarue, opranusauus). OO0 «CTK»

CrpaHa-u3rotoBuresbs: Poccus

Howmep naptun, o0bem naprun: 2,0 1.

Bpems u para ortbopa: 08 wac. 10 mun., 10 maprta 2021 r.

Bpems u nara nocrasku B MJIL: 10 wac. 00 muu., 10 mapra 2021 1.

[Ipoby orobpan u pocrasui (O.W.O., noyokHOCTs): HoBrnuuxnna M.M. — Begyniuii uH>keHep - XUMHK

Ilpoba orobpana B npucyrersm (B.1.0., Homxrocts): enopopa A.B. — annaparyuka XBO

Yc0BHS TPaHCHNOPTHPOBKK: aBTOTPAHCHOPTOM, B CYMKE C TEPMOKOHTEHHEPOM

HOHOH HHUTCJIbHLIC CBCACHUA, -

HJ1 Ha npoayxuuto: -

HJ1 Ha meToauky otbopa: 'OCT 31942-2012, 'OCT 31862-2012.

HJI, pernamenTtupyoume oO6bEM 1ab0opaTopHbIX HCCNEJOBAHMA M UX OLEHKY:

CanlTuH 1.2.3685-21 I'nrueHnveckue HOpMATHBBL U TpeOOBaHUs Kk obecriedeHHio 0€30NacHOCTH B (MK)
0e3BpeIHOCTH AJs YeoBeka (PakTopoB cpedbl 00MTaHUs. X UMHUYECKUH aHau3: 3aMax, UBETHOCTb, MYTHOCTD,
BOJIOPOIHBIH 1TOKa3aTelib, OKUCIIIEMOCTL NepMaHTaHaTHas, XKeCTKOCThL 00L1as, eyne30, odLas
MuHepayinzalMsg. Mukpobuonorudeckue ueesnenosanus: OMY, OKbB, TKb.

16.

Kon obpazua (rmpobwr); 2938-1-4-21-03

Hacrosmi MPOTOKOJL XAPAKTEPU3YET WCKIOYHTCIBHO UCIIbITAHHBIA o6pa3cu U MOXKET ObITH BOCIIPOHZBEIACH HACTHUHO WM TTOJTHOCTBIO TOJILKO C COMIAcus I/UHI

Cocrasnien B 3 oK3eMIysipax, Ha 2 CTpaHMI@x, crpanuia i
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KOJUYECTBEHHBIA XUMMYECKUH AHAJIUN3:
10 yac. 00 MuH. 10 mapra 2021 1, Kon 2938-1-21-03
10 yac. 05 MUH. 10 mapTa 2021 1.

O6pazen; NoOCTymMI:
Hauano ucciaexoBaHMil:

JlaTa oxoHuaHus Mccaefosanuni: 11 mapra 2021 r.

Hopmarusbl HJ1 na meronl
Pesynprarsl N
S (npeaesnbHo E AL MCCJIe/I0BaHMs
Ne | OmnpenenseMble MoKa3aTesu or . JIONYCTUMBIC »
n OI'PeIIHOCTD NN H3MEepEeHHs
MeToAd [1]1K), ne Oonee
3. - 4 5 6
1 | 3anax npu 60° C 0 2 Gann I'OCT P 57164-
(HeonpenesieHHbIN) 2016n.5.8.1
2 | LiBeTHOCTD 11,4+2,3 20 rpaayc ["OCT 31868-2012,
meron b
3 | MyTHOCTb MmeHee 0,58 1,5 Mr/am’ [THI ® 14.1:2:4.213-
05
4 | Bomopoansiil nokazareb 7,7£0,2 (6-9) eaununpt pH | TIHIAD
(pH) 14.1:2:3:4.121-97,
w3, 2004 .
5 | OKHUCIIEMOCTD 2,3+£0,2 5,0 Mr O/am” [HD 14.1:2:4.154-
nepMaHraHarsas 99, 3. 2012 1.
6 | XKectkocTh 00was 0,95+0,14 7,0 9K 'OCT 31954-2012
metoa A
7 | Keneso obiee menee 0,10 0,3 Mr/am’ roCt 4011-72 n.2
8§ | Obmas MuHepanuzauus 121,0£15,0 1000,0 Mr/am’ 'OCT 18164-72
(cyxoi#i 0CTaTOK)
HanMeHOBaHMe CPEACTB UIMEPEHHUH, MCIILITATEILHOIO 000PYA0BAHUS:
HaumeHoBanue Mapxa 3apojackoi CBUAETENLCTBO O Cpok jne#crust
HOMED TIOBEPKE
(DOTOKOIIOPUMETP KOK-2 8912495 44159-2020 13.07.2021r
TepMOMETP CTEKJISIHHBIH PTYTHbIH TJI-5 225 KJIEHMO 16.09.2021r.
Becsl 1a00paToOpHbie JIEKTPOHHBIC HT-220CE 111882017 12231-2020 12.03.2021r.
[1Ixad cyXoBO3AYHIHLIH 1IC-80-01 15198 1690-2020 13.07.2021r.

MHUKPOBUOJIOrHYECKUE UCCJIIENJOBAHUM:
O0paselr MOCTYTIMI; 10 uac. 00 muH. 10 maprta 2021 r. Kon 2938-4-21-03
Hauasno uccienosanunit: 10 gac. 10 MuH. 10 mapra 2021 r.
JlaTa okoHuaHus McciepoBaHuii: 11 mapra 2021 r.

PesynbTarTsl Bennunna
Ne . ) HJl Ha meroas!
OnpepenseMble NoKazaTeln UccieNOBAHMM; eAUHUIBl | AONYCTMMOIO YPOBHS; -
n/n < , . neeneaoBanuii
M3MepeHUH e/IMHHLLl U3MepeHuit
1 O0611ee MUKpOOHOE YHCIIO meree | KOE B 1 ma te 6ostee SO KOE B 1 ma | MYK 4.2.1018-01

2 O6ume konudopmHbie SakTepun He oOHapysxeHbl B 100 mi orcyrerue B 100 ma MVYK 4.2.1018-01

TepMoTOnEpaHTHbIE MVYK 4.2.1018-01

KoHGOpMHBIE DAKTEPHH

He obuapykeHbt B 100 M1 orcytcreve B 100 mi

HaumMeHoBaHNe CPeacTB U3MEPEHHN, MCTIBITATELHOTO 000pY I0BaHUS:!

HaumeHoBaHune Mapka 3aBoackoi CBHICTENBCTBO O Cpoxk neHerBus
HOMED I0BEPKE
Becbl BK-600 006953 Ne 12227-2020 12.03.2021r.
TepmocTar 3L-1125M 583 Ne 1709-2020 13.07.2021r.
TepmomeTp TTHK-M 01239 6/n 02.07.2022r.
TepmomeTp TIIK-M 138-2-70 O/H 16.09.2021r.

®.M.0., 10KHOCTE JIMLA OTBETCTBEHHOI'O 321{pg)opMneHHe JAHHOTO IPOTOKOJIA:

Ormeparop rpyIiibl [0 TpueMy 1mpod Ly 0.B. Kanauena
~

U.A. Coruesa

U.o. pyxosoantens U] O

Cocrasiien B 3 oK3eMiuppax, Ha 2 CTpaHuuax, crpauuug 2
HacToALMiL TPOTOKON XApaKTEPUIYeT MCKIIOSUTENLHO MCIBITAHHLIA 06Pa3el 1 MOAET ObiTh BOCIIPOHIBENLH YACTHUHO WITH NONIHOCTLIO TONLKO € COMIACHI UL
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Geaepanshas ciyx0a 1o Hanzopy B cepe 3almThl mpan norpedureneii u Grarononyyus denoBexa
Denepaiibioe SIOKCTHOE YIPEAKICHHE 3/(PABOOXPaHEHH!A
"Llentp ruruens! U snuacMuonorun B Kemeposcroii obnacru”
Gunman Oepepanuuoro SI0/UKETHOTO YUPEKCHUS 3PaBOOXPAHCHHS
"Llerrrp ruruenst ¥ armieMuonorui B Kemeposnckoif obnacru”
B ropojie Kucenencke, ropoae llpokonsescke u Ipokonsesckom paiore
Axxkpejurosauibiit Herbrrarensuniil maboparopuniii nenrp

IOpwteckuii anpec: 650002, Kemeposckas ofnacrs - Kysbace, ropoi Kemeposo, npocriekt [laxrepos, jom 2t
DaxkTHHCCKU aapec: 653045, Kemeponckas obnacrs - Kys6ace, ropojt Tlpoxonsesck, yauua flosonbcekas, 19
Tenedon: 8(384-2) 64-30-00, daxc 8(384-2) 64-20-62 fguzko@mail.ru

8(384-6) 69-85-58, daxc 8(384-6) 69-94-99 ffguz_proko@mail.ru
MHH/KIIIT 4205081103/420501001

Pexsu3utnl Oanka: p/c: 03214643000000013900

a/c: 20396X66810

bank: OTJAEJEHUE KEMEPOBO BAHKA POCCHW Y®K no Kemeposckoii obnactu
Kysbaccy

BUK: 013207212

ATTECTAT AKKPC/IMTAINK POCC RU.0001.510750
Jlara BHnecenus cBesienuii B peectp
AKKPC/MTOBAHHBLX JIHIL 26 ceutsidps 2016r.

IMTPOTOKOJI

JJABOPATOPHBbIX HCCJIEJIOBAHHFI
Ne 2939 or 11 mapra 2021 1.

HaumenoBanye npennpusTus, opraamnszanuu (3assurens): 000 «CTK»

IOpuanueckuit anpec sassurens: Kemeposckas obnacth, ropos Kucenesck, yauiia Kpachobposckas, 6.

2. | Opuauueckoe 11110, MHAUBUAYaTbHBIA NPEANPHHUMATENb, Y KOTOPOTro oTOMpanuch npodil (06pasibl), ajapec:
Ob6nbexT, rae npousroauics orbop npodel (0dpasiua), aapec: OO0 «CTKy, ropoa Kucenesck, yiu.
benoropekas, 3, kotejbHas Ne 7,

3. | Henws orbopa: npou3BOACTBEHHLII KOHTPOL (aororop Ne 802 or 31.12.2020 r.)

4. | Haumenoanue obpasua (npoObl), Aara U 9ac U3rOTOBJICHHS: BOJlAa HEHTPATH30BAHHONH CHCTEMBI TOPAYETO
BoaocHabxenus. Konnvectro npobsl: 1 npoba.

Tapa, ynaxkoBka: CTeKJI0
YcnoBust XpaHeHus, CPOK TOTHOCTH: -

5. | UsroTosurens (Gupma, npeanpustve, opranmsauus). OO0 «CTK»
Crpana-u3roropuresns:  Poccus

6. | Homep naptum, obvem napruu: 2,0 .

7. | Bpems u pmara otbopa: 08 gyac. 00 mue., 10 mapta 2021 1.

8. | Bpems u nara noctasku B MJILL: 10 gac. 00 mun., 10 mapta 2021 r.

9. | Ilpoby orobpan u pocrasun (G.J.O., nomwxrocts): HoBuunxuna U.M. — Belyinii WHKeHep - XUMHUK

10. | I'lpoba orodpana B npucyretBum (O.HU.0O., Homwkaocts): Penoposa A.B. — annaparanka XBO

11. | YcaoBus TPaHCMOPTUPOBKM: ABTOTPAHCIOPTOM, B CYMKE C TEPMOKOHTEHHEPOM

12. | JlonoJIHMTENIbHbIE CBEJIEHUS: -

13. | HJ Wa npoayxumio: -

14. | HIl wa metoauky orbopa: 'OCT 31942-2012, 'OCT 31862-2012.

15. | HJI, pernaMenTupyionie o0bEéM 1abopaTopHbiX HCCIIENOBAHUI M MX OLEHKY:
CanlluH 1.2.3685-21 I'iruenndeckye HOPMATHBLL 1 TpeboBanus k obecniedennio 6€30MacHOCTH U (WIIN)
Oe3BpeIHOCTH U1 YesioBeka (GaKkTopoB cpeabl OOUTaHMS. XUMUUCCKUN aHaIN3: 3arax, UBETHOCTb, MYTHOCTD,
BOZIOPOJIHBIN MOKa3arTellb, OKUCIIIEMOCTh NePMaHraHaTHas!, IKECTKOCTb 001Lasl, Ke1e30, o0as
MuHepanusaums. Mukpoduonoruueckue uceneaopanns: OMY, OKb, TKb.

16. | Kox obpaszua (npobor); 2939-1-4-21-03

CocTasiieH B 3 DK3eMILIApax, Ha 2 CTpaHuliax, crpanHia |

HacTosnumii NPOTOKON XapPAKTEPUIYET HMCKIFOUHTCILHO MCHLITAHHBIA 06pasell ¥ MOIKET OITL BOCIIPOM3BEACH HACTHUNO HWilH NOJHOCTLIO TOJILKO C COIACH HIILL
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KOJIMYECTBEHHBIH XUMUUYECKAH AHAJIN3:

O6pazel, nocrynu 10 vac. 00 MuH, 10 mapra 2021 1. Kon 2939-1-21-03
Hauajo uccnenopanuii: 10 yac. 05 MuH. 10 mapta 2021 T,
Jlata okoHuanus uccaeaoBanuii: 11 mapra 2021 r.
PesybTats! Hopmarusbl HJT Ha meTob!
N (npeiesibHO . Ucee/loBaHus
MCCeIOBaAHHHI. Enuunusl
Ne | OmnpenensemMbie IoKasaTe v i - JIOTMYCTHMBIE
o [lor perlu HOCTh KOHIEHTPaLHH H3MEPECHUS!
MeToAd T1JIK), He Gotee
- b F s B @ 3 - | 6 ‘
I | 3anax mpu 60° C 0 2 6ann FOCT P 57164~
(neoripeieneHHbIi) 2016n.5.8.1
2 | LiseTtHocTb 11,4423 20 rpanyc [OCT 31868-2012,
meroa b
3 | MyTHOCTb MmeHee 0,58 1,5 Mr/am’ [TH @ 14.1:2:4.213-
05
4 | BonopoHbli nokasaTesb 7,6+0,2 (6-9) eaununest pH | TTHAD
(pH) 14.1:2:3:4.121-97,
u3a. 2004 r.
5 | Okucnsemoctsb 2,3+0,2 5,0 mr O/nm® | TIHJID 14.1:2:4.154-
nepMatraHarHas 99, uzn. 2012 r.
6 | XKectkoceth 0bias 0,95+0,14 7,0 oK 'OCT 31954-2012
meToa A
7 | Keneszo obuiee menee 0,10 0,3 MO/ M rocTt4011-72 n.2
8 | O6mas MuHepanmsanus 121,0+15,0 1000,0 M/’ I'OCT 18164-72
(cyxoil ocTarok)

HanmeHoBaHHE CPEACTB U3MEPEHHH, HCTIBITATE/ILHOTO 000PY/I0BAHUA:

HaumenoBanue Mapka 3apojicKoi CBHIeTELCTBO O Cpok neHcersust
HOMED MOBEPKE
DOTOKOIOPHMETD KOK-2 8912495 44159-2020 13.07.2021r
TepMOMETp CTEKJISIHHBIH PTYTHBIR TJI-5 225 KJIEHMO 16.09.2021r.
Becbl 1a00paTOPHbIE DIEKTPOHHBIE HT-220CE 111882017 12231-2020 12.03.2021r.
[Hkad cyxoBO3AYILHbIHA 1IC-80-01 15198 1690-2020 13.07.2021r.
MUKPOBUOJOTMYECKHUE UCCJIEJOBAHMUSI:
Obpazely HOCTYNWIL: 10 gac. 00 MuH. 10 mapra 2021 r. Kog 2939-4-21-03
Hagano uccnenosanuii: 10 yac. 10 mun. 10 mapra 2021 1.
Jlata oxoHuaHus ucceaoBanuit: 11 mapra 2021 .
PesynbraThl Bennuuna
Ne o o . _— ) o HJI na meroawl
W npejie/iseMble 1oKazarenu MeCe0BAHMH; CAMHHLLE! AOMYCTUMOTO  YPOBHS; HCCACI0BAH
M3MEPEHHH EAWHHLBI U3MEPEHUHI
1 O61ee MUKpOOHOE YUCIIO meHee | KOE B | M ue Goee SO KOE B 1 ma | MYK 4.2.1018-01
2 O61ue kodopmHble HakTepuu He oOHapyskeHsl B 100 mn orcytcteue B 100 mn MVYK 4.2.1018-01
TepmoTonepaHTHbIe He oOHapyxeHbl B 100 M orcytereue B 100 mn MVK 4.2.1018-01
KONUGhOpMHBIE DaKTepun
HauMeHOBaHME CPEACTB U3MEPEHHA, HUCIBITATELHOIO 000PYIOBAHMUS:
HaumeHnopanue Mapka 3aBonckoi CBHAETENBLCTBO O Cpok aeHcTBus
HOMEp MOBEPKE
Becbl BK-600 006953 Ne 12227-2020 12.03.2021r.
| Tepmocrar 31-1125M 583 Ne 1709-2020 13.07.2021r.
Tepmomerp TTWK-M 01239 0/H 02.07.2022r.
TepmomeTtp TIIK-M 138-2-70 6/H 16.09.2021r.
®.1.0., JODKHOCT JIMIA OTBETCTBEHHOrO 3a O(pOpPMIICHHE JIAaHHOTO MPOTOKONA:
Ormrepatop CpyIiibl 110 IpueMy 1npod £ / , 0.B. Kanauena
W.o. pyxosoanres NIILL e N.A. Ceruesa

Cocrasnen B 3 IKICMIUTAPAX, HA 2 cTpanyuax, crparnia 2
Hacrosuui TPOTOKOJ XapaKTCpU3yCT ACKINOHMHTCIIBHO UCIIBITAHHBIA ()6[)2{30“ U MOXKCT ObITh BOCIIPOU3BEIEH HACTHHHO WK MOJIHOCTBIO TOJILKO ¢ cornacus HJ l
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Menepanphas Cayk0a 110 HAA30PY B c(pepe 3auMTHI PaB MoTpeduTene u Garornoyums 4yenoBeKa
MesepasibHOE GIO/UKETHOE yUPEKICHHE 31PABOOXPAHCHHUS
"Llentp rurMensl u anmemuonornu B Kemeposckoit oGnactn”
@umman denepasbHOro GIOKETHOrO YUpEexkICHHS 3ApaBOOXpAHCHIs
"L{eHTp FUTHEHBI M MMIAEMHOJIOTHH B Kemeposckoii oGactn”
B ropozie Kucenescke, roposie Ipokornbescke u TIpokomnbeBcKOM paione
AKKpeANTOBAHHBIH McnbTarenbHbIi 1aGopaTopHbIi LEHTP

IOpuaunuecknit anpec: 650002, Kemeposckas 06nacts, ropox Kemeposo, npocriexT Illaxrepos, 1om 20
dakTHuecknit aapec: 653045, Kemeposekasi 06:1acTh, ropos [Tpokornbesek, yauua IMosonkekasi, 19
Tenedou: 8(384-2) 64-30-00, Qaxc 8(384-2) 64-20-62 fguzko@mail.ru

8(384-6) 69-85-58, (haxc 8(384-6) 69-94-99 ffguz_proko@mail.ru

PekBuauthl Gauka: MHH/KIIIT 4205081103/422302001

/¢ 20396X66810 B YOK 1o Kemeposckoit o6aactu
P/c 40501810700002000001
Bank: Otaenenne Kemeposo

BUK 043207001 i
ATTeCTaT aKKpEANTALNH POCC RU.0001.510750
Jlara BHeceHus CBeACHHIT B peecTp
AKKPEJUTOBAHHBIX JIMLL 26 cenrsiGps 2016 T H

IMMPOTOKOJ K
JABOPATOPHBIX UCCJIEJOBAHUU
Ne 7764 ot 24 aBrycra 2020 r.

1. | HaumeHoBaHue TPEANPUsTHSI, OpraHu3aluu (zasiButentb): 000 «Cu6CrpoiiCepnucy

IOpunuyeckuii  azpec 3asBUTEIS: 652715, Kemeposckas obmacte- KysGace, ropoa Kucenesck, ynuua
KpacHoGpojckas, 5.

2. | IOpuanIecKoe JIHILO, MHANBHLY /IbHBIH MPEANPUHUMATED, Y KOTOPOro ot6upasmch npoGet (06pasiibl), aapec:
O6beKT, e npoussoamics oréop npobel (obpasua), aapec: Korenbuass Ne 12k, Kemeposckas o6nactb,
ropont Kucenesck, yn. Hopoctpoiika 12k

3. | Llens_orGopa: NpOM3BOACTBEHHbIH KOHTPOIIL (JIOrOBOP Ne 382 ot 07.07.2020 1.)

4. | Hanmenosanue oGpasia (mpoGbl), JaTta W uac M3rOTOBJICHMs:  rOpsvas BOJA UEHTPATM3OBAHHLIX cucTeM
BonocHaGkenus (nepes nojadedi B ceth). Konnuecrso npoGsi: 1 npoGa.

Tapa, yrakoBKa: CTEKJIONocy1a

Vc10BHsl XpaHEHMs!, CPOK IOJIHOCTH: -

5. | Usrotosurenb (pupma, mpeanpusTie, opranusaums): 000 «Cu6CrpoiCepsrcy
Crpana-usroropuresib: Poccust

Homep napTuu, 00bem napTHu: -

6.
7. | Bpems u_nara otGopa: 11 vac. 00 mun., 18 aBrycra 2020 r.
8. | Bpems u sata aocrasku B MJILL: 11 uac. 35 mun., 18 aBrycra 2020 .

9, | MpoGy oTobpan ¥ AOCTABUII (D.N.0., nomxrocts): deokrucrosa E.IO.- en. Crient. 1o OT u Th

10. | TlpoGa oroGpana B npucyteTsum (P.A.O., Jlowk 10CTh): -

11. | YcnoBHs TPanCIOPTHPOBKH: aBTOTPAHCTIOPTOM, B CYMKE C TePMOKOHTEHHEpoM

12 HOHOJ‘[HHTeﬂbHHe CBEJICHUs: UCCIIe/IOBaHHsI TPOBOJIMIIMCH Ha MecTe

13. | HJI na npoaykumio: -

14. | HJ1 na meroauky or6opa: TOCT P 56237-2014 LJOCT 31942-2012

15. | HII, pernamentupyioume o6bEm 1aGOpaTOPHBIX MCCIIE/I0BAHUI M MX OLCHKY:

CanlTuH 2.1.4.2496-09 «ITutbesas Boaa. 'nruenuueckue TpeGOBaHMs K KAUeCTBY BOJIBI LEHTPAIM3OBAHHBIX
CHCTeM MUTHeBOro BOjoCHaGwkenms. Kowrponb kauectsa. I'uruennueckue TpeGoBaHus K obecreueHrIo
6e30MaCHOCTH CHCTEM TOPAUEro BOAOCHAGKeH s, XUMMUYCCKHH aHATU3: LBETHOCTh, MyTHOCTD, BOJIOPO/IHBIN
HoKa3aTesth, OKHCISEMOCTh, JKECTKOCTh, Kene30 ofliee, obuias MUHEpanM3auus. MHuKpOGHOIOTHIECKHE
ncenenosanusi: OMY, OKB, TKB.

16. | Kox oGpasua (1pobbi): 7764-1-4-20-08

Cocramien B 3 SK3EMIIAPAX, Ha 2 CTPAHHUAX, CTPAHNLA
HacTosuuf IPOTOKO XAPAKTEDHIYET HCKAIOYHTELHO HCTIITAIHbH OGPAIELL 1 MOKET GHITS BOCTIPOHBEACH HACTHAHO WM OTHOCTPIO TOMLKO ¢ COTIACIA Wi
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KOJIMYECTBEHHBIA XUMUUYECKUAN AHAJIA3:

O6pasen moctynuna 11 yac. 35 MuH. 18 aBrycra 2020 r. Kon 7764-1-20-08
Hauasio uccnenopanuii 11 uac. 40 mMuH. 18 aBrycra 2020 r.
Jlara okoHuYaHus vccieoBanmit: 24 aBrycra 2020r.
Hopmatusbt HJI na metoant
5 Onpenensemsie PezyanaTblv (npenenbHO i HCCIIeIOBAHUS
o HCCIIeIOBaHUH. JIOTyCTHMBIE
nokasaresi1 H3MepeHust
n/n IMorpeuHocTh METOA KOHLIEHTPALIMH
T1JIK), ne Gonee
hie o Y e . s 5 . 5
1. | IlBerHOCTB 15,8+3,2 20 rpaayc T'OCT 31868-2012,
meron b
2. | MytHocTh menee 0,58 1;5 mr/am’ ITHJ] @ 14.1:2:4.213-05
3. | BomopoaHbiii 7,540,2 6-9 enunnubl | [THAD 14.1:2:3:4.121-97,
nokasaress (pH) pH u3a. 2004 r.
4. | OkucasIeMOCTh 3,040,3 5,0 mr O/nv® | TIHJI®D 14.1:2:4.154-99,
riepMaHraHaTHas u3a. 2012 r.
5. | XKecrkocTh ob1as 2,8+0,4 7,0 L5 T'OCT 31954-2012 meton
A
6. | XKenezo obuiee 0,10+0,03 0,3 mr/am® TOCT 4011-72 n.2
7. | Obwas 174,0£21,0 1000,0 mr/am’ T'OCT 18164-72
MUHEpaIN3aLMs
(cyxoi ocTaTok)
HaumeHOBaHME CPEICTB W3MEPEHHMIA, HCTIBITATEILHOIO 060PY/I0BAHMS:
HaumenoBanue Mapxka 3aBoackoit Homep | CBUIETEIBCTBO O Cpoxk aeiicTaus
noBepke
doTokosopUMETp KDK-2 8912495 30678-2020 20.05.2021r.
TepMOMETp CTEKJISIHHBIA PTYTHBII TJI-5 225 KJIeiMo 16.09.2021r.
AHaIM3aTOp JKMAKOCTH DKCIIEPT-001 2657 30678-2020 20.05.2021r.
MHUKPOBUOJIOTUYECKUE MCCJIEJOBAHMS:
O6pa3sell nocTymnun 11 yac. 35 MuH. 18 aBrycra 2020 r. Kon 7764-4-20-08
Hauano uccnenosaumii 11 uac. 45 mMuH. 18 aBrycra 2020 r.
Jlata oxoHvaHust uccsieoBanuii: 19 aBrycra 2020r.
Pesynbraret Benununna
Ne o o 4 HJT na meroambt
e rpe/esisieMble oKa3aTeIn HMCCIIC/IOBAMH; CAMHHULbI JAOMYCTHMOTO ypOBHS; e neRoRaTIL
M3MEpeHH CIMHMULIBI_U3MEepeHUit
1 2 &l 4 5
1 O611ee MUKPOGHOE YHCIIO Menee 1 KOE B 1 ma He 6osiee S0 KOE B 1 M1 | MYK 4.2.1018-01
2 | O6uue konudopmHbie He o6Hapykenbl B 100 Mt orcyrcTue B 100 mi MVK 4.2.1018-01
Gakrepuu
TepmoTosiepaHTHbIE He obHapyskerbl B 100 Mt orcyrcTBue B 100 M MVYK 4.2.1018-01
KosMopMHbIe GaKTepUn
HaumenoBanue cpeicTB M3MEpPEHHI, HCIIBITATEILHOIO 060PY10BaHMS:
HaumenoBanue Mapka 3aBoACKOM CBHMIETENBCTBO O Cpok JefcTBrs
HOMEpP TMOBEpKE
Bechl BK-600 006953 Ne 12227-20 12.03.2021r.
TepmMocTaT 311-1125M 583 Ne 1709-2020 13.07.2021r.
TepMOMeETp TTX-M 01239 6/u 02.07.2022r.
TepMOMETp TIIK-M 138-2-70 6/1 16.09.2021r.

@®.1.0., I0/DKHOCTh JTHIIA OTBETCTBEHHOIO 3a O(GOPMIICHHE JAHHOTO TPOTOKOJA:

Omnepatop rpynmsr mpaema upod

H. o.

pyxoBouTess MJIL]

W.H. Bpexosa
H. A. Ceryena
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Desepasibhast Ciyx0a 1o Hau30py B cepe 3auTh NpaB norpebuTencii u Graronosyuns UcI0BeKa
DejiepanbHOE GI0/UKETHOE YUPEHKICHNUC 3/[PABOOX PAHCHMS
"LIeHTp THIMCHBI M OIHMICMHMOJIOTHK B Kemeposckoi oGnacru”
Dusman DeEPATLHOr0 GIODKETHOTO YIPEKACHHS 3/PABOOXPAHCHHS
"LIeHTp PHPMEHEI M dTMieMuosiornu B Kemeposekoi o6nacru"
B ropoze Kucenescke, ropose Ipokornnescke u TTpoKorLEBCKOM paiione
AKKpeanToBanibiii Ucrbrrareibbii 1abopaToOpHBIH LEHTP

IOpuanteckuii anpec: 650002, Kemeposckasi 0651acTh, ropoj Kemeposo, npocriekT I1laxTepos, jiom 20
dakTUICCKHit anpec: 653045, Kemeposckas 0671acth, ropojt [Tpokoresck, ymua TTonomsckas, 19
Tenedon: 8(384-2) 64-30-00, dpaxc 8(384-2) 64-20-62 fguzko@mail.ru

8(384-6) 69-85-58, (axc 8(384-6) 69-94-99 ffguz_proko@mail.ru

Pexsuanthl Ganka: WHH/KTITT 4205081103/422302001

ATTecTar akKpeUTalii POCC RU.0001.510750 ARDescoRTRIM '\Z‘:KW‘ FUPHOHAL K BUABMUONOrUM
3 2 3 & Komopoacku 08nacTie @ 19poAs Kucaneacre.
Jlara BrccenMs CRE/CHUH B peecTp 26 cenrsiGps 20161 ropoae NPoKANLEBCKS u MPOKANLEBCKOM DaWoHe

AKKPC/IMTOBAHHbBIX JIMILL

/e 20396X66810 B YOK 110 Kemeposekoi o6uacth
P/c 40501810700002000001
Bank: Oraenenne Kemeposo
BUK 043207001

Dunman GAAOEANBHON BIKETHOM yMpeXneHNs

VICMILITATERHBIA NA

NPOTOKOJI
JJABOPATOPHBIX I/ICCJIE}IOBAHI/Iﬁ
Ne 10014 ot 23 nosnGpst 2020 r.

HaumeHOBaHWE MPEANpPHATHS, Opranusalin (zasButesn): OO0 «Cun6CrpoitCepBHc»

[OpuaMUecKnii aapec 3asBUTeIA: 652715, Kemeponsckas o6nactb-Kysbace, ropon Kucenesck, yii.
KpacnoGposckasi, 5.

2. | IOpumuecKoe UL, MHAMBULY allbHbiH NIPEANPUHAMATCND, Y KOTOpPOro oTGUpasuch NpoGhl (0Gpasue!), anpec:
OGBeKT, r/1e NPOU3BOAMIICS 0TGOP MPOOH! (o6pasua), anpec: OO0 «Cu6CTrpoiiCepsuc» Kemeposckast
o6nacth-Kysbace, ropoa Kucenesck, yii. Hogocrpoiika, 12k, koTesibHas Ne 12k-kpan ropsiuei BoJibl nepest
nojaveii B CeTh.

3. | Llens orGopa: ITpou3BOCTBEHHBIH KOHTPOIIL (Jlorosop Ne 382 ot 07.07.2020r.)

4. | Hammenosanmne o6pasua (mpoGbl), fata 1 Hac M3rOTORJICHHS: ropstas BOA LIEHTPaJIN30BAHHBIX CUCTEM
BostocHaGxKenus (nepes nojaueii B cetn). KomiecTso o6pasua (npober) — 1 npoba
Tapa, ynakoBka: creksonocyaa-1,0 1, NonMMepHbIH marepua-1,5 11
VC/I0BUsI XpaHEHHs!, CPOK TOIHOCTH: -

5. | M3rorosuresib (Gupma, NpenpusTHe, opranuszaums): OO0 «CubCrpoiiCepBuc»

CTpaHa-u3roToBUTENb: -

6. | Homep naptuu, 06beM mapTiu: -

7. | Bpems n nara orGopa: 10 uac., 35 mun., 11 HosGps 2020 1.

8. | Bpemsi 1 j1aTa 10CTaBKH B WJILL: 11 wac. 20 mun., 11 Hosi6psi 2020 r.

9. | IpoGy orobpasn W AOCTaBUI (®.N.0., no70KHOCTD): PEOKTUCTOBA E.IO. — Ben. Crien. no OT u Th

10. | TlpoGa orobpana B MPUCYTCTBAN (D.N.0., JIoIKHOCTB): -

1. | VcioBus TpaHCropTHPOBKM: ABTOTPAHCIIOPTOM, B CYyMKE C TEPMOKOHTEHHEPOM
12. | JIomOJHHUTENIbHbIE CBEICHMS: -

13. | HJI Ha npojyKumio: -

14. | HJ1 na meromky or6opa: TOCT P 56237-2014, TOCT 31942-2012

15. | HJI, pernamenTupyiomme 06bEM 1aGOPATOPHBIX MCCIIEOBAHMI M X OLCHKY:

CanlTuH 2.1.4.1074-01 Tlutbesas Bojia. I'nruenuyeckne TpeGoBanus K KauecTBy BO/bI LIEHTPATM30BaHHbIX
CHCTEM TUTHEBOTO BojoCHaG KeHMs. KonTponb kauecTsa. I'urnennueckue TpeGoBaHus K 00ecrneueHuo
6e30MACHOCTH CHCTEM FOPAUero BoocHatkKenHs. XUMHUCCKHiT aHaIn3: UBCTHOCTE, MYTHOCTb, BOJIOPOZHBIH
OKA3aTEb, OKUCIISEMOCTB, KECTKOCTh, 0611as MMHEpaTM3aLKs, JKEe30 o6iee. MUKpOOHOIOrMYECKHE
ncenenosanmns: OMY, OKB, TKB.

16. | Kon o6pasua (poGei): 10014-1 -4-20-11
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KOJIMYECTBEHHBI XUMWYECKUI AHAJIN3:

O6pa3serr nocTynui: 11 yac. 20 mMun. 11 Hosi6pst 2020 r. Kon 10014-1-20-11
Hauano uccnenoBaHuii: 11 yac. 25 MUH. 11 HosiGps 2020 r.
Jlata okoHuanus uccsieioBanmii: 23 Hosopst 2020 r.
Hopmarusbt HJI na meroabt
PesynbraTst
& (npeaenbHo ucee10BaHust
No Onpenensiemble MccesIe10BaHmi. HoTyCTHMblE EauHuibl
nokasaresin TlorpeuHocThb u3MepeHus
n/n KOHLEHTpaLMK
MeToza
JIK
LBeTHOCTD 20 rpajayc OCT 31868-2012,
mero b
2 MyTHOCTB menee 0,58 1:5 Mr/am’ IMHJT D 14.1:2:4.213-05
3 Bojopoanblii nokasaresnb 8,4+0,2 (6-9) eauuuuel | [THAD 14.1:2:3:4.121-
(pH) pH 97, u3a. 2004 r.
4 OKHUCIIEMOCTD 0,8+0,2 5,0 mr O/am’ | TIHJID 14.1:2:4.154-99,
repmMaHraHaTHas uzn. 2012 r.
5 JKecrkocTh 06was 5,3+0,8 7,0 P T'OCT 31954-2012 meTon
A
6 OO1uasi MUHepanu3aLus 670,0+67,0 1000,0 mMr/am’ I'OCT 18164-72
(cyxoii ocTaTok)
7 Keneso obuiee 0,12+0,04 0,3 mr/am’ I'OCT 4011-72 n.2
HanmeHoBaH1e Cpe/ICTB U3MEPEHUIA, UCTIBITATEIILHOIO 000py10BaHMs :
Haumenosanue Mapka 3aBo/IcKOM CBUICTENBLCTBO O Cpox aelicTBust
HOMEP MoBepKe
DOTOKOJIOPUMETP K®dDK-2 8912495 44159-2020 13.07.2021r
AHaNU3aTop KHUJIKOCTH DKCITEPT-001 2657 30678-2020 20.05.2021r.
Becbl 1a60paToOpHbIE IEKTPOHHBIE HT-220CE 111882017 12231-2020 12.03.2021r.
[xad cyXxoBO3ayIHBIH 1IC-80-01 15198 1690-2020 13.07.2021r.
MUKPOBHOJIOTHMYECKHUE UCCJIEAOBAHMUSI:
O6pa3sel nocTynuI: 11 yac. 20 MuH. 11 HosiGps 2020 r. Kon 10014-4-20-11
Hauano mccnenosanmit: 11 yac. 30 MuH. 11 HosiGps 2020 r.
Jlara okoHuanus uccieoBannii: 12 nosops 2020 r.
PesynbraTst Bennuuna
Ne o o o a HJT na merojbt
Bl npeaessiemMbie nokasaTesn HMCCIIC/I0BAHMIA; C/IMHULbI JOMYCTHUMOTO  ypPOBHSL e drenas didi
n3MepeHui €/IMHHUILbI M3MEPEHMI
1 OO61ee MMKpOGHOE YMCII0 menee 1 KOE B 1 ma He Gosiee SO KOEB 1 M | MYK 4.2.1018-01
2 O6uue konudopMHbie bakTepun He obnapyxenbl B 100 ma orcyreTBre B 100 M MVYK 4.2.1018-01
TepmoTosiepaHTHbIE He oGHapykeHst B 100 mi orcyrersue B 100 M MVYK 4.2.1018-01
kosiuopmbie GakTepun
HanmeHoBaHue CPE/ICTB M3MEPEHMIA, UCTTBLITATEIILHOIO 000PY1I0BaHMs:
Haumenosanue Mapka 3aBo/icKoi CBHMAETENBLCTBO O Cpoxk neicraust
HOMep TOBEpKe
Becol BK-600 006953 Ne 12227-2020 12.03.2021r.
Tepmocrar 311-1125M 583 Ne 1709-2020 13.07.2021r.
Tepmomerp TTX-M 01239 o/u 02.07.2022r.
Tepmomerp TITK-M 138-2-70 6/u 16.09.2021r.

®.1.0., I0KHOCTh JTHNA -0
Onepatop rpymis no mpren

MJIEHHE JIAHHOT'O IPOTOKOJIA:
O.B. KanaueBa

.A. CprueBa
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