АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «07» февраля 2014 г. № 13-н

Киселевский городской округ

Об утверждении Схемы теплоснабжения г.Киселевска на период

2012-2017г.г. с перспективой до 2028г.

В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации  от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки      и      утверждения»,       Уставом      муниципального      образования

«Киселевский городской округ», постановлением администрации Киселевского городского округа от 05.11.2013  №420-н «О назначении  публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования «Киселевский городской округ», с учетом заключения о результатах  публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования «Киселевский городской округ» от 05.12.2013г.:

1.Утвердить    прилагаемую     схему     теплоснабжения     г.Киселевска   на

период 2012 –2017г.г. с перспективой до 2028г.

2.Присвоить    статус   единой           теплоснабжающей             организации

следующим организациям: МП «Тепло», МП «ГТХ», ООО «КОТК».

3.Отделу информационно-технического обеспечения администрации Киселевского городского округа (О.В. Смирнова) разместить схему теплоснабжения  г.Киселевска   на   период   2012 – 2017г.г.   с    перспективой    до

2028г. на официальном сайте администрации  Киселевского городского округа http://www.shahter.ru// в сети Интернет в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения.

4.Опубликовать  данное        постановление     в      средствах   массовой информации и разместить на сайте администрации Киселевского городского округа в сети Интернет.

5.Контроль    за   выполнением   данного   постановления   возложить     на заместителя    главы      Киселевского     городского      округа     по     ЖКХ       и

благоустройству С.Г. Колесникова.

Глава Киселевского

городского округа 						            С.С. Лаврентьев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Киселевского городского округа

от «07» февраля 2014 г. № 13-н

Схема теплоснабжения   г.Киселевска    на  период

2012 –2017г.г. с перспективой до 2028г.

# Введение

Схема теплоснабжения города Киселевска на период 2012-2017 г.г. с перспективой до 2028г выполняется на основании Муниципального контракта  №21-12/МК от 30.11.2012 г., заключенного между Управлением жилищно-коммунального хозяйства  Киселевского городского округа и ООО «ТеплоЭнергоСервис», в объеме согласованного Технического задания, в соответствии с ФЗ №190 «О теплоснабжении» и ПП РФ № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения городского округа – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В схеме теплоснабжения обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих энергетических источников и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности развития экономики Киселевского городского округа и надежности теплоснабжения потребителей.

# 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

# 1.1. Общие положения

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей на период с 2012г. до 2028 г. с разбивкой на пятилетние периоды: 2013-2018 г.г.; 2018-2023 г.г. и 2023-2028 г.г. приведен в «Этап 4. Книга 1. «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки городского округа на период до 2028 г. определялся по данным генерального плана 2008 г. проектные решения которого рассчитаны на два периода реализации: первая очередь строительства – 2015 г. и расчётный срок – 2025 г.

Суммарная площадь планируемых к строительству объектов жилогофонда в районах Черкасов Камень и Красный Камень принята согласно существующих темпов роста ввода нового жилого фонда на территории городского округа.

По объектам перспективного строительства общественных зданий(детских садов, объектов здравоохранения и т. п.) информация о суммарной площади объектов, планируемых к строительству, и годах постройки зданий отсутствует (кроме детских садов и школ района Красный Камень). В связи с чем перспективная площадь принята согласно проектам на аналогичные объекты.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами не учитывается в расчетах перспективной нагрузки системы теплоснабжения.

Данные теплоснабжающих организаций о выданных технических условиях

на присоединение к тепловым сетям отдельных зданий на период до 2018 г. представлены в таблицах и учтены в расчетах. Технические условия на подключение жилого и общественного фонда раздельно по котельным сведены в таблицах 1.1 и 1.2.

Таблица 1.1. Технические условия на подключение жилого фонда до 2018 г.

| № | Год подключе-ния | № котель-ной | Район | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | Венти-ляция | ГВС | Всего |
| МП «ГТХ» |
| 1 | 2013 | 14 | Черкасов Камень | 0,15 | - | 0,09 | 0,23 |
| 2 | 2013 | 41 | Черкасов Камень | 0,35 | - | 0,21 | 0,56 |
| 3 | 2018 | 33 | Черкасов Камень | 0,28 | - | 0,13 | 0,41 |
| 4 | 2018 | 41 | Черкасов Камень | 1,12 | - | 0,71 | 1,82 |
| МП «Тепло» |
| 1 | 2013 | 3 | Красный Камень | 1,56 | - | 0,35 | 1,90 |
| 2 | 2018 | 7 | Красный Камень | 1,13 | - | 0,44 | 1,57 |
| ООО «КОТК» |
| 1 | 2013 | 30 отопле-ние | Центральный | 0,16 | - | - | 0,16 |
| 2 | 2013 | 2 гвс | Центральный | - | - | 0,05 | 0,05 |
| 3 | 2018 | 15а (ЦТП) | Центральный | 0,003 | - | 0,004 | 0,007 |
| 4 | 2018 | 30 отопле-ние | Центральный | 0,66 | - | - | 0,66 |
| 5 | 2018 | 2 гвс | Центральный | - | - | 0,20 | 0,20 |

Таблица 1.2. Технические условия на подключение общественного фонда до 2018 г.

| № | Год подключения | № котель-ной | Район | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | Венти-ляция | ГВС | Всего |
| МП «ГТХ» |
| 1 | 2013 | 18 | Зеленая Казанка | 0,04 | - | 0,001 | 0,04 |
| 2 | 2013 | 19 | Зеленая Казанка | 0,01 | - | 0,001 | 0,01 |
| 3 | 2013 | 43 | Зеленая Казанка | 0,01 | - | 0,001 | 0,01 |
| 4 | 2018 | 18 | Зеленая Казанка | 0,13 | 0,17 | 0,07 | 0,36 |
| 5 | 2018 | 31 | Черкасов Камень | 0,10 | 0,12 | 0,010 | 0,23 |
| 6 | 2018 | 33 | Черкасов Камень | 0,12 | 0,11 | 0,15 | 0,38 |
| 7 | 2018 | 34 | Черкасов Камень | 0,02 | - | 0,004 | 0,02 |
| МП «Тепло» |
| 1 | 2018 | 7 | Красный Камень | 1,73 | - | 0,32 | 2,05 |
| ООО «КОТК» |
| 1 | 2013 | 38 | Афонино | 0,04 | - | - | 0,04 |
| 2 | 2013 | 15а (ЦТП) | Центральный | 1,40 | - | 0,17 | 1,57 |
| 3 | 2013 | 46а | Афонино | 0,05 | - | 0,00003 | 0,05 |
| 4 | 2013 | 37 | Карагайлин-ский | 0,004 | - | - | 0,004 |
| 5 | 2013 | 9 | Центральный | 0,096 | - | 0,00003 | 0,096 |
| 6 | 2018 | 8 | Центральный | 0,01 | - | - | 0,01 |
| 7 | 2018 | 15а (ЦТП) | Центральный | 0,16 | - | 0,02 | 0,18 |
| 8 | 2018 | 2 | Центральный | - | - | 0,003 | 0,003 |
| 9 | 2018 | 49 | Афонино | 0,03 | - | - | 0,03 |

Генеральным планом городского округа не предусмотрен прирост производственных   зданий   промышленных   предприятий,   в  связи   с   чем,  в

«Схеме теплоснабжения г. Киселевска на период 2012-2017г.г. с перспективой до 2028г.» принято, что промышленная застройка в городском округе не увеличивается.

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Прогноз изменения площадей строительных фондов и тепловой нагрузки по элементам территориального деления приведен в «Этап 4. Книга 1. «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

В качестве расчетных элементов территориального деления в Схеме теплоснабжения приняты жилые районы согласно Генеральному плану 2008 г., т.к. кадастровые кварталы городского округа никоим образом не отображают его территориального деления как административного, так по зонам действия источников тепловой энергии.

Районы городского округа представлены на рисунке 1.1.

Рис. 1.1. Районы городского округа

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов определялись по состоянию на окончание рассчитываемого  начало следующего периода (годы 2018, 2023 и 2028). При этом объемы первой очереди строительства (2015 г. согласно Генеральному плану) были учтены в период с 2012-2018 г.г. объемы строительства по состоянию на расчетный срок (2025 г. согласно Генеральному плану) были распределены между пятилетними периодами 2018-2023 г.г. и 2023-2028 г.г. Суммарная площадь планируемых к строительству объектов районов Черкасов Камень и Красный Камень принята на основании фактических темпов ввода нового жилого фонда на территории городского округа.

План перспективной застройки с указанием комплексной жилой застройки приведен на рисунке 1.2.

Динамика изменения прироста фондов застройки представлена в таблице 1.3.

Рис. 1.2. План перспективной комплексной жилой застройки городского округа

Таблица 1.3. Перспективное изменение строительных площадей по районам с разделением на расчетные периоды до 2028 года

| № | Наименование района | Ввод объектов капитального строительства, м² | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Итого 2012-2018 гг. | 2018-2023 гг. | 2023-2028 гг. | Всего 2013-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный район | Ввод общественно-деловых зданий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ввод жилых зданий, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | малоэтажные (усад.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | многоэтажные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ввод строений всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Район Афонино | Ввод общественно-деловых зданий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231 | 4231 |
|  |  | Ввод жилых зданий, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | малоэтажные (усад.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | многоэтажные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ввод строений всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231 | 4231 |
| 3 | Район Зеленая Казанка | Ввод общественно-деловых зданий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593 | 2593 | 4231 | 0 | 6824 |
|  |  | Ввод жилых зданий, в т.ч.: | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 63000 | 0 | 0 | 63000 |
|  |  | малоэтажные (усад.) | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 63000 | 0 | 0 | 63000 |
|  |  | многоэтажные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ввод строений всего | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 13093 | 65593 | 4231 | 0 | 69824 |
| 4 | Район Черкасов Камень | Ввод общественно-деловых зданий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3904 | 3904 | 4231 | 5033 | 13168 |
|  |  | Ввод жилых зданий, в т.ч.: | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 16848 | 0 | 33152 | 50000 |
|  |  | малоэтажные (усад.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | многоэтажные | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 16848 | 0 | 33152 | 50000 |
|  |  | Ввод строений всего | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 6712 | 20752 | 4231 | 38185 | 63168 |
| 5 | Район Красный Камень | Ввод общественно-деловых зданий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31783 | 31783 | 0 | 0 | 31783 |
|  |  | Ввод жилых зданий, в т.ч.: | 30245 | 30245 | 30245 | 30245 | 30245 | 30245 | 181467 | 0 | 0 | 181467 |
|  |  | малоэтажные (усад.) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 27000 | 0 | 0 | 27000 |
|  |  | многоэтажные | 25745 | 25745 | 25745 | 25745 | 25745 | 25745 | 154467 | 0 | 0 | 154467 |
|  |  | Ввод строений всего | 30245 | 30245 | 30245 | 30245 | 30245 | 62028 | 213250 | 0 | 0 | 213250 |
| 6 | Пос. Карагайлин-ский | Ввод общественно-деловых зданий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231 | 4231 | 0 | 0 | 4231 |
|  |  | Ввод жилых зданий, в т.ч.: | 4768 | 4768 | 4768 | 4768 | 4768 | 4768 | 28606 | 0 | 0 | 28606 |
|  |  | малоэтажные (усад.) | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 22000 | 0 | 0 | 22000 |
|  |  | многоэтажные | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 6606 | 0 | 0 | 6606 |
|  |  | Ввод строений всего | 4768 | 4768 | 4768 | 4768 | 4768 | 8999 | 32837 | 0 | 0 | 32837 |
|  | В целом по городу | Ввод общественно-деловых зданий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42511 | 42511 | 8462 | 9264 | 60237 |
|  |  | Ввод жилых зданий, в т.ч.: | 48320 | 48320 | 48320 | 48320 | 48320 | 48320 | 289921 | 0 | 33152 | 323073 |
|  |  | малоэтажные (усад.) | 18667 | 18667 | 18667 | 18667 | 18667 | 18667 | 112000 | 0 | 0 | 112000 |
|  |  | многоэтажные | 29654 | 29654 | 29654 | 29654 | 29654 | 29654 | 177921 | 0 | 33152 | 211073 |
|  |  | Ввод строений всего | 48320 | 48320 | 48320 | 48320 | 48320 | 90831 | 332432 | 8462 | 42416 | 383310 |

Анализ данных представленных в таблице 1.3 показал, что:

- прирост площадей общественно-делового фонда в городском округе в период с 2012 по 2028 г.г. прогнозируется на уровне 60,237 тыс. м²;

- прирост площадей жилого фонда – 323,073 тыс. м²;

- суммарный ввод строительных площадей ожидается на уровне 383,310 тыс. м².

Наибольший прирост строительных площадей к 2028 г. прогнозируется на следующих районах:

- Красный Камень – 213,250 тыс. м² (55,6 % от общего ввода строительных площадей);

- Зеленая Казанка – 69,824 тыс. м² (18,2 %);

- Черкасов Камень – 63,168 тыс. м² (16,5 %);

- пос. Карагайлинский – 32,837 тыс. м² (8,6 %);

- Афонино – 4,231 тыс. м² (1,1 %).

Структура перспективной застройки городского округа на период 2012-2028 гг. представлена на рисунке 1.3.

Рис. 1.3. Структура перспективной застройки городского округа в целом на период 2012-2028 гг.

Из рисунка 1.3 следует, что прогнозируемый суммарный ввод площадей жилищного фонда в период с 2012 до 2028 г. составляет 84 %, общественно-делового фонда – 16 %. В жилищном фонде многоквартирное жилье составляет 65 %.

Наибольший прирост площадей перспективной застройки – 332,432 тыс. м², в соответствии с таблицей 1.3, ожидается в период 2012-2018 гг., что составляет 87 % от площади ожидаемого ввода за период с 2012 по 2028 гг.

Наименьший прирост площадей застройки – 8,462 тыс. м², ожидается в период с 2018-2023 гг., что составляет 2 % от площади ожидаемого ввода за период 2012-2028 гг.

Прогнозные приросты площадей жилого фонда на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективу по городскому округу приведены на рисунке 1.4.

Рис. 1.4. Прогнозные приросты площадей жилого фонда с  2012 г. по 2028 г.

Прогнозные приросты площадей общественно-делового фонда на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективу по городскому округу приведены на рисунке 1.5.

Рис. 1.5. Прогнозные приросты площадей общественно-делового фонда с 2012 г. по 2028 г.

Как видно из рисунков 1.4 и 1.5 наиболее развивающимся районом городского округа по приросту площадей жилого и общественного фонда является район Красный Камень, далее следует Зеленая казанка, Черкасов Камень, пос. Карагайлинский и район Афонино.

# 1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным–для каждой из зон планировки.

Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из периодов так же, как и прирост перспективной застройки, определены по состоянию на начало следующего периода, то есть исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, в период 2012-2018 гг.), приводится прирост тепла для условного 2018 г., в период 2018-2023 гг. – прирост теплопотребления за счет новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный период и т.д. На основании данных по приростам жилого и социального фондов выполнены расчеты тепловых нагрузок потребителей по каждому территориальному элементу административного деления города за 15-летний период с делением на пятилетки, результаты которых представлены в таблицах 1.4-1.5.

Таблица 1.4. Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки в период до 2028 г.

| № п/п | Наименование района, типа застройки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп- ление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отоп- ление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отоп-ление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отоп- ление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  |  | 2012-2018 гг. | 2018-2023 гг. | 2023-2028 гг. | 2012-2028 гг. |
|  | ВСЕГО ПО ГОРОДУ | 24,79 | 1,12 | 6,33 | 32,24 | 0,41 | 0,14 | 0,05 | 0,59 | 2,09 | 0,56 | 0,06 | 2,72 | 27,28 | 1,82 | 6,44 | 35,55 |
|  | Общественно-деловые здания | 6,34 | 1,12 | 1,03 | 8,50 | 0,41 | 0,14 | 0,05 | 0,59 | 0,53 | 0,56 | 0,06 | 1,16 | 7,28 | 1,82 | 1,14 | 10,24 |
|  | Жилой фонд | 18,44 | 0 | 5,30 | 23,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,56 | 0 | 0 | 1,56 | 20,01 | 0 | 5,30 | 25,31 |
| 1 | Центральный район | 2,50 | 0 | 0,44 | 2,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,50 | 0 | 0,44 | 2,94 |
|  | Общественно-деловые здания | 1,67 | 0 | 0,19 | 1,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0 | 0,19 | 1,86 |
|  | Жилой фонд | 0,83 | 0 | 0,25 | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 0 | 0,25 | 1,08 |
| 2 | Афонино | 0,12 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | 0,07 | 0,02 | 0,30 | 0,32 | 0,07 | 0,02 | 0,42 |
|  | Общественно-деловые здания | 0,12 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | 0,07 | 0,02 | 0,30 | 0,32 | 0,07 | 0,02 | 0,42 |
|  | Жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зеленая Казанка | 0,37 | 0,23 | 0,09 | 0,69 | 0,20 | 0,07 | 0,02 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0,29 | 0,12 | 0,98 |
|  | Общественно-деловые здания | 0,37 | 0,23 | 0,09 | 0,69 | 0,20 | 0,07 | 0,02 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0,29 | 0,12 | 0,98 |
|  | Жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Черкасов Камень | 2,40 | 0,36 | 1,32 | 4,08 | 0,20 | 0,07 | 0,02 | 0,30 | 1,89 | 0,50 | 0,04 | 2,42 | 4,49 | 0,92 | 1,39 | 6,80 |
|  | Общественно-деловые здания | 0,51 | 0,36 | 0,19 | 1,06 | 0,20 | 0,07 | 0,02 | 0,30 | 0,33 | 0,50 | 0,04 | 0,86 | 1,04 | 0,92 | 0,26 | 2,21 |
|  | Жилой фонд | 1,89 | 0 | 1,13 | 3,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,56 | 0 | 0 | 1,56 | 3,45 | 0 | 1,13 | 4,58 |
| 5 | Красный Камень | 18,54 | 0,47 | 4,11 | 23,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,54 | 0,47 | 4,11 | 23,13 |
|  | Общественно-деловые здания | 3,47 | 0,47 | 0,53 | 4,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,47 | 0,47 | 0,53 | 4,47 |
|  | Жилой фонд | 15,07 | 0 | 3,58 | 18,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,07 | 0 | 3,58 | 18,65 |
| 6 | пос. Карагайлинский | 0,86 | 0,07 | 0,36 | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,86 | 0,07 | 0,36 | 1,29 |
|  | Общественно-деловые здания | 0,21 | 0,07 | 0,02 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,07 | 0,02 | 0,30 |
|  | Жилой фонд | 0,65 | 0 | 0,34 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,65 | 0 | 0,34 | 0,99 |

Примечание: в расчетах учтены данные, предоставленные теплоснабжающими организациями, о выданных технических условиях на присоединение к тепловым сетям отдельных зданий на период до 2018 г.

Таблица 1.5. Тепловая нагрузка потребителей городского округа с учетом перспективной застройки в период до 2028 г.

| № п/п | Наименование района, типа застройки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп- ление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отоп- ление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отоп-ление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отоп-ление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  |  | 2012 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
|  | ВСЕГО ПО ГОРОДУ: | 187,88 | 0,06 | 20,85 | 208,79 | 212,67 | 1,18 | 27,18 | 241,03 | 213,08 | 1,32 | 27,23 | 241,62 | 215,17 | 1,88 | 27,29 | 244,34 |
| 1 | Центральный район | 35,16 | 0 | 2,64 | 37,81 | 37,66 | 0 | 3,08 | 40,75 | 37,66 | 0 | 3,08 | 40,75 | 37,66 | 0 | 3,08 | 40,75 |
| 2 | Афонино | 8,42 | 0 | 0,84 | 9,26 | 8,54 | 0 | 0,84 | 9,38 | 8,54 | 0 | 0,84 | 9,38 | 8,75 | 0,07 | 0,86 | 9,67 |
| 3 | Зеленая Казанка | 26,71 | 0 | 2,84 | 29,55 | 27,08 | 0,23 | 2,93 | 30,23 | 27,28 | 0,29 | 2,95 | 30,53 | 27,28 | 0,29 | 2,95 | 30,53 |
| 4 | Черкасов Камень | 48,05 | 0 | 4,66 | 52,71 | 50,45 | 0,36 | 5,98 | 56,79 | 50,65 | 0,43 | 6,01 | 57,08 | 52,54 | 0,92 | 6,05 | 59,51 |
| 5 | Красный Камень | 60,78 | 0,06 | 8,97 | 69,81 | 79,33 | 0,53 | 13,08 | 92,94 | 79,33 | 0,53 | 13,08 | 92,94 | 79,33 | 0,53 | 13,08 | 92,94 |
| 6 | пос. Карагайлинский | 8,76 | 0, | 0,91 | 9,66 | 9,61 | 0,07 | 1,27 | 10,95 | 9,61 | 0,07 | 1,27 | 10,95 | 9,61 | 0,07 | 1,27 | 10,95 |

Анализ данных таблицы 1.4 показывает, что:

1. Прирост тепловой нагрузки жилого фонда в городском округе в период с 2012  по  2018  г.   прогнозируется  на  уровне   23,74  Гкал/ч  (74  %   от   общего

прироста тепловой нагрузки);

- прирост нагрузки общественно-делового фонда – 8,50 Гкал/ч (26 %);

- суммарный прирост тепловых нагрузок по перспективной застройке к 2018 г. ожидается на уровне 32,24 Гкал/ч;

- в общем теплопотреблении перспективной застройки городского округа основным видом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого приходится 77 % от общей тепловой нагрузки. Доля нагрузки вентиляции ожидается на уровне 3 %, доля нагрузки горячего водоснабжения – 20 %.

Наибольший прирост тепловых нагрузок прогнозируется на следующих районах:

- район Красный Камень – 23,13 Гкал/ч (71,7 % от общего прироста нагрузки),

- район Черкасов Камень – 4,08 Гкал/ч (12,6 %),

- Центральный район – 2,94 Гкал/ч (9,1 %),

- пос. Карагайлинский – 1,29 Гкал/ч (4,0 %),

- район Зеленая Казанка – 0,69 Гкал/ч (2,1 %),

- район Афонино – 0,12 Гкал/ч (0,4 %).

2. Прирост тепловой нагрузки жилого фонда в городском округе в период с 2018 по 2023 г. не прогнозируется;

- прирост нагрузки общественно-делового фонда – 0,59 Гкал/ч;

- суммарный прирост тепловых нагрузок по перспективной застройке к 2023 г. ожидается на уровне 0,59 Гкал/ч;

- в общем теплопотреблении перспективной застройки городского округа основным видом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого приходится 69 % от общей тепловой нагрузки. Доля нагрузки вентиляции ожидается на уровне 23 %, доля нагрузки горячего водоснабжения – 8 %.

Наблюдается  одинаковый  прогнозируемый  прирост  тепловых  нагрузок –

0,3 Гкал/ч в районах Зеленая Казанка и Черкасов Камень.

3. Прирост тепловой нагрузки жилого фонда в городском округе в период с 2023 по 2028 г. прогнозируется на уровне 1,56 Гкал/ч (57 % от общего прироста тепловой нагрузки);

- прирост нагрузки общественно-делового фонда – 1,16 Гкал/ч (43 %);

- суммарный прирост тепловых нагрузок по перспективной застройке к 2028 г. ожидается на уровне 2,72 Гкал/ч;

- в общем теплопотреблении перспективной застройки городского округа основным видом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого приходится 77 % от общей тепловой нагрузки. Доля нагрузки вентиляции ожидается на уровне 21 %, доля нагрузки горячего водоснабжения – 2 %.

Наибольший прирост тепловых нагрузок прогнозируется на следующих районах:

- район     Черкасов    Камень  –  2,42   Гкал/ч (89   %   от   общего   прироста

нагрузки),

- район Афонино – 0,3 Гкал/ч (11 %).

Таким образом, выполненные расчеты тепловых нагрузок потребителей по каждому территориальному элементу административного деления города, результаты которых приведены в таблицах 1.4-1.5, показывают, что суммарные приросты тепловых нагрузок за 15-летний период по городскому округу составляют:

- по жилому фонду – 25,31 Гкал/ч (71 % от общего прироста тепловой нагрузки), в том числе нагрузки отопления – 20,01 Гкал/ч, нагрузки ГВС – 5,30 Гкал/ч;

- по общественно-деловым зданиям – 10,24 Гкал/ч (29 %), в том числе нагрузки отопления – 7,28 Гкал/ч, нагрузки вентиляции – 1,82 Гкал/ч, нагрузки ГВС – 1,14 Гкал/ч.

Расчетные нагрузки системы теплоснабжения для обеспечения теплом в 2028 г. в целом по городскому округу составят 244,34 Гкал/ч, в том числе нагрузки отопления – 215,17 Гкал/ч, нагрузки вентиляции – 1,88 Гкал/ч, нагрузки ГВС – 27,29 Гкал/ч.

Наибольший прирост тепловых нагрузок прогнозируется на следующих районах:

- район Красный Камень – 23,13 Гкал/ч (65 % от общего прироста нагрузки),

- район Черкасов Камень – 6,80 Гкал/ч (19 %),

- Центральный район – 2,94 Гкал/ч (8 %),

- пос. Карагайлинский – 1,29 Гкал/ч (4 %).

- район Зеленая Казанка – 0,98 Гкал/ч (3 %),

- район Афонино – 0,42 Гкал/ч (1 %).

Рис. 1.6. Распределение прироста тепловых нагрузок в период 2012-2028 гг. по районам

Наглядное представление темпов роста теплопотребления (мощности) городским округом на прогнозируемую перспективу дано на рисунке 1.6, на котором представлен график роста тепловых нагрузок объектов городского округа, подключенных к системам централизованного отопления и локальным котельным за период 2012-2028 гг. с разделением по видам нагрузки.

Рис. 1.7. Структура прогнозируемого прироста тепловой нагрузки перспективной застройки

Как видно из рисунка 1.7, по всем рассматриваемым периодам преобладающей в прогнозируемой тепловой нагрузке будет отопительная составляющая.

# 1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Генеральным планом городского округа строительство новых промышленных  предприятий  в  городском  округе  на ближайшую перспективу

не планируется, в связи с чем, в «Схеме теплоснабжения города Киселевска на период 2012-2017г.г. с перспективой до 2028г.» принято, что промышленная застройка в городском округе не увеличивается.

# 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в «Этап 4. Книга 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки».

# 2.1. Радиусы эффективного теплоснабжения

Радиусы эффективного теплоснабжения определены для теплоисточников базового периода. Результаты расчетов представлены в таблице 2.1. «Расчет эффективного радиуса теплоснабжения котельных на 2012г.»

Полученные значения радиусов носят ориентировочный характер и не отражают реальную картину экономической эффективности, так как критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат,  а анализ возникающих в связи  с  этим  действием  эффектов

и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Таблица 2.1. Расчет эффективного радиуса теплоснабжения котельных на 2012 г.

| Параметр | Обозна-чение | Ед.изм. | №14 МП «ГТХ» | №17 МП «ГТХ» | №18 МП «ГТХ» | №19 МП «ГТХ» | №24 МП «ГТХ» | №23 МП «ГТХ» | №25 МП «ГТХ» | №26 МП «ГТХ» | №29 МП «ГТХ» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправочный коэффициент «фи» |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети |  | руб./м² | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 |
| Потери давления в тепловой сети |  | м.вод.ст. | 1,45 | 3,80 | 4,52 | 74,22 | 0,49 | 1,04 | 3,82 | 57,18 | 5,00 |
| Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения |  | шт./км² | 662,7 | 459,3 | 433,3 | 349,7 | 152,0 | 358,2 | 516,9 | 228,0 | 602,4 |
| Теплоплотность района |  | Гкал/ч/км² | 37,6 | 46,4 | 35,6 | 77,9 | 14,7 | 43,7 | 43,0 | 52,3 | 45,1 |
| Площадь зоны действия источника | - | км² | 0,032 | 0,070 | 0,037 | 0,152 | 0,007 | 0,061 | 0,054 | 0,268 | 0,042 |
| Количество абонентов в зоне действия источника | - | шт. | 21 | 32 | 16 | 53 | 1 | 22 | 28 | 61 | 25 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | - | Гкал/ч | 1,191 | 3,23 | 1,31 | 11,802 | 0,097 | 2,684 | 2,328 | 14,001 | 1,870 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | - | м | 350 | 702 | 440 | 2596 | 388 | 317 | 449 | 1233 | 471 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | - | ºС | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 110 | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | - | ºС | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети |  | ºС | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 25 |
| Эффективный радиус |  | км | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 6,2 | 5,9 | 5,0 | 5,3 | 7,1 | 5,3 |
| Параметр | Обозна-чение | Ед.изм. | №31 МП «ГТХ» | №32 МП «ГТХ» | №33 МП «ГТХ» | №34 МП «ГТХ» | №35 МП «ГТХ» | №40 МП «ГТХ» | №41 МП «ГТХ» | №43 МП «ГТХ» | №47 МП «ГТХ» |
| Поправочный коэффициент «фи» |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети |  | руб./м² | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 |
| Потери давления в тепловой сети |  | м.вод.ст. | 6,90 | 4,60 | 48,35 | 42,06 | 8,12 | 4,41 | 1,21 | 15,14 | 0,03 |
| Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения |  | шт./км² | 459,1 | 670,7 | 263,7 | 291,2 | 229,8 | 238,9 | 422,7 | 532,0 | 694,7 |
| Теплоплотность района |  | Гкал/ч/км² | 73,1 | 30,9 | 23,5 | 34,7 | 80,0 | 64,8 | 55,9 | 82,7 | 57,0 |
| Площадь зоны действия источника | - | км² | 0,022 | 0,009 | 0,360 | 0,398 | 0,057 | 0,059 | 0,045 | 0,064 | 0,003 |
| Количество абонентов в зоне действия источника | - | шт. | 10 | 6 | 95 | 116 | 13 | 14 | 19 | 34 | 2 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | - | Гкал/ч | 1,593 | 0,276 | 8,477 | 13,821 | 4,526 | 3,794 | 2,511 | 5,288 | 0,164 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | - | м | 598 | 170 | 2766 | 2122 | 793 | 526 | 729 | 678 | 28 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | - | ºС | 95 | 95 | 95 | 110 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | - | ºС | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети |  | ºС | 25 | 25 | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Эффективный радиус |  | км | 5,2 | 5,4 | 7,2 | 7,2 | 5,5 | 5,4 | 4,8 | 5,3 | 3,6 |

| Параметр | Обозна-чение | Ед.изм. | №50 МП «ГТХ» | База МП «ГТХ» | №3 МП «Тепло» | №7 МП «Тепло» | НФС МП «Тепло» | №1 ООО «КОТК» | №2 ООО «КОТК» | №5 ООО «КОТК» | №6 ООО «КОТК» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправочный коэффициент «фи» |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети |  | руб./м² | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 |
| Потери давления в тепловой сети |  | м.вод.ст. | 15,14 | 1,15 | 65,11 | 17,32 | 2,73 | 1,23 | 4,14 | 6,99 | 0,27 |
| Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения |  | шт./км² | 795,3 | 635,6 | 194,6 | 2193,6 | 594,9 | 473,4 | 262,7 | 349,8 | 875,1 |
| Теплоплотность района |  | Гкал/ч/км² | 33,0 | 38,2 | 75,4 | 838,4 | 36,5 | 61,5 | 68,3 | 45,0 | 42,6 |
| Площадь зоны действия источника | - | км² | 0,011 | 0,011 | 0,283 | 0,057 | 0,030 | 0,023 | 0,053 | 0,023 | 0,003 |
| Количество абонентов в зоне действия источника | - | шт. | 9 | 7 | 55 | 124 | 18 | 11 | 14 | 8 | 3 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | - | Гкал/ч | 0,374 | 0,421 | 21,314 | 47,394 | 1,103 | 1,428 | 3,640 | 1,030 | 0,146 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | - | м | 209 | 140 | 1145 | 2899 | 1023 | 131 | 450 | 508 | 77 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | - | ºС | 95 | 95 | 105 | 105 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | - | ºС | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети |  | ºС | 25 | 25 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Эффективный радиус |  | км | 5,8 | 4,8 | 6,8 | 3,7 | 5,2 | 4,7 | 5,3 | 5,7 | 4,2 |

| Параметр | Обозна-чение | Ед.изм. | №8 ООО «КОТК» | №9 ООО «КОТК» | №10 ООО «КОТК» | №11 ООО «КОТК» | №11а ООО «КОТК» | №15а ООО «КОТК» | №16 ООО «КОТК» | №30 ООО «КОТК» | №36 ООО «КОТК» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправочный коэффициент «фи» |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети |  | руб./м² | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 |
| Потери давления в тепловой сети |  | м.вод.ст. | 10,24 | 13,80 | 4,33 | 3,30 | 3,60 | 42,09 | 0,63 | 13,67 | 3,55 |
| Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения |  | шт./км² | 338,2 | 408,7 | 404,9 | 207,6 | 182,6 | 381,5 | 484,9 | 543,7 | 520,8 |
| Теплоплотность района |  | Гкал/ч/км² | 33,9 | 39,3 | 35,6 | 31,9 | 17,3 | 50,8 | 21,2 | 44,2 | 38,8 |
| Площадь зоны действия источника | - | км² | 0,101 | 0,108 | 0,052 | 0,034 | 0,005 | 0,181 | 0,008 | 0,072 | 0,077 |
| Количество абонентов в зоне действия источника | - | шт. | 34 | 44 | 21 | 7 | 1 | 69 | 4 | 39 | 40 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | - | Гкал/ч | 3,410 | 4,235 | 1,847 | 1,076 | 0,095 | 9,184 | 0,175 | 3,170 | 2,981 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | - | м | 636 | 1361 | 352 | 257 | 1 | 2046 | 115 | 815 | 589 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | - | ºС | 108 | 95 | 95 | 95 | 95 | 108 | 95 | 95 | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | - | ºС | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети |  | ºС | 38 | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 25 | 25 | 25 |
| Эффективный радиус |  | км | 6,4 | 6,0 | 5,6 | 5,9 | 6,5 | 6,6 | 5,1 | 5,7 | 5,3 |
| Параметр | Обозна-чение | Ед.изм. | №37 ООО «КОТК» | №38 ООО «КОТК» | №42 ООО «КОТК» | №46а ООО «КОТК» | №48 ООО «КОТК» | №49 ООО «КОТК» | №3 ОАО «УК «КРУ» | ОАО «Знамя» |
| Поправочный коэффициент «фи» |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети |  | руб./м² | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 | 133865 |
| Потери давления в тепловой сети |  | м.вод.ст. | 8,75 | 2,09 | 5,54 | 19,93 | 0,18 | 1,95 | 1,37 | 2,02 |
| Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения |  | шт./км² | 291,3 | 323,4 | 135,5 | 526,0 | 1077,8 | 176,7 | 202,3 | 392,8 |
| Теплоплотность района |  | Гкал/ч/км² | 52,5 | 52,4 | 16,9 | 51,4 | 72,8 | 25,4 | 39,1 | 16,4 |
| Площадь зоны действия источника | - | км² | 0,120 | 0,034 | 0,044 | 0,106 | 0,002 | 0,017 | 0,114 | 0,181 |
| Количество абонентов в зоне действия источника | - | шт. | 35 | 11 | 6 | 56 | 2 | 3 | 23 | 71 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | - | Гкал/ч | 6,307 | 1,781 | 0,747 | 5,472 | 0,135 | 0,432 | 4,441 | 2,964 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | - | м | 805 | 171 | 290 | 1319 | 45 | 217 | 457 | 1561 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | - | ºС | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 105 | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | - | ºС | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети |  | ºС | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 25 |
| Эффективный радиус |  | км | 5,7 | 5,1 | 6,9 | 5,8 | 3,7 | 5,9 | 5,7 | 5,9 |

# 2.2. Описание  существующих  и  перспективных   зон  действия   систем

# теплоснабжения и источников тепловой энергии

В    схеме   теплоснабжения   установлены   зоны    действия   изолированных

систем теплоснабжения: МП «ГТХ», МП «Тепло», ООО «КОТК», ОАО «УК «КРУ», ОАО «Знамя», расположенных в установленных границах городского округа.

Границы существующих зон действия тепловых источников городского округа показаны на рисунках 2.1–2.6 (зоны действия котельных МП «Тепло» выделены желтым цветом, МП «ГТХ» - синим, ООО «КОТК» - зеленым).

Перспективные на 2028 г. зоны действия тепловых источников городского округа представлены на рисунках 2.7–2.12 (зоны действия котельных МП «Тепло» выделены желтым цветом, МП «ГТХ» - синим, ООО «КОТК» - зеленым).

Рис. 2.1. Существующие зоны действия тепловых источников района Красный Камень по состоянию на 2012 г.

Рис. 2.2. Существующие зоны действия тепловых источников района Черкасов Камень по состоянию на 2012 г.

Рис. 2.3. Существующие зоны действия тепловых источников района Зеленая Казанка по состоянию на 2012 г.

Рис. 2.4. Существующие зоны действия тепловых источников района Афонино по состоянию на 2012 г.

Рис. 2.5. Существующие зоны действия тепловых источников Центрального района по состоянию на 2012 г.

Рис. 2.6. Существующие зоны действия тепловых источников пос. Карагайлинский по состоянию на 2012 г.

Рис. 2.7. Перспективные зоны действия тепловых источников района Красный Камень по состоянию на 2028 г.

Рис. 2.8. Перспективные зоны действия тепловых источников района Черкасов Камень по состоянию на 2028 г.

Рис. 2.9. Перспективные зоны действия тепловых источников района Зеленая Казанка по состоянию на 2028 г.

Рис. 2.10. Перспективные зоны действия тепловых источников района Афонино по состоянию на 2028 г.

Рис. 2.11. Перспективные зоны действия тепловых источников района Центрального района по состоянию на 2028г.

Рис. 2.12. Перспективные зоны действия тепловых источников пос. Карагайлинский по состоянию на 2028 г.

Зона действия первой по величине теплоснабжающей организации городского округа – МП «ГТХ», состоит из зон действия 20 котельных. Перечень (реестр) этих котельных приведен в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Перечень (реестр) существующих котельных МП «ГТХ» по состоянию на 2012 г.

| № п/п | Наименование теплового источника |
| --- | --- |
| 1 | Котельная №14 |
| 2 | Котельная №17 |
| 3 | Котельная №18 |
| 4 | Котельная №19 |
| 5 | Котельная №24 |
| 6 | Котельная №23 |
| 7 | Котельная №25 |
| 8 | Котельная №26 |
| 9 | Котельная №29 |
| 10 | Котельная №31 |
| 11 | Котельная №32 |
| 12 | Котельная №33 |
| 13 | Котельная №34 |
| 14 | Котельная №35 |
| 15 | Котельная №40 |
| 16 | Котельная №41 |
| 17 | Котельная №43 |
| 18 | Котельная №47 |
| 19 | Котельная №50 |
| 20 | Котельная Базы МП «ГТХ» |

Тепловые сети зоны действия тепловых источников МП «ГТХ» находятся на обслуживании организации на правах аренды. Зоны действия котельных МП «ГТХ», их адреса и границы подробно описаны в Этапе 2, Том I «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». Также зоны действия котельных МП «ГТХ» изображены на рис. 2.2, 2.3, 2.6.

Таблица 2.3. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности МП «ГТХ»

| № | Наименование теплового источника | Наименование района | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №14 | Черкасов Камень | 3,6 |
| 2 | Котельная №17 | Зеленая Казанка | 4,8 |
| 3 | Котельная №18 | Зеленая Казанка | 3,23 |
| 4 | Котельная №19 | Зеленая Казанка | 22,6 |
| 5 | Котельная №24 | Центральный район | 0,72 |
| 6 | Котельная №23 | Черкасов Камень | 5,32 |
| 7 | Котельная №25 | Черкасов Камень | 5,47 |
| 8 | Котельная №26 | Черкасов Камень | 22,58 |
| 9 | Котельная №29 | Черкасов Камень | 2,8 |
| 10 | Котельная №31 | Черкасов Камень | 3,3 |
| 11 | Котельная №32 | Черкасов Камень | 0,7 |
| 12 | Котельная №33 | Черкасов Камень | 22,0 |
| 13 | Котельная №34 | Черкасов Камень | 22,63 |
| 14 | Котельная №35 | Зеленая Казанка | 6,01 |
| 15 | Котельная №40 | Черкасов Камень | 6,33 |
| 16 | Котельная №41 | Черкасов Камень | 7,33 |
| 17 | Котельная №43 | Зеленая Казанка | 7,74 |
| 18 | Котельная №47 | Черкасов Камень | 0,73 |
| 19 | Котельная №50 | пос. Карагайлинский | 1,6 |
| 20 | Котельная Базы МП «ГТХ» | Зеленая Казанка | 0,79 |
|  |  | ВСЕГО: | 150,28 |

В перспективе  до  2028 г.  зона  действия  МП  «ГТХ»  будет  изменяться за

счет подключения к котельным №19, 33, 34, 40, 41 потребителей перспективной застройки жилого и общественного фонда. Закрытие котельных №14, 17, 18, 23, 25, 35, 43, базы МП  «ГТХ»  не  приведет  к  сокращению  общей  зоны  действия

МП «ГТХ», так как тепловые нагрузки этих котельных будут переключены на действующие и новые источники тепловой энергии МП «ГТХ» с прокладкой новых трубопроводов к уже существующим тепловым сетям. В 2016 году планируется строительство новой котельной №17а. Перспективные зоны действия тепловых источников МП «ГТХ» на 2028 г. представлены на рисунках 2.8, 2.9, 2.12.

Зона действия второй по величине теплоснабжающей организации городского округа – МП «Тепло» состоит из трех котельных: №3, №7, НФС.

Тепловые сети зоны действия котельных МП «Тепло» находятся на обслуживании организации на правах аренды. Зоны действия котельных МП «Тепло», их адреса и границы подробно описаны в Этапе 2, Том I «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». Также зоны действия котельных МП «Тепло» изображены на рис. 2.1.

Таблица 2.4. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности МП «Тепло»

| № | Наименование теплового источника | Наименование района | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №3 | Красный Камень | 39,52 |
| 2 | Котельная №7 | Красный Камень | 80,0 |
| 3 | Котельная НФС | Красный Камень | 1,8 |
|  |  | ВСЕГО: | 121,32 |

В перспективе до 2028 г. зона действия МП «Тепло» будет изменяться за счет подключения к котельным №3, №7 потребителей перспективной застройки жилого и общественного фонда. Перспективные зоны действия тепловых источников МП «Тепло» на 2028 г. представлены на рисунке 2.7.

Зона действия третьей по величине теплоснабжающей организации городского округа – ООО «КОТК» состоит из зон действия 19 котельных. Перечень (реестр) этих котельных приведен в таблице 2.5.

Таблица 2.5. Перечень (реестр) существующих котельных ООО «КОТК» по состоянию на 2012 г.

| № п/п | Наименование теплового источника |
| --- | --- |
| 1 | Котельная №1 |
| 2 | Котельная №2 |
| 3 | Котельная №5 |
| 4 | Котельная №6 |
| 5 | Котельная №8 |
| 6 | Котельная №9 |
| 7 | Котельная №10 |
| 8 | Котельная №11 |
| 9 | Котельная №11а |
| 10 | Котельная №15а |
| 11 | Котельная №16 |
| 12 | Котельная №30 |
| 13 | Котельная №36 |
| 14 | Котельная №37 |
| 15 | Котельная №38 |
| 16 | Котельная №42 |
| 17 | Котельная №46а |
| 18 | Котельная №48 |
| 19 | Котельная №49 |

Тепловые сети зоны действия котельных ООО «КОТК» находятся на обслуживании организации на правах аренды. Зоны действия котельных ООО «КОТК», их адреса и границы подробно описаны в Этапе 2, Том I «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». Также зоны действия котельных ООО «КОТК» изображены на рис. 2.4, 2.5, 2.6.

Таблица 2.6. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности ООО «КОТК»

| № | Наименование теплового источника | Наименование района | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Афонино | 3,3 |
| 2 | Котельная №2 | Центральный район | 7,008 |
| 3 | Котельная №5 | Центральный район | 3,0 |
| 4 | Котельная №6 | Афонино | 0,4 |
| 5 | Котельная №8 | Центральный район | 6,6 |
| 6 | Котельная №9 | Центральный район | 11,3 |
| 7 | Котельная №10 | Центральный район | 3,12 |
| 8 | Котельная №11 | Центральный район | 1,7 |
| 9 | Котельная №11а | Центральный район | 0,07 |
| 10 | Котельная №15а | Центральный район | 20,7 |
| 11 | Котельная №16 | Центральный район | 1,16 |
| 12 | Котельная №30 | Центральный район | 7,104 |
| 13 | Котельная №36 | пос. Карагайлинский | 4,0 |
| 14 | Котельная №37 | пос. Карагайлинский | 11,75 |
| 15 | Котельная №38 | Афонино | 4,1 |
| 16 | Котельная №42 | Центральный район | 2,4 |
| 17 | Котельная №46а | Афонино | 8,6 |
| 18 | Котельная №48 | Центральный район | 1,0 |
| 19 | Котельная №49 | Афонино | 1,6 |
|  |  | ВСЕГО: | 98,912 |

В перспективе до 2028 г. зона действия ООО «КОТК» будет изменяться за счет    подключения   к   котельным   №37,    49    потребителей     перспективной

застройки жилого и общественного фонда. Закрытие котельных №8, 10, 36, 48 не приведет к сокращению общей зоны действия ООО «КОТК», так как тепловые нагрузки этих котельных будут переключены на действующие источники тепловой энергии ООО «КОТК» с прокладкой новых трубопроводов к уже существующим тепловым сетям. Закрытие котельных №6, 11а, 16 с ликвидацией жилого фонда, напротив, приведет к сокращению зоны действия ООО «КОТК». Перспективные зоны действия тепловых источников ООО «КОТК» на 2028 г. представлены на рис. 2.10, 2.11, 2.12.

Зона действия четвертой по величине теплоснабжающей организации городского округа – ОАО «Знамя», состоит из одной котельной.

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии по состоянию на 2012 г. – 40,8 Гкал/ч.

В перспективе до 2028 г. зона действия котельной ОАО «Знамя» не изменится.

Зона действия пятой по величине теплоснабжающей организации городского округа – ОАО «УК «КРУ», состоит из двух котельных: №2, 3.

Зона действия котельных ОАО «УК «КРУ» отображена на рисунке 2.5.

Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии по состоянию   на   2012  г.:  котельной    №2  –  13,0    Гкал/ч,   №3  –  12,0    Гкал/ч.

Суммарная установленная мощность источников тепловой энергии ОАО «УК «КРУ» – 25,0 Гкал/ч.

В перспективе до 2028 г. зона действия котельных ОАО «УК «КРУ» не изменится.

# 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки   и   перспективной   многоэтажной   застройки.   Под   индивидуальным

теплоснабжением      понимается,      в     частности,     печное      отопление       и

теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется  в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки планировочных районов: Зеленая Казанка, Красный Камень и пос. Карагайлинский.

# 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

2.4.1. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2012 год

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2012 год представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2012 год

| Номер, наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепло-вые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потреби-телей, Гкал/ч | Резерв/де-фицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №14 МП «ГТХ» | 3,6 | 3,6 | 0,016 | 0,207 | 1,191 | 2,19 |
| №17 | 4,8 | 4,8 | 0,029 | 0,577 | 3,230 | 0,96 |
| №18 | 3,23 | 3,23 | 0,019 | 0,224 | 1,314 | 1,67 |
| №19 | 22,64 | 22,6 | 0,731 | 1,568 | 11,802 | 8,50 |
| №24 | 0,72 | 0,72 | 0,003 | 0,011 | 0,097 | 0,61 |
| №23 | 5,32 | 5,32 | 0,024 | 0,467 | 2,684 | 2,15 |
| №25 | 5,47 | 5,47 | 0,028 | 0,407 | 2,328 | 2,71 |
| №26 | 22,64 | 22,58 | 0,883 | 1,849 | 14,001 | 5,85 |
| №29 | 2,8 | 2,8 | 0,018 | 0,634 | 1,87 | 0,28 |
| №31 | 3,3 | 3,3 | 0,013 | 0,278 | 1,593 | 1,42 |
| №32 | 0,7 | 0,7 | 0,006 | 0,045 | 0,276 | 0,37 |
| №33 | 22,0 | 22,0 | 0,477 | 0,158 | 8,477 | 12,89 |
| №34 | 22,64 | 22,630 | 0,85 | 1,904 | 13,821 | 6,06 |
| №35 | 6,01 | 6,01 | 0,031 | 0,829 | 4,526 | 0,62 |
| №40 | 6,33 | 6,33 | 0,03 | 0,684 | 3,794 | 1,82 |
| №41 | 7,33 | 7,33 | 0,037 | 0,432 | 2,511 | 4,35 |
| №43 | 7,74 | 7,74 | 0,042 | 0,954 | 5,288 | 1,46 |
| №47 | 0,73 | 0,73 | 0,002 | 0,016 | 0,164 | 0,55 |
| №50 | 1,6 | 1,6 | 0,008 | 0,058 | 0,374 | 1,16 |
| База МП «ГТХ» | 0,79 | 0,79 | 0 | 0,046 | 0,421 | 0,32 |
| №3 МП «Тепло» | 39,52 | 39,52 | 1,105 | 1,974 | 21,314 | 15,13 |
| №7 | 80,0 | 80,0 | 3,355 | 5,41 | 47,394 | 23,84 |
| НФС | 1,8 | 1,8 | 0,03 | 0,107 | 1,103 | 0,56 |
| №1 ООО «КОТК» | 3,3 | 3,3 | 0,016 | 0,046 | 1,428 | 1,81 |
| №2 | 7,008 | 7,008 | 0,06 | 0,415 | 3,64 | 2,89 |
| №5 | 3,0 | 3,0 | 0,022 | 0,547 | 1,03 | 1,40 |
| №6 | 0,4 | 0,4 | 0,003 | 0,014 | 0,146 | 0,24 |
| №8 | 6,6 | 6,6 | 0,132 | 0,274 | 3,41 | 2,78 |
| №9 | 11,3 | 11,3 | 0,066 | 1,596 | 4,235 | 5,40 |
| №10 | 3,12 | 3,12 | 0,021 | 0,243 | 1,847 | 1,01 |
| №11 | 1,7 | 1,7 | 0,007 | 0,038 | 1,076 | 0,58 |
| №11а | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0,095 | -0,03 |
| №15а | 20,7 | 20,7 | 0,204 | 0,784 | 9,184 | 10,53 |
| №16 | 1,16 | 1,16 | 0,006 | 0,038 | 0,175 | 0,94 |
| №30 | 7,104 | 7,104 | 0,039 | 0,299 | 3,17 | 3,60 |
| №36 | 4 | 4 | 0,126 | 0,211 | 2,981 | 0,68 |
| №37 | 11,75 | 11,75 | 0,176 | 0,53 | 6,307 | 4,74 |
| №38 | 4,1 | 4,1 | 0,021 | 0,083 | 1,781 | 2,22 |
| №42 | 2,4 | 2,4 | 0,015 | 0,311 | 0,747 | 1,33 |
| №46а | 8,6 | 8,6 | 0,127 | 0,689 | 5,472 | 2,31 |
| №48 | 1 | 1 | 0,004 | 0,005 | 0,135 | 0,86 |
| №49 | 1,6 | 1,6 | 0,016 | 0,031 | 0,432 | 1,12 |
| №2 ОАО «УК «КРУ» | 13 | 13 | 0,114 | 0,285 | 4,523 | 8,08 |
| №3 ОАО «УК «КРУ» | 12 | 12 | 0,274 | 0,356 | 4,441 | 6,93 |
| ОАО «Знамя» | 40,8 | 40,8 | 0,166 | 0,293 | 2,964 | 37,38 |
| №17а МП «ГТХ» | - | - | - | - | - | - |
| Всего по городскому округу: | 436,42 | 436,31 | 9,352 | 25,927 | 208,79 | 192,24 |

Дефицит тепловой мощности наблюдается на котельной №11а.

2.4.2. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2018 год

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения к 2018 году выполнить следующие мероприятия:

МП «ГТХ»:

- На котельной №14 в 2013 г. подключение перспективных нагрузок потребителей согласно техническим условиям;

- Переключение потребителей из зоны обслуживания котельной №14 на обслуживание котельной №40 в 2014 г.;

- Переключение потребителей из зоны обслуживания котельной №17 на обслуживание новой котельной №17а в 2016 г.;

- На котельной №18 в 2013 г. подключение перспективных нагрузок потребителей согласно техническим условиям;

- Переключение потребителей из зоны обслуживания котельной №18 на обслуживание новой котельной №17а в 2016 г.;

- На котельной №19 в 2013 г. и 2018 г. подключение перспективных нагрузок потребителей согласно техническим условиям;

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №19 в  период  с  2013-2018 гг.  и  2023-2028

гг;

- Переключение потребителей из зоны обслуживания котельной №23 на обслуживание котельной №33 в 2013 г.;

- Переключение потребителей из зоны обслуживания котельной №25 на обслуживание котельной №40 в 2014 г.;

- На котельной №31 в 2018 г. подключение перспективных нагрузок потребителей согласно техническим условиям;

- На котельной №33 в 2018 г. подключение перспективных нагрузок потребителей согласно техническим условиям;

- На котельной №34 в 2018 г. подключение перспективных нагрузок потребителей согласно техническим условиям;

- Переключение потребителей из зоны обслуживания котельной №35 на обслуживание новой котельной №17а в 2016 г;

- На котельной №41 в 2013 г. и 2018 г. подключение перспективных нагрузок потребителей согласно техническим условиям;

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №41 в период с 2013-2018 гг;

- На котельной №43 в 2013 г. подключение перспективных нагрузок потребителей согласно техническим условиям;

- Переключение потребителей из зоны обслуживания котельной №43 на обслуживание новой котельной №17а в 2016 г.;

- Переключение потребителей из зоны обслуживания котельной база МП «ГТХ» на обслуживание новой котельной №17а в 2016 г.

МП «Тепло»:

- На котельной №3 в 2013 г. подключение перспективных нагрузок потребителей согласно техническим условиям;

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №3 в период с 2013-2018 гг.;

- На котельной №7 в 2018 г. подключение перспективных нагрузок потребителей согласно техническим условиям;

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №7 в период с 2013-2018 гг.

ООО «КОТК»:

- На котельной №2 в 2013 г. и 2018 г. подключение перспективных нагрузок потребителей согласно техническим условиям;

- Закрытие котельной №6 в 2013 г.;

- Переключение потребителей из зоны обслуживания котельной №8 на обслуживание котельной №9 в 2017 г.;

- На котельной №9 в 2013 г. и в 2018 г. подключение перспективных нагрузок потребителей согласно техническим условиям;

- Переключение потребителей из зоны обслуживания котельной №10 на обслуживание котельной №9 в 2017 г.;

- Закрытие котельной №11а в 2014 г.;

- На котельной №15а в 2013 г. и 2018 г. подключение перспективных нагрузок потребителей согласно техническим условиям;

- Закрытие котельной №16 в 2014 г.;

- На котельной №30 в 2013 г. и в 2018 г. подключение перспективных нагрузок потребителей согласно техническим условиям;

- Переключение потребителей из зоны обслуживания котельной №36 на обслуживание котельной №37 в 2015 г.;

- На котельной №37 в 2013 г. подключение перспективных нагрузок потребителей согласно техническим условиям;

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №37 в период с 2013-2018 гг;

- На котельной №38 в 2013 г. подключение перспективных нагрузок потребителей согласно техническим условиям;

- На котельной №46а в 2013 г. подключение перспективных нагрузок потребителей согласно техническим условиям;

- Переключение потребителей из зоны обслуживания котельной №48 на обслуживание котельной №15а в 2014 г.;

- На котельной №49 в 2018 г. подключение перспективных нагрузок потребителей согласно техническим условиям.

Балансы  располагаемой  тепловой  мощности  и  присоединенной  тепловой

нагрузки по состоянию на 2018 год представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2018 год

| Номер, наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потреби-телей, Гкал/ч | Резерв/де-фицит тепловой мощности, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №14 МП «ГТХ» | - | - | - | - | - | - |  |
| №17 | - | - | - | - | - | - |  |
| №18 | - | - | - | - | - | - |  |
| №19 | 22,64 | 22,6 | 0,772 | 1,654 | 12,453 | 7,72 |  |
| №24 | 0,21 | 0,21 | 0,003 | 0,011 | 0,097 | 0,10 |  |
| №23 | - | - | - | - | - | - |  |
| №25 | - | - | - | - | - | - |  |
| №26 | 22,64 | 22,58 | 0,883 | 1,849 | 14,001 | 5,85 |  |
| №29 | 2,8 | 2,8 | 0,018 | 0,634 | 1,87 | 0,28 |  |
| №31 | 3,3 | 3,3 | 0,015 | 0,318 | 1,823 | 1,14 |  |
| №32 | 0,7 | 0,7 | 0,006 | 0,045 | 0,276 | 0,37 |  |
| №33 | 22,0 | 22,0 | 0,672 | 0,64 | 11,951 | 8,74 |  |
| №34 | 22,64 | 22,63 | 0,852 | 1,907 | 13,845 | 6,03 |  |
| №35 | - | - | - | - | - | - |  |
| №40 | 10,2 | 10,2 | 0,06 | 1,34 | 7,553 | 1,25 |  |
| №41 | 7,33 | 7,33 | 0,078 | 0,919 | 5,341 | 0,99 |  |
| №43 | - | - | - | - | - | - |  |
| №47 | 0,73 | 0,73 | 0,002 | 0,016 | 0,164 | 0,55 |  |
| №50 | 1,6 | 1,6 | 0,008 | 0,058 | 0,374 | 1,16 |  |
| База МП «ГТХ» | - | - | - | - | - | - |  |
| №3 МП «Тепло» | 45,52 | 45,52 | 1,845 | 3,295 | 35,584 | 4,80 |  |
| №7 | 80,0 | 80,0 | 3,982 | 6,421 | 56,244 | 13,35 |  |
| НФС | 1,8 | 1,8 | 0,03 | 0,107 | 1,103 | 0,56 |  |
| №1 ООО «КОТК» | 3,3 | 3,3 | 0,016 | 0,046 | 1,428 | 1,81 |  |
| №2 | 7,008 | 7,008 | 0,064 | 0,444 | 3,893 | 2,61 |  |
| №5 | 3,0 | 3,0 | 0,022 | 0,547 | 1,03 | 1,40 |  |
| №6 | - | - | - | - | - | - |  |
| №8 | - | - | - | - | - | - |  |
| №9 | 13,0 | 13,0 | 0,149 | 2,152 | 9,598 | 1,10 |  |
| №10 | - | - | - | - | - | - |  |
| №11 | 1,7 | 1,7 | 0,007 | 0,038 | 1,076 | 0,58 |  |
| №11а | - | - | - | - | - | - |  |
| №15а | 20,7 | 20,7 | 0,246 | 0,938 | 11,069 | 8,45 |  |
| №16 | - | - | - | - | - | - |  |
| №30 | 7,104 | 7,104 | 0,049 | 0,376 | 3,99 | 2,69 |  |
| №36 | - | - | - | - | - | - |  |
| №37 | 12,9 | 12,9 | 0,295 | 1,172 | 10,572 | 1,14 |  |
| №38 | 4,1 | 4,1 | 0,021 | 0,084 | 1,821 | 2,17 |  |
| №42 | 2,4 | 2,4 | 0,015 | 0,311 | 0,747 | 1,33 |  |
| №46а | 8,6 | 8,6 | 0,128 | 0,695 | 5,522 | 2,26 |  |
| №48 | - | - | - | - | - | - |  |
| №49 | 1,6 | 1,6 | 0,017 | 0,034 | 0,462 | 1,09 |  |
| №2 ОАО «УК «КРУ» | 13,0 | 13,0 | 0,114 | 0,285 | 4,523 | 8,08 |  |
| №3 ОАО «УК «КРУ» | 12,0 | 12,0 | 0,274 | 0,356 | 4,441 | 6,93 |
| ОАО «Знамя» | 40,8 | 40,8 | 0,166 | 0,293 | 2,964 | 37,38 |
| №17а МП «ГТХ» | 26,0 | 26,0 | 0,222 | 2,638 | 14,831 | 8,31 |
| Всего по городскому округу: | 421,32 | 421,21 | 11,031 | 29,623 | 240,65 | 140,19 |

Анализ таблицы 2.8 показывает следующее:

- к 2018 году расчетная присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 31,86 Гкал/ч или на 15,2 % по отношению к уровню 2012 года и составит 240,65 Гкал/ч;

- суммарная располагаемая тепловая мощность котельных в связи с закрытием котельных №14, 17, 18, 23, 25, 35, 43, Базы МП «ГТХ», 6, 8, 10, 11а, 16, 36, 48 и реконструкцией котельных №24, 33, 40, 3 МП «Тепло», 9, 37 уменьшится на 15,1 Гкал/ч по отношению к уровню 2012 года;

- в 2016 году планируется строительство новой котельной №17а;

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит 140,19 Гкал/ч.

2.4.3. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2023 год

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения к 2023 году выполнить следующие мероприятия:

МП «ГТХ»:

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №19 в период с 2018-2023 гг;

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №33 в период с 2018-2023 гг;

Балансы  располагаемой  тепловой  мощности  и  присоединенной  тепловой

нагрузки по состоянию на 2023 год представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2023 год

| Номер, наименование котель-ной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собствен-ные нужды источника, Гкал/ч | Тепло-вые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потреби-телей, Гкал/ч | Резерв/де-фицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №14 МП «ГТХ» | - | - | - | - | - | - |
| №17 | - | - | - | - | - | - |
| №18 | - | - | - | - | - | - |
| №19 | 22,64 | 22,6 | 0,79 | 1,693 | 12,743 | 7,37 |
| №24 | 0,21 | 0,21 | 0,003 | 0,011 | 0,097 | 0,10 |
| №23 | - | - | - | - | - | - |
| №25 | - | - | - | - | - | - |
| №26 | 22,64 | 22,58 | 0,883 | 1,849 | 14,001 | 5,85 |
| №29 | 2,8 | 2,8 | 0,018 | 0,634 | 1,87 | 0,28 |
| №31 | 3,3 | 3,3 | 0,015 | 0,318 | 1,823 | 1,14 |
| №32 | 0,7 | 0,7 | 0,006 | 0,045 | 0,276 | 0,37 |
| №33 | 22,0 | 22,0 | 0,688 | 0,645 | 12,241 | 8,43 |
| №34 | 22,64 | 22,63 | 0,852 | 1,907 | 13,845 | 6,03 |
| №35 | - | - | - | - | - | - |
| №40 | 10,2 | 10,2 | 0,06 | 1,34 | 7,553 | 1,25 |
| №41 | 7,33 | 7,33 | 0,078 | 0,919 | 5,341 | 0,99 |
| №43 | - | - | - | - | - | - |
| №47 | 0,73 | 0,73 | 0,002 | 0,016 | 0,164 | 0,55 |
| №50 | 1,6 | 1,6 | 0,008 | 0,058 | 0,374 | 1,16 |
| База МП «ГТХ» | - | - | - | - | - | - |
| №3 МП «Тепло» | 45,52 | 45,52 | 1,845 | 3,295 | 35,584 | 4,80 |
| №7 | 80,0 | 80,0 | 3,982 | 6,421 | 56,244 | 13,35 |
| НФС | 1,98 | 1,98 | 0,03 | 0,107 | 1,103 | 0,74 |
| №1 ООО «КОТК» | 2,48 | 2,48 | 0,016 | 0,046 | 1,428 | 0,99 |
| №2 | 7,008 | 7,008 | 0,064 | 0,444 | 3,893 | 2,61 |
| №5 | 3,0 | 3,0 | 0,022 | 0,547 | 1,03 | 1,40 |
| №6 | - | - | - | - | - | - |
| №8 | - | - | - | - | - | - |
| №9 | 13,0 | 13,0 | 0,149 | 2,152 | 9,598 | 1,10 |
| №10 | - | - | - | - | - | - |
| №11 | 1,7 | 1,7 | 0,007 | 0,038 | 1,076 | 0,58 |
| №11а | - | - | - | - | - | - |
| №15а | 20,7 | 20,7 | 0,246 | 0,938 | 11,069 | 8,45 |
| №16 | - | - | - | - | - | - |
| №30 | 7,104 | 7,104 | 0,049 | 0,376 | 3,99 | 2,69 |
| №36 | - | - | - | - | - | - |
| №37 | 12,9 | 12,9 | 0,295 | 1,172 | 10,572 | 1,14 |
| №38 | 3,2 | 3,2 | 0,021 | 0,084 | 1,821 | 1,27 |
| №42 | 1,9 | 1,9 | 0,015 | 0,311 | 0,747 | 0,83 |
| №46а | 8,6 | 8,6 | 0,128 | 0,695 | 5,522 | 2,26 |
| №48 | - | - | - | - | - | - |
| №49 | 1,6 | 1,6 | 0,017 | 0,034 | 0,462 | 1,09 |
| №2 ОАО «УК «КРУ» | 13,0 | 13,0 | 0,114 | 0,285 | 4,523 | 8,08 |
| №3 ОАО «УК «КРУ» | 12,0 | 12,0 | 0,274 | 0,356 | 4,441 | 6,93 |
| ОАО «Знамя» | 40,8 | 40,8 | 0,166 | 0,293 | 2,964 | 37,38 |
| №17а МП «ГТХ» | 26,0 | 26,0 | 0,222 | 2,638 | 14,831 | 8,31 |
| Всего по городскому округу: | 419,28 | 419,17 | 11,065 | 29,667 | 241,23 | 137,49 |

Анализ таблицы 2.9 показывает следующее:

- к 2023 году расчетная присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 0,58 Гкал/ч или на 0,2 % по отношению к уровню 2018 года и составит 241,23 Гкал/ч;

- суммарная располагаемая тепловая мощность котельных в связи с реконструкцией котельных №33, 34, НФС, 1, 38, 42 уменьшится на 2,04 Гкал/ч по отношению к уровню 2018 года;

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит 137,49 Гкал/ч.

2.4.4. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2028 год

На     основании     проведенных     гидравлических     расчетов    и    анализа

перспективных тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо    по    источникам    теплоснабжения    к    2028    году     выполнить

следующие мероприятия:

МП «ГТХ»:

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №34 в период с 2023-2028 гг.

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №40 в период с 2023-2028 гг.

ООО «КОТК»:

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №49 в период с 2023-2028 гг.

Балансы  располагаемой  тепловой  мощности  и  присоединенной  тепловой

нагрузки по состоянию на 2028 год представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2028 год

| Номер, наименование котель- ной | Установленная тепловая мощ ность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощ ность, Гкал/ч | Собст венные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепло-вая нагруз- ка потре-бителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощ- ности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №14 МП «ГТХ» | - | - | - | - | - | - |
| №17 | - | - | - | - | - | - |
| №18 | - | - | - | - | - | - |
| №19 | 22,64 | 22,6 | 0,79 | 1,693 | 12,743 | 7,37 |
| №24 | 0,21 | 0,21 | 0,003 | 0,011 | 0,097 | 0,10 |
| №23 | - | - | - | - | - | - |
| №25 | - | - | - | - | - | - |
| №26 | 22,64 | 22,58 | 0,883 | 1,849 | 14,001 | 5,85 |
| №29 | 3,4 | 3,4 | 0,018 | 0,634 | 1,87 | 0,88 |
| №31 | 2,92 | 2,92 | 0,015 | 0,318 | 1,823 | 0,76 |
| №32 | 0,7 | 0,7 | 0,006 | 0,045 | 0,276 | 0,37 |
| №33 | 22,0 | 22,0 | 0,688 | 0,645 | 12,241 | 8,43 |
| №34 | 22,64 | 22,63 | 0,943 | 2,111 | 15,325 | 4,25 |
| №35 | - | - | - | - | - | - |
| №40 | 10,83 | 10,83 | 0,068 | 1,508 | 8,483 | 0,77 |
| №41 | 7,15 | 7,15 | 0,078 | 0,919 | 5,341 | 0,81 |
| №43 | - | - | - | - | - | - |
| №47 | 0,7 | 0,7 | 0,002 | 0,016 | 0,164 | 0,52 |

| №50 | 1,04 | 1,04 | 0,008 | 0,058 | 0,374 | 0,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| База МП «ГТХ» | - | - | - | - | - | - |
| №3 МП «Тепло» | 45,52 | 45,52 | 1,845 | 3,295 | 35,584 | 4,80 |
| №7 | 80,0 | 80,0 | 3,982 | 6,421 | 56,244 | 13,35 |
| НФС | 1,98 | 1,98 | 0,03 | 0,107 | 1,103 | 0,74 |
| №1 ООО «КОТК» | 2,07 | 2,07 | 0,016 | 0,046 | 1,428 | 0,58 |
| №2 | 5,388 | 5,388 | 0,064 | 0,444 | 3,893 | 0,99 |
| №5 | 3,0 | 3,0 | 0,022 | 0,547 | 1,03 | 1,40 |
| №6 | - | - | - | - | - | - |
| №8 | - | - | - | - | - | - |
| №9 | 13,0 | 13,0 | 0,149 | 2,152 | 9,598 | 1,10 |
| №10 | - | - | - | - | - | - |
| №11 | 1,7 | 1,7 | 0,007 | 0,038 | 1,076 | 0,58 |
| №11а | - | - | - | - | - | - |
| №15а | 20,7 | 20,7 | 0,246 | 0,938 | 11,069 | 8,45 |
| №16 | - | - | - | - | - | - |
| №30 | 5,904 | 5,904 | 0,049 | 0,376 | 3,99 | 1,49 |
| №36 | - | - | - | - | - | - |
| №37 | 12,9 | 12,9 | 0,295 | 1,172 | 10,572 | 1,14 |
| №38 | 3,2 | 3,2 | 0,021 | 0,084 | 1,821 | 1,27 |
| №42 | 1,9 | 1,9 | 0,015 | 0,311 | 0,747 | 0,83 |
| №46а | 8,6 | 8,6 | 0,128 | 0,695 | 5,522 | 2,26 |
| №48 | - | - | - | - | - | - |
| №49 | 1,6 | 1,6 | 0,028 | 0,055 | 0,752 | 0,77 |
| №2 ОАО «УК «КРУ» | 13,0 | 13,0 | 0,114 | 0,285 | 4,523 | 8,08 |
| №3 ОАО «УК «КРУ» | 12,0 | 12,0 | 0,274 | 0,356 | 4,441 | 6,93 |
| ОАО «Знамя» | 40,8 | 40,8 | 0,166 | 0,293 | 2,964 | 37,38 |
| Номер, наименование котель- ной | Установленная тепловая мощ ность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощ ность, Гкал/ч | Собственные ну-жды ис-точника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепло-вая нагру- зка потре-бителей Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощ- ности, Гкал/ч |
| №17а МП «ГТХ» | 26,0 | 26,0 | 0,222 | 2,638 | 14,831 | 8,31 |
| Всего по городскому округу: | 416,13 | 416,02 | 11,175 | 30,060 | 243,93 | 131,14 |

Анализ таблицы 2.10 показывает следующее:

- к 2028 году расчетная присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 2,7 Гкал/ч или на 1,1 % по отношению к уровню 2023 года и составит 243,93 Гкал/ч;

- суммарная располагаемая тепловая мощность котельных в связи с реконструкцией котельных №29, 31, 32, 41, 47, 50, 7, 1, 2 ООО «КОТК», 30 увеличится на 3,15 Гкал/ч по отношению к уровню 2023 года;

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит 131,14 Гкал/ч.

# 2.4.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные  нужды  источников  тепловой   энергии   рассчитаны   укрупнено

как средневзвешенное значение отношения расходов тепловой энергии на отопление помещений котельных к суммарным расходам собственных нужд согласно данным экспертизы нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию за 2013 год МП «Тепло» и ООО «КОТК» (3,5 %).      Данные    экспертизы    нормативов    удельных    расходов    топлива     на

отпущенную тепловую энергию МП «ГТХ», ОАО «УК «КРУ» и ОАО «Знамя» отсутствуют. Полученные существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии сведены в таблицу 2.11.

Таблица 2.11. Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии

| Номер, наименование котельной | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2012 год | 2018 год | 2023 год | 2028 год |
| №14 МП «ГТХ» | 0,001 | - | - | - |
| №17 | 0,001 | - | - | - |
| №18 | 0,001 | - | - | - |
| №19 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 0,028 |
| №24 | 0,0001 | - | - | - |
| №23 | 0,001 | - | - | - |
| №25 | 0,001 | - | - | - |
| №26 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| №29 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| №31 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| №32 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| №33 | 0,017 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| №34 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,033 |
| №35 | 0,001 | - | - | - |
| №40 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| №41 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| №43 | 0,001 | - | - | - |
| №47 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| №50 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| База МП «ГТХ» | 0 | - | - | - |
| №3 МП «Тепло» | 0,039 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| №7 | 0,117 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| НФС | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| №1 ООО «КОТК» | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| №2 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| №5 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| №6 | 0,0001 | - | - | - |
| №8 | 0,005 | - | - | - |
| №9 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| №10 | 0,001 | - | - | - |
| №11 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| №11а | 0 | - | - | - |
| №15а | 0,007 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| №16 | 0,0002 | - | - | - |
| №30 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| №36 | 0,004 | - | - | - |
| №37 | 0,006 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| №38 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| №42 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| №46а | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| №48 | 0,0001 | - | - | - |
| №49 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| №2 ОАО «УК «КРУ» | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| №3 ОАО «УК «КРУ» | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| ОАО «Знамя» | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| №17а МП «ГТХ» | - | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Всего по городскому округу: | 0,327 | 0,386 | 0,387 | 0,391 |

# 2.4.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

В таблице 2.12 приведены значения существующей и перспективной тепловой мощности котельных нетто, то есть установленной мощности котельных с учетом затрат тепловой энергии на собственные нужды.

Таблица 2.12. Тепловая мощность котельных нетто

| Номер, наименование котельной | Тепловая мощность котельных нетто, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2012 год | 2018 год | 2023 год | 2028 год |
| №14 МП «ГТХ» | 3,55 | - | - | - |
| №17 | 4,76 | - | - | - |
| №18 | 3,18 | - | - | - |
| №19 | 21,20 | 21,20 | 21,20 | 21,20 |
| №24 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| №23 | 5,27 | - | - | - |
| №25 | 5,40 | - | - | - |
| №26 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 |
| №29 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,37 |
| №31 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 2,90 |
| №32 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| №33 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 |
| №34 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 |
| №35 | 5,97 | - | - | - |
| №40 | 6,28 | 10,12 | 10,12 | 10,74 |
| №41 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,05 |
| №43 | 7,68 | - | - | - |
| №47 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,69 |
| №50 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,02 |
| База МП «ГТХ» | 0,79 | - | - | - |
| №3 МП «Тепло» | 37,47 | 43,16 | 43,16 | 43,16 |
| №7 | 74,34 | 74,34 | 74,34 | 74,34 |
| НФС | 1,75 | 1,75 | 1,93 | 1,93 |
| №1 ООО «КОТК» | 3,26 | 3,26 | 2,45 | 2,05 |
| №2 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 5,30 |
| №5 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| №6 | 0,39 | - | - | - |
| №8 | 6,34 | - | - | - |
| №9 | 11,12 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| №10 | 3,08 | - | - | - |
| №11 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| №11а | 0,07 | - | - | - |
| №15а | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 |
| №16 | 1,12 | - | - | - |
| №30 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 5,83 |
| №36 | 3,83 | - | - | - |
| №37 | 11,42 | 12,54 | 12,54 | 12,54 |
| №38 | 4,05 | 4,05 | 3,16 | 3,16 |
| №42 | 2,35 | 2,35 | 1,86 | 1,86 |
| №46а | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
| №48 | 0,97 | - | - | - |
| №49 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| №2 ОАО «УК «КРУ» | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 |
| №3 ОАО «УК «КРУ» | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 11,26 |
| ОАО «Знамя» | 38,52 | 38,52 | 38,52 | 38,52 |
| №17а МП «ГТХ» | - | 25,61 | 25,61 | 25,61 |
| Всего по городскому округу: | 416,93 | 401,94 | 399,93 | 396,83 |

# 2.4.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

Существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь рассчитаны укрупнено согласно данным экспертизы нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии за 2013 год МП «Тепло», ООО «КОТК». Данные экспертизы нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии МП «ГТХ», ОАО «УК «КРУ» и ОАО «Знамя» отсутствуют. В ходе проведения расчетов, значение процента потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов составило 88,9 % от всего  объема потерь, а потерь теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

–   11,1   % соответственно.    Полученные    существующие    и   перспективные

значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием   затрат   теплоносителя   на   компенсацию   этих   потерь  сведены   в

таблицу 2.13.

Таблица 2.13. Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Номер, наименование котельной | Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2012 год | 2018 год | 2023 год | 2028 год |
|  | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего |
| №14 МП «ГТХ» | 0,184 | 0,023 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №17 | 0,513 | 0,064 | 0,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №18 | 0,199 | 0,025 | 0,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №19 | 1,394 | 0,174 | 1,568 | 1,470 | 0,184 | 1,654 | 1,505 | 0,188 | 1,693 | 1,505 | 0,188 | 1,693 |
| №24 | 0,010 | 0,001 | 0,011 | 0,010 | 0,001 | 0,011 | 0,010 | 0,001 | 0,011 | 0,010 | 0,001 | 0,011 |
| №23 | 0,415 | 0,052 | 0,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №25 | 0,362 | 0,045 | 0,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №26 | 1,644 | 0,205 | 1,849 | 1,644 | 0,205 | 1,849 | 1,644 | 0,205 | 1,849 | 1,644 | 0,205 | 1,849 |
| №29 | 0,564 | 0,070 | 0,634 | 0,564 | 0,070 | 0,634 | 0,564 | 0,070 | 0,634 | 0,564 | 0,070 | 0,634 |
| №31 | 0,247 | 0,031 | 0,278 | 0,283 | 0,035 | 0,318 | 0,283 | 0,035 | 0,318 | 0,283 | 0,035 | 0,318 |
| №32 | 0,040 | 0,005 | 0,045 | 0,040 | 0,005 | 0,045 | 0,040 | 0,005 | 0,045 | 0,040 | 0,005 | 0,045 |
| №33 | 0,140 | 0,018 | 0,158 | 0,569 | 0,071 | 0,640 | 0,573 | 0,072 | 0,645 | 0,573 | 0,072 | 0,645 |
| №34 | 1,693 | 0,211 | 1,904 | 1,695 | 0,212 | 1,907 | 1,695 | 0,212 | 1,907 | 1,877 | 0,234 | 2,111 |
| №35 | 0,737 | 0,092 | 0,829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №40 | 0,608 | 0,076 | 0,684 | 1,191 | 0,149 | 1,340 | 1,191 | 0,149 | 1,340 | 1,341 | 0,167 | 1,508 |
| №41 | 0,384 | 0,048 | 0,432 | 0,817 | 0,102 | 0,919 | 0,817 | 0,102 | 0,919 | 0,817 | 0,102 | 0,919 |
| №43 | 0,848 | 0,106 | 0,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №47 | 0,014 | 0,002 | 0,016 | 0,014 | 0,002 | 0,016 | 0,014 | 0,002 | 0,016 | 0,014 | 0,002 | 0,016 |
| №50 | 0,052 | 0,006 | 0,058 | 0,052 | 0,006 | 0,058 | 0,052 | 0,006 | 0,058 | 0,052 | 0,006 | 0,058 |
| База МП «ГТХ» | 0,041 | 0,005 | 0,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №3 МП «Тепло» | 1,755 | 0,219 | 1,974 | 2,929 | 0,366 | 3,295 | 2,929 | 0,366 | 3,295 | 2,929 | 0,366 | 3,295 |
| №7 | 4,809 | 0,601 | 5,410 | 5,708 | 0,713 | 6,421 | 5,708 | 0,713 | 6,421 | 5,708 | 0,713 | 6,421 |
| НФС | 0,095 | 0,012 | 0,107 | 0,095 | 0,012 | 0,107 | 0,095 | 0,012 | 0,107 | 0,095 | 0,012 | 0,107 |
| №1 ООО «КОТК» | 0,041 | 0,005 | 0,046 | 0,041 | 0,005 | 0,046 | 0,041 | 0,005 | 0,046 | 0,041 | 0,005 | 0,046 |
| №2 | 0,369 | 0,046 | 0,415 | 0,395 | 0,049 | 0,444 | 0,395 | 0,049 | 0,444 | 0,395 | 0,049 | 0,444 |
| №5 | 0,486 | 0,061 | 0,547 | 0,486 | 0,061 | 0,547 | 0,486 | 0,061 | 0,547 | 0,486 | 0,061 | 0,547 |
| №6 | 0,012 | 0,002 | 0,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №8 | 0,244 | 0,030 | 0,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №9 | 1,419 | 0,177 | 1,596 | 1,913 | 0,239 | 2,152 | 1,913 | 0,239 | 2,152 | 1,913 | 0,239 | 2,152 |
| №10 | 0,216 | 0,027 | 0,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №11 | 0,034 | 0,004 | 0,038 | 0,034 | 0,004 | 0,038 | 0,034 | 0,004 | 0,038 | 0,034 | 0,004 | 0,038 |
| №11а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №15а | 0,697 | 0,087 | 0,784 | 0,834 | 0,104 | 0,938 | 0,834 | 0,104 | 0,938 | 0,834 | 0,104 | 0,938 |
| №16 | 0,034 | 0,004 | 0,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №30 | 0,266 | 0,033 | 0,299 | 0,334 | 0,042 | 0,376 | 0,334 | 0,042 | 0,376 | 0,334 | 0,042 | 0,376 |
| №36 | 0,188 | 0,023 | 0,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №37 | 0,471 | 0,059 | 0,530 | 1,042 | 0,130 | 1,172 | 1,042 | 0,130 | 1,172 | 1,042 | 0,130 | 1,172 |
| №38 | 0,074 | 0,009 | 0,083 | 0,075 | 0,009 | 0,084 | 0,075 | 0,009 | 0,084 | 0,075 | 0,009 | 0,084 |
| №42 | 0,276 | 0,035 | 0,311 | 0,276 | 0,035 | 0,311 | 0,276 | 0,035 | 0,311 | 0,276 | 0,035 | 0,311 |
| №46а | 0,613 | 0,076 | 0,689 | 0,618 | 0,077 | 0,695 | 0,618 | 0,077 | 0,695 | 0,618 | 0,077 | 0,695 |
| №48 | 0,004 | 0,001 | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №49 | 0,028 | 0,003 | 0,031 | 0,030 | 0,004 | 0,034 | 0,030 | 0,004 | 0,034 | 0,049 | 0,006 | 0,055 |
| №2 ОАО «УК «КРУ» | 0,253 | 0,032 | 0,285 | 0,253 | 0,032 | 0,285 | 0,253 | 0,032 | 0,285 | 0,253 | 0,032 | 0,285 |
| №3 ОАО «УК «КРУ» | 0,316 | 0,040 | 0,356 | 0,316 | 0,040 | 0,356 | 0,316 | 0,040 | 0,356 | 0,316 | 0,040 | 0,356 |
| ОАО «Знамя» | 0,260 | 0,033 | 0,293 | 0,260 | 0,033 | 0,293 | 0,260 | 0,033 | 0,293 | 0,260 | 0,033 | 0,293 |
| №17а МП «ГТХ» | 0 | 0 | 0 | 2,345 | 0,293 | 2,638 | 2,345 | 0,293 | 2,638 | 2,345 | 0,293 | 2,638 |
| Всего по городскому округу: | 23,05 | 2,88 | 25,927 | 26,335 | 3,288 | 29,62 | 26,374 | 3,293 | 29,66 | 26,723 | 3,337 | 30,060 |

# 2.4.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Данные по затратам тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

# 2.4.9. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения городского округа представлены в таблицах 2.7-2.10.

Из таблиц 2.7-2.10 следует, что суммарные резервы тепловой мощности сохраняются при развитии систем теплоснабжения на всех этапах реализации схемы теплоснабжения городского округа.

При положительном общем балансе располагаемой тепловой мощности энергоисточников и присоединенной тепловой нагрузки в городском округе имеется локальный дефицит на котельной №11а в 2012 году. В 2014 году планируется закрыть котельную №11а с ликвидацией жилого фонда.

Аварийный резерв тепловой мощности источников тепловой энергии достаточен для поддержания котельных в работоспособном состоянии. Договоры с потребителями на поддержание резервной тепловой мощности отсутствуют.

# 2.4.10. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Потребители с заключенными договорами на поддержание резервной тепловой мощности, с долгосрочными договорами теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, с долгосрочными договорами, в отношении которых установлен долгосрочный тариф отсутствуют.

# 3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок.

Перспективные балансы теплоносителя подробно описаны в «Этап 4. Книга 3. «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах».

# 3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками

Перспективные объемы теплоносителя, с учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому строительству и реконструкции трубопроводов и переключению потребителей с одной зоны котельных на другие приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Годовой расход теплоносителя в зонах действия котельных.

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2012 | 2012-2018 | 2018-2023 | 2023- 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №14 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 9,46 | 9,46 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 8,647 | 8,647 | 0 | 0 |
| Котельная №17 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 33,639 | 33,639 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 4,384 | 4,384 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 29,255 | 29,255 | 0 | 0 |
| Котельная №18 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 12,253 | 12,253 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 11,385 | 11,385 | 0 | 0 |
| Котельная №19 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 177,248 | 191,342 | 194,745 | 194,745 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 14,734 | 16 | 16,69 | 16,69 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 162,515 | 175,255 | 178 | 178 |
| Котельная №23 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 2,36 | 2,36 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 2,36 | 2,36 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №24 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0* | 0* | 0* | 0* |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
| Котельная №25 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 34,692 | 34,692 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 1,781 | 1,781 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 32,911 | 32,911 | 0 | 0 |
| Котельная №26 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 158,575 | 158,575 | 158,575 | 158,575 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 7,216 | 7,216 | 7,216 | 7,216 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 151,36 | 151,36 | 151,36 | 151,36 |
| Котельная №29 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 23,183 | 23,183 | 23,183 | 23,183 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 10 | 10 | 10 | 10 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| Котельная №31 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 11,9 | 13,265 | 13,265 | 13,265 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 2,186 | 2,538 | 2,538 | 2,538 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 9,715 | 10 | 10 | 10 |
| Котельная №32 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 3,006 | 3,006 | 3,006 | 3,006 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 |
| Котельная №33 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 169,445 | 215,868 | 219,271 | 219,271 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 12,667 | 19,89 | 20 | 20 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 156,778 | 195,978 | 198,778 | 198,778 |
| Котельная №34 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 210,722 | 211,332 | 211,332 | 221,718 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 15,078 | 15,128 | 15,128 | 21,313 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 195,644 | 196,204 | 196,204 | 200,404 |
| Котельная №35 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 82,429 | 82,429 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 4 | 4 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 78,364 | 78,364 | 0 | 0 |
| Котельная №40 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 85,5 | 145,269 | 145,269 | 148,64 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 2,965 | 10 | 10 | 12,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 82,538 | 134,338 | 134,338 | 135,738 |
| Котельная №41 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 46,183 | 185,18 | 185,18 | 185,18 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 3,486 | 9,483 | 9,483 | 9,483 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 42,697 | 175,697 | 175,697 | 175,697 |
| Котельная №43 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 80,102 | 80,102 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 4,133 | 4,133 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 75,97 | 75,97 | 0 | 0 |
| Котельная №47 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 3,206 | 3,206 | 3,206 | 3,206 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 3,127 |
| Котельная №50 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 |
| Котельная базы МП «ГТХ» |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 2,908 | 2,908 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,225 | 0,225 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 2,684 | 2,684 | 0 | 0 |
| Котельная №3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 451,811 | 832 | 832 | 832 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 17,623 | 47,863 | 47,863 | 47,863 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 434,188 | 784,188 | 784,188 | 784,188 |
| Котельная №7 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 877,283 | 1120 | 1120 | 1120 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 46 | 64,82 | 64,82 | 64,82 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 831,218 | 10 | 10 | 10 |
| Котельная НФС |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0* | 0* | 0* | 0* |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 29,089 | 29,089 | 29,089 | 29,089 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 28,115 | 28,115 | 28,115 | 28,115 |
| Котельная №2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 72,257 | 108,213 | 108,213 | 108,213 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 2,940 | 3,476 | 3,476 | 3,476 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 69,317 | 104,737 | 104,737 | 104,737 |
| Котельная №5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 8,854 | 8,854 | 8,854 | 8,854 |
| Котельная №6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,802 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,064 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0* | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,738 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 2,377 | 2,377 | 2,377 | 2,377 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 |
| Котельная №9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 52,164 | 153,269 | 153,269 | 153,269 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 51,341 | 62,706 | 62,706 | 62,706 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,823 | 90,563 | 90,563 | 90,563 |
| Котельная №10 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 24,1 | 24,1 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 1,352 | 1,352 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 22,756 | 22,756 | 0 | 0 |
| Котельная №11 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 5,878 | 5,878 | 5,878 | 5,878 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 5,355 | 5,355 | 5,355 | 5,355 |
| Котельная №11а |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,035 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,035 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №15а |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 65,1 | 98,848 | 98,848 | 98,848 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 12,4 | 16,326 | 16,326 | 16,326 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 52,7 | 82,522 | 82,522 | 82,522 |
| Котельная №16 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,709 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,087 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0* | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,621 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №30 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 10,524 | 11,726 | 11,726 | 11,726 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 2,044 | 3,246 | 3,246 | 3,246 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 |
| Котельная №36 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 25,886 | 25,886 | 25,886 | 25,886 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 23,946 | 23,946 | 23,946 | 23,946 |
| Котельная №37 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 107,520 | 198,738 | 198,738 | 198,738 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 5,544 | 14,582 | 14,582 | 14,582 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0* | 0* | 0* | 0* |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 101,976 | 184,156 | 184,156 | 184,156 |
| Котельная №38 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 26,485 | 26,57 | 26,57 | 26,57 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 1,352 | 1,437 | 1,437 | 1,437 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 25,133 | 25,133 | 25,133 | 25,133 |
| Котельная №42 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 6,917 | 6,917 | 6,917 | 6,917 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 6,517 | 6,517 | 6,517 | 6,517 |
| Котельная №46а |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 37,271 | 37,377 | 37,377 | 37,377 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 6,090 | 6,196 | 6,196 | 6,196 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 31,181 | 31,181 | 31,181 | 31,181 |
| Котельная №48 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 2,457 | 2,457 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,064 | 0,064 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 2,393 | 2,393 | 0 | 0 |
| Котельная №49 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,232 | 0,276 | 0,276 | 2,329 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,232 | 0,276 | 0,276 | 0,393 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 1,936 |
| Котельная №3 Краснобродский угольный разрез ОАО «УК «КРУ» |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 17,227 | 17,227 | 17,227 | 17,227 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 2,679 | 2,679 | 2,679 | 2,679 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 14,548 | 14,548 | 14,548 | 14,548 |
| Котельная ОАО «Знамя» |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 62,832 | 62,832 | 62,832 | 62,832 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 4,387 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 58,444 | 58,444 | 58,444 | 58,444 |
| Котельная №17а |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0 | 235,805 | 235,805 | 235,805 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0 | 32,506 | 32,506 | 32,506 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0 | 203,299 | 203,299 | 203,299 |
| ВСЕГО |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 62,832 | 298,632 | 298,632 | 298,632 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 4,387 | 36,887 | 36,887 | 36,887 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 58,444 | 78,444 | 78,444 | 80,38 |

Примечание - * в связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии

и у потребителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют;

** - расчетные значения

В настоящее время на части котельных городского округа отсутствуют водоподготовительные установки. Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок указанных котельных, а также перспективной проектной производительности водоподготовительных установок на строящихся источниках рассчитаны годовые и среднечасовые расходы подпитки тепловой сети.

В таблице 3.2. представлены балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия существующих котельных и перспективные значения подпитки тепловой сети, обусловленные нормативными утечками в тепловых сетях строящихся источников городского округа.

Таблица 3.2. Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия котельных

| Наименование показателя | Единицы измере-ния | 2012 | 2012-2018 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №26 |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 18 | 25 | 30 | 35 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| Потери располагаемой производительности | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Расчетная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 126,6 | 126,6 | 126,6 | 126,6 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя* | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 |
| Доля резерва | % | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 |
| Котельная №33 |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 38 | 45 | 50 | 55 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Потери располагаемой производительности | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Расчетная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 20,2 | 25,7 | 26,1 | 26,1 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя* | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 18,7 | 23,3 | 23,7 | 23,7 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 46,3 | 58,4 | 59,2 | 59,2 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 18,8 | 13,3 | 12,9 | 12,9 |
| Доля резерва | % | 48,3 | 34,1 | 33,1 | 33,1 |
| Котельная №34 |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 31 | 38 | 43 | 48 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Потери располагаемой производительности | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 25,1 | 25,2 | 25,2 | 26,4 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя* | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 23,3 | 23,4 | 23,4 | 23,9 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 57,7 | 57,9 | 57,9 | 59,8 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 220,9 | 220,8 | 220,8 | 219,6 |
| Доля резерва | % | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,3 |
| Котельная №3 |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 16 | 23 | 28 | 33 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Потери располагаемой производительности | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Расчетная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 342,1 | 342,1 | 342,1 | 342,1 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 53,8 | 99,1 | 99,1 | 99,1 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 2,1 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя* | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 51,7 | 93,4 | 93,4 | 93,4 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 126,2 | 229,8 | 229,8 | 229,8 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 301,2 | 255,9 | 255,9 | 255,9 |
| Доля резерва | % | 84,8 | 72,1 | 72,1 | 72,1 |
| Котельная №7 |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 533 | 533 | 533 | 533 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 26 | 33 | 38 | 43 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Потери располагаемой производительности | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Расчетная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 518,7 | 518,7 | 518,7 | 518,7 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 104,4 | 133,3 | 133,3 | 133,3 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 5,5 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя* | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 99 | 125,6 | 125,6 | 125,6 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 243 | 309,2 | 309,2 | 309,2 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 428,6 | 399,7 | 399,7 | 399,7 |
| Доля резерва | % | 80,4 | 75 | 75 | 75 |
| Котельная №8 |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 29 | 36 | 41 | 46 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| Потери располагаемой производительности | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Расчетная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя* | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| Доля резерва | % | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Котельная №15а |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 1 | 8 | 13 | 18 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Потери располагаемой производительности | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расчетная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 7,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя* | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 6,3 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 16,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 1 | -3 | -3 | -3 |
| Доля резерва | % | 11,8 | -33,9 | -33,9 | -33,9 |
| Котельная №36 |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 6 | 13 | 18 | 23 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Потери располагаемой производительности | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Расчетная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 130,5 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя* | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Доля резерва | % | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
| Котельная №37 |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 7 | 14 | 19 | 24 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| Потери располагаемой производительности | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расчетная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 12,8 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя* | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 12,1 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 29,8 | 54,4 | 54,4 | 54,4 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 15,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Доля резерва | % | 55,1 | 17 | 17 | 17 |
| Котельная №46а |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 7 | 14 | 19 | 24 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Потери располагаемой производительности | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Расчетная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 4,44 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя* | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 9,63 | 9,65 | 9,65 | 9,65 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 4,35 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
| Доля резерва | % | 49,52 | 49,38 | 49,38 | 49,38 |
| Котельная №3 Краснобродский угольный разрез ОАО «УК «КРУ» |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 11 | 18 | 23 | 28 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Потери располагаемой производительности | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя* | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Доля резерва | % | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |

Анализ таблицы 3.2. показывает, что расходы сетевой воды для каждого нового источника, а также для существующих источников, к которым подключается перспективная нагрузка увеличиваются с 2012 по 2028 годы, что связано    с    подключением    новых    потребителей   и   увеличением  объемов

тепловых сетей.

Для обеспечения приведенных выше расходов сетевой воды предлагаются  следующие решения по вводу водоподготовительных установок на строящихся  котельных и на  существующих  котельных,  не  имеющих  ВПУ

по состоянию на 2012 г.:

- ввод  в эксплуатацию водоподготовительной установки на котельной №14 производительностью 2,4 т/ч;

- ввод  в эксплуатацию водоподготовительной установки на котельной №23 производительностью 1 т/ч;

- ввод  в эксплуатацию водоподготовительной установки на котельной №24 производительностью 1 т/ч;

- ввод в  эксплуатацию водоподготовительной установки на котельной №25 производительностью 5,6 т/ч;

- ввод  в эксплуатацию водоподготовительной установки на котельной №29 производительностью 8 т/ч;

- ввод  в эксплуатацию водоподготовительной установки на котельной №31 производительностью 35 т/ч;

- ввод  в эксплуатацию водоподготовительной установки на котельной №32 производительностью 1 т/ч;

- ввод  в эксплуатацию водоподготовительной установки на котельной №40 производительностью 14 т/ч;

- ввод  в эксплуатацию двух водоподготовительных установок на котельной №41 производительностью 14 т/ч;

- ввод в  эксплуатацию водоподготовительной установки на котельной №43 производительностью 14 т/ч;

- ввод  в эксплуатацию водоподготовительной установки на котельной №47 производительностью 1 т/ч;

- ввод  в эксплуатацию водоподготовительной установки на котельной №50 производительностью 1 т/ч;

- ввод  в эксплуатацию водоподготовительной установки на котельной НФС производительностью 1 т/ч;

- ввод  в эксплуатацию водоподготовительной установки на котельной №1 производительностью 5,6 т/ч;

- ввод  в эксплуатацию двух водоподготовительных установок на котельной №2 производительностью 8 т/ч;

- ввод  в эксплуатацию водоподготовительной установки на котельной №5 производительностью 1,7 т/ч;

- ввод  в эксплуатацию водоподготовительной установки на котельной №9 производительностью 35 т/ч;

- ввод  в эксплуатацию водоподготовительной установки на котельной №10 производительностью 3,5 т/ч;

- ввод  в эксплуатацию водоподготовительной установки на котельной №11 производительностью 1,4 т/ч;

- ввод  в эксплуатацию двух водоподготовительных установок на котельной №15а производительностью 10 т/ч;

- ввод  в эксплуатацию водоподготовительной установки на котельной №30 производительностью 3,5 т/ч;

- ввод  в эксплуатацию водоподготовительной установки на котельной №38 производительностью 4,2 т/ч;

- ввод  в эксплуатацию водоподготовительной установки на котельной №42 производительностью 1,7 т/ч;

- ввод  в эксплуатацию водоподготовительной установки на котельной №49 производительностью 1 т/ч;

- вновь строящейся котельной №17а производительностью 44,0 т/ч;

Более подробно информация о предлагаемом оборудовании ВПУ существующих источников тепловой энергии рассмотрена в разделе 4.

Информация о предлагаемом оборудовании ВПУ для вновь строящихся котельных представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3. Предложение по выбору водоподготовительных установок для вновь вводимых источников теплоснабжения

| № п.п. | Наименование источника | Марка водоподготовительной установки | Коли-чесво, шт. | Производитель-ность (номинальная – максимальная), м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №17а | Pentair Water GSD-4272SS | 1 | 22,0 – 44,0 |

# 3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Баланс производительности существующих и предлагаемых к монтажу водоподготовительных установок в аварийных режимах приведен в таблице 3.4.

Таблица 3.4. Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

| Наименование показателя | Единицы измере-ния | 2012 | 2012-2018 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 19 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом с нормативных утечек и максимальным ОГВС | тонн/ч | 33,7 | 36,6 | 37,5 | 37,5 |
| Котельная №26 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом с нормативных утечек и максимальным ОГВС | тонн/ч | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
| Котельная №33 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом с нормативных утечек и максимальным ОГВС | тонн/ч | 31 | 42,7 | 43,7 | 43,7 |
| Котельная №34 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом с нормативных утечек и максимальным ОГВС | тонн/ч | 38 | 38,1 | 38,1 | 44,7 |
| Котельная№ 3 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом с нормативных утечек и максимальным ОГВС | тонн/ч | 68,9 | 140,1 | 140,1 | 140,1 |
| Котельная №7 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом с нормативных утечек и максимальным ОГВС | тонн/ч | 143,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 |
| Котельная №8 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом с нормативных утечек и максимальным ОГВС | тонн/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Котельная №15а |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом с нормативных утечек и максимальным ОГВС | тонн/ч | 18,4 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| Котельная №36 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом с нормативных утечек и максимальным ОГВС | тонн/ч | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Котельная №37 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом с нормативных утечек и максимальным ОГВС | тонн/ч | 17,6 | 36,2 | 36,2 | 36,2 |
| Котельная №46а |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом с нормативных утечек и максимальным ОГВС | тонн/ч | 9,66 | 9,76 | 9,76 | 9,76 |
| Котельная №3 Краснобродский угольный разрез ОАО «УК «КРУ» |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом с нормативных утечек и максимальным ОГВС | тонн/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |

# 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

# 4.1. Общие положения

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии приведены в «Этап 4. Книга 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе данных, определенных в разделах 2 и 3 настоящего отчета. В результате реализации мероприятий полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии.

В качестве основных материалов при подготовке предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения      были     приняты     материалы     Комплексной    программы

социально-экономического    развития МО «Киселевский городской округ» до

2030 гг., материалы областных целевых и инвестиционных программ теплоснабжающих организаций по развитию инженерных систем коммунального хозяйства. При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчетных перспективных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные генерального плана, данные по темпам роста ввода нового жилого фонда на территории городского округа.

Решения по подбору  инженерного оборудования источников тепла принимались на основании расчета мощности новых источников теплоснабжения с учетом старения и вывода из эксплуатации основного оборудования существующих источников. Подбор котлов осуществлялся по прайс-листам   и   рекламной   продукции    каталогов     заводов-изготовителей.

Марки оборудования, указанного в мероприятиях по реконструкции источников теплоснабжения, приняты условно, при необходимости можно заменить на аналогичные.

В таблице 4.1 представлены сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского округа до 2028 года включительно.

Таблица 4.1. Сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского округа до 2028 года

| № | Наименование мероприятия | Период 2012-2018 гг. | Период 2018-2023 гг. | Период 2023-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закрытие котельных, шт. | 15 (Котельные №14, 17, 18, 23, 25, 35, 43, Базы МП «ГТХ», 6, 8, 10, 11а, 16, 36, 48) | - | - |
| 2 | Реконструкция котельных, шт., в т.ч.: | 21 (№24, 40, 3, 9, 37, 33, 7, 15а, 29, 31, 32, 41, 47, 50, НФС, 1, №2 ООО «КОТК», 5, 11, 30, 38) | 6 (№1, 42, 33, 34, 49, НФС) | 10 (№29, 31, 32, 40, 41, 47, 50, 1, №2 ООО «КОТК», 7) |
| 2.1 | - установка котельного оборудования | №24, 40, 3, 9, 37 | №1, 42, НФС | №29, 31, 32, 40, 41, 47, 50, 1, №2 ООО «КОТК» |
| 2.2 | - капитальный ремонт котельного оборудования | №33 | №33, 34 | №7 |
| 2.3 | -замена сетевых насосов на котельной | №9, 37, 3, 7, 15а, 33 | - | №40 |
| 2.4 | - установка ВПУ на котельной | №24, 29, 31, 32, 40, 41, 47, 50, НФС, 1, №2 ООО «КОТК», 5, 9, 11, 15а, 30, 38 | №42, 49 | - |
| 3 | Строительство новых источников тепловой энергии, шт. | 1 (№17а) | - | - |

# 4.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии

В 2016 году планируется строительство новой котельной №17а с переключением на неё тепловых нагрузок малых котельных №17, 18, 35, 43, Базы МП «ГТХ».

Вновь возводимую котельную предлагается оснастить котлами типа КВ-ТС-6,5-150 (6,5 Гкал/ч) либо их аналогом.

# 4.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии

Подключение перспективных тепловых нагрузок потребителей планируется в следующих зонах обслуживания котельных: №19, 41, 31, 33, 34, 40,   №3  МП  «Тепло»,  7,  38,  15а,  46а,  30,  2  ООО  «КОТК»,  37,  9,   49.    На

котельных №40, №3 МП «Тепло», 9, 37 для обеспечения резерва тепловой мощности, планируется реконструкция источников тепловой энергии. Хотя резерв остальных котельных достаточен для покрытия тепловых нагрузок подключенных потребителей, для повышения эффективности работы котельных, рекомендуется на котельных №41, 31, 40, 2, 37, 9 заменить котлоагрегаты со сроком службы 25 лет и более на новые котлы с более высоким КПД. На котельных №33, 34, 7 запланирован капитальный ремонт котлов с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котлов.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии (с учетом технических условий на присоединение к тепловым сетям), упорядоченные по годам проведения мероприятий, представлены в таблицах 4.2-4.4.

Таблица 4.2. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии      -установке котельного оборудования, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку

| № | Наи-мено-вание коте-льной | Год проведения мероприя-тия | Наименование мероприятия | Количе-ство котлов, шт. | Произво-дитель-ность котла, Гкал/ч | Установ-ленная мощ-ность котель-ной на 2028 год, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потреби-телей на 2028 год, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котель-ная №41 | 2026 | Повышение эффективности работы котельной. Замена котла№9 на Гефест 0,4-95 ТР | 1 | 0,35 | 7,15 | 5,341 |
| 2 | Котель-ная №31 | 2028 | Повышение эффективности работы котельной. Замена котла№4 на Гефест 0,6-95 ТР | 1 | 0,52 | 2,92 | 1,823 |
| 3 | Котель-ная №33 | 2018 | Повышение эффективности работы котельной. Капитальный ремонт котла №1типа ДКВР 10/13 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 1 | 5,5 | 22,0 | 12,241 |
|  |  | 2019 | Капитальный ремонт котла №2 типа ДКВР 10/13 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 1 | 5,5 |  |  |
|  |  | 2020 | Капитальный ремонт котла №3 типа ДКВР 10/13 с заменой поверхностей нагрева, | 1 | 5,5 |  |  |
|  |  | 2021 | Капитальный ремонт котла №4 типа ДКВР 10/13 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 1 | 5,5 |  |  |
| 4 | Котель-ная №34 | 2021 | Повышение эффективности работы котельной. Капитальный ремонт котла №4 типа КЕ 10/14 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 1 | 5,65 | 22,64 | 15,325 |
| 5 | Котель-ная №40 | 2015 | Повышение эффективности работы котельной. Замена котлов №2-5 на КВр-2,15 | 4 | 2,15 | 10,83 | 8,483 |
|  |  | 2024 | Установка котла №6 КВр-0,63 | 1 | 0,63 |  |  |
| 6 | Котель-ная №3 МП «Тепло» | 2016 | Повышение эффективности работы котельной. Установка котла №4 типа КЕ 10/14 | 1 | 6,0 | 45,52 | 35,584 |
| 7 | Котель-ная №7 | 2024 | Повышение эффективности работы котельной. Капитальный ремонт котла №1 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 1 | 20,0 | 80,0 | 56,244 |
|  |  | 2025 | Капитальный ремонт котла №2 типа КВ-ТС- 20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 1 | 20,0 |  |  |
|  |  | 2026 | Капитальный ремонт котла №3 типа КВ-ТС- 20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 1 | 20,0 |  |  |
|  |  | 2027 | Капитальный ремонт котла №4 типа КВ-ТС- 20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 1 | 20,0 |  |  |
| 8 | Котель-ная №2 ООО «КОТК» | 2026 | Повышение эффективности работы котельной. Замена котлов №1, 2 на Гефест 0,8-95 ТР | 2 | 0,69 | 5,388 | 3,893 |
|  |  | 2028 | Замена котлов №4, 5 на Гефест 0,8-95 ТР | 2 | 0,69 |  |  |
| 9 | Котель-ная №37 | 2017 | Повышение эффективности работы котельной. Замена котла №8 на КВр-2,15 | 1 | 2,15 | 12,9 | 10,572 |
| 10 | Котель-ная №9 | 2017 | Повышение эффективности работы котельной. Замена котлов №2, 4 на КВр- 1,6 | 2 | 1,6 | 13,0 | 9,598 |
|  |  | 2018 | Замена котлов №7, 8 на КВр-2,15 | 2 | 2,15 |  |  |

Таблица 4.3. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии – установке насосного оборудования на котельных, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку

| № | Наименование котель-ной | Год проведения мероприя-тия | Наименование мероприятия | Количес-тво насосов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 | 2017 | Установка сетевого насоса типа NL 150/400-55-4-12 на котельной | 2 |
| 2 | Котельная №37 | 2015 | Установка сетевого насоса типа NL 150/400-75-4-12 на котельной | 2 |
| 3 | Котельная №3 МП «Тепло» | 2016 | Установка сетевого насоса типа 1Д1250-63 на котельной | 2 |
| 4 | Котельная №7 | 2016 | Установка сетевого насоса типа 1Д1600-90а на котельной | 2 |
| 5 | Котельная №15а | 2014 | Установка сетевого насоса типа IL 150/250-22-4-12 на котельной | 2 |
| 6 | Котельная №33 | 2013 | Установка сетевого насоса типа IL 250/480-160/4 на котельной | 2 |
| 7 | Котельная №40 | 2026 | Установка сетевого насоса типа NL 150/400-55-4-12 на котельной | 2 |

Таблица 4.4. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии – установке ВПУ, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку

| № | Наименование котельной | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №31 | 2014 | Установка водоподготовительной установки типа PentairWaterTS 91-13 |
| 2 | Котельная №40 | 2014 | Установка водоподготовительной установки типа PentairWaterTS 95-24 |
| 3 | Котельная №41 | 2016 | Установка водоподготовительной установки типа PentairWaterTS 95-24 |
| 4 | Котельная №2 ООО «КОТК» | 2017 | Установка водоподготовительной установки типа PentairWaterTS 95-18 |
| 5 | Котельная №9 | 2016 | Установка водоподготовительной установки типа PentairWaterGSD-3672SS |
| 6 | Котельная №15а | 2018 | Установка водоподготовительной установки типа PentairWaterTS 95-21 |
| 7 | Котельная №30 | 2018 | Установка водоподготовительной установки типа PentairWaterTS 91-13 |
| 8 | Котельная №49 | 2019 | Установка водоподготовительной установки типа PentairWaterTS 91-08 |

# 4.4. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

К техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения относится реконструкция следующих котельных:

- замена/установка котельного оборудования: №24, 29, 32, 47, 50, НФС, 1, 42;

- установка ВПУ на котельных: №24, 29, 32, 47, 50, НФС, 1, 5, 11, 38, 42.

На настоящий момент котлоагрегаты котельных эксплуатируются 25 лет и более, для повышения эффективности работы котельных, рекомендуется заменить котлоагрегаты на новые котлы. Техническое перевооружение указанных источников тепловой энергии может привести к значительной экономии ТЭР вследствие повышения КПД котельных в целом.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии, с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, упорядоченные по годам проведения мероприятий, представлены в таблицах 4.5-4.6.

Таблица 4.5. Перечень мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

| № | Наиме-нование котель-ной | Год проведения мероприя-тия | Наимено-вание мероприя-тия | Количе-ство котлов, шт. | Произво-дитель-ность котла, Гкал/ч | Установ-ленная мощ-ность котель-ной на 2028 год, Гкал/ч | Тепло-вая нагрузка потреби-телей на 2028 год, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельн-ая №24 | 2014 | Повышение эффективнос-ти работы котельной. Замена котла №1 на CARBOROBOT 120, установка котла №2 аналогичной марки и производите-льности | 2 | 0,103 | 0,21 | 0,097 |
| 2 | Котель-ная №29 | 2026 | Повышение эффективнос-ти работы котельной. Замена котла №1 на КВр-1,6 | 1 | 1,6 | 3,4 | 1,87 |
| 3 | Котель-ная №32 | 2028 | Повышение эффективнос-ти работы котельной. Замена котла №2 на Гефест 0,4- 95 ТР | 1 | 0,35 | 0,7 | 0,276 |
| 4 | Котель-ная №47 | 2024 | Повышение эффективности работы котельной. Замена котлов №1, 2 на Гефест 0,4-95 ТР | 2 | 0,35 | 0,7 | 0,164 |
| 5 | Котель-ная №50 | 2026 | Повышение эффективности работы котельной. Замена котлов №1, 2 на Гефест 0,6-95 ТР | 2 | 0,52 | 1,04 | 0,374 |
| 6 | Котельн-ая НФС | 2021 | Повышение эффективности работы котельной. Замена котлов №1, 2 на Гефест 0,8-95 ТР | 2 | 0,69 | 1,98 | 1,103 |
| 7 | Котель-ная №1 | 2019 | Повышение эффективности работы котельной. Замена котла №1 на Гефест 0,8- 95 ТР | 1 | 0,69 | 2,07 | 1,428 |
|  |  | 2021 | Замена котла №2 на Гефест 0,8- 95 ТР | 1 | 0,69 |  |  |
|  |  | 2028 | Замена котла №3 на Гефест 0,8- 95 ТР | 1 | 0,69 |  |  |
| 8 | Котель-ная №42 | 2021 | Повышение эффективности работы котельной. Замена котла №1 на КВр-1,1 | 1 | 1,1 | 1,9 | 0,747 |

Таблица 4.6. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии – установке ВПУ, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку

| № | Наиме-нование котель-ной | Год проведения меропри-ятия | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котель-ная №24 | 2014 | Установка водоподготовительной установки типа PentairWaterTS 91-08 |
| 2 | Котель-ная №29 | 2014 | Установка водоподготовительной установки типа PentairWaterTS 95-18 |
| 3 | Котель-ная №32 | 2014 | Установка водоподготовительной установки типа PentairWaterTS 91-08 |
| 4 | Котель-ная №47 | 2018 | Установка водоподготовительной установки типа PentairWaterTS 91-08 |
| 5 | Котель-ная №50 | 2018 | Установка водоподготовительной установки типа PentairWaterTS 91-08 |
| 6 | Котель-ная НФС | 2015 | Установка водоподготовительной установки типа PentairWaterTS 91-08 |
| 7 | Котель-ная №1 | 2015 | Установка водоподготовительной установки типа PentairWaterTS 95-16 |
| 8 | Котель-ная №5 | 2016 | Установка водоподготовительной установки типа PentairWaterTS 95-10 |
| 9 | Котель-ная №11 | 2017 | Установка водоподготовительной установки типа PentairWaterTS 91-09 |
| 10 | Котель-ная №38 | 2018 | Установка водоподготовительной установки типа PentairWaterTS 90-14 |
| 11 | Котель-ная №42 | 2019 | Установка водоподготовительной установки типа PentairWaterTS 91-10 |

# 4.5. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих        в       режиме        комбинированной         выработки

# электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории городского округа отсутствуют.

4.6. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы

Перечень    котельных    выведенных     из     эксплуатации     с     указанием

источников тепловой энергии, на которые планируется переключить тепловые нагрузки, представлен в таблице 4.7.

Таблица 4.7.Перечень котельных, выведенных из эксплуатации

| № п/п | Наименование котельной | Год вывода котельной из эксплуатации | Наименование источника тепловой энергии, на который планируется переключить нагрузку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №14 | 2014 г. | Котельная №40 |
| 2 | Котельная №17 | 2016 г. | Котельная №17а |
| 3 | Котельная №18 | 2016 г. | Котельная №17а |
| 4 | Котельная №23 | 2013 г. | Котельная №33 |
| 5 | Котельная №25 | 2014 г. | Котельная №40 |
| 6 | Котельная №35 | 2016 г. | Котельная №17а |
| 7 | Котельная №43 | 2016 г. | Котельная №17а |
| 8 | Котельная Базы МП «ГТХ» | 2016 г. | Котельная №17а |
| 9 | Котельная №6 | 2013 г. | - |
| 10 | Котельная №8 | 2017 г. | Котельная №9 |
| 11 | Котельная №10 | 2017 г. | Котельная №9 |
| 12 | Котельная №11а | 2014 г. | - |
| 13 | Котельная №16 | 2014 г. | - |
| 14 | Котельная №36 | 2015 г. | Котельная №37 |
| 15 | Котельная №48 | 2014 г. | Котельная №15а |

Для экономичной работы рекомендуется произвести консервацию котлов на следующих котельных:

- котельная №2 ООО «КОТК» - котел №6 типа НР-18 в 2025 г.,

- котельная №30 – котел №6 типа НР-18 в 2026 г.,

- котельная №38 – котел №4 типа НР-18 в 2021 г.,

- котельная №42 – котел №3 типа НР-18 в 2021 г.

# 4.7. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На перспективу до 2028 г. не планируется переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

# 4.8. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковой режим работы

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории городского округа отсутствуют.

# 4.9. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии

Существующие и перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной нагрузке определялись в процентах для каждого варианта в отдельности. Результаты расчетов приведены в таблице 4.8.

Таблица 4.8. Существующие и перспективные режимы загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке на период 2012-2028 г.

| Наимено-вание котельной | Загрузка источников по присоединенной тепловой нагрузке, % |
| --- | --- |
|  | 2012 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| №14 | 39,3 | - | - | - |
| №17 | 79,9 | - | - | - |
| №18 | 48,2 | - | - | - |
| №19 | 62,4 | 65,8 | 67,4 | 67,4 |
| №24 | 15,4 | 53,7 | 53,7 | 53,7 |
| №23 | 59,7 | - | - | - |
| №25 | 50,5 | - | - | - |
| №26 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 |
| №29 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 75,3 |
| №31 | 57,1 | 65,3 | 65,3 | 73,8 |
| №32 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 |
| №33 | 41,4 | 58,9 | 56,6 | 56,6 |
| №34 | 73,2 | 73,4 | 72,3 | 80,0 |
| №35 | 89,6 | - | - | - |
| №40 | 71,2 | 88,4 | 88,4 | 91,9 |
| №41 | 40,6 | 86,5 | 86,5 | 88,6 |
| №43 | 81,2 | - | - | - |
| №47 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 26,0 |
| №50 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 42,3 |
| База МП «ГТХ» | 59,1 | - | - | - |
| №3 МП «Тепло» | 61,7 | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
| №7 | 70,2 | 83,3 | 83,3 | 83,3 |
| НФС | 68,9 | 68,9 | 62,6 | 62,6 |
| №1 | 45,2 | 45,2 | 60,1 | 72,0 |
| №2 ООО «КОТК» | 58,7 | 62,8 | 62,8 | 81,7 |
| №5 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| №6 | 40,9 | - | - | - |
| №8 | 57,8 | - | - | - |
| №9 | 52,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 |
| №10 | 67,7 | - | - | - |
| №11 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| №11а | 135,7 | - | - | - |
| №15а | 49,1 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| №16 | 18,8 | - | - | - |
| №30 | 49,4 | 62,2 | 62,2 | 74,8 |
| №36 | 83,0 | - | - | - |
| №37 | 59,7 | 91,1 | 91,1 | 91,1 |
| №38 | 46,0 | 47,0 | 60,2 | 60,2 |
| №42 | 44,7 | 44,7 | 58,6 | 58,6 |
| №46а | 73,1 | 73,8 | 73,8 | 73,8 |
| №48 | 14,4 | - | - | - |
| №49 | 30,0 | 32,0 | 32,0 | 52,2 |
| №2 ОАО «УК «КРУ» | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 |
| №3 ОАО «УК «КРУ» | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| ОАО «Знамя» | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| №17а | - | 68,0 | 68,0 | 68,0 |

Перераспределение тепловой нагрузки потребителей между работающими источниками тепловой энергии в эксплуатационном режиме не предусматривается. Перераспределение тепловой нагрузки потребителей от источников тепловой энергии, подлежащих закрытию, описано в п.4.6.

4.10.   Оптимальные    температурные    графики    отпуска    тепловой

энергии для каждого источника тепловой энергии систем теплоснабжения

Системы теплоснабжения городского округа эксплуатируются в соответствии с ранее обоснованными температурными графиками: 150/70ºС со срезкой на 70ºС, 115/70ºС со срезкой на 65ºС, 110/70ºС со срезкой на 65ºС, 110/70 С без срезки, 108/70ºС, 105/70ºС со срезкой на 65ºС, 105/70ºС без срезки, 95/70ºС со срезкой на 60ºС, 95/70ºС без срезки.

Нижняя срезка температурного графика 60ºС не позволяет обеспечить температуру воды в местах водоразбора в соответствии с действующими нормативами. Для этого необходимо увеличить нижнюю срезку прямой воды до 65ºС для открытых систем.

Оптимальные (предлагаемые) графики отпуска тепла от собственных источников теплоснабжения котельных приведены в таблице 4.9.

Таблица   4.9.    Оптимальные     температурные     графики    отпуска     тепла     от

собственных источников теплоснабжения котельных

| Наименование котельной | Температурные графики |
| --- | --- |
| Котельная № 33 | 115/70 ºС со срезкой на 65 ºС |
| Котельные № 19, 34 | 110/70 ºС со срезкой на 65 ºС |
| Котельная № 26 | 110/70 ºС без срезки |
| Котельная № 3 МП «Тепло» | 105/70 ºС со срезкой на 65 ºС |
| Котельная № 15а до бойлерной и ЦТП-12 | 108/70 ºС |
| Котельная № 7 до ЦТП | 150/70 ºС со срезкой на 70 ºС |
| Котельная № 7 после ЦТП | 105/70 ºС без срезки |
| Котельные № 1, 5, 6, 11, 14, 16, 17, 18, 24, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 46а, 47, 48, 50, котельная № 15а после бойлерной | 95/70 ºС со срезкой на 65 ºС |
| Котельная № 2 ООО «КОТК», котельные № 8, 9, 10, 11а, 23, 25, 41, 43, 49, котельная № 15а после ЦТП-12, котельная НФС, котельная базы МП «ГТХ» | 95/70 ºС без срезки |
| Котельные № 2, 3 ОАО «УК «КРУ», котельная ОАО «Знамя» | 95/70 ºС |

Переход на сниженные температурные графики предлагаемыми вариантами развития схемы теплоснабжения не предусматривается, так  как ведет к увеличению расходов теплоносителя, увеличению потерь напора в трубопроводах и снижению гидравлических параметров у потребителей.

# 4.11. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

В таблице 4.10 представлены значения перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного      резерва    тепловой     мощности,     с     предложениями     по

утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Таблица 4.10. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| № | Номер, наименование котельной | Теплоснабжаю-щая организация | Перспективная установленная тепловая мощность на 2028 год, Гкал/ч | Предложе-ние по сроку ввода в эксплуата-цию новой мощности, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №24 | МП «ГТХ» | 0,21 | 2014 |
| 2 | Котельная №29 | МП «ГТХ» | 3,40 | 2026 |
| 3 | Котельная №31 | МП «ГТХ» | 2,92 | 2028 |
| 4 | Котельная №32 | МП «ГТХ» | 0,70 | 2028 |
| 5 | Котельная №33 | МП «ГТХ» | 22,0 | 2018-2021 |
| 6 | Котельная №34 | МП «ГТХ» | 22,64 | 2021 |
| 7 | Котельная №40 | МП «ГТХ» | 10,83 | 2015, 2024 |
| 8 | Котельная №41 | МП «ГТХ» | 7,15 | 2026 |
| 9 | Котельная №47 | МП «ГТХ» | 0,70 | 2024 |
| 10 | Котельная №50 | МП «ГТХ» | 1,04 | 2026 |
| 11 | Котельная №17а | МП «ГТХ» | 26,0 | 2016 |
| 12 | Котельная №3 МП «Тепло» | МП «Тепло» | 45,52 | 2016 |
| 13 | Котельная №7 | МП «Тепло» | 80,0 | 2024-2027 |
| 14 | Котельная НФС | МП «Тепло» | 1,98 | 2021 |
| 15 | Котельная №1 | ООО «КОТК» | 2,07 | 2019, 2021, 2028 |
| 16 | Котельная №2 ООО «КОТК» | ООО «КОТК» | 5,388 | 2025, 2026, 2028 |
| 17 | Котельная №9 | ООО «КОТК» | 13,0 | 2017, 2018 |
| 18 | Котельная №37 | ООО «КОТК» | 12,9 | 2017 |
| 19 | Котельная №42 | ООО «КОТК» | 1,9 | 2021 |

Перспективная установленная тепловая мощность остальных котельных останется неизменной на уровне 2012 года.

# 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и сооружений на них приведены в «Этап 5. Книга 1. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них».

# 5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии(использование существующих резервов)

По состоянию на 2012 г. на территории городского округа имеется один источник тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности – котельная №11А ООО «КОТК». Данная котельная отапливает один объект с тепловой нагрузкой 0,1 Гкал/ч и имеет дефицит тепловой мощности 0,03 Гкал/ч. В связи с предстоящим сносом отапливаемого объекта строительство к нему тепловых сетей от других источников не планируется.

# 5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку

Таблица 5.1.Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для подключения перспективной нагрузки комплексной застройки

| № п/п | Наименование мероприятия | Существую-щий диаметр теплосетей, мм | Предлага-емый диаметр теплосетей, мм | Длина участка, м | Год реалии-зации мероп-риятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети котельной №7 МП «Тепло» |
| 1. | Строительство теплосети от ТК-59* до УТ «Перспектива по ГП» - отопление | - | 250 | 370 | 2014 |
| 2. | Строительство теплосети от ТК-59* до УТ «Перспектива по ГП» - ГВС | - | 125/100 | 370 | 2014 |
| Сети котельной №37 ООО «КОТК» |
| 3. | Строительство теплосети от ТК-35 до УТ «Перспектива по ГП I оч.» | - | 100 | 127 | 2014 |
| 4. | Строительство теплосети от ТК-10’ до УТ «Перспектива по ГП II оч.» | - | 100 | 159 | 2014 |

Таблица 5.4.Мероприятия по устройству ЦТП в районах комплексной застройки

| № п/п | Наименование мероприятия | Расчетный расход теплоноси-теля в I контуре, т/ч | Расчетный расход теплоноси-теля в II контуре, т/ч | Напор циркуляции-онного насоса, м | Год реалии-зации меропри-ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети котельной №3 МП «Тепло» |
| 1 | Устройство ЦТП микрорайона №5 | 72 | 39 | 30 | 2014 |

# 5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории Киселевского городского округа отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией. Наименьшие затраты по выработке и отпуску тепловой энергии имеют крупные котельные с высоким КПД. Кроме того источники тепла расположенные в разных районах рассредоточены по территории городского округа. Обеспечение возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников в данной ситуации экономически не целесообразно.

Между тепловыми сетями крупных котельных имеется перемычки позволяющие осуществлять подучу теплоносителя от одного из источников потребителям другого источника (котельные №3 и №7 МП «Тепло», котельные №2 и №30 ООО «КОТК»).

Схемой теплоснабжения предусматривается закрытие малых котельных и подключение их потребителей к теплоисточникам с более высоким КПД.

Кроме того предлагается устройство перемычки между сетями котельных №19 и №17А (проект) и котельных №3 и №7.

Таблица 5.3.Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | Существую-щий диаметр теплосетей, мм | Предла-гаемый диаметр теплосе-тей, мм | Длина участка, м | Год реалии-зации мероп-риятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети котельных №19 и №17А (проект) МП «ГТХ» |
| 1. | Строительство теплосети от ТК-22 (кот. №19) до УТ” (кот. №17А) | - | 300 | 255 | 2016 |
| Сети котельных №3 и №7 МП «Тепло» |
| 2. | Строительство перемычки в УТ-1 между сетями кот. №3 и кот. №7(отопл) | - | 300 | 5 | 2016 |

# 5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Принятым вариантом развития системы теплоснабжения городского округа предусматривается закрытие части котельных, перевод котельных в пиковый режим не предусматривается.

Таблица 5.4.Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для ликвидации котельных

| № п/п | Наименование мероприятия | Существую-щий диаметр теплосетей, мм | Предлага-емый диаметр теплосетей, мм | Длина участка, м | Год реали-зации мероп-риятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключение потребителей котельных №17, 18, 35,43 и котельной базы МП «ГТХ» к вновь строящейся котельной №17А |
| 1 | Строительство теплосети от котельной №17А до ТК-3 | - | 400 | 239 | 2016 |
| 2 | Реконструкция теплосети от ТК-3 до ТК-6 | 300 | 400 | 146 | 2016 |
| 3 | Строительство теплосети от ТК-6 до ТК-10’ (кот. №18) | - | 150 | 384 | 2016 |
| 4 | Реконструкция теплосети от ТК-6 до ТК-26’ | 150 | 300 | 212 | 2016 |
| 5 | Строительство теплосети от ТК-26’ до ТК-15 (кот. №43) | - | 300 | 262 | 2016 |
| 6 | Реконструкция теплосети от ТК-15 до ТК-3б (кот. №43) | 100, 200 | 300 | 321 | 2016 |
| 7 | Строительство теплосети от ТК-3б до УТ-1” | - | 300 | 322 | 2016 |
| 8 | Строительство теплосети от УТ-1”до УТ-1’ (кот.базы ГТХ) | - | 100 | 13 | 2016 |
| 9 | Строительство теплосети от УТ-1”до ТК-1 (кот.№35) | - | 300 | 331 | 2016 |
| Подключение потребителей котельных №14, №25 к сетям котельной №40 МП «ГТХ» |
| 1 | Реконструкция теплосети от котельной №40 до УТ-2 | 250, 200 | 300 | 399 | 2014 |
| 2 | Строительство теплосети от УТ-2 до УТ' | - | 250 | 343 | 2014 |
| 3 | Строительство теплосети от УТ' до ТК-11 (кот. №14) | - | 200 | 32 | 2014 |
| 4 | Реконструкция теплосети от ТК-11 до ТК-4 (кот. №14) | 100 | 200 | 22 | 2014 |
| 5 | Строительство теплосети от УТ’ до ТК’ | - | 250 | 329 | 2014 |
| 6 | Строительство теплосети от ТК’ до ТК-19 (кот. №25) | - | 250 | 104 | 2014 |
| 7 | Реконструкция теплосети от ТК-19 до ТК-1 | 80, 150 | 200 | 93 | 2014 |
| 8 | Реконструкция теплосети от ул. Новостройка, 2 до ТК-5 | 80, 100 | 125 | 198 | 2024 |
| Подключение потребителей котельных №8, №10 к сетям котельной №9 ООО «КОТК» |
| 1 | Строительство теплосети от котельной №9 до ТК-4А | - | 400 | 259 | 2017 |
| 2 | Реконструкция теплосети от ТК-4А до ТК-1 (кот. №10) | 100, 150 | 400 | 113 | 2017 |
| 3 | Строительство теплосети от ТК-1 до котельной №8 | - | 300 | 408 | 2017 |
| Подключение потребителей котельной №36 к сетям котельной №37 ООО «КОТК» |
| 1 | Реконструкция теплосети от ТК-4 до ТК-5* | 250 | 300 | 18 | 2015 |
| 2 | Реконструкция теплосети от ТК-5* до ТК-18А | 125, 150, 200 | 250 | 382 | 2015 |
| 3 | Строительство теплосети от ТК-18А до ТК-20 (кот. №36) | - | 250 | 241 | 2015 |
| Подключение потребителей котельной №48 к сетям котельной №15А ООО «КОТК» |
| 1 | Строительство теплосети от УТ-1 (от) до ТК-3 (от) | - | 150 | 121 | 2014 |
| 2 | Строительство теплосети от УТ-1 (гвс) до ТК-3 (гвс) | - | 70/50 | 121 | 2014 |
| 3 | Строительство теплосети от т.С (от) до врезки на ТЦ «Микс» (от) | - | 100 | 10 | 2014 |
| 4 | Строительство теплосети от врезки на ТЦ «Микс» (от) до котельной №48 (от) | - | 70 | 180 | 2014 |
| 5 | Строительство теплосети от т.С (гвс) до котельной №48 (гвс) | - | 32/25 | 190 | 2014 |

На базе предлагаемых к закрытию котельных №43 МП «ГТХ», №8 ООО «КОТК», №10 ООО «КОТК» организуются ЦТП для обеспечения потребителей, подключенных к их сетям горячей водой. Для этих целей возможно использовать существующее на котельных оборудование, без реконструкции.

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки для котельных имеющих перспективные тепловые нагрузки: №37, 40 рассмотрены в разделе 5.4 как входящие в мероприятия по закрытию локальных котельных.

Помимо этого требуется замена трубопроводов на котельных №3, №7, №15А, №2, №30, №31.Приведено в таблице №5.5

Таблица 5.5.Мероприятия реконструкции сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование мероприятия | Существу-ющий диаметр теплосетей, мм | Предлага-емый диаметр теплосетей, мм | Длина участка, м | Год реализа-ции меропри-ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети котельной №3 МП «Тепло» |
| 1 | Реконструкция теплосети от ТК-19 до ж/д ул. Весенняя, 4/2 | 80, 100 | 125 | 124 | 2014 |
| Сети котельной №7 МП «Тепло» |
| 1 | Реконструкция теплосети от ТК-110 (от) до ТК-118 (от) | 150 | 200 | 74 | 2014 |
| 2 | Реконструкция теплосети от ТК-121 (от) до ТК-122 (от) | 80 | 100 | 45 | 2014 |
| Сети котельной №15А ООО «КОТК» |
| 1 | Реконструкция теплосети от ТК-4 до ж/д Ленина 63 | 70/50 | 80 | 84 | 2014 |
| Сети котельных №2, №30 ООО «КОТК» |
| 1 | Реконструкция теплосети от котельной №2 до ТК-15(7) (гвс) | 150,125,100 | 150/125 | 377 | 2013 |
| 2 | Реконструкция теплосети от ТК-15(7) (гвс) до ТК-14(8) (гвс) | 100/40 | 125/100 | 94 | 2013 |
| 3 | Реконструкция теплосети от ТК-14(8) (гвс) до ТК-18(16) (гвс) | 50 | 100/80 | 66 | 2013 |
| 4 | Реконструкция теплосети от ТК-18(16) (от) до ТК-29 (от) | 100 | 125 | 155 | 2013 |
| 5 | Строительство теплосети от ТК-18(16) (гвс) до ТК-30 (гвс) | - | 80/70 | 191 | 2013 |
| Сети котельных №31 МП «ГТХ» |
| 1 | Реконструкция теплосети от ТК-6 до ТК-7 | 50 | 100/80 | 29 | 2013 |

# 5.6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

По данным анализа аварийности на тепловых сетях и теплоисточниках городского округа за 2007-2012 гг. не выявлены элементы, не отвечающие требованиям надежности теплоснабжения (Этап 2. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». Том I. Часть 9. Надежность теплоснабжения).

В данной ситуации строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (резервирующие перемычки между магистралями, резервные линии, кольцевые  линии) экономически не целесообразно.

Участки тепловых сетей, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (сроком эксплуатации 25 лет и более) приведены в таблицах 5.6, 5.7.

Таблица 5.6.Мероприятия реконструкции сетей исчерпавших эксплуатационный ресурс со сроком эксплуатации более 25 лет по состоянию на 2013 г.

| п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр трубопро-вода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год прокла-дки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 |
|  | ТК-3 | ТК-26 | 45,5 | 0,2 | Подз. канал. | до 1988 |
| Котельная №9 |
|  | т. Д (от) | ТК-4 (от) | 14 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | вр. Н/хб (от) | вр. Г/б №1 (от) | 48 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | вр. Г/б №1 (от) | Гор.больница №1 кор.№4 (от) | 5 | 0,08 | Подвальная | до 1988 |
|  | УТ-1 (от) | т. А (от) | 40 | 0,3 | Надземная | до 1988 |
|  | вр. Г/б №1 (от) | Гор.больница №1 кор.№5 (от) | 20 | 0,07 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | Переход диаметра | УТ-2 | 108 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | Переход диаметра | т. Д (гвс) | 36 | 0,032 | Надземная | до 1988 |
|  | ТК-1 (от) | Ж.д. ул. Транспортная, 7 (от) | 14 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | УТ-5 (гвс) | ТК-2 (гвс) | 1 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-2 | Столярная | 7 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-21 (от) | Детская больница (от) | 3 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-21 (гвс) | Детская больница (гвс) | 3 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-2 | УТ-1 | 7 | 0,15 | Подвал. | до 1988 |
|  | УТ-1 | КФ ПГТК им. Романова | 5 | 0,1 | Подвал. | до 1988 |
|  | УТ-2 | КФ ПГТК им. Романова | 5 | 0,1 | Подвал. | до 1988 |
|  | УТ-1 | Переход диаметра | 7 | 0,15 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | Котельная №9 | Бойлерная котельной №9 | 1 | 0,5 | Надземная | до 1988 |
|  | Бойлерная котельной №9 | УТ-кот №9 (от) | 1 | 0,3 | Надземная | до 1988 |
|  | УТ-кот №9 (от) | УТ-1 (от) | 45,63 | 0,3 | Надземная | до 1988 |
|  | УТ-15 (гвс) | Адменистр. города (гвс) | 101 | 0,025 | Надземная | до 1988 |
|  | ТК-4 (от) | вр. Н/хб (от) | 3 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | вр. Н/хб (от) | н/с г/в | 1 | 0,032 | Подвал. | до 1988 |
|  | т. Д (гвс) | ТК-4 (гвс) | 14 | 0,025 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-11 (от) | ТК-11' (от) | 22 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-11' (от) | Управление по ГОиЧС | 43 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-6 (от) | ТК-8 (от) | 80 | 0,2 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-8 (от) | Гор.больница №1 кор.№1,2,3(от) | 21 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-8 (гвс) | Гор.больница №1 кор.№1,2,3(гв) | 21 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | УТ-11 (гвс) | ТК-11 (гвс) | 2 | 0,02 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-10 (от) | МКУ ЦСО (от) | 3 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | УТ-11 (от) | ТК-12 (от) | 25 | 0,15 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-4 (гвс) | вр. Н/хб (гвс) | 3 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | вр. Н/хб (гвс) | вр. Г/б №1 (гвс) | 48 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | вр. Г/б №1 (гвс) | Гор.больница №1 кор.№4, 1 (гв) | 5 | 0,05 | Подвал. | до 1988 |
|  | ТК-22 (гвс) | Гор.больница №2 (от) | 16 | 0,07 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-10 (гвс) | МКУ ЦСО (гвс) | 3 | 0,04 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-12 (от) | МБУД ОД ДЮШС | 17 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-12 (от) | ТК-13 (от) | 29 | 0,15 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТКсм (гвс) | УТ-11 (гвс) | 13 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-9 (от) | ТК-9' | 73 | 0,07 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-12 (гвс) | ТК-13 (гвс) | 29 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | т.А (гвс) | вр. Кир.1 (гвс) | 52 | 0,04 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-18 (от) | УТ-36 (от) | 80 | 0,07 | Надземная | до 1988 |
|  | ТК-6 (от) | Ж.д. ул. Ленина, 24 (от) | 9 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | вр. Кир.1 (гвс) | ж/д ул. Кирова, 1 г/в | 5 | 0,04 | Подвальная | до 1988 |
|  | вр. Г/б №1 (гвс) | Гор.больница №1 кор.№5 (гвс) | 20 | 0,032 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТКсм (от) | УТ-11 (от) | 13 | 0,15 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | УТ-11 (от) | ТК-11 (от) | 2 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-13' (от) | ж/д ул. Промышленная, 1 (от) | 3,5 | 0,15 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | УТ-36 (от) | "Орион" ул. Ленина, 36 (от) | 5 | 0,05 | Надземная | до 1988 |
|  | т.А (от) | вр. Кир.1 (от) | 52 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | вр. Кир.1 (от) | ж/д ул. Кирова, 1 (от) | 5 | 0,1 | Подвальная | до 1988 |
|  | т. Д (гвс) | Ж.д. пер. Транспортный, 3 (гвс | 10 | 0,025 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-11 (гвс) | ТК-11' (гвс) | 22 | 0,02 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-13' (гвс) | ж/д ул. Промышленная, 1 (гвс) | 3,5 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-6 (гвс) | Ж.д. ул. Ленина, 24 (гвс) | 9 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | УТ-4 (гвс) | ТК-1 (гвс) | 6 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-2 (от) | т. Б (гвс) (от) | 95 | 0,1 | Надземная | до 1988 |
|  | УТ-11 (гвс) | ТК-12 (гвс) | 25 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-4 (гвс) | Ж.д. пер. Транспортный, 5 (гвс | 4 | 0,025 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | т. С (гвс) | ТК-3 (гвс) | 17 | 0,05 | Надземная | до 1988 |
|  | т. С (от) | ТК-3 (от) | 17 | 0,05 | Надземная | до 1988 |
|  | т. Б (гвс) (от) | т. С (от) | 75 | 0,1 | Надземная | до 1988 |
|  | УТ-кот №9 (гвс) | т. А (гвс) | 42,88 | 0,15 | Надземная | до 1988 |
|  | ТК-2 (гвс) | т. Б (гвс) | 95 | 0,05 | Надземная | до 1988 |
|  | т. С (от) | т. Д (от) | 104,5 | 0,1 | Надземная | до 1988 |
|  | ТК-14 (от) | ул. Транспортная, 54 | 30 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-1 (гвс) | Ж.д. п-к Транспортный, 8 (гвс) | 22 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | т. А (от) | ТК-1 (от) | 96 | 0,125 | Надземная | до 1988 |
|  | т. Б (гвс) | т. С (гвс) | 73 | 0,05 | Надземная | до 1988 |
|  | т. С (гвс) | Переход диаметра | 68,74 | 0,05 | Надземная | до 1988 |
|  | ТК-1 (гвс) | Ж.д. ул. Транспортная, 7 (гвс) | 14 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | т. А (гвс) | ТК-1 (гвс) | 96 | 0,05 | Надземная | до 1988 |
|  | т. Д (от) | Ж.д. пер. Транспортный, 3 (от) | 10 | 0,07 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | УТ-15 (от) | Администр. города (от) | 101 | 0,08 | Надземная | до 1988 |
|  | ТК-1 (гвс) | Ж.д. п-к Транспортный, 6 (гвс) | 44 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-4 (от) | Ж.д. пер. Транспортный, 5 (от) | 4 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
| Котельная №11 |
|  | УТ-1 | опуск | 11 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | опуск | Автохоз.здравоо- хр | 23 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
| Котельная №15А |
|  | вр. Сов.16а | ж/д ул. Советская, 16а | 5 | 0,05 | Подвал. | до 1988 |
|  | ТК-12 (от) | ИП Исайчева (от) | 29 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
| Котельная №19 |
|  | ТК-31 | Ж.д. ул. 50 лет Октября, 50 | 30 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-31 | ТК-32 | 30,49 | 0,2 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-32 | ТК-33 | 41,48 | 0,2 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-17 | Школа №11, ул. Студенческая,2 | 30 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-5 | Ж.д. ул. Черноморская, 27 | 23 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
| Котельная №24 |
|  | Опуск | МДОУ №36 | 32,5 | 0,07 | Подз. канал. | до 1988 |
| Котельная №26 |
|  | Врезка (от) | Ж.д. ул. Дружбы, 2/2 (от) | 5 | 0,1 | Подвал. | до 1988 |
|  | Врезка (гвс) | Ж.д. ул. Дружбы, 2/2 (гвс) | 5 | 0,07 | Подвал. | до 1988 |
| Котельная №29 |
|  | ТК-9 | ТК-10 | 10 | 0,08 | Подземная бесканальн ая | до 1988 |
|  | ТК-9 | ж/д ул. Тульская, 10а | 43 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-19 | ТК-21 | 54,68 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-14 | ТК-15 | 26 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-15 | ТК-16 | 102 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-22 | ж/д ул. Панфилова, 12 | 21 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-1 | ТК-18 | 60 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | вр. Моск.1 | "Кузн.трактор" маг.,гараж,скл. | 5 | 0,05 | Подвал. | до 1988 |
|  | ТК-21 | ТК-22 | 65 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-18 | ж/д ул. Матросова, 2 (кот.№29) | 27 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-16 | вр. Моск.1 | 37,83 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-6 | ТК-7 | 35 | 0,125 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-8 | ООО "Садко-1" ввод 2 | 10 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-8 | ТК-9 | 10 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-16 | ж/д ул. Московская, 2 | 10 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-7 | ТК-8 | 14 | 0,125 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-7 | ООО "Садко-1" ввод 1 | 16 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
| Котельная №30 |
|  | ТК-5(14) (от) | Против.туб. диспансер (от) | 61,56 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-6 | Ж.д. ул. Маяковского, 22 | 7 | 0,07 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-4(13) (от) | ТК-3(12) (от) | 18 | 0,15 | Подз. канал. | до 1988 |
| Котельная №32 |
|  | ТК-3 | ТК-4 | 43,82 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-2 | ТК-3 | 2,5 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-1 | Ж.д. ул. Промплощадка, 6 | 3,4 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
| Котельная №33 |
|  | ТК-14(гвс) | ТК-15(гвс) | 46 | 0,32 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | Тк-8(гвс) | ж/д ул. 1 Мая, 1а(гвс) | 13 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | УТ-16'(гвс) | ж/д ул. Боевая, 4(гвс) | 16 | 0,045 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-13(гвс) | ж/д пер. 1 Мая, 4(гвс) | 12 | 0,032 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-12(от) | ТК-21(от) | 5 | 0,125 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-18(от) | ж/д ул. Боевая, 6а(от) | 25 | 0,04 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-12(гвс) | ТК-13(гвс) | 53 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-1(от) | ТК-2(от) | 5 | 0,25 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-2(от) | ТК-3(от) | 42 | 0,25 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-3(от) | ТК-4(от) | 28 | 0,25 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-4(от) | ТК-10(от) | 20 | 0,125 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-21(гвс) | ж/д пер. 1 Мая, 2(гвс) | 6 | 0,032 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-4(гвс) | ТК-10(гвс) | 20 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-12(гвс) | ТК-21(гвс) | 5 | 0,125 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-8(от) | ж/д ул. 1 Мая, 1а(от) | 13 | 0,07 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | УТ-Котельная №23 | ТК-1(от) | 22 | 0,2 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-15(гвс) | ж/д пер. 1 Мая, 6(гвс) | 11 | 0,032 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-4(от) | ТК-5(от) | 30 | 0,25 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-10(от) | ж/д ул. 1 Мая, 2б(от) | 12 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-10(гвс) | ж/д ул. 1 Мая, 2б(гвс) | 12 | 0,04 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-13(гвс) | ТК-14(гвс) | 6 | 0,032 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-18(гвс) | ж/д ул. Боевая, 6а(гвс) | 25 | 0,032 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-21 | ТК-22 | 31 | 0,07 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-22 | ТК-23 | 30 | 0,07 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-23 | ТК-24 | 38 | 0,07 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-11 | ТК-21 | 23 | 0,07 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-20 | ж/д ул 1 Мая, 11а | 8 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-25 | ул. 1 Мая. 44а | 23 | 0,07 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | Смена диаметра 14' | ж/д ул. Землячки, 47 | 57 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-13(от) | ж/д пер. 1 Мая, 4(от) | 12 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-12(от) | ТК-13(от) | 53 | 0,2 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-21(от) | ж/д пер. 1 Мая, 2(от) | 6 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-19 | ж/д ул Землячки, 45 | 8 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-15(от) | ж/д пер. 1 Мая, 6(от) | 11 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-14(от) | ТК-15(от) | 46 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-13(от) | ТК-14(от) | 6 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-24 | ж/д ул. Вахрушева, 1а | 16 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-24 | ТК-25 | 38 | 0,07 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-14 | Смена диаметра 14' | 6 | 0,07 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-5(от) | ТК-6' | 40 | 0,25 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТУ-16'(гвс) | ж/д пер. 1 Мая, 4а(гвс) | 16 | 0,015 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-17 | ж/д пер. 1 Мая, 4а(от) | 38 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-17 | ж/д ул. Боевая, 4(от) | 33 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-2(от) | ТК-16(от) | 53 | 0,2 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-16(от) | ТК-17 | 38 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-9(гвс) | ж/д ул. 1 Мая, 1б(гвс) | 15 | 0,04 | Подз. канал. | до 1988 |
| Котельная №34 |
|  | ТК-6 | Ж.д. ул. Московская, 22 | 4 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-15 | Ж.д. ул. Гагарина, 21 | 14 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-4(1) | Прачечная | 35 | 0,032 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-6(2) | ТК-7 | 10 | 0,2 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-8 | ТК-9 | 22 | 0,2 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | Опуск кот№34 | ТК-1 | 71,28 | 0,2 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-16 | Ж.д. ул. Гагарина, 19 | 14 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-3(1) | ТК-4(1) | 70 | 0,2 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-10 | ТК-11 | 33 | 0,2 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-7 | ТК-8 | 50 | 0,2 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-11 | ТК-12 | 10 | 0,2 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-12 | Подъем т/трассы | 174 | 0,15 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-9 | ТК-10 | 25 | 0,2 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-5(1) | ТК-6(2) | 34 | 0,2 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-4(1) | ТК-5(1) | 45 | 0,2 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-2(1) | ТК-3(1) | 48 | 0,2 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-11 | Детский сад №61, ИПТоноян | 33 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-10 | ТК-11 | 57 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | УТ-10 | ТК-10 | 5 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-11 | ТК-12 | 56 | 0,07 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-15 | ТК-16 | 30 | 0,2 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-9 | ТК-15 | 44 | 0,2 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-13 | ТК-9 | 7 | 0,2 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-А | Хозблок район ГИБДД | 44 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-12 | УТ-12 | 50 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | УТ-35 | ТК-2(1) | 43 | 0,2 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-1 | Ж.д. ул. Багратиона, 41 | 10 | 0,1 | Надземная | до 1988 |
|  | ТК-6 | УТ-36 | 30 | 0,15 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | УТ-25 | Ж.д. ул. Томская, 18 | 70 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | УТ-31 | Ж.д. ул. Одесская, 28 | 10 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-1 | ТК-2 | 84 | 0,2 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | Врезка (от) | ТК-23 | 67 | 0,05 | Подвал. | до 1988 |
|  | ТК-2 | ТК-3 | 18 | 0,2 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-10 | Ж.д. ул. Гагарина, 17а | 14 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | УТ-12 | Русский медведь 2 | 20 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-5 | ТК-6 | 24 | 0,2 | Подз. канал. | до 1988 |
| Котельная №37 |
|  | т.А* | ж/д ул. Прогрессивная, 21 | 10 | 0,07 | Подз. канал. | до 1988 |
| Котельная №40 |
|  | ТК-ЦТП(гвс) | ТК-1(гвс) | 10,5 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-5(гвс) | ТК-6(гвс) | 14 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | УТ-3'(от) | ж/д ул. Казанская, 5(от) | 30 | 0,032 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-4(гвс) | ТК-5(гвс) | 27,5 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | УТ-3'(от) | ж/д ул. Казанская, 4(от) | 2 | 0,07 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-3(от) | ТК-4(от) | 20 | 0,15 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | УТ-3'(гвс) | ж/д ул. Казанская, 4(гвс) | 2 | 0,025 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-7(гвс) | УТ-8'(гвс) | 33 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | УТ-3'(гвс) | ж/д ул. Казанская, 5(гвс) | 30 | 0,032 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-3(гвс) | УТ-3'(гвс) | 23 | 0,04 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-2(гвс) | ж/д ул. Казанская, 3(гвс) | 8 | 0,032 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-18(гвс) | ТК-24(гвс) | 30 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-6(гвс) | ТК-7(гвс) | 26,5 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-3(гвс) | ТК-4(гвс) | 20 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-5 | ул. Новостройка, 4 | 9 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-5(от) | ТК-6(от) | 14 | 0,15 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-1(от) | ТК-УТП(от) | 10,5 | 0,2 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | УТ-8'(гвс) | ТК-8(гвс) | 8 | 0,025 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-8(гвс) | ж/д ул. Сандалова, 15(гвс) | 8 | 0,025 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-7(от) | ТК-16(от) | 69 | 0,07 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-3(от) | УТ-3'(от) | 23 | 0,07 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-6(от) | ТК-7(от) | 26,5 | 0,15 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-4(от) | ТК-5(от) | 27,5 | 0,15 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | УТ-8' | ТК-8(от) | 8 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-8(от) | ж/д ул. Сандалова, 15(от) | 8 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | УТ-8' | ТК-9(от) | 18,5 | 0,15 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-18(от) | ТК-18(от) | 2,6 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-18(от) | ТК-24(от) | 30 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-2(от) | ж/д ул. Казанская, 3(от) | 8 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-16(от) | сан-проф. "Здоровье"(от) | 30,5 | 0,07 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-16(от) | сан-проф. "Здоровье"(от) | 16 | 0,025 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-7(от) | УТ-8' | 34 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-18(гвс) | ТК-18(гвс) | 2,6 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
| Котельная №41 |
|  | ТК-3(от) | ТК-7(от) | 25 | 0,325 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-3(гвс) | ТК-7(гвс) | 25 | 0,15 | Подз. канал. | до 1988 |
| Котельная №50 |
|  | ТК-3 | ТК-1 | 60 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | т.А | ДРСУ гараж, склад | 1 | 0,05 | Подвальн ая | до 1988 |
|  | ТК-6 | ТК-5 | 43 | 0,07 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-5 | ж/д ул. Башенная, 19 | 3 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-5 | ТК-4 | 42 | 0,07 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-4 | ТК-3 | 60 | 0,07 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-1* | ДРСУ РММ (токарная мастерская) | 8 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-3 | ж/д ул. Башенная, 15 | 5 | 0,04 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | УТ-1 | ТК-1* | 9,25 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | УТ-1 | ТК-2 | 77 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-1 | УТ-1 | 7,77 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | т.А | т.Б | 63 | 0,1 | Подваль-ная | до 1988 |
|  | Котельная №50 | ТК-1 | 1,2 | 0,125 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-6 | ж/д ул. Башенная, 21 | 3 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | т.Б | ДРСУ контора | 52 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-1 | т.А | 40 | 0,1 | Подз. канал. | до 1988 |
| Котельная №17А |
|  | ТК-1 | УТ1' | 49 | 0,25 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-32 | ж/д ул. Ставропольская, 5 | 7,5 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | УТ-7(гвс) | ж/д ул. Студентческая, 15(гвс) | 5 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | УТ-7(от) | ж/д ул. Студентческая, 15(от) | 5 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-1 | ж/д п-к Харьковский, 10 | 12 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-35 | ж/д ул. Черноморская, 1а | 16 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-26 | УВДКО (пож.депо) | 55 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-7 | Опуск | 45 | 0,3 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | УТ-1 | ТК-1 | 1 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-6 | АТС | 26 | 0,05 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | переход | ж/д ул. Майкопская, 2 | 122,5 | 0,08 | Подз. канал. | до 1988 |
|  | ТК-26' | ТК-27 | 38,4 | 0,15 | Подз. канал. | до 1988 |

Таблица 5.7.Мероприятия реконструкции сетей исчерпавших эксплуатационный ресурс со сроком эксплуатации более 25 лет по состоянию на 2018 г.

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15А |
|  | УТ-кот №48 | ООО "Поликлиника" | 21 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-5 (гвс) | ТК-6 (гвс) | 18,5 | 0,125 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-1 (гвс) | вр. Унж.9 (гв) | 38 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-17 (гвс) | Детский сад (гвс) | 37 | 0,02 | Подземная бесканаль-ная | до 1997 |
|  | вр. Унж.9 (гв) | ТК-17 (гвс) | 24 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | вр. Унж.9 (гв) | ж/д ул. Унжакова, 9 (гвс) | 5 | 0,032 | Подвальная | до 1997 |
|  | вр. Лен.49 (от) | ж/д ул. Ленина, 49 (от) | 5 | 0,1 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-17 (от) | Детский сад (от) | 37 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-17 (от) | Магазин"Абсолют" (от) | 9 | 0,05 | Надземная | до 1997 |
|  | вр. | ТК-17 (от) | 24 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-24 (от) | ж/д ул. Унжакова, 18 (от) | 40 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | т.С (от) | ТК-27 (от) | 57 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | вр. Лен.47 (гвс) | ж/д ул. Ленина, 47 (гвс) | 5 | 0,032 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-27 (гвс) | ж/д ул. Ленина, 55 (гвс) | 25 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | т.С (гвс) | ТК-27 (гвс) | 59 | 0,04 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-24 (гвс) | ж/д ул. Унжакова, 18 (гвс) | 16 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-20 (от) | ТК-21 (от) | 23 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-21 (гвс) | ТРК "Киселевск" (гвс) | 4 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-21 (от) | ТРК "Киселевск" (от) | 4 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | вр. Унж. 12 (гвс) | ТК-19 (гвс) | 11 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | вр. Унж. 12 (гвс) | ж/д ул. Унжакова, 12 (гвс) | 5 | 0,05 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-1 (от) | вр. | 38 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-27 (от) | ж/д ул. Ленина, 55 (от) | 25 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | вр. Лен.47 (от) | ж/д ул. Ленина, 47 (от) | 5 | 0,1 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-2 (от) | УТ-2' (от) | 47 | 0,2 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-2 (гвс) | УТ-2 (гвс) | 47 | 0,125 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-16 (гвс) | ж/д ул. Ленина, 43 (гвс) | 9 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | вр. Лен.49 (гвс) | ж/д ул. Ленина, 49 (гвс) | 5 | 0,032 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-19 (гвс) | ж/д ул. Унжакова, 10 (гвс) | 3,5 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | вр. Унж. 12 (от) | ж/д ул. Унжакова, 12 (от) | 5 | 0,1 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-19 (от) | вр. Унж. 12 (от) | 11 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-19 (от) | ж/д ул. Унжакова, 10 (от) | 3,5 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-18 (от) | ТК-19 (от) | 30 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-17 (гвс) | Магазин "Абсолют" (гвс) | 9 | 0,015 | Надземная | до 1997 |
|  | вр. | ж/д ул. Унжакова, 9 (от) | 5 | 0,08 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-5 (от) | ТК-6 (от) | 18,51 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | вр. Д/С №13 (от) | Дет.сад №13, прачечная (от) | 11 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | вр. Д/С №13 (от) |  | 5 | 0,05 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-3 (от) | вр. Д/С №13 (от) | 23 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-2 (от) | ж/д ул. Унжакова, 8 (от) | 10 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-3 (гвс) | ТК-4 (гвс) | 48 | 0,125 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-4 (от) | ТК-5 (от) | 10 | 0,2 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-4 (гвс) | ТК-5 (гвс) | 10 | 0,125 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-4 (гвс) | ж/д ул. Унжакова, 5 (гвс) | 11 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-4 (от) | ж/д ул. Унжакова, 5 (от) | 11 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ЦТП-12 (ГВС) | ТК-1 (гвс) | 31 | 0,125 | Надземная | до 1997 |
|  | ЦТП-12 (отопл) | ТК-1 (от) | 75 | 0,2 | Надземная | до 1997 |
|  | вр. Ков.7 | переход | 26 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | вр. Ков.7 | ж/д ул. Коваленко, 7 | 5 | 0,08 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-1 (от) | ТК-2 (от) | 64 | 0,2 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-18 (гвс) | ж/д ул. Гормашевская, 5 (гвс) | 40,5 | 0,04 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-18 (от) | ж/д ул. Гормашевская, 5 (от) | 40,5 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-16 | вр. Ков.7 | 74 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-15 | Гаражи ГОРОНО 1 | 4 | 0,05 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-3 (от) | ТК-4 (от) | 48 | 0,2 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-16 (от) | ж/д ул. Ленина, 43 (от) | 9 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-8 | ж/д ул. Советскаяя, 24 | 8 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-9 | ТК-8 | 5 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-14 | Гаражи ГОРОНО 2 | 4 | 0,032 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-13 | Гаражи ГОРОНО 1 | 4 | 0,032 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-11 | ж/д ул. Ленина, 46 | 25 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-10 | Детский сад №49 | 8,5 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-10 | ж/д ул. Ленина, 46а | 8 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-2 (гвс) | ж/д ул. Унжакова, 8 (гвс) | 10 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-1 (гвс) | ТК-2 (гвс) | 31 | 0,125 | Надземная | до 1997 |
|  | вр. Д/С №13 (гвс) | Дет.сад №13, прачечная (гвс) | 11 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | вр. Д/С №13 (гвс) | Детский сад №13 (гвс) | 5 | 0,032 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-3 (гвс) | вр. Д/С №13 (гвс) | 23 | 0,032 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-2 (гвс) | ТК-3 (гвс) | 19 | 0,125 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-2' (от) | ТК-3 (от) | 19 | 0,2 | Надземная | до 1997 |
| Котельная №17А |
|  | УТ-6 | ТК-6 | 13 | 0,125 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-3 | Жилой дом ул. Студенческая, 16 | 28 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | Тк-15(гвс) | ж/д ул. Чумова, 19(гвс) | 57 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-1(гвс) | ТК-14(гвс) | 126 | 0,05 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-5 | Жилой дом ул. Студенческая, 18 | 12 | 0,114 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-11(от) | ж/д ул. 50лет Октября, 29(гвс) | 8 | 0,032 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-23 | ж/д ул. Майкопская, 11 | 13,5 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-21 | ж/д ул. 50 лет Октября, 19 | 33 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-27 | ж/д ул. Чумова, 15 | 5 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-11(от) | ж/д ул. 50лет Октября, 29(от) | 8 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-20 | ж/д ул. Майкопская, 9 | 11 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-1 | ТК-2 | 12 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-19 | ООО "РЭУ" | 12 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-2 | ИП Войлошников | 2,5 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-10 | ж/д ул. 50лет Октября,15 (вв2) | 3 | 0,05 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-1 | УТ-2 | 8 | 0,15 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-2 | ТК-13 | 28 | 0,15 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-12 | Ж.д. ул. 50 лет Октября, 9 | 25 | 0,05 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-10' | ТК-10 | 68 | 0,15 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-10' | УТ-1 | 86 | 0,15 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-7 | Переход диаметра | 77 | 0,1 | Надземная | до 1997 |
|  | Переход диаметра | ТК5 | 10 | 0,08 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-7 | переход | 3,5 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-2 | ТК-12 | 7 | 0,05 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-1 | Ж.д. ул. Майкопская, 1 | 3,2 | 0,08 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-30 | Муз.школа №17 | 11 | 0,04 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-1 | УТ-1 | 83 | 0,2 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК5 | Жилой дом ул. Студенческая, 12 | 3 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-8 | Жилой дом ул. Студенческая, 21 | 9,9 | 0,1 | Подвальная | до 1997 |
|  | УТ-8 | УТ-9 | 56 | 0,125 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-7 | Ж.д. ул. Студенческая, 14/2 | 30 | 0,1 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-3 | ТК-3 | 5 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-1 | УТ-5 | 190 | 0,2 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-4 | ТК-4 | 48 | 0,114 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-9(от) | ж/д ул. 50лет Октября, 25(от) | 54 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-15(от) | ж/д ул. Чумова, 19(от) | 57 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-4 | Жилой дом ул. Студенческая, 16 | 30 | 0,114 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-5 | УТ-6 | 80 | 0,15 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-1 | УТ-8 | 197 | 0,15 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-6(от) | д/с №33 | 37 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-9 | Жилой дом, ул. Охотская, 12 | 8,36 | 0,1 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-10 | ТК-1 | 20,48 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-2 | Жилой дом ул. Студенческая, 18 | 5 | 0,15 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-9(гвс) | ж/д ул. 50лет Октября, 25 | 54 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-11 | УТ-2 | 30 | 0,15 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-1(от) | ТК-14(от) | 126 | 0,1 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-1 | ТК-11 | 30 | 0,15 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-4 | Жилой дом ул. Студенческая, 14 | 24 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | опуск | ТК-24 | 26 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
| Котельная №19 |
|  | УТ-Ж.д. №41/2 | Ж.д. ул. 50 лет Октября, 43/2 | 5 | 0,1 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-14 | УТ-Ж.д. №41/2 | 20 | 0,125 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. №31 | УТ-Ж.д. №29 | 60 | 0,08 | Подвальная | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. №56 | Ж.д. ул. 50 лет Октября, 60 | 114 | 0,1 | Подвальная | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. №41/2 | Ж.д. ул. 50 лет Октября, 41/2 | 20 | 0,08 | Подвальная | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. №31/2 | Ж.д. ул. Черноморская, 31/2 | 5 | 0,1 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-9 | УТ-Ж.д. №31/2 | 65,5 | 0,125 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-8 | ТК-9 | 19,99 | 0,125 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. №39/2 | Ж.д. ул. 50 лет Октября, 39/2 | 5 | 0,1 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-13 | Ж.д. ул. Чумова, 31 | 5 | 0,1 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-11 | ТК-13 | 32 | 0,125 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-11 | ТК-11 | 1 | 0,125 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-11 | Приют | 46 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-7 | ТК-8 | 33 | 0,2 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. №31 | Ж.д. ул. Черноморская, 31 | 5 | 0,08 | Подвальная | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. №56 | Ж.д. ул. 50 лет Октября, 56 | 5 | 0,08 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-33 | ТК-34 | 106 | 0,15 | Надземная | до 1997 |
|  | Переход диаметра | УТ-Ж.д. №31 | 42 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. №31/2 | Переход диаметра | 49 | 0,1 | Подвальная | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. №23/2 | Ж.д. ул. Черноморская, 21/2 | 27 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-6 | УТ-Ж.д. №23 | 65 | 0,125 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-11 | Ж.д. ул. Чумова, 27 | 68 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. №48 | Аптека ул. 50 лет Октября, 48 | 61,15 | 0,05 | Подвальная | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. №48 | Ж.д. ул. 50 лет Октября, 48 | 5 | 0,08 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-30 | УТ-Ж.д. №48 | 20 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. №17/2 | Переход диаметра | 38 | 0,04 | Подвальная | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. №17/2 | Ж.д. ул. Черноморская, 17/2 | 4 | 0,08 | Подвальная | до 1997 |
|  | УТ-17 | Ж.д. ул. Черноморская, 17 ввод | 10 | 0,032 | Подвальная | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. №42 | Маг. "Чибис" | 50 | 0,07 | Подвальная | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. №23/2 | Ж.д. ул. Черноморская, 23/2 | 10 | 0,08 | Подвальная | до 1997 |
|  | УТ-"Шанс +" | ТК-7 | 129 | 0,15 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-6 | УТ-"Шанс +" | 24,84 | 0,15 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. №23 | Ж.д. ул. Черноморская, 21 | 66 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. №23 | Ж.д. ул. Черноморская, 23 | 5 | 0,08 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-20 | ТК-21 | 47,73 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-20 | Ж.д. ул. Студенческая, 1/2 | 10 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-14 | ТК-15 | 95 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. №43/3 | Ж.д. ул. 50 лет Октября, 45 | 130 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-19 | ТК-20 | 19 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. №43/3 | Ж.д. ул. 50 лет Октября, 43/3 | 5 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. №42 | Ж.д. ул. Чумова, 42 | 5 | 0,08 | Подвальная | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. №39/2 | Ж.д. ул. 50 лет Октября, 39/1 | 65 | 0,1 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-7 | ТК-7 | 1 | 0,15 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-5 | ТК-7 | 157 | 0,2 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-14 | УТ-Ж.д. №41/2 | 37 | 0,125 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-15 | Ж.д. ул. 50 лет Октября, 41 | 110 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-15 | Ж.д. ул. 50 лет Октября, 43 | 66 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-10 | ТК-11 | 6 | 0,125 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-насосная | ТК-10 | 32,75 | 0,2 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. №41/2 | УТ-Ж.д. №39/2 | 70 | 0,125 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. №41/2 | УТ-Ж.д. №43/3 | 42 | 0,1 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-29 | Насосная | 22,68 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. №1/1 | Ж.д. ул. Студенческая, 1/1 | 8 | 0,1 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-18 | УТ-Ж.д. №1/1 | 38,77 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-21 | УТ-Ж.д. №17/2 | 68 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-7 | УТ-Ж.д. №23/2 | 11,5 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-17 | Ж.д. ул. Черноморская, 17 ввод | 18,64 | 0,032 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-18 | ТК-22 | 120 | 0,3 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-36 | Ж.д. ул. 50 лет Октября, 62 | 36 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-5 | ТК-6 | 32,59 | 0,15 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-19 | УТ-Ж.д. №42 | 15 | 0,125 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | Переход диаметра | УТ-17 | 31 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-7 | Ж.д. ул. Чумова, 29 | 48,45 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-1 | ТК-2 | 63,2 | 0,3 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-36 | Ж.д. ул. 50 лет Октября, 64 | 62 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-3 | ТК-4 | 22 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-4 | ТК-5 | 5,67 | 0,2 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. №1/1 | ТК-19 | 65 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-12 | Филиал Д/С №62 | 28,28 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-7 | ТК-8 | 33 | 0,15 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-35 | Ж.д. ул. 50 лет Октября, 58 | 7 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-22 | ТК-27* | 421 | 0,3 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-13 | ТК-12 | 5 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-8 | УТ-насосная | 104 | 0,2 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-8 | ТК-10 | 112,18 | 0,125 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. №29 | Ж.д. ул. Черноморская, 29 | 5 | 0,08 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная №2 |
|  | УТ-3 (от) | РОСТО | 65 | 0,125 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-6 | Поликл. ул. Дзержинского, 7 | 60 | 0,07 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-2 (от) | Ж.д. ул. Красина, 2 (от) | 5 | 0,1 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-1 (от) | ТК-2 (от) | 20,13 | 0,25 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ (от) | ТК-1 (от) | 10 | 0,3 | Подз. канал. | до 1997 |
| Котельная №22 |
|  | ТК-4(13) (гвс) | Ж.д. ул. Маяковского, 15 (гвс) | 29,16 | 0,032 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-3 (гвс) | РОСТО | 65 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
| Котельная №24 |
|  | УТ-1 | УТ-2 | 255 | 0,1 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-2 | Опуск | 31 | 0,1 | Надземная | до 1997 |
|  | Котельная №24 | УТ-1 | 12 | 0,15 | Надземная | до 1997 |
| Котельная №26 |
|  | УТ-Бойлерная (от) | ТК-1 (от) | 54 | 0,3 | Надземная | до 1997 |
|  | Врезка (от) | Ж.д. ул. Тульская, 23 (от) | 5 | 0,08 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-7 (от) | Ж.д, ул. Багратиона, 17 (от) | 17 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-Бойлерная (гвс) | ТК-1(гвс) | 54 | 0,2 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-7 (гвс) | Ж.д.ул. Багратион, 17 (гвс) | 17 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | Врезка (гвс) | Ж.д. ул. Тульская, 23 (гвс) | 5 | 0,04 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная №29 |
|  | т.В | ТК-2 | 24 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | т.Б | ТК-14 | 21 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-3' | ТК-12 | 23 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-4 | УТ-3' | 88 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-12 | ж/д ул. Гагарина, 13 | 5 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-4 | УТ-13' | 25 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-3 | ж/д ул. Московская, 10 | 10,84 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-3' | ТК-3 | 3,16 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-5 | ИП Граздова | 7 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-13' | ТК-13 | 3,45 | 0,04 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-13 | ООО "Сибирская тройка" | 4 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-13' | Гараж | 23 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-10 | ж/д ул. Тульская, 10 | 6 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-5 | ТК-6 | 52 | 0,125 | Подз. канал. | до 1997 |
| Котельная №3 |
|  | УТ-Ж.д.7 | Строителей пр., 7 ввод1 | 1 | 0,1 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-11 | УТ-Д.с.№8 | 54,6 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-1 | ТК-2 | 72 | 0,3 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-26 | ТК-12 | 19 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-25 | Лицей №1 | 147 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-14 | УТ-Ж.д. 3 | 20 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-24 | Ж.д. ул. Утренняя, 1 | 12 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-12 | ТК-13 | 42 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-24 | Ж.д.ул. Утренняя, 1а | 30 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. 4 | Ж.д. ул. Пионерская, 4 | 5 | 0,1 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-5 | Ж.д. ул. Пионерская, 3 | 29 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-6 | ТК-7 | 45 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. 3 | Ж.д. Строителей пр., 3 | 5 | 0,08 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-27 | Ж.д. ул. Пионерская, 1 | 14,5 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-Ж.д. 6 | Ж.д. ул. Пионерская, 6 | 5 | 0,1 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-13 | УТ-Ж.д.7 | 11 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-18 | ТК-23 | 65 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-27 | Ж.д. Строителей пр., 9 | 9 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-22 | Ж.д. Строителей пр., 4 | 55 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-10 | УТ-Ж.д. 4 | 8,25 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-6 | ТК-10 | 57 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-7 | Ж.д. ул. Весенняя, 4/2 | 5 | 0,08 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-13 | Строителей пр., 7 ввод2 | 30 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-9 | УТ-Ж.д. 6 | 22 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-8 | ТК-9 | 9 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-12 | ТК-27 | 18 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-15 | Ж.д. ул. Весенняя, 12 | 142 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-7 | ТК-8 | 71 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-17 | ТК-18 | 170 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-Д.с.№8 | Детский сад №8 | 2 | 0,1 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-25 | Детский сад №57 | 29 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-25 | Детский сад №46 | 30 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-2 | ТК-17 | 82 | 0,25 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-17 | ТК-24 | 47 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
| Котельная №30 |
|  | УТ-12 | Муз.школа, 16 | 5 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-16 (11) (от) | ПУ-47 (от) | 10 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-1(10) (от) | ТК-16 (11) (от) | 54 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-28 | Ж.д. ул. Дзержинского, 15 | 14,24 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-20(18) (от) | Ж.д. ул. Дзержинского, 11 | 7 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-27 | Макс-Ритейл ул. Дзержинского, | 10 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-23(21) (от) | УТ-12 | 48,68 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-19(17) (от) | ТК-20(18) (от) | 15 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-4(13) (от) | Ж.д. ул. Маяковского, 15 (от) | 21,08 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | Т.Б (от) | Переход диаметра | 11 | 0,08 | Надземная | до 1997 |
|  | Переход диаметра | УТ-ГЖИ | 12,04 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-ГЖИ | ТКсм-2 | 16,73 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-8 | Ж.д. ул. Маяковского, 26 | 84 | 0,125 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-ГЖИ | ГЖИ | 5 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-11 | ул. Северная, 3 ввод 2 | 16 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-20(18) (от) | Ж.д. ул. Дзержинского, 9 | 8 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-гарж | Айкхофф-Сибирь | 34,9 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-12 | УТ-гарж | 16,68 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-2(9) (от) | ТК-3(12) (от) | 180 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
| Котельная №31 |
|  | ТК-6 | Ж.д. ул. Панфилова, 9 | 10 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-7 | Ж.д. ул. Черняховского, 2 | 15 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | Котельная №31 | ТК-1 | 14 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-1 | ТК-2 | 14 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-7 | Ж.д. ул. Багратиона, 1 | 40 | 0,08 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-7 | Ж.д. ул. Панфилова, 11 | 26 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-5 | ДТЮ | 20 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-1 | ТК-7 | 80 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-2 | Ж.д. ул. Панфилова, 1 | 10 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
| Котельная №32 |
|  | ТК-1 | ТК-2 | 34 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-11(гвс) | ТК-12(гвс) | 55 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-19(гвс) | ж/д ул. Боевая, 2(гвс) | 10 | 0,04 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-7 | жд ул. 1 Мая, 25 | 19 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-19(от) | ж/д ул. Боевая, 2(от) | 10 | 0,125 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-9 | ТК-10 | 60 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-28 | ж/д ул 1 Мая, 46 | 14 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-11(от) | ТК-12(от) | 55 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-2 | УТ-17 | 30 | 0,2 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-11 | ТК-12 | 35 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-5(гвс) | ж/д ул. 1 Мая, 3(гвс) | 13 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-5(от) | ж/д ул. 1 Мая, 3(от) | 13 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-10 | ТК-11 | 27 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-1 Мая, 44 | ж/д ул 1 Мая, 44 | 5 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
| Котельная №34 |
|  | ТК-20 | Ж.д. ул. Матросова, 17 | 8,5 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-19 | ТК-20 | 50 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-19 | Ж.д. ул. Матросова, 15 | 8,5 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-8 | ТК-19 | 38 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-19 | Ж.д. ул. Багратиона, 29 | 20 | 0,032 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-8 | Ж.д. ул. Московская, 15 | 8 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-17-1(18) | Ж.д. ул. Одесская, 14а | 16 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-17-1(18) | Ж.д. ул. Одесская, 14 | 16 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-17 | УТ-17-1(18) | 30 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-17 | Ж.д. ул. Одесская, 12 | 8 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-16 | ТК-17 | 55 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-15 | Ж.д. ул. Багратиона, 33 | 18 | 0,032 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | Врезка (от) | ТК-21 | 67 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-15 | Ж.д. ул. Багратиона, 35 | 30 | 0,032 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-18 | Ж.д. ул. Гагарина, 30 | 46,59 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | Врезка (от) | Ж.д. ул. Гагарина, 41 | 5 | 0,1 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-2 | ТК-3 | 280 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-3 | ТК-4 | 1 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-2 | Врезка (от) | 28 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-6 | Бокс | 72 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-6 | ОВ ГСО | 5 | 0,05 | Подвальная | до 1997 |
|  | УТ-5 | УТ-6 | 1 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-5 | ул. Тайбинцев, 36 | 54 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-3 | ул. Одесская, 46 | 14 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-1 | ТК-2 | 140 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-Кот №34 | Опуск кот№34 | 163 | 0,2 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-21 | Ж.д. ул. Московская 17а | 8 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-20 | Ж.д. ул. Одесская, 16 | 58 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-22 | Ж.д. ул. Одесская, 18 | 58 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-22 | Ж.д. ул. Матросова. 21 | 8,4 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-21 | ТК-22 | 53 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-6(2) | ТК-21 | 38 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-21 | пер. Багратиона, 1 | 44 | 0,032 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-43 | Арбат | 68 | 0,1 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-14 | Ж.д. ул. Московская, 26 | 9 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-13 | УТ-13' | 14 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-18 | УТ-21 | 80 | 0,08 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-6 | УТ-23 | 156 | 0,15 | Надземная | до 1997 |
|  | Подъем т/трассы | Врезка (от) | 41 | 0,15 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-35 | Ж.д. ул. Одесская, 22 | 11 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-23 | УТ-24 | 42,32 | 0,15 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-23 | Дом ветеранов | 38,03 | 0,1 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-16 | Ж.д. ул. Матросова, 13 | 8 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-11 | ТК-16 | 30 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-4 | ТК-5 | 172 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-4 | Дом творчества | 12 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-25 | Русский Медведь | 30 | 0,08 | Подвальная | до 1997 |
|  | УТ-24 | УТ-25 | 190 | 0,15 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-4 | УТ-5 | 80 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-10 | ТК-18 | 75 | 0,3 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-1(2) | УТ-35 | 22 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
| Котельная №37 |
|  | ТК-3 | ТК-4 | 100 | 0,3 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-2 | Дет.поликл. и гор.больница №2 | 58 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-26 | ж/д ул. Большевитская, 4 | 11 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-1 | Противотуб. диспансер | 4,31 | 0,1 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-20 | ТК-21 | 75 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-21 | ж/д ул. Рейдовая,27 | 16 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-19 | ж/д ул. Прогрессивная, 27 | 14 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-20 | ж/д пр-д Прогрессивный, 5 | 16 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-9 | ж/д пр-т Комсомольский, 9 | 16 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | Котельная №37 | УТ-1 | 11,35 | 0,3 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-10 | ж/д пр-д Прогрессивный, 6 | 64 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-18 | ж/д ул. Прогрессивная, 25 | 14 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-26 | УТ-26 | 27 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-1 | ТК-1 | 43 | 0,3 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-1 | ТК-2 | 13 | 0,3 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-1 | УТ-2 | 85 | 0,07 | Подвальная | до 1997 |
| Котельная №38 |
|  | ТК-4 | Склад 2 | 10 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-4 | Склад 1 | 18 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
| Котельная №40 |
|  | ТК-9(от) | ТК-10(от) | 55 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-23(гвс) | ж/д ул. Томская, 1(гвс) | 39 | 0,02 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-1(гвс) | Школа №31 | 89 | 0,032 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-11(от) | ул. Сандалова, 16 | 19,5 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-22(гвс) | ж/д ул. Томская, 5(вс) | 9 | 0,032 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-22(гвс) | ТК-23(гвс) | 44 | 0,04 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-23(гвс) | ж/д ул. Томская, 3(гвс) | 9 | 0,032 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-2 | ж/д ул. Инженерная, 11 | 13 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-1 | т.К1 | 20 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-11 | ТК-14 | 18 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-14 | ж/д ул. Дружбы, 17 | 10 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | т.К1 | ТК-2 | 21 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-14 | ж/д ул. Дружбы, 15 | 55 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-4 | ТК-7 | 50 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-7 | ТК-8 | 50 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-17 | Тк-3ом | 30 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | Тк-3ом | ТК-4 | 35 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-4 | ж/д ул. Инженерная, 9 | 15 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-4 | ТК-5 | 30 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-22(от) | ж/д ул. Томская, 5(от) | 9 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-4 | ТК-1 | 3 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-23(от) | ж/д ул. Томская, 1(от) | 39 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-1(от) | Школа №31 | 89 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-23(от) | ж/д ул. Томская, 3(от) | 9 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-22(от) | ТК-23(от) | 44 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-2 | ТК-17 | 20 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
| Котельная №41 |
|  | ТК-13 | ТК-14(от) | 50 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-2(от) | ТК-3(от) | 25 | 0,325 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-19(от) | ТК-13 | 42 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-Кот №41(от) | ТК-1(от) | 27,5 | 0,325 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-18(от) | ТК-19(от) | 170 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-9(от) | ТК-10(от) | 46 | 0,25 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-1(от) | ТК-2'(от) | 160 | 0,325 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-2'(от) | ТК-2(от) | 25 | 0,325 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | Тк-Кот №41(гвс) | ТК-1(гвс) | 14 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-2' | ТК-2(гвс) | 25 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-1(гвс) | ТК-2' | 160 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-9 | ТК-10(гвс) | 46 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-2(гвс) | ТК-3(гвс) | 25 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
| Котельная №42 |
|  | УТ-1 | ТК-4 | 80 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-7 | Жилой дом, ул. Б. Хмельницкого | 9 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-7 | Жилой дом, ул. Б. Хмельницкого | 20 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-4 | ТК-5 | 23 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-11 | Жилой дом, ул. Б. Хмельницкого | 24 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-8 | ТК-7 | 19 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-2 | УТ-1 | 8 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-5 | Жилой дом, ул. Б. Хмельницкого | 27 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-4 | ТК-6 | 67 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-6 | Жилой дом, ул. Б. Хмельницкого | 45 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
| Котельная №47 |
|  | УТ-кот №47 | Инф. больн. ул. Землячки, 16 | 28 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-кот №47 | Прачечная | 15,52 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | Котельная №47 | УТ-кот №47 | 1 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
| Котельная №7 |
|  | УТ-ЦТП (гвс) | ТК-1 (гвс) | 64 | 0,35 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-105' (гвс) | Детский сад №66, бас. (гвс) | 50 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-28 (гвс) | ул. Весенняя, 3 (гвс) | 17 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-78 (гвс) | ТК-93 (гвс) | 29 | 0,125 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-105 (гвс) | ТК-105' (гвс) | 3 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-58 (от) | ТК-57 (от) | 53 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | Врезка (от) | ул. 50 лет города, 36 (от) 1 | 28,48 | 0,07 | Подвальная | до 1997 |
|  | Врезка (от) | ул. 50 лет города, 36 (от) 2 | 5 | 0,1 | Подвальная | до 1997 |
|  | Т-5 (гвс) | УТ-105 (гвс) | 93,17 | 0,25 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-105 (гвс) | Т-5 (гвс) | 43,3 | 0,25 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | Врезка (гвс) | ул. 50 лет города, 36 (гвс) 2 | 5 | 0,05 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-43 (гвс) | ТК-54 (гвс) | 81 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-25 (гвс) | ул. 50 лет города, 2 (гвс) 1 | 23,3 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-82 (гвс) | Горэлектросеть (гвс) | 8 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-66 (от) | Врезка (от) | 6 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-106 (гвс) | ТК-107 (гвс) | 29,4 | 0,125 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-44 (от) | Детский сад №65 (от) | 105 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-106 (от) | ТК-107 (от) | 28,96 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-24 (гвс) | ул. 50 лет города, 10 (гвс) 1 | 31 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-108 (от) | ул. Мира, 20 (от) | 62 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-63 (гвс) | Детский сад №31, Бас (гвс) | 21 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-106 (от) | УВД (от) | 7,6 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-105 (от) | ТК-106 (от) | 66 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-45 (гвс) | ул. 50 лет города, 20 (гвс) | 35,42 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-66 (гвс) | ул. 50 лет города, 36 (гвс) 3 | 5 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | Врезка (гвс) | ул. 50 лет города, 42 (гвс) | 5 | 0,05 | Подвальная | до 1997 |
|  | УТ-24 (от) | ул. 50 лет города, 10 (от) 1 | 31 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-105 (от) | Т-5 (от) | 43,01 | 0,4 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-38 (гвс) | ул. Весенняя, 33 (гвс) | 10 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-56 (гвс) | ул. Весенняя, 31 (гвс) | 12 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-57 (гвс) | ТК-56 (гвс) | 66,5 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-72 (гвс) | ТК-71 (гвс) | 58,2 | 0,25 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-70 (гвс) | ТК-77 (гвс) | 102,23 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-73 (ГВС) | ТК-72 (гвс) | 73 | 0,25 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | Врезка (от) | ТК-65 (от) | 48,75 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-70 (от) | ТК-77 (от) | 102,2 | 0,25 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-77 (от) | ТК-76 (от) | 96 | 0,25 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-76 (от) | ТК-75 (от) | 46,5 | 0,3 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-75 (от) | ТК-74 (от) | 64 | 0,3 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-74 (от) | ТК-73 (от) | 30 | 0,3 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-42 (от) | ТК-41 (от) | 76 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | Т-5 (от) | УТ-105 (от) | 93,2 | 0,4 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-54 (гвс) | ул. Весенняя, 15 (гвс) | 21 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-106 (гвс) | УВД (гвс) | 7,6 | 0,04 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-78 (от) | ТК-70 (от) | 26,3 | 0,25 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-73 (от) | ТК-72 (от) | 73 | 0,3 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-72 (от) | ТК-71 (от) | 58,2 | 0,3 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-74 (гвс) | ТК-73 (ГВС) | 30 | 0,25 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-75 (гвс) | ТК-74 (гвс) | 64 | 0,25 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-76 (гвс) | ТК-75 (гвс) | 46,5 | 0,25 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-102 (гвс) | ул. 50 лет города, 13 (гвс) | 20 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-105 (гвс) | ТК-106 (гвс) | 66 | 0,125 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-58 (гвс) | ТК-57 (гвс) | 53 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-26 (гвс) | ул. 50 лет города, 2 (гвс) 2 | 20 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-103 (гвс) | ул. 50 лет города, 19 (гвс) | 38,5 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-105' (от) | Детский сад №66 (от) | 50 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-82 (от) | Горэлектросеть (от) | 8 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | Врезка (гвс) | ТК-65 (гвс) | 49,41 | 0,1 | Подвальная | до 1997 |
|  | УТ-105 (от) | ТК-105' (от) | 3 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-18 (от) | ТК-25 (от) | 47,2 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-112 (от) | ТК-113 (от) | 57 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | Врезка (гвс) | Школа №3 (гвс) | 5 | 0,07 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-80 (гвс) | Врезка (гвс) | 55 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-92 (гвс) | ул. Мира, 44 (гвс) | 33 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-15 (гвс) | ТК-16 (гвс) | 29,3 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-ЦТП (от) | ТК-1 (от) | 64 | 0,5 | Надземная | до 1997 |
|  | ЦТП от котельной №7 | УТ-ЦТП (от) | 1 | 0,5 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-28 (от) | ТК-27 (от) | 37 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-14 (от) | ТК-15 (от) | 66,4 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-15 (от) | ул. Весенняя, 1 (от) 1 | 28,7 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-115 (гвс) | ул. Мира, 6 (гвс) | 12,5 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-28 (гвс) | ТК-27 (гвс) | 37 | 0,125 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-78 (гвс) | ТК-70 (гвс) | 26,3 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-51 (от) | Врезка (гвс) | 14 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-28 (от) | ул. Весенняя, 3 (от) | 17 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-112 (гвс) | ТК-113 (гвс) | 57 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-64 (гвс) | Врезка (гвс) | 43,01 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-77 (гвс) | ТК-76 (гвс) | 96 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-14 (гвс) | ТК-15 (гвс) | 66,4 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-15 (гвс) | ул. Весенняя, 1 (гвс) 1 | 28,7 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-54 (от) | ул. Весенняя, 15 (от) | 21 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-38 (от) | ул. Весенняя, 33 (от) | 10 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-108 (гвс) | ул. Мира, 20 (гвс) | 62 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-45 (от) | ул. 50 лет города, 20 (от) | 25 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-45 (от) | ТК-51 (от) | 50 | 0,125 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-51 (от) | ул. 50 лет города, 26 (от) | 16 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-63 (от) | Детский сад №31 (от) | 21 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-43 (от) | ТК-54 (от) | 81 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-57 (от) | ТК-56 (от) | 66,5 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-56 (от) | ул. Весенняя, 31 (от) | 12 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-44 (гвс) | Детский сад №65 (гвс) | 105 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-17 (гвс) | ул. Утренняя, 6 (гвс) | 12 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-22 (гвс) | ул. 50 лет города, 10 (гвс) 2 | 48 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-16 (гвс) | ул. Весенняя, 1 (гвс) 2 | 17,3 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-16 (гвс) | ул. Весенняя, 1 (от) 3 | 23 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-19 (гвс) | ТК-18 (гвс) | 45 | 0,125 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-18 (гвс) | ТК-25 (гвс) | 47,2 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-42 (гвс) | ТК-41 (гвс) | 76 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | Котельная №7 | ЦТП от котельной №7 | 138 | 0,5 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-64 (от) | Врезка (от) | 42,57 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-92 (гвс) | ул. Мира, 44 (от) | 33 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-91 (от) | ТК-92 (гвс) | 53 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-91 (гвс) | ТК-92 (гвс) | 53 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | Врезка (от) | Гараж школы (от) | 130 | 0,04 | Подвальная | до 1997 |
|  | Врезка (от) | Школа №3 (от) | 5 | 0,1 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-80 (от) | Врезка (от) | 55 | 0,125 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-80 (от) | Бассейн (от) | 18 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-16 (от) | ул. Весенняя, 1 (от) 2 | 17,3 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-15 (от) | ТК-16 (от) | 29,3 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-26 (от) | ул. 50 лет города, 2 (от) 2 | 20 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-19 (от) | ТК-18 (от) | 45 | 0,2 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-16 (от) | ул. Весенняя, 1 (от) 3 | 23 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-78 (от) | ТК-93 (от) | 29 | 0,125 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-22 (от) | ул. 50 лет города, 10 (от) 2 | 48 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-17 (от) | ул. Утренняя, 6 (от) | 12 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-102 (от) | ул. 50 лет города, 13 (то) | 20 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |
| Котельная №9 |
|  | ТК-24 | ж/д ул. Ленина, 25 | 2 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | Кот. №8 выход отопл. | ТК-1 (от) | 23 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-20 (гвс) | Морг (гвс) | 1 | 0,04 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ (от) | ЦТП №10 | 1 | 0,3 | Подвальная | до 1997 |
|  | Бойлерная котельной №8 | Кот. №8 выход отопл. | 1 | 1 | Подвальная | до 1997 |
|  | УТ-4 (от) | ТК-1 (от) | 6 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-25 (гвс) | ТК-26 (гвс) | 8,5 | 0,032 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-25 | Дисп. пункт | 25 | 0,1 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-20 (от) | Морг (от) | 1 | 0,04 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-24 | ТК-25 | 31 | 0,1 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-24 | ИП Кауркина | 8 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | Переход диаметра | УТ-8 (от) | 8,5 | 0,15 | Надземная | до 1997 |
|  | т.Е* (гвс) | Школа №14 (гвс) | 21 | 0,04 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-9 (от) | ТК-6 (от) | 12 | 0,125 | Надземная | до 1997 |
|  | т.Е (от) | ДЮСШ (от) | 59 | 0,1 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-16 | ж/д пер. Больничный, 8 | 10 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТУ-8а (от) | ТК-16(от) | 43 | 0,15 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-26 (гвс) | Поликлиника №1 (гвс) | 2 | 0,032 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | Кот. №8 выход гвс | ТК-1 (гвс) | 23 | 0,15 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-1 (от) | Ж.д. п-к Транспортный, 8 (от) | 22 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-3 | ТК-11 | 40 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ (от) | УТ-7 | 20 | 0,125 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-7 | Ж.д. п-к Транспортный, 13 | 5 | 0,05 | Надземная | до 1997 |
|  | т.Д (от) | Стадион "Шахтер" (от) | 70 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТУ-8а (от) | Ж.д. ул. Советская, 8а (от) | 7 | 0,08 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-8 (от) | ТУ-8а (от) | 60 | 0,15 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-8 (от) | Ж.д. ул. Советская, 8 (от) | 9 | 0,08 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-22 (гвс) | ТК-25 (от) | 65 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-25 (от) | ТК-26 (от) | 8,5 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-6 (от) | УТ-7 | 85 | 0,05 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-12 (от) | ж/д ул. Промышленная 1а (от) | 10 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-6 (от) | УТ-4а (от) | 47 | 0,2 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-4а (от) | Ж.д. ул. Советская, 4а (от) | 6,5 | 0,08 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-4а (от) | т.Л (от) | 3 | 0,2 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-10 (от) | ФЛ Тарасов | 6 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | т.Е (гвс) | ДЮСШ (гвс) | 59 | 0,05 | Надземная | до 1997 |
|  | т.Л (от) | ТК-11 (от) | 16 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-16(гвс) | ТК-17 (гвс) | 27 | 0,08 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-14 (гвс) | УТ-15 (гвс) | 58 | 0,025 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-8 (от) | УТ-9 (от) | 61 | 0,125 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ (гвс) | УТ-8 (гвс) | 50 | 0,05 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-7 (гвс) | УТ-10 (гвс) | 5 | 0,032 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-10 (гвс) | Ж.д. ул. Ленина, 26 (гвс) | 5 | 0,032 | Подвальная | до 1997 |
|  | ТК-17' (гвс) | ТК-18 (гвс) | 128 | 0,05 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-18 (гвс) | Банк (гвс) | 13 | 0,015 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-11 (гвс) | ТК-12 (гвс) | 32 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-23 | ТК-24 | 44,1 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-12 (гвс) | Гор.архив, МФЦ (гвс) | 31 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-3 (гвс) | Ж.д. п-к Транспортный, 2 (гвс) | 33 | 0,032 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-17' (гвс) | ТК-18' (гвс) | 19 | 0,04 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-5 (от) | ТК-2 (от) | 1 | 0,1 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-2 (от) | Ж.д. п-к Транспортный, 4 (от) | 8 | 0,1 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-5 (от) | УТ-6 (от) | 53 | 0,08 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-6 (от) | ТК-3 (от) | 1 | 0,05 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-36 (от) | Спасалон (от) | 13 | 0,05 | Надземная | до 1997 |
|  | т.Е* (гвс) | УТ-6 (гвс) | 18 | 0,1 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-6 (гвс) | ТК-10 (гвс) | 5,06 | 0,05 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-8 (гвс) | СУЭК ул. Ленина, 28а (гвс) | 19 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ (гвс) | ТК-1 (гвс) | 2 | 0,25 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-1 (от) | Ж.д. п-к Транспортный, 6 (от) | 44 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-12 (от) | Гор.архив, МФЦ (от) | 31 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-12 (гвс) | ж/д ул. Промышленная 1а (гвс) | 10 | 0,032 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-10 (гвс) | Ж.д. ул. Советская, 6 (гвс) | 3 | 0,05 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-17 (гвс) | ТК-17' (гвс) | 50 | 0,08 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-25 (от) | Н/с х/б | 42 | 0,032 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-22 (от) | ТК-25 (гвс) | 65 | 0,032 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-3 (от) | Гараж | 3,5 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-10 (гвс) | ТК-8 (гвс) | 58 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-6 (от) | ТК-7 (от) | 67 | 0,1 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-4а (гвс) | т.Л (гвс) | 3 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-2 (гвс) | ТК-13 (гвс) | 14 | 0,1 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-17 | ж/д ул. Кирова, 6 (ввод 1) | 28 | 0,032 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-17' | ж/д пер. Больничный, 5 | 11 | 0,032 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-17' | ж/д ул. Кирова, 6 (ввод 2) | 28 | 0,032 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-3 (от) | Ж.д. п-к Транспортный, 2 (от) | 33 | 0,05 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-16(от) | ООО "Престиж" (от) | 7 | 0,07 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-16(от) | ТК-17 (от) | 27 | 0,15 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-26 (от) | Поликлиника №1 (от) | 2 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-6 (от) | ТК-17 | 77 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-17 | ж/д ул. Кирова, 8 | 13 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | т.Е* (от) | Школа №14 (от) | 21 | 0,08 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-11 (от) | ТК-12 (от) | 32 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-12 (от) | ИП Соломатин | 18 | 0,04 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-13 (гвс) | ТК-14 (гвс) | 9 | 0,025 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | т.Л (от) | УТ-4 (от) | 34 | 0,2 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-4 (от) | Ж.д. ул. Советская, 4 (от) | 8 | 0,08 | Надземная | до 1997 |
|  | вр. Кир.1 (от) | ТК-16 | 65 | 0,032 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | т.Д (гвс) | Стадион "Шахтер" (гвс) | 70 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-8 (гвс) | Ж.д. ул. Советская, 8 (гвс) | 9 | 0,05 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-8 (гвс) | УТ-8а (гвс) | 60 | 0,1 | Надземная | до 1997 |
|  | т.Л (гвс) | УТ-4 (гвс) | 34 | 0,1 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-4 (гвс) | Ж.д. ул. Советская, 4 (гвс) | 8 | 0,05 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-4 (гвс) | УТ-2 (гвс) | 32 | 0,1 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-2 (гвс) | Ж.д. ул. Советская, 2 (гвс) | 6 | 0,05 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-17' (от) | ТК-18' (от) | 19 | 0,1 | Надземная | до 1997 |
|  | т.Е* (гвс) | УТ-8 (гвс) | 12 | 0,1 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-1 (от) | УТ (от) | 2 | 0,25 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-8 (гвс) | ТК-5 (гвс) | 16 | 0,025 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-10 | ТК-10' | 5,89 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ' (отоп) | УТ-5 (от) | 27,72 | 0,1 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-1 (гвс) | УТ-4 (гвс) | 62 | 0,08 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-11 | Ж.д. ул. Ленина, 12 | 5 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-10 (от) | Ж.д. ул. Ленина, 26 (от) | 5 | 0,08 | Подземная бесканальная | до 1997 |
|  | ТК-5 (гвс) | 03 ул. Ленина, 20 (гвс) | 29 | 0,025 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-10' | УТ-3 | 70 | 0,07 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-2 (от) | ТК-13 (от) | 14 | 0,2 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-13 (от) | ТК-14 (от) | 9 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | ТК-14 (от) | УТ-15 (от) | 58 | 0,08 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-2 (гвс) | Ж.д. п-к Транспортный, 4 (гвс) | 8 | 0,05 | Надземная | до 1997 |
|  | т.Е* (от) | Переход диаметра | 3,5 | 0,2 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-17 (от) | ТК-17' (от) | 50 | 0,15 | Надземная | до 1997 |
|  | т.Е* (от) | УТ-6 (от) | 17,98 | 0,2 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-6 (от) | ТК-10 (от) | 3,11 | 0,08 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-10 (от) | Ж.д. ул. Советская, 6 (от) | 3 | 0,08 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-6 (гвс) | УТ-4а (гвс) | 47 | 0,1 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-4а (гвс) | Ж.д. ул. Советская, 4а (гвс) | 6,5 | 0,05 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-4 (от) | УТ-2 (от) | 32 | 0,2 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-2 (от) | Ж.д. ул. Советская, 2 (от) | 6 | 0,08 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-17' (от) | ТК-18 (от) | 128 | 0,125 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-18 (от) | Банк (от) | 13 | 0,1 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-4 (гвс) | УТ-5 (гвс) | 79 | 0,08 | Надземная | до 1997 |
|  | т.Л (гвс) | ТК-11 (гвс) | 16 | 0,05 | Подз. канал. | до 1997 |
|  | УТ-8а (гвс) | Ж.д. ул. Советская, 8а (гвс) | 7 | 0,05 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-8а (гвс) | ТК-16(гвс) | 43 | 0,08 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-16(гвс) | ООО "Престиж" (гвс) | 7 | 0,05 | Надземная | до 1997 |
|  | УТ-8 (гвс) | УТ-9 (гвс) | 61 | 0,05 | Надземная | до 1997 |
|  | ТК-5 (от) | 03 ул. Ленина, 20 (от) | 29 | 0,08 | Подз. канал. | до 1997 |

# Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии приведены в «Этап 5. Книга 2 «Перспективные топливные балансы».

В таблице 6.1. представлены сводные прогнозные значения отпуска тепловой энергии и потребления топлива котельными городского округа до 2028 года включительно.

На рисунке 6.1. представлены прогнозные значения потребления топлива котельными городского округа по периодам.

Таблица 6.1. Прогнозное потребление топлива котельными городского округа до 2028 года

| Наименование энергоисточника | 2012 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т |
| Котельная № 14 МП "ГТХ" | 3937,616 | 1,043 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 17 МП "ГТХ" | 11080,476 | 3,305 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 18 МП "ГТХ" | 4452,588 | 1,462 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 19 МП "ГТХ" | 42090,528 | 10,999 | 44623,857 | 11,661 | 45618,095 | 11,921 | 45618,095 | 11,921 |
| Котельная № 23 МП "ГТХ" | 8281,168 | 2,016 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 24 МП "ГТХ" | 301,984 | 0,132 | 301,984 | 0,052 | 301,984 | 0,052 | 301,984 | 0,052 |
| Котельная № 25 МП "ГТХ" | 8647,377 | 2,020 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 26 МП "ГТХ" | 48134,901 | 11,203 | 48134,901 | 11,203 | 48134,901 | 11,203 | 48134,901 | 11,203 |
| Котельная № 29 МП "ГТХ" | 7129,155 | 1,478 | 7129,155 | 1,478 | 7129,155 | 1,478 | 7129,155 | 1,353 |
| Котельная № 31 МП "ГТХ" | 5272,657 | 0,951 | 6022,991 | 1,086 | 6022,991 | 1,086 | 6022,991 | 1,078 |
| Котельная № 32 МП "ГТХ" | 949,155 | 0,295 | 949,155 | 0,295 | 949,155 | 0,295 | 949,155 | 0,213 |
| Котельная № 33 МП "ГТХ" | 28735,548 | 7,523 | 39683,491 | 9,339 | 40577,560 | 7,326 | 40577,560 | 7,326 |
| Котельная № 34 МП "ГТХ" | 49742,164 | 14,803 | 49840,200 | 14,832 | 49840,200 | 12,766 | 54462,991 | 13,950 |
| Котельная № 35 МП "ГТХ" | 17576,922 | 3,892 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 40 МП "ГТХ" | 15448,764 | 3,494 | 29630,851 | 5,330 | 29630,851 | 5,330 | 32584,108 | 5,848 |
| Котельная № 41 МП "ГТХ" | 9629,687 | 2,085 | 24774,536 | 5,365 | 24774,536 | 5,365 | 24774,536 | 5,314 |
| Котельная № 43 МП "ГТХ" | 19797,775 | 4,367 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 47 МП "ГТХ" | 578,417 | 0,147 | 578,417 | 0,147 | 578,417 | 0,147 | 578,417 | 0,101 |
| Котельная № 50 МП "ГТХ" | 1184,274 | 0,345 | 1184,274 | 0,345 | 1184,274 | 0,345 | 1184,274 | 0,208 |
| Котельная базы МП «ГТХ» | 1319,456 | 0,298 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 17а МП "ГТХ" |  |  | 47084,672 | 8,306 | 47084,672 | 8,306 | 47084,672 | 8,306 |
| Котельная № 24 МП "ГТХ" | 301,984 | 0,132 | 301,984 | 0,052 | 301,984 | 0,052 | 301,984 | 0,052 |
| Котельная № 25 МП "ГТХ" | 8647,377 | 2,020 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 26 МП "ГТХ" | 48134,901 | 11,203 | 48134,901 | 11,203 | 48134,901 | 11,203 | 48134,901 | 11,203 |
| Котельная № 29 МП "ГТХ" | 7129,155 | 1,478 | 7129,155 | 1,478 | 7129,155 | 1,478 | 7129,155 | 1,353 |
| Котельная № 31 МП "ГТХ" | 5272,657 | 0,951 | 6022,991 | 1,086 | 6022,991 | 1,086 | 6022,991 | 1,078 |
| Котельная № 32 МП "ГТХ" | 949,155 | 0,295 | 949,155 | 0,295 | 949,155 | 0,295 | 949,155 | 0,213 |
| Котельная № 33 МП "ГТХ" | 28735,548 | 7,523 | 39683,491 | 9,339 | 40577,560 | 7,326 | 40577,560 | 7,326 |
| Котельная № 34 МП "ГТХ" | 49742,164 | 14,803 | 49840,200 | 14,832 | 49840,200 | 12,766 | 54462,991 | 13,950 |
| Котельная № 35 МП "ГТХ" | 17576,922 | 3,892 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 40 МП "ГТХ" | 15448,764 | 3,494 | 29630,851 | 5,330 | 29630,851 | 5,330 | 32584,108 | 5,848 |
| Котельная № 41 МП "ГТХ" | 9629,687 | 2,085 | 24774,536 | 5,365 | 24774,536 | 5,365 | 24774,536 | 5,314 |
| Котельная № 43 МП "ГТХ" | 19797,775 | 4,367 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 47 МП "ГТХ" | 578,417 | 0,147 | 578,417 | 0,147 | 578,417 | 0,147 | 578,417 | 0,101 |
| Котельная № 50 МП "ГТХ" | 1184,274 | 0,345 | 1184,274 | 0,345 | 1184,274 | 0,345 | 1184,274 | 0,208 |
| Котельная базы МП «ГТХ» | 1319,456 | 0,298 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 17а МП "ГТХ" |  |  | 47084,672 | 8,306 | 47084,672 | 8,306 | 47084,672 | 8,306 |
| Котельная № 3 МП "Тепло" | 80049,444 | 17,502 | 136287,818 | 28,964 | 136287,818 | 28,964 | 136287,818 | 28,964 |
| Котельная № 7 МП "Тепло" | 174630,732 | 41,614 | 210517,999 | 50,166 | 210517,999 | 50,166 | 210517,999 | 39,652 |
| Котельная НФС МП «Тепло» | 3132,791 | 0,771 | 3132,791 | 0,771 | 3132,791 | 0,605 | 3132,791 | 0,605 |
| Котельная № 1 ООО "КОТК" | 4920,575 | 1,632 | 4920,575 | 1,632 | 4920,575 | 1,085 | 4920,575 | 0,856 |
| Котельная № 2 ООО "КОТК" | 13438,079 | 5,073 | 15805,707 | 5,967 | 15805,707 | 5,967 | 15805,707 | 3,741 |
| Котельная № 5 ООО "КОТК" | 4598,036 | 1,370 | 4598,036 | 1,370 | 4598,036 | 1,370 | 4598,036 | 1,370 |
| Котельная № 6 ООО "КОТК" | 440,217 | 0,265 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 8 ООО "КОТК" | 12625,113 | 2,717 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 9 ООО "КОТК" | 17479,583 | 4,508 | 41724,365 | 8,420 | 41724,365 | 8,420 | 41724,365 | 8,420 |
| Котельная № 10 ООО "КОТК" | 6389,711 | 1,999 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 11 ООО "КОТК" | 3054,589 | 0,710 | 3054,589 | 0,710 | 3054,589 | 0,710 | 3054,589 | 0,710 |
| Котельная № 11а ООО "КОТК" | 245,954 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 15а ООО "КОТК" | 30568,566 | 6,008 | 37208,754 | 7,313 | 37208,754 | 7,313 | 37208,754 | 7,313 |
| Котельная № 16 ООО "КОТК" | 574,323 | 0,247 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 30 ООО "КОТК" | 9262,650 | 2,250 | 11585,772 | 2,815 | 11585,772 | 2,815 | 11585,772 | 2,815 |
| Котельная № 36 ООО "КОТК" | 9047,375 | 3,555 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 37 ООО "КОТК" | 21908,930 | 7,297 | 37576,619 | 10,904 | 37576,619 | 10,904 | 37576,619 | 10,904 |
| Котельная № 38 ООО "КОТК" | 5828,098 | 1,688 | 5936,460 | 1,719 | 5936,460 | 1,719 | 5936,460 | 1,719 |
| Котельная № 42 ООО "КОТК" | 3020,426 | 0,818 | 3020,426 | 0,818 | 3020,426 | 0,620 | 3020,426 | 0,620 |
| Котельная № 46а ООО "КОТК" | 19097,774 | 5,744 | 19243,806 | 5,788 | 19243,806 | 5,788 | 19243,806 | 5,788 |
| Котельная № 48 ООО "КОТК" | 438,953 | 0,259 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 49 ООО "КОТК" | 1199,671 | 0,352 | 1282,982 | 0,377 | 1282,982 | 0,377 | 2157,373 | 0,633 |
| Котельная № 2 ОАО "УК "КРУ" | 13149,864 | 2,449 | 13149,864 | 2,449 | 13149,864 | 2,449 | 13149,864 | 2,449 |
| Котельная № 3 ОАО "УК "КРУ" | 12154,585 | 2,337 | 12154,585 | 2,337 | 12154,585 | 2,337 | 12154,585 | 2,337 |
| Котельная ОАО "Знамя" | 10910,495 | 2,155 | 10910,495 | 2,155 | 10910,495 | 2,155 | 10910,495 | 2,155 |
| Всего: | 742457,145 | 185,181 | 872050,130 | 204,115 | 873938,436 | 199,385 | 882388,874 | 187,925 |

Рис. 6.1. Перспективный расход условного топлива по периодам

Согласно таблицы 6.1. и рисунку 6.1. перспективный расход условного топлива к 2018 году возрастет на 18.934 тыс. т.у.т или  9,28%. Увеличение объясняется тем, что наибольший объем планируемой перспективной нагрузки и технических условий на подключение приходится на период с 2012 по 2018 г.

С 2018 г. по2028 г. наблюдается уменьшение расхода топлива:

- к 2023 г. – на 4,730 тыс. т.у.т или 2.32%;

- к 2028 г. – на 11,460 тыс. т.у.т или 5.75%.

Это объясняется планируемым выводом из эксплуатации устаревшего оборудования, и планомерной заменой его на более современное и эффективное.

Таким образом, наибольший прирост потребления условного топлива ожидается с 2018 г.

В таблице 6.2. и рисунке 6.2. представлен перспективный баланс городского округа по топливу

Таблица 6.2.  Перспективный  баланс  городского  округа  по  топливу  за  период  с

2012 г. по 2028 г.

| Год | годовой расход условного топлива (каменный уголь), тыс.т.у.т |
| --- | --- |
| 2012 год | 184,922 |
| 2013 год | 189,022 |
| 2014 год | 192,040 |
| 2015 год | 194,234 |
| 2016 год | 196,837 |
| 2017 год | 193,231 |
| 2018 год | 204,115 |
| 2019 год | 203,023 |
| 2020 год | 202,399 |
| 2021 год | 199,216 |
| 2022 год | 199,300 |
| 2023 год | 199,385 |
| 2024 год | 196,602 |
| 2025 год | 194,243 |
| 2026 год | 190,575 |
| 2027 год | 188,777 |
| 2028 год | 187,925 |

Рис 6.2. Перспективный баланс городского округа по топливу

Согласно таблице  6.2.  и  рисунку  6.2.  расход  топлива  увеличивается   до

2016 г. так как в период с 2012 г. по 2018 г. происходит подключение вновь строящихся объектов по городскому округу. Небольшой спад в потреблении каменного угля в 2017 г. объясняется запланированными мероприятиями по  замене  отработавшего  свой  срок  службы  теплогенерирующего  оборудования

на более современное.

С 2018 г. по 2028 г. происходит снижение потребления топливав связи с планируемой заменой отработавшего свой срок теплогенерирующего оборудования на более современное.

В    таблице    6.3.   представлены    результаты    прогноза    перспективных

значений нормативов создания запасов топлива по периодам, рассчитанные на основании перспективных тепловых нагрузок и перспективного отпуска тепла.

Таблица 6.3. Прогноз нормативов создания запасов каменного угля

| Наименование энергоисточника | Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ), тыс.т. | Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тыс. т. | Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) тыс.т. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |
| Котельная № 14 МП "ГТХ" | 0,445 | 0,061 | 0,384 |
| Котельная № 17 МП "ГТХ" | 0,987 | 0,136 | 0,851 |
| Котельная № 18 МП "ГТХ" | 0,400 | 0,055 | 0,345 |
| Котельная № 19 МП "ГТХ" | 2,858 | 0,394 | 2,465 |
| Котельная № 23 МП "ГТХ" | 0,748 | 0,103 | 0,645 |
| Котельная № 24 МП "ГТХ" | 0,028 | 0,004 | 0,024 |
| Котельная № 25 МП "ГТХ" | 0,693 | 0,095 | 0,597 |
| № 26 МП "ГТХ" | 3,121 | 0,432 | 2,689 |
| № 29 МП "ГТХ" | 0,624 | 0,086 | 0,538 |
| № 31 МП "ГТХ" | 0,531 | 0,073 | 0,457 |
| № 32 МП "ГТХ" | 0,082 | 0,011 | 0,071 |
| № 33 МП "ГТХ" | 2,573 | 0,354 | 2,218 |
| № 34 МП "ГТХ" | 3,133 | 0,426 | 2,706 |
| № 35 МП "ГТХ" | 1,354 | 0,186 | 1,168 |
| № 40 МП "ГТХ" | 2,297 | 0,317 | 1,980 |
| № 41 МП "ГТХ" | 1,713 | 0,235 | 1,478 |
| № 43 МП "ГТХ" | 1,595 | 0,219 | 1,376 |
| № 47 МП "ГТХ" | 0,048 | 0,007 | 0,042 |
| № 50 МП "ГТХ" | 0,107 | 0,015 | 0,093 |
| базы МП «ГТХ» | 0,118 | 0,016 | 0,101 |
| № 17а МП "ГТХ" | 2,991 | 0,412 | 2,579 |
| № 3 МП "Тепло" | 8,386 | 1,152 | 7,235 |
| № 7 МП "Тепло" | 13,818 | 1,902 | 11,916 |
| НФС МП «Тепло» | 0,283 | 0,039 | 0,244 |
| № 1 ООО "КОТК" | 0,309 | 0,042 | 0,266 |
| № 2 ООО "КОТК" | 0,927 | 0,127 | 0,800 |
| № 5 ООО "КОТК" | 0,308 | 0,042 | 0,266 |
| № 6 ООО "КОТК" | 0,035 | 0,005 | 0,030 |
| № 8 ООО "КОТК" | 0,730 | 0,100 | 0,630 |
| № 9 ООО "КОТК" | 2,724 | 0,375 | 2,349 |
| № 10 ООО "КОТК" | 0,432 | 0,059 | 0,373 |
| № 11 ООО "КОТК" | 0,226 | 0,031 | 0,195 |
| № 15а ООО "КОТК" | 2,134 | 0,294 | 1,840 |
| № 16 ООО "КОТК" | 0,042 | 0,006 | 0,037 |
| № 30 ООО "КОТК" | 0,849 | 0,117 | 0,732 |
| № 36 ООО "КОТК" | 0,666 | 0,092 | 0,574 |
| № 37 ООО "КОТК" | 2,376 | 0,327 | 2,049 |
| № 38 ООО "КОТК" | 0,386 | 0,053 | 0,333 |
| № 42 ООО "КОТК" | 0,220 | 0,030 | 0,189 |
| № 46а ООО "КОТК" | 1,047 | 0,144 | 0,903 |
| № 48 ООО "КОТК" | 0,033 | 0,005 | 0,029 |
| № 49 ООО "КОТК" | 0,094 | 0,013 | 0,081 |
| № 2 ОАО "УК "КРУ" | 0,733 | 0,101 | 0,632 |
| ОАО "Знамя" | 0,607 | 0,084 | 0,524 |
| Всего: | 63,813 | 8,781 | 55,032 |
| 2023 год |
| № 19 МП "ГТХ" | 2,924 | 0,403 | 2,521 |
| № 24 МП "ГТХ" | 0,028 | 0,004 | 0,024 |
| № 24 МП "ГТХ" | 0,028 | 0,004 | 0,024 |
| № 26 МП "ГТХ" | 3,121 | 0,432 | 2,689 |
| № 29 МП "ГТХ" | 0,624 | 0,086 | 0,538 |
| № 31 МП "ГТХ" | 0,531 | 0,073 | 0,457 |
| № 32 МП "ГТХ" | 0,082 | 0,011 | 0,071 |
| № 33 МП "ГТХ" | 2,634 | 0,363 | 2,271 |
| № 34 МП "ГТХ" | 3,133 | 0,426 | 2,706 |
| № 40 МП "ГТХ" | 2,297 | 0,317 | 1,980 |
| № 41 МП "ГТХ" | 1,713 | 0,235 | 1,478 |
| № 47 МП "ГТХ" | 0,048 | 0,007 | 0,042 |
| № 50 МП "ГТХ" | 0,107 | 0,015 | 0,093 |
| № 17а МП "ГТХ" | 2,991 | 0,412 | 2,579 |
| № 3 МП "Тепло" | 8,386 | 1,152 | 7,235 |
| № 7 МП "Тепло" | 13,818 | 1,902 | 11,916 |
| НФС МП «Тепло» | 0,283 | 0,039 | 0,244 |
| № 1 ООО "КОТК" | 0,309 | 0,042 | 0,266 |
| № 2 ООО "КОТК" | 0,927 | 0,127 | 0,800 |
| № 5 ООО "КОТК" | 0,308 | 0,042 | 0,266 |
| № 9 ООО "КОТК" | 2,724 | 0,375 | 2,349 |
| № 11 ООО "КОТК" | 0,226 | 0,031 | 0,195 |
| № 15а ООО "КОТК" | 2,134 | 0,294 | 1,840 |
| № 30 ООО "КОТК" | 0,849 | 0,117 | 0,732 |
| № 37 ООО "КОТК" | 2,376 | 0,327 | 2,049 |
| № 38 ООО "КОТК" | 0,386 | 0,053 | 0,333 |
| № 42 ООО "КОТК" | 0,220 | 0,030 | 0,189 |
| № 46а ООО "КОТК" | 1,047 | 0,144 | 0,903 |
| № 49 ООО "КОТК" | 0,094 | 0,013 | 0,081 |
| № 2 ОАО "УК "КРУ" | 0,733 | 0,101 | 0,632 |
| ОАО "Знамя" | 0,607 | 0,084 | 0,524 |
| Всего: | 55,660 | 7,659 | 48,002 |
| 2028 год |
| № 19 МП "ГТХ" | 2,924 | 0,403 | 2,521 |
| № 24 МП "ГТХ" | 0,028 | 0,004 | 0,024 |
| № 26 МП "ГТХ" | 3,121 | 0,432 | 2,689 |
| № 29 МП "ГТХ" | 0,624 | 0,086 | 0,538 |
| № 31 МП "ГТХ" | 0,531 | 0,073 | 0,457 |
| № 32 МП "ГТХ" | 0,082 | 0,011 | 0,071 |
| № 33 МП "ГТХ" | 2,634 | 0,363 | 2,271 |
| № 34 МП "ГТХ" | 3,453 | 0,470 | 2,983 |
| № 40 МП "ГТХ" | 2,562 | 0,354 | 2,208 |
| № 41 МП "ГТХ" | 1,713 | 0,235 | 1,478 |
| № 47 МП "ГТХ" | 0,048 | 0,007 | 0,042 |
| № 50 МП "ГТХ" | 0,107 | 0,015 | 0,093 |
| № 17а МП "ГТХ" | 2,991 | 0,412 | 2,579 |
| № 3 МП "Тепло" | 8,386 | 1,152 | 7,235 |
| № 7 МП "Тепло" | 13,818 | 1,902 | 11,916 |
| НФС МП «Тепло» | 0,283 | 0,039 | 0,244 |
| № 1 ООО "КОТК" | 0,309 | 0,042 | 0,266 |
| № 2 ООО "КОТК" | 0,927 | 0,127 | 0,800 |
| № 5 ООО "КОТК" | 0,308 | 0,042 | 0,266 |
| № 9 ООО "КОТК" | 2,724 | 0,375 | 2,349 |
| № 11 ООО "КОТК" | 0,226 | 0,031 | 0,195 |
| № 15а ООО "КОТК" | 2,134 | 0,294 | 1,840 |
| № 30 ООО "КОТК" | 0,849 | 0,117 | 0,732 |
| № 37 ООО "КОТК" | 2,376 | 0,327 | 2,049 |
| № 38 ООО "КОТК" | 0,386 | 0,053 | 0,333 |
| № 42 ООО "КОТК" | 0,220 | 0,030 | 0,189 |
| № 46а ООО "КОТК" | 1,047 | 0,144 | 0,903 |
| № 49 ООО "КОТК" | 0,156 | 0,022 | 0,134 |
| № 2 ОАО "УК "КРУ" | 0,733 | 0,101 | 0,632 |
| ОАО "Знамя" | 0,607 | 0,084 | 0,524 |
| Всего: | 56,307 | 7,748 | 48,559 |

# 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение подробно описаны в «Этап 5. Книга 3. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

# 7.1. Общие положения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей сформированы на основании мероприятий, прописанных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения (Этап 4, Этап 5).

В таблице 7.1 приведена Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2028 года с проиндексированными кап.затратами разработанная на основании принятых решений.

Таблица 7.1. Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2028 года с проиндексированными кап. затратами указанными в ценах соответствующих лет, тыс.руб.

| Наименование котельной, мероприятия | Планируемые действия | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Котельная №33 | 8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15924 | 16701 | 27955 | 35113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103729 |
| Закрытиекотельной №23 с переключением тепловых нагрузок на котельную №33. Перевод котельной №23 в режим ЦТП. Перемонтаж оборудования котельной №23 | Закрытие котельной | Консервация котельного оборудования котлов №1-6 типа НР-18, перемонтаж внутри котельной №23 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| Реконстру-кция котельной №33 | Установка насосного оборудования на котельной | Заменасетевых насосов на два насоса IL 250/480-160/4 или аналогичного оборудования | 7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7686 |
|  | Капитальный ремонт котлов | Капитальный ремонт котла №1 типа ДКВР 10/13 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15924 |
|  |  | Капитальный ремонт котла №2 типа ДКВР 10/13 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16701 |
|  |  | Капитальный ремонт котла №3 типа ДКВР 10/13 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27955 |
|  |  | Капитальный ремонт котла №4 типа ДКВР 10/13 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35113 |
| 2. Котельная №6 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Закрытие котельной №6 в связи с ликвидацией жилого фонда | Закрытие котельной | Консервация котельного оборудования котлов №1, 2 типа НР-18 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 3. Котельные №2, 30 | 17546 | 0 | 0 | 0 | 724 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 9569 | 0 | 10255 | 38481 |
| Развитие тепловых сетей котельных №2, 30 | Строительство тепловых сетей | ТК-18(16) (ГВС) - ТК-30 (ГВС), 191 м, Ø 80/70 мм, подз. кан. | 3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3541 |
|  | Реконструкция тепло-вых сетей | Котельная №2 - ТК-15(7) (ГВС), 377 м, с Ø (100-150) на Ø 150/125 мм, подз. кан. | 8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8123 |
|  |  | ТК-15(7) (ГВС) - ТК-14(8) (ГВС), 94 м, с Ø 100/40 на Ø 125/100 мм, подз. кан. | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961 |
|  |  | ТК-14(8) (ГВС) - ТК-18(16) (ГВС), 66 м, с Ø 50 на Ø 100/80 мм, надз. | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 |
|  |  | ТК-18(16) (от) - ТК-29 (от), 155 м, с Ø 100 на Ø 125 мм, подз. кан. | 3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3319 |
| Реконструкция котельной №2 | Установка ВПУ | УстановкаВПУ - Pentair Water TS 95-18 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 |
|  | Консервация котельного оборудования | Консервация котельного оборудования котла №6 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|  | Демонтаж котельного оборудования | Демонтаж котлов №4, 5 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 1090 |
|  | Монтаж котельного оборудования | Монтаж котлов №4, 5 типа Гефест 0,8-95ТР или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8353 | 0 | 0 | 8353 |
|  | Демонтаж котельного оборудования | Демонтаж котлов №1, 2 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193 | 1193 |
|  | Монтаж котельного оборудования | Монтаж котлов №1, 2 типа Гефест 0,8-95 ТР или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9062 | 9062 |
| Реконструкция котельной №30 | Установка ВПУ | УстановкаВПУ - Pentair Water TS 91-13 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |
|  | Консервация котельного оборудования | Консервация котельного оборудования котла №6 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 |
| 4. Котельная №31 | 579 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5072 | 5824 |
| Развитие тепловых сетей котельной №31 | Реконструкция тепловых сетей | ТК-6 - ТК-7, 29 м, с Ø 50 на Ø 100/80 мм, подз. кан. | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 |
| Реконструкция котельной №31 | Установка ВПУ | УстановкаВПУ - Pentair Water TS 91-13 или аналогичного оборудования | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
|  | Демонтаж котельного оборудования | Демонтаж котла №4 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 597 |
|  | Монтаж котельного оборудования | Монтаж котла №4 типа Гефест 0,6-95 ТР или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4475 | 4475 |
| 5. Котельная №40 | 0 | 26066 | 16799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6033 | 0 | 4940 | 0 | 0 | 53839 |
| Закрытие котельной №14 с переключением тепловых нагрузок на котельную №40 | Закрытие котельной | Консервация котельного оборудования котлов №1, 2, 3 типа Ланкашир | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| Закрытие котельной №25 с переключением тепло вых нагрузок на котельную №40 | Закрытие котельной | Консервация котельного оборудования котлов №1-6 типа НР-18 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| Развитие тепловых сетей котельной №40 | Строительство тепловых сетей | УТ-2 - УТ', 343 м, Ø 250 мм, надз. | 0 | 6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6123 |
|  |  | УТ' - ТК-11 (кот. №14), 32 м, Ø 200 мм, надз. | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 |
|  |  | УТ' - ТК', 329 м, Ø 250 мм, надз. | 0 | 5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5817 |
|  |  | ТК' - ТК-19 (кот. №25), 104 м, Ø 250 мм, подз. кан. | 0 | 2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2909 |
|  | Реконструкция тепловых сетей | Котельная №40 - УТ-2, 399 м, с Ø (200-250) на Ø 300 мм, надз. | 0 | 7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7431 |
|  |  | ТК-11 - ТК-4 (кот. №14), 22 м, с Ø 100 на Ø 200 мм, надз. | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 |
|  |  | ТК-19 - ТК-1, 93 м, с Ø (80-150) на Ø 200 мм, подз. кан. | 0 | 2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329 |
|  |  | ул. Новостройка, 2 -ТК-5, 198 м, с Ø (80-100) на Ø 125 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101 |
| Реконструкция котельной №40 | Демонтаж котельного оборудования | Демонтаж котлов №2-5 типа НР-18 | 0 | 0 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 |
|  | Монтаж котельного оборудования | Монтаж котлов №2-5 типа КВр-2,15 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 14760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14760 |
|  | Установка ВПУ | УстановкаВПУ - Pentair Water TS 95-24 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 |
|  | Монтаж котельного оборудования | Монтаж котла №6 типа КВр-0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933 |
|  | Установка насосного оборудования на котельной | Замена сетевых насосов на два насоса NL 150/400-55-4-12 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4940 | 0 | 0 | 4940 |
| 6. Котельная №24 | 0 | 5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5573 |
| Реконструкция котельной №24 | Демонтаж котельного оборудования | Демонтаж котла №1 типа Ланкашир | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
|  | Монтаж котельного оборудования | Монтаж котлов №1, 2 типа CARBOROBOT 120 или аналогичного оборудования | 0 | 5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5177 |
|  | Установка ВПУ | Установка ВПУ - Pentair Water TS 91-08 или аналогичного оборудования | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 7. Котельная №11а | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Закрытие котельной№11а в связи с ликвидацией жилого фонда | Закрытие котельной | Консервация котельного оборудования котлов №1, 2 типа ТГВЦ | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 8. Котельная №16 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Закрытие котельной №16 в связи с ликвидацией жилого фонда | Закрытие котельной | Консервация котельного оборудования котлов №1, 2 типа НР-18 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 9. Котельная №15а | 0 | 9033 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9952 |
| Закрытие котельной №48 с переключением тепло-вых нагрузок на котельную №15а | Закрытие котельной | Консервация котельного оборудования котлов №1, 2 типа Универсал | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
|  | Строительство тепловых сетей | УТ-1 (от) - ТК-3 (от), 121 м, Ø 150 мм, надз. | 0 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646 |
|  |  | УТ-1 (ГВС) - ТК-3 (ГВС), 121 м, Ø 70/50 мм, надз. | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 |
|  |  | т.С (от) - врезка на ТЦ "Микс" (от), 10 м, Ø 100 мм, надз. | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | врезка на ТЦ "Микс" (от) – кот. №48 (от), 135 м, ф 70 мм, | 0 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058 |
|  |  | врезка на ТЦ "Микс" (от) – кот. №48 (от), 45 м, ф 70 мм подз. кан. | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 |
|  |  | врезка на ТЦ "Микс" (ГВС) - котельная №48 (ГВС), 145 м, Ø 32/25 мм, надз. | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 |
|  |  | врезка на ТЦ "Микс" (ГВС) - котельная №48 (ГВС), 45 м, Ø 32/25 мм, подз. кан. | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |
| Развитие тепловых сетей котельной №15а | Реконструкция тепловых сетей | ТК-4 - ж/д Ленина, 63, 84 м, с Ø 70/50 на Ø 80 мм, подз. кан. | 0 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 |
| Реконструкция котельной №15а | Установка насосного оборудования на котельной | Замена сетевых насосов на два насоса IL 150/250-22-4-12 или аналогичного оборудования | 0 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 |
|  | Установка ВПУ | УстановкаВПУ - Pentair Water TS 95-21 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 |
| 10. Котельная №7 | 0 | 21809 | 0 | 12714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31336 | 31424 | 32716 | 34063 | 0 | 164062 |
| Развитие тепловых сетей котельной №7 | Строительство тепловых сетей | ТК-59* - УТ "Перспектива по ГП" - отопление, 370 м, Ø 250 мм, подз. кан. | 0 | 10068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10068 |
|  |  | ТК-59* - УТ "Перспектива по ГП" - ГВС, 370 м, Ø 125/100 мм, подз. кан. | 0 | 8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8929 |
|  | Реконст-рукция тепловых сетей | ТК-110 (от) - ТК-118 (от), 74 м, с Ø 150 на Ø 200 мм, подз. кан. | 0 | 1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828 |
|  |  | ТК-121 (от) - ТК-122 (от), 45 м, с Ø 80 на Ø 100 мм, подз. кан. | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 |
| Реконстру-кция котельной №7 | Установ-ка насосно- го оборудо-вания на котель-ной | Замена сетевых насосов на два насоса 1Д1600-90а или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6357 |
|  | Капита-льный ремонт котлов | Капитальный ремонт котла №1 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31336 |
|  |  | Капитальный ремонт котла №2 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31424 | 0 | 0 | 0 | 31424 |
|  |  | Капитальный ремонт котла №3 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32716 | 0 | 0 | 32716 |
|  |  | Капитальный ремонт котла №4 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34063 | 0 | 34063 |
| Реконстру-кция ЦТП от котельной №7 | Устано-вка насосно-го оборудо-вания на ЦТП | Замена сетевых насосов на два насоса 1Д1600-90 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6357 |
| 11. Котельная №37 | 0 | 2821 | 18487 | 0 | 4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26186 |
| Развитие тепловых сетей котельной №37 | Строите-льство тепловых сетей | ТК-35 - УТ "Перспектива по ГП I оч.", 127 м, Ø 100 мм, надз. | 0 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 |
|  |  | ТК-10' - УТ "Перспектива по ГП II оч.", 159 м, Ø 100 мм, надз. | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 |
| Закрытие котельной №36 с переключе-нием тепловых нагрузок на котельную №37 | Закрытие котель-ной | Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа НР-18 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
|  | Строите-льство тепловых сетей | ТК-18А -ТК-20 (кот. №36), 241 м, Ø 250 мм, надз. | 0 | 0 | 4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4592 |
|  | Реконст-рукция тепловых сетей | ТК-4 - ТК-5*, 18 м, сØ 250на Ø300мм,подз. кан. | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 |
|  |  | ТК-5* - ТК-18А, 382 м, с Ø (125-150-200) на Ø 250 мм, подз. кан. | 0 | 0 | 10589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10589 |
| Реконстру-кция котельной №37 | Установ-ка насосно-го оборудо-вания на котель-ной | Замена сетевых насосов на два насоса NL 150/400-75-4-12 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2472 |
| №37 | го оборудо-вания на котель-ной | 150/400-75-4-12 или аналогичного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демон-таж котель-ного оборудо-вания | Демонтаж котла №8 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 |
|  | Монтаж котель-ного оборудо-вания | Монтаж котла №8 типа КВр-2,15 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4529 |
| 12. Котельная №3 | 0 | 21592 | 0 | 26301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47893 |
| Развитие тепловых сетей котельной №3 | Реконст-рукция тепловых сетей | ТК-19 - ж/д ул. Весенняя, 4/2, 124 м, с Ø (80-100) на Ø 125 мм, подз. кан. | 0 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2791 |
| Реконстру-кция котельной №3 | Монтаж котель-ного оборудования | Монтаж котла №4типа КЕ 10-14 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 24684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24684 |
|  | Устано-вка насосно-го оборудо-вания на котель-ной | Замена сетевых насосов на два насоса 1Д1250-63 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617 |
| Строитель-ство ЦТП микрорайона №5 | Строите-льство ЦТП | Строительст-во ЦТП | 0 | 18801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18801 |
| 13. Котельная №29 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5211 | 0 | 0 | 5739 |
| Реконстру-кция котельной №29 | Установ-ка ВПУ | УстановкаВПУ - Pentair Water TS 95-18 или аналогичного оборудования | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 |
|  | Демон-таж котель-ного оборудо-вания | Демонтаж котла №1 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 545 |
|  | Монтаж котель-ного оборудо-вания | Монтаж котла №1 типа КВр-1,6 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4665 | 0 | 0 | 4665 |
| 14. Котельная №32 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4265 | 4386 |
| Реконстру-кция котельной №32 | Установ-ка ВПУ | УстановкаВПУ - Pentair Water TS 91-08 или аналогичного оборудования | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
|  | Демон-таж котель-ного оборудо-вания | Демонтаж котла №2 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 |
|  | Монтаж котель-ного оборудо-вания | Монтаж котла №2 типа Гефест 0,4-95ТР или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3740 | 3740 |
| 15. Котельная НФС | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6701 |
| Реконстру-кция котельной НФС | Установ-ка ВПУ | УстановкаВПУ - Pentair Water TS 91-08 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
|  | Демон-таж котель-ного оборудо-вания | Демонтаж котлов №1, 2 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 |
|  | Монтаж котель-ного оборудо-вания | Монтаж котлов №1, 2 типа Гефест 0,8-95ТР или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5793 |
| 16. Котельная №1 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 2872 | 0 | 3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5261 | 11970 |
| Реконстру-кция котельной №1 | Установ-ка ВПУ | УстановкаВПУ - Pentair Water TS 95-16 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 |
|  | Демон-таж котель-ного оборудо-вания | Демонтаж котла №2 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 |
|  | Монтаж котель-ного оборудо-вания | Монтаж котла №2 типа Гефест 0,8-95ТР или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476 |
|  | Демон-таж котель-ного оборудо-вания | Демонтаж котла №3 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 |
|  | Монтаж котель-ного оборудо-вания | Монтаж котла №3 типа Гефест 0,8-95ТР или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2897 |
|  | Демон-таж котель-ного оборудо-вания | Демонтаж котла №1 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 597 |
|  | Монтаж котель-ного оборудо-вания | Монтаж котла №1 типа Гефест 0,8-95ТР или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4665 | 4665 |
| 17. Котельная №17а | 0 | 0 | 0 | 188409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188409 |
| Закрытие котельной №17 с переключе-нием тепловых нагрузок на котельную №17а | Закрытие котель-ной | Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа Ланкашир | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 |
| Закрытие котельной №18 с переключе-нием тепловых нагрузок на котельную №17а | Закрытие котель-ной | Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| Закрытие котельной №35 с переключе-нием тепловых нагрузок на котельную №17а | Закрытие котель-ной | Консервация котельного оборудования котлов№1, 2,8 типа НР-18, №3-7 типа Сибирь 7М | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| Закрытие котельной №43 с переключе-нием тепловых нагрузок на котельную №17а | Закрытие котель-ной | Консервация котельного оборудования котлов №1,2 типа КВС, №3 типа НР-18, №4-7 типа Ланкашир | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 |
| Закрытие котельной Базы МП "ГТХ" с переключе-нием тепловых нагрузок на котельную №17а | Закрытие котель-ной | Консервация котельного оборудования котлов №1,2 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Строитель-ство новой котельной №17а | Строите-льство новой котель-ной | Строительсто котельной с установкой четырехкотловКВ-ТС-6,5150 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 121824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121824 |
| Развитие тепловых сетей котельной №17а | Строите-льство тепловых сетей | Котельная №17а - ТК-3, 239 м, Ø 400 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7285 |
|  |  | ТК-6 - ТК-10' (кот. №18), 384 м, Ø 150 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5828 |
|  |  | ТК-26' - ТК-15 (кот. №43), 262 м, Ø 300 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6556 |
|  |  | ТК-3б - УТ-1'', 322 м, Ø 300 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8013 |
|  |  | УТ-1'' - УТ-1' (кот.Базы МП "ГТХ"), 13 м,Ø 100 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
|  |  | УТ-1'' - ТК-1 (кот. №35), 331 м, Ø 300 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8596 |
|  | Реконст-рукция тепловых сетей | ТК-3 - ТК-6, 146 м, с Ø 300 на Ø 400 мм, подз. кан. | 0 | 0 | 0 | 6310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6310 |
|  |  | ТК-6 - ТК-26', 212 м, с Ø 150 на Ø 300 мм, подз. кан. | 0 | 0 | 0 | 6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6313 |
|  |  | ТК-15 - ТК-3б (кот. №43), 321 м, сØ (100-200) на Ø 300 мм, подз. кан. | 0 | 0 | 0 | 15077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15077 |
| 18. Котельная №41 | 0 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3848 | 0 | 0 | 4775 |
| Реконстру-кция котельной №41 | Установ-ка ВПУ | УстановкаВПУ - Pentair Water TS 95-24 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 |
|  | Демон-таж котель-ного оборудо-вания | Демонтаж котла №9 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 |
|  | Монтаж котель-ного оборудо-вания | Монтаж котла №9 типа Гефест 0,4-95ТР или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3368 | 0 | 0 | 3368 |
| 19. Котельная №5 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| Реконстру-кция котельной №5 | Установ-ка ВПУ | УстановкаВПУ - Pentair Water TS 95-10 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 20. Котельная №9 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 32205 | 10722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44429 |
| Реконстру-кция котельной №9 | Установ-ка ВПУ | УстановкаВПУ - Pentair Water GSD-3672SS или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502 |
| Закрытие котельной №8 с переключе-нием тепловых нагрузок на котельную №9 | Закрытие котель-ной | Консервация котельного оборудования котлов №1, 2 типа ДКВР 4/13, котла №3 типа КЕ 4/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 |
| Реконструкция котельной №9 | Демонтаж котельного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 |
|  | Монтаж котельного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4578 |
|  | Установ-ка насосно-го оборудо-вания на котель-ной | Замена сетевых насосов на два насоса NL 150/400-55-4-12 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2735 |
|  | Демон-таж котель- ного оборудо-вания | Демонтаж котлов №7, 8 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 |
|  | Монтаж котель-ного оборудо-вания | Монтаж котлов №7, 8 типа КВр-2,15 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9977 |
| Развитие тепловых сетей котельной №9 | Строите-льство тепловых сетей | Котельная №9 ТК-4А, 259 м, Ø 400 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8546 |
|  |  | ТК-1 - котельная №8, 408 м, Ø 300 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10876 |
|  | Реконст-рукция тепловых сетей | ТК-4А - ТК-1 (кот. №10), 113 м,с Ø (100-150) на Ø 400 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725 |
| Закрытие котельной №10 с переключе-нием тепловых нагрузок на котельную №9 | Закрытие котель-ной | Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| 21. Котельная №11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| Реконстру-кция котельной №11 | Установ-ка ВПУ | УстановкаВПУ - Pentair Water TS 91-09 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 22. Котельная №47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6717 |
| Реконстру-кция котельной №47 | Установ-ка ВПУ | УстановкаВПУ - Pentair Water TS 91-08 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
|  | Демон-таж котель-ного оборудо-вания | Демонтаж котла №1 типа НР-18,№2 типа Универсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 |
|  | Монтаж котель-ного оборудо-вания | Монтаж котлов №1, 2 типа Гефест 0,4-95ТР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5656 |
| 23. Котельная №50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8767 | 0 | 0 | 8949 |
| Реконстру-кция котельной №50 | Установ-ка ВПУ | УстановкаВПУ - Pentair Water TS 91-08 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
|  | Демон-таж котель-ного оборудо-вания | Демонтаж котлов №1, 2 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 1090 |
|  | Монтаж котель-ного оборудо-вания | Монтаж котлов №1, 2 типа Гефест 0,6-95ТР или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7677 | 0 | 0 | 7677 |
| 24. Котельная №38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 |
| Реконстру-кция котельной №38 | Установ-ка ВПУ | УстановкаВПУ - Pentair Water TS 90-14 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
|  | Консер-вация котель-ного оборудо-вания | Консервация котельного оборудования котла №4 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 25. Котельная №42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2984 |
| Реконстру-кция котельной №42 | Установ-ка ВПУ | УстановкаВПУ - Pentair Water TS 91-10 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
|  | Демон-таж котель-ного оборудо-вания | Демонтаж котла №1 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 |
|  | Монтаж котель-ного оборудо-вания | Монтаж котла №1 типа КВр-1,1 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211 |
|  | Консер-вация котель-ного обор-я | Консервация котельного оборудования котла №3 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 26. Котельная №49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Реконстру-кция котельной №49 | Установ-ка ВПУ | УстановкаВПУ - Pentair Water TS 91-08 или аналогичного оборудованиия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 27. Котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19310 |
| Реконстру-кция котельной №34 | Капита-льный ремонт котлов | Капитальный ремонт котла №4 типа КЕ 10/14с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19310 |
| 28. Котельные №19, 17а | 0 | 0 | 0 | 6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6402 |
| Строитель-ство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от котельных №19 и 17а | Строите-льство тепловых сетей | ТК-22 (кот. №19) - УТ'' (кот. №17а), 255 м, Ø 300 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6402 |
| 29. Котельные №3, 7 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| Строитель-ство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от котельных №3 и 7 | Строите-льство тепловых сетей | УТ-1 между сетями кот. №3 и кот. №7 (отопл.), 5 м, Ø 300 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| ИТОГО ПО ВСЕМ КОТЕЛЬНЫМ: | 26279 | 8789 | 3592 | 23655 | 37981 | 28562 | 20006 | 27955 | 67177 | 0 | 0 | 4390 | 3154 | 65052 | 3406 | 2485 | 767743 |

# 7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу строительство новых котельных приведена в таблице 7.2.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии приведена в таблице 7.3.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу установка ВПУ на существующих источниках приведена в таблицах 7.4.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу замена насосного оборудования на существующих источниках приведена в таблице 7.5.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах в целом по всем мероприятиям по источникам тепловой энергии приведена в таблице

7.6.

Таблица 7.2. Всего затраты по разделу «Строительство источников тепловой энергии»

| ВСЕГО | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 0 | 5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5142 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 | 45960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45960 |
| СМ и НР | 0 | 0 | 0 | 43186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43186 |
| Всего кап.затраты | 0 | 0 | 0 | 94288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94288 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8952 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 18583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18583 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 12182 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121824 |

Таблица 7.3. Всего затраты по разделу «Реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии»

| ВСЕГО | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 253 | 758 | 1324 | 510 | 1278 | 879 | 1126 | 3444 | 0 | 0 | 1859 | 1316 | 3141 | 1415 | 1663 | 18964 |
| Оборудование | 0 | 1822 | 4918 | 7822 | 2744 | 9094 | 7198 | 10066 | 27287 | 0 | 0 | 13192 | 11759 | 17238 | 12646 | 4442 | 130226 |
| СМ и НР | 0 | 1863 | 5495 | 9430 | 3560 | 10039 | 7465 | 10143 | 18096 | 0 | 0 | 15391 | 12255 | 23173 | 13409 | 9429 | 139748 |
| Всего кап.затраты | 0 | 3938 | 11172 | 18576 | 6814 | 20411 | 15541 | 21335 | 48826 | 0 | 0 | 30442 | 25330 | 43552 | 27469 | 15534 | 288939 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 449 | 1336 | 2342 | 905 | 2248 | 1537 | 1961 | 6037 | 0 | 0 | 3393 | 1300 | 4567 | 1398 | 3060 | 30533 |
| НДС | 0 | 790 | 2252 | 3765 | 1389 | 3243 | 2098 | 4659 | 10461 | 0 | 0 | 6090 | 4793 | 8661 | 5196 | 3347 | 56745 |
| Всего смета проекта | 0 | 5177 | 14760 | 24684 | 9107 | 25901 | 19177 | 27955 | 65324 | 0 | 0 | 39925 | 31424 | 56780 | 34063 | 21941 | 376217 |

Таблица 7.4. Всего затраты по разделу «Установка ВПУ на источниках тепловой энергии»

| ВСЕГО | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 46 | 76 | 140 | 50 | 111 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 |
| Оборудование | 0 | 331 | 491 | 825 | 271 | 551 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2588 |
| СМ и НР | 0 | 339 | 548 | 995 | 351 | 763 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3171 |
| Всего кап.затраты | 0 | 717 | 1114 | 1959 | 672 | 1424 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6207 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 82 | 133 | 247 | 89 | 199 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 |
| НДС | 0 | 144 | 225 | 397 | 137 | 292 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261 |
| Всего смета проекта | 0 | 942 | 1472 | 2604 | 899 | 1915 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8265 |

Таблица 7.5. Всего затраты по мероприятию «Замена насосного оборудования на источниках тепловой энергии»

| ВСЕГО | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 359 | 72 | 127 | 769 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 1828 |
| Оборудование | 4165 | 775 | 1259 | 7075 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867 | 0 | 0 | 16449 |
| СМ и НР | 1353 | 273 | 485 | 2941 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 6943 |
| Всего кап.затраты | 5877 | 1121 | 1871 | 10785 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 | 0 | 0 | 25220 |
| Непредвиденные расходы | 636 | 128 | 224 | 1360 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 3287 |
| НДС | 1172 | 225 | 377 | 2186 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 5131 |
| Всего смета проекта | 7686 | 1473 | 2472 | 14331 | 2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4940 | 0 | 0 | 33638 |

Таблица 7.6. Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, установку ВПУ, замену насосного оборудования на источниках тепловой энергии

| ВСЕГО | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 359 | 371 | 961 | 7375 | 713 | 1388 | 905 | 1126 | 3444 | 0 | 0 | 1859 | 1316 | 3489 | 1415 | 1663 | 26382 |
| Оборудование | 4165 | 2929 | 6667 | 61682 | 4323 | 9645 | 7317 | 10066 | 27287 | 0 | 0 | 13192 | 11759 | 19105 | 12646 | 4442 | 195223 |
| СМ и НР | 1353 | 2476 | 6529 | 56553 | 4496 | 10802 | 7640 | 10143 | 18096 | 0 | 0 | 15391 | 12255 | 24478 | 13409 | 9429 | 193049 |
| Всего кап.затраты | 5877 | 5775 | 14157 | 125609 | 9532 | 21835 | 15862 | 21335 | 48826 | 0 | 0 | 30442 | 25330 | 47071 | 27469 | 15534 | 414655 |
| Непредвиденные расходы | 636 | 659 | 1694 | 12902 | 1266 | 2447 | 1584 | 1961 | 6037 | 0 | 0 | 3393 | 1300 | 5234 | 1398 | 3060 | 43569 |
| НДС | 1172 | 1158 | 2853 | 24932 | 1944 | 3535 | 2164 | 4659 | 10461 | 0 | 0 | 6090 | 4793 | 9415 | 5196 | 3347 | 81720 |
| Всего смета проекта | 7686 | 7592 | 18704 | 163443 | 12741 | 27816 | 19610 | 27955 | 65324 | 0 | 0 | 39925 | 31424 | 61720 | 34063 | 21941 | 539944 |

# 7.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу строительство новых тепловых сетей приведена в таблице 7.7.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу    реконструкция    и    техническое    перевооружение     тепловых    сетей

приведена в таблице 7.8.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу строительство и техническое перевооружение насосных станций и ЦТП на тепловых сетях приведена в таблице 7.9.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах в целом по всем мероприятиям по тепловым сетям приведена в таблице 7.10.

Таблица 7.7. Всего затраты по разделу «Строительство тепловых сетей»

| ВСЕГО | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 154 | 1854 | 196 | 1813 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830 |
| Оборудование | 1376 | 16560 | 1749 | 16204 | 7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43151 |
| СМ и НР | 1197 | 14766 | 1606 | 15226 | 6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39767 |
| Всего кап.затраты | 2728 | 33180 | 3551 | 33243 | 15045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87748 |
| Непредвиденные расходы | 273 | 3264 | 341 | 3156 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8448 |
| НДС | 540 | 6560 | 700 | 6552 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17315 |
| Всего смета проекта | 3541 | 43004 | 4592 | 42952 | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113511 |

Таблица 7.8. Всего затраты по разделу «Реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей»

| ВСЕГО | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 638 | 746 | 475 | 1169 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3303 |
| Оборудование | 5687 | 6659 | 4246 | 10451 | 1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29561 |
| СМ и НР | 4948 | 5938 | 3897 | 9820 | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27104 |
| Всего кап.затраты | 11273 | 13342 | 8618 | 21440 | 2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59968 |
| Непредвиденные расходы | 1127 | 1312 | 827 | 2036 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5793 |
| НДС | 2232 | 2638 | 1700 | 4226 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11837 |
| Всего смета проекта | 14584 | 17293 | 11146 | 27701 | 3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77550 |

Таблица 7.9. Всего затраты по разделу «Строительство и техническое перевооружение насосных станций и ЦТП»

| ВСЕГО | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 |
| Оборудование | 0 | 7240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7240 |
| СМ и НР | 0 | 6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6455 |
| Всего кап.затраты | 0 | 14506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14506 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427 |
| НДС | 0 | 2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2868 |
| Всего смета проекта | 0 | 18801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18801 |

Таблица 7.10. Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и ЦТП

| ВСЕГО | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 793 | 3411 | 671 | 2982 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8943 |
| Оборудование | 7064 | 30460 | 5995 | 26655 | 8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79952 |
| СМ и НР | 6145 | 27159 | 5503 | 25046 | 8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73327 |
| Всего кап.затраты | 14001 | 61029 | 12169 | 54683 | 17931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162222 |
| Непредвиденные расходы | 1400 | 6003 | 1168 | 5192 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15668 |
| НДС | 2772 | 12066 | 2401 | 10778 | 3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32020 |
| Всего смета проекта | 18126 | 79098 | 15737 | 70653 | 23147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209861 |

# 7.4. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предлагаемыми программами не планируется изменения принятых температурных графиков на теплоисточниках до 2028 года.

Инвестиции    в    мероприятия,    влияющие    на    гидравлические    режимы

тепловых сетей, учтены и подробно описаны в п. 7.2 и 7.3.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах в целом по всем мероприятиям приведена в таблице 7.11.

Таблица 7.11. Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение котельных, тепловых сетей и сооружений на них, установку ВПУ, замену насосного оборудования на источниках тепловой энергии до 2028 года в проиндексированных ценах (прогноз) без учета затрат на консервацию и демонтаж котлоагрегатов

| ВСЕГО | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 1151 | 3782 | 1632 | 10357 | 1681 | 1388 | 905 | 1126 | 3444 | 0 | 0 | 1978 | 1316 | 3489 | 1415 | 1663 | 35326 |
| Обору-дование | 11229 | 33388 | 12663 | 88337 | 12976 | 9645 | 7317 | 10066 | 27287 | 0 | 0 | 14317 | 11759 | 19105 | 12646 | 4442 | 275175 |
| СМ и НР | 7499 | 29635 | 12032 | 81599 | 12805 | 10802 | 7640 | 10143 | 18096 | 0 | 0 | 16556 | 12255 | 24478 | 13409 | 9429 | 266376 |
| Всего кап.зат- раты | 19878 | 66804 | 26326 | 180293 | 27463 | 21835 | 15862 | 21335 | 48826 | 0 | 0 | 32850 | 25330 | 47071 | 27469 | 15534 | 576877 |
| Непред-виден- ные расходы | 2037 | 6661 | 2861 | 18094 | 2951 | 2447 | 1584 | 1961 | 6037 | 0 | 0 | 3612 | 1300 | 5234 | 1398 | 3060 | 59237 |
| НДС | 3945 | 13224 | 5254 | 35710 | 5474 | 3535 | 2164 | 4659 | 10461 | 0 | 0 | 6563 | 4793 | 9415 | 5196 | 3347 | 113740 |
| Всего смета проекта | 25812 | 86690 | 34441 | 234096 | 35888 | 27816 | 19610 | 27955 | 65324 | 0 | 0 | 43025 | 31424 | 61720 | 34063 | 21941 | 749805 |

# 7.5. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Результатом утверждения схемы теплоснабжения городского округа г. Киселевск до 2028 года должно быть выделение трёх ЕТО и соответственно трёх тарифов на тепловую энергию отпускаемую потребителям по городскому округу.

Предполагаемый период, с которого начнут функционировать ЕТО 2014 г.

Предлагаемые в Разделе 3.7 «Этап 5. Книга 3. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» источники инвестиций предполагают возможность привлечения тарифных средств для реализации программы.

Существует ограничение на применения тарифных средств для реализации программы из-за предельных норм роста тарифов утверждаемых ФСТ.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки.

Рис. 7.1. Прогноз величины тарифа по ЕТО в городском округе, влияние на величину тарифа реализации мероприятий указанных в программе

Из рисунка 7.1 видно, что величина тарифа при условии реализации проектов схемы теплоснабжения колеблется, в период до 2021 г. включительно превышая величину тарифа, определенную без учета реализации проектов. Этот обусловлено большим объемом реализуемых проектов в рассматриваемый период. Однако реализация этих проектов приводит к тому, что в период после 2021 г. прогнозируемая величина тарифа «с проектами» ниже величины тарифа «без проектов», что обусловлено выводом низкоэффективного оборудования на предыдущем этапе.

Сглаживание резких скачков тарифа	 возможно осуществить при формировании программы привлечения финансовых средств на реализацию проектов.

Предлагается разработать и утвердить тариф на подключение к системе теплоснабжения новых потребителей. Прогнозная величина данного тарифа приведена на рис 7.2.

Рис.7.2. Прогноз тарифа на подключение новых абонентов

# 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр границ зон деятельности, предлагаемых для установления в них единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), приведен в таблице 8.1. Подробнее описание зон деятельности приведено в «Этап 5. Книга 4. «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации»

В качестве зон деятельности ЕТО, определенных для каждой существующей изолированно от других зон действия тепловых источников в общей системе теплоснабжения городского округа, предлагаются к рассмотрению зоны, перечень (реестр) которых сведен в таблицу 8.1. При определении ЕТО рассматриваются только те организации, основной деятельностью которых является осуществление теплоснабжения жилых зданий, объектов социального и культурно-бытового назначения. Такими организациями являются: МП «ГТХ», МП «Тепло», ООО «КОТК».

Таблица 8.1. Реестр предложений по выбору зон деятельности ЕТО в общей системе теплоснабжения городского округа

| № п/п | Наименование зоны действия возможной ЕТО и их теплоисточников |
| --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающая организация №1. Зона действия 20 котельных МП «ГТХ»: №14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 43, 47, 50, Базы МП «ГТХ» |
| 2 | Теплоснабжающая организация №2. Зона действия 3 котельных МП «Тепло»: №3, 7, НФС |
| 3 | Теплоснабжающая организация №3. Зона действия 19 котельных ООО «КОТК»: №1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 15а, 16, 30, 36, 37, 38, 42, 46а, 48, 49 |

В таблице 8.1.представлены 3 зоны теплоснабжения со своими тепловыми источниками,которые находятся в системе теплоснабжения городского округа.

Зоны действия тепловых сетей МП «ГТХ» расположены в районах Черкасов Камень,Зеленая Казанка, Центральный и пос. Карагайлинский.На настоящее время в эксплуатации организации находятся 20 котельных.К2028 г. планируется сократить количество котельных до двенадцати, путем закрытия малых, нерентабельных котельных, с последующим переключением тепловых нагрузок на котельные оставшиеся в эксплуатации.

Зоны действия тепловых сетей МП «Тепло» расположены в районе Красный Камень.

Зоны действия тепловых сетей ООО «КОТК» расположены в районах Центральный, Афонино, пос. Карагайлинский. На настоящее время в эксплуатации организации находятся 19 котельных. К 2028 г. планируется сократить количество котельных до двенадцати,путем закрытия малых, нерентабельных котельных,с последующим переключением тепловых нагрузок, на котельные оставшиеся в эксплуатации.

Согласно пункту 7 раздел II «Критерии и порядок определения ЕТО» «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» утвержденных ПП РФ №808 от 08.08.2012 г. критериями для определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Значения указанных показателей для организаций сведены в таблицу 8.2.

Таблица 8.2. Критерии для определения ЕТО в системах теплоснабжения городского округа

| Наименование теплоснабжающей и/или теплосетевой организации | МП «ГТХ» | МП «Тепло» | ООО «КОТК» |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий 1 | Рабочая тепловая мощность теплоисточников, Гкал/ч | 150,28 | 121,32 | 98,912 |
| Критерий 2 | Емкость тепловых сетей, м³ | 1977 | 1882 | 1193 |
| Критерий 3 | Размер собственного капитала, тыс. руб. | 34029 | 115815 | 80301 |
| Критерий 4 | Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения | да | да | да |

Примечание: в качестве рабочей тепловой мощности теплоисточников в таблице указана суммарная располагаемая тепловая мощность котельных.

На основании данных таблицы 8.2 можно сделать вывод, что все три теплоснабжающие организации соответствуют требованиям для присвоения статуса ЕТО. Центральный район, Афонино, Зеленая Казанка, Черкасов Камень, Красный Камень, пос. Карагайлинский изолированы и рассредоточены по территории городского округа. В связи с этим, предлагается в каждом из перечисленных районов определить ЕТО:

- Центральный район – ООО «КОТК»,

- Афонино – ООО «КОТК»,

- Зеленая Казанка – МП «ГТХ»,

- Черкасов Камень – МП «ГТХ»,

- Красный Камень – МП «Тепло»,

- пос. Карагайлинский – ООО «КОТК».

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных  зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ФЗ №190 «О теплоснабжении» орган местного самоуправления городского округа.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены и установлены ПП РФ №808 от 08.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации». В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с пунктом 19 «Постановления организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

# 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяет, прежде всего, условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В этой связи в зонах теплоснабжения Киселевского городского округа крупными источниками тепловой энергии, тепловые сети которых могут быть связаны между собой, являются котельные №3 и №7 МП «Тепло», №2 и №30 ООО «КОТК».

В связи с тем, что все источники тепловой энергии городского округа имеют резерв мощности и обеспечивают требуемые гидравлические параметры теплоносителя у потребителей (с учетом выполнения предложенных мероприятий) производить перераспределение тепловой  нагрузки  между  ними

в эксплуатационном режиме не имеет смысла.

Предлагаемое     к     реализации      распределение       тепловой      нагрузки

представлено в таблице 9.1.

Таблица 9.1. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

| Номер, наименование котельной | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2018 | 2023 | 2028 |
| №14 МП «ГТХ» | 1,191 | - | - | - |
| №17 | 3,230 | - | - | - |
| №18 | 1,314 | - | - | - |
| №19 | 11,802 | 12,453 | 12,743 | 12,743 |
| №24 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| №23 | 2,684 | - | - | - |
| №25 | 2,328 | - | - | - |
| №26 | 14,001 | 14,001 | 14,001 | 14,001 |
| №29 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| №31 | 1,593 | 1,823 | 1,823 | 1,823 |
| №32 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 |
| №33 | 8,477 | 11,951 | 12,241 | 12,241 |
| №34 | 13,821 | 13,845 | 13,845 | 15,325 |
| №35 | 4,526 | - | - | - |
| №40 | 3,794 | 7,553 | 7,553 | 8,483 |
| №41 | 2,511 | 5,341 | 5,341 | 5,341 |
| №43 | 5,288 | - | - | - |
| №47 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| №50 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
| База МП «ГТХ» | 0,421 | - | - | - |
| №3 МП «Тепло» | 21,314 | 35,584 | 35,584 | 35,584 |
| №7 | 47,394 | 56,244 | 56,244 | 56,244 |
| НФС | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 |
| №1 ООО «КОТК» | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 1,428 |
| №2 | 3,64 | 3,893 | 3,893 | 3,893 |
| №5 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| №6 | 0,146 | - | - | - |
| №8 | 3,41 | - | - | - |
| №9 | 4,235 | 9,598 | 9,598 | 9,598 |
| №10 | 1,847 | - | - | - |
| №11 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 |
| №11а | 0,095 | - | - | - |
| №15а | 9,184 | 11,069 | 11,069 | 11,069 |
| №16 | 0,175 | - | - | - |
| №30 | 3,17 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
| №36 | 2,981 | - | - | - |
| №37 | 6,307 | 10,572 | 10,572 | 10,572 |
| №38 | 1,781 | 1,821 | 1,821 | 1,821 |
| №42 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 |
| №46а | 5,472 | 5,522 | 5,522 | 5,522 |
| №48 | 0,135 | - | - | - |
| №49 | 0,432 | 0,462 | 0,462 | 0,752 |
| №2 ОАО «УК «КРУ» | 4,523 | 4,523 | 4,523 | 4,523 |
| №3 ОАО «УК «КРУ» | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 |
| ОАО «Знамя» | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 |
| №17А МП «ГТХ» | - | 14,831 | 14,831 | 14,831 |
| Всего по городскому округу: | 208,79 | 240,65 | 241,23 | 243,93 |

# 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно данным Администрации Киселевского городского округа и основных теплоснабжающих организаций: МП «Тепло», МП «ГТХ», ООО «КОТК», бесхозяйные тепловые сети  на территории городского округа отсутствуют. Все сети обслуживаются предприятиями в зонах действия чьих источников они находятся.

Заместитель главы Киселевского

городского округа по ЖКХ и

благоустройству                                                                          С Г. Колесников