АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «04» августа 2020 г. № 97

Киселевский городской округ

Об утверждении  Схемы теплоснабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2028 года.  Актуализация на 2021 год.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования «Киселевский городской округ», распоряжением администрации Киселевского городского округа от  22.05.2020  № 204-р «О назначении публичных слушаний по проекту «Схема теплоснабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2028 года. Актуализация на 2021 год.»,  с учетом протокола публичных слушаний по проекту «Схема теплоснабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2028 года. Актуализация на 2021 год.» от 26.05.2020:

1. Утвердить   прилагаемую   Схему  теплоснабжения  Киселевского   городского округа с перспективой до  2028 года.   Актуализация на    2021 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Киселевск официальный» и разместить на официальном сайте администрации Киселевского городского округа http://www.shahter.ru// в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Киселевского городского округа (по ЖКХ и благоустройству) З.З. Шигапова.

Глава Киселевского

городского округа				                        М.А. Шкарабейников

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Киселевского городского округа

от «04» августа 2020г. № 97

Схема

теплоснабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2028 года.  Актуализация на 2021 год.

- Основание  для  проведения  актуализации  схемы

теплоснабжения   Киселевского городского округа на 2021 год

Схема  теплоснабжения  г. Киселевска на период 2012-2017г.г.  с перспективой до 2028 г. утверждена  постановлением администрации Киселевского городского округа №13-н от 07.02.2014.

Актуализация схемы теплоснабжения на 2021г. проводится на основании:

- Постановления  Правительства Российской Федерации от 22.02.2012   №154 "О требованиях  к схемам  теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

- Методических   рекомендаций по разработке  схем теплоснабжения, утвержденных совместным  Приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012   № 565/667 .

- Предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций, поступивших в  УЖКХ КГО до 01.03.2020.

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации    (организаций)

Статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.  Границы зоны деятельности ЕТО определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

По состоянию на 01.01.2020 на территории Киселевского городского округа действуют следующие ЕТО:  ООО «СТК» (зона действия  систем теплоснабжения от котельных № 3, 7), МП «Исток» (зона действия  систем теплоснабжения от котельных № 19, 26, 33, 34), ООО «ТК «Актив» (зона действия  систем теплоснабжения от котельных № 17, 18, 23, 29, 31, 35, 41, 43, 50), ООО «КОТК» (зона действия  систем теплоснабжения от котельных № 1, 2, 5, 8, 9,10, 11, 15а, 16, 30, 36, 37, 38, 42, 46а, 49), ООО «СибСтройСервис» (зона действия  системы теплоснабжения от котельной  № 12к).

В  связи с прекращением договора аренды имущества №25/2020 от 27.02.2020 между ООО «ТК «Актив» и ИП Усовым на котельную №50, данная  котельная  выбывает из зоны действия единой теплоснабжающей организации ООО «ТК «Актив». Котельная  №50 переходит на обслуживание МП «Исток».

В качестве зон деятельности ЕТО, определенных границами изолированных систем теплоснабжения тепловых источников в общей системе теплоснабжения Киселевского городского округа, принимаются зоны,  перечень (реестр) которых  сведен в таблицу 2.1.

Таблица 2.1. Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в общей системе теплоснабжения Киселевского городского округа

| № ЕТО | Наименование зоны действия возможной ЕТО и их теплоисточников |
| --- | --- |
| 1 | Зона действия систем теплоснабжения от 4 котельных МП «Исток»: № 19, 26, 33 и ЦТП, 34, 50. |
| 2 | Зона действия систем теплоснабжения от 8 котельных ООО «Тепловая компания «Актив»: № 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41, 43. |
| 3 | Зона действия систем теплоснабжения от 2 котельных ООО «СТК»: № 3, 7. |
| 4 | Зона действия систем теплоснабжения от 16 котельных ООО «КОТК»: № 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 15а, 16, 30, 36, 37, 38, 42, 46а, 49. |
| 5 | Зона действия системы теплоснабжения от 1 котельной ООО «СибСтройСервис»: № 12к. |
| 6 | Зона действия системы теплоснабжения от 1 котельной МП «Исток»: № 50. |

В таблице 2.1. представлены 6 зон теплоснабжения со своими тепловыми источниками, которые находятся в общей системе теплоснабжения Киселевского городского округа. Зоны действия тепловых сетей МП «Исток» расположены в районах  Черкасов Камень, Зеленая Казанка и в районе поселка Карагайлинский. Зоны действия тепловых сетей ООО «СТК» расположены в районе Красный Камень. Зоны действия тепловых сетей ООО «КОТК» расположены в районах Центральный, Афонино, поселок Карагайлинский. Зоны действия тепловых сетей ООО «Тепловая компания «Актив»  расположены в районах Черкасов Камень, Зеленая Казанка. Зоны действия тепловых сетей ООО «СибСтройСервис» расположены в районе Черкасов Камень.

- Изменение  тепловых  нагрузок  в  каждой  зоне действия источников  тепловой  энергии

Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2020.  Изменения внесены в «Раздел 2» утверждаемой части схемы теплоснабжения.

В качестве расчетных элементов территориального деления в Схеме теплоснабжения приняты жилые районы согласно Генеральному плану. Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективного теплопотребления  для каждого из периодов, как и прирост  перспективной застройки,  определены по состоянию на начало следующего периода, то есть исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода. Например, в период  2020-2023 гг. приводится прирост тепла за счет  новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный период, для  условного 2023 г. и т.д. Прирост тепловых нагрузок предусматривается за счет строительства  объектов   жилой, общественной   и социальной  сферы. Динамика изменения прироста фондов застройки представлена в таблице 3.1

Таблица 3.1. Перспективное изменение строительных площадей по районам с разделением на расчетные периоды до 2028 г.

| № | Наименова-ние района | Ввод объектов капитального строительства | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021-2023 гг. | 2024-2028 гг. | 2020-2028 гг. |
| 1 | Централь-ный район | Ввод общественно-деловых зданий | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ввод жилых зданий | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ввод строений всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Район Афонино | Ввод общественно-деловых зданий | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ввод жилых зданий | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ввод строений всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Район Зеленая Казанка | Ввод общественно-деловых зданий | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ввод жилых зданий | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ввод строений всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Район Черкасов Камень | Ввод общественно-деловых зданий | 0 | 59500 | 0 | 67545 |
|  |  | Ввод жилых зданий, в т.ч.: | 0 | 8000 | 38724 | 46724 |
|  |  | Квартал «А» | 0 | 8000 | 18000 | 26000 |
|  |  | Точечная застройка | 0 | 0 | 20724 | 20724 |
|  |  | Ввод строений всего | 0 | 67500 | 38724 | 114269 |
| 5 | Район Красный Камень | Ввод общественно-деловых зданий, в т.ч.: | 5177,2 | 5215 | 57401 | 67793 |
|  |  | 4-й микрорайон | 5177,2 | 0 | 9000 | 14177 |
|  |  | 5-й микрорайон | 0 | 0 | 26116 | 26116 |
|  |  | 2-й микрорайон | 0 | 5215 | 22285 | 27500 |
|  |  | Точечная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ввод жилых зданий, в т.ч.: | 15340,4 | 13588,62 | 246767 | 275696 |
|  |  | 4-й микрорайон | 13401,9 | 7773,12 | 13000 | 34175 |
|  |  | 5-й микрорайон | 0 | 0 | 91521 | 91521 |
|  |  | 2-й микрорайон | 1938,5 | 5815,5 | 142246 | 150000 |
|  |  | Ввод строений всего | 20517,6 | 18803,62 | 304168 | 343489 |
| 6 | Пос. Карагайлин-ский | Ввод общественно-деловых зданий | 0 | 0 | 0 | 1005 |
|  |  | Ввод жилых зданий, в т.ч.: | 0 | 5331 | 0 | 5331 |
|  |  | малоэтажные (усад.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | многоэтажные | 0 | 5331 | 0 | 5331 |
|  |  | Ввод строений всего | 0 | 5331 | 0 | 6336 |
|  | В целом по городу | Ввод общественно-деловых зданий | 5177,2 | 64715 | 57401 | 136343 |
|  |  | Ввод жилых зданий | 15340,4 | 21588,62 | 285491 | 322420 |
|  |  | Ввод строений всего | 20517,6 | 86303,62 | 342892 | 458763 |

Анализ данных, представленных в таблице 3.1, показывает, что:

- прирост площадей общественно-делового фонда в период с 2020 по 2028 гг. прогнозируется на уровне 52,223 тыс.м2;

- прирост площадей жилого фонда – 270,151 тыс.м2;

- суммарный ввод строительных площадей  ожидается  458,763 тыс.м2.

Наиболее развивающимся районом городского округа по приросту площадей жилого и общественного фонда в период с 2020 по 2028 гг. является район Красный Камень (343,489 тыс.м2 – 74,8% от общего ввода строительных площадей), далее следует район Черкасов Камень (114,269 тыс.м2 – 24,9% от общего ввода строительных площадей).

Аналогично прогнозу перспективной застройки прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным – для каждой из зон планировки. Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления по каждому территориальному элементу административного деления города представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки в период до 2028 г.

| № п/п | Наимено-вание района, типа застройки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Венти-ляция | ГВС | Сумма | Отоп-ление | Венти-ляция | ГВС | Сумма | Отоп-ление | Венти-ляция | ГВС | Сумма | Отоп-ление | Венти-ляция | ГВС | Сумма |
|  |  | 2020 г. | 2021-2023 гг. | 2024-2028 гг. | 2020-2028 гг. |
| 1 | ВСЕГО ПО ГОРОДУ | 3,411 | 0,581 | -2,79 | 1,2 | 4,608 | 0,215 | 1,78 | 6,603 | 29,453 | 4,235 | 12,685 | 46,373 | 37,472 | 5,031 | 11,875 | 54,381 |
|  | Общественно-деловые здания | 0,579 | 0,581 | 0,101 | 1,259 | 1,751 | 0,215 | 0,54 | 2,506 | 6,045 | 4,235 | 1,547 | 11,827 | 8,375 | 5,031 | 2,388 | 15,797 |
|  | Жилой фонд | 2,832 | 0 | -2,891 | -0,059 | 2,857 | 0 | 1,24 | 4,097 | 23,408 | 0 | 11,138 | 34,546 | 29,097 | 0 | 9,487 | 38,584 |
| 2 | Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Афонино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Зеленая Казанка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Черкасов Камень | 0,051 | 0,581 | 0,02 | 0,65 | 2,875 | 0 | 0,83 | 3,705 | 4,5 | 0 | 3,9 | 8,4 | 7,426 | 0,581 | 4,75 | 12,76 |
|  | Общественно-деловые здания | 0,051 | 0,581 | 0,02 | 0,65 | 1,475 | 0 | 0,28 | 1,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,526 | 0,581 | 0,30 | 2,41 |
|  | Жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0,55 | 1,95 | 4,5 | 0 | 3,9 | 8,4 | 5,9 | 0 | 4,45 | 10,35 |
| 6 | Красный Камень | 3,36 | 0 | -2,81 | 0,55 | 1,369 | 0,215 | 0,87 | 2,454 | 24,953 | 4,235 | 8,785 | 37,973 | 29,682 | 4,45 | 6,845 | 40,977 |
|  | Общественно-деловые здания | 0,528 | 0 | 0,081 | 0,609 | 0,276 | 0,215 | 0,26 | 0,751 | 6,045 | 4,235 | 1,547 | 11,827 | 6,849 | 4,45 | 1,888 | 13,187 |
|  | Жилой фонд | 2,832 | 0 | -2,891 | -0,059 | 1,093 | 0 | 0,61 | 1,703 | 18,908 | 0 | 7,238 | 26,146 | 22,833 | 0 | 4,957 | 27,79 |
| 7 | пос. Карагайлинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,364 | 0 | 0,08 | 0,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,364 | 0 | 0,28 | 0,644 |
|  | Общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 |
|  | Жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,364 | 0 | 0,08 | 0,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,364 | 0 | 0,08 | 0,444 |

В связи с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и переносом сроков мероприятий по развитию источников тепловой энергии  при актуализации схемы теплоснабжения вносятся изменения в тепловые нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии (перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии).

Балансы располагаемой тепловой мощности и потребляемой тепловой мощности по состоянию на 01.01.2020  представлены в таблице 3.3. В расчете балансов  тепловой мощности по состоянию на 01.01.2020 учтены данные по численности населения, закрытие котельных №14, №40 с переключением тепловых нагрузок к котельной №12к  за период 2018 года.

Таблица 3.3.  Балансы располагаемой тепловой мощности и потребляемой тепловой мощности по состоянию на 01.01.2020

| Номер, наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потребляемая тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №17 ООО «Тепловая компания «Актив» | 4,8 | 4,8 | 3,96 | 0,84 |
| №18 | 3,33 | 3,33 | 2,71 | 0,62 |
| №25 | 4,9 | 4,9 | 3,03 | 1,87 |
| №29 | 2,7 | 2,7 | 1,76 | 0,94 |
| №31 | 3,3 | 3,3 | 2,14 | 1,16 |
| №35 | 6,37 | 6,37 | 5,65 | 0,72 |
| №41 | 7,74 | 7,74 | 5,25 | 2,49 |
| №43 | 7,87 | 7,87 | 6,66 | 1,21 |
| НФС | 1,28 | 1,28 | 1,06 | 0,22 |
| №19 МП «Исток» | 22,64 | 22,64 | 17,13 | 5,96 |
| №26 | 22,64 | 22,64 | 19,99 | 2,65 |
| №33 | 16,5 | 16,5 | 15,25 | 1,25 |
| №34 | 22,64 | 22,64 | 18,42 | 4,22 |
| №3 ООО «СТК» | 39,62 | 39,62 | 28,46 | 11,16 |
| №7 | 80,0 | 80,0 | 61,91 | 18,09 |
| №1 ООО «КОТК» | 3,33 | 3,33 | 2,26 | 1,025 |
| №2 | 7,01 | 7,01 | 5,65 | 1,165 |
| №5 | 2,43 | 2,43 | 1,27 | 1,126 |
| №8 | 6,6 | 6,6 | 4,46 | 1,929 |
| №9 | 11,3 | 11,3 | 8,25 | 2,591 |
| №10 | 2,6 | 2,6 | 2,21 | 0,314 |
| №11 | 1,65 | 1,65 | 1,49 | 0,122 |
| №15а | 20,7 | 20,7 | 14,69 | 5,404 |
| №16 | 0,92 | 0,92 | 0,06 | 0,848 |
| №30 | 7,1 | 7,1 | 4,45 | 2,407 |
| №36 | 4 | 4 | 3,8 | 0,013 |
| №37 | 12,75 | 12,75 | 9,06 | 3,452 |
| №38 | 4,1 | 4,1 | 2,62 | 1,401 |
| №42 | 2,4 | 2,4 | 1,03 | 1,306 |
| №46а | 8,6 | 8,6 | 6,73 | 1,593 |
| №49 | 1,6 | 1,6 | 0,59 | 0,985 |
| №2 ОАО «УК «КРУ» | 13 | 13 | 4,52 | 8,48 |
| №3 ОАО «УК «КРУ» | 12 | 12 | 4,44 | 7,56 |
| ОАО «Знамя» | 40,8 | 40,8 | 2,96 | 37,84 |
| №12к ООО «СибСтройСервис» | 11,7 | 11,7 | 9,89 | 1,81 |
| МП «Исток» №50 | 1,6 | 1,6 | 0,48 | 1,12 |
| Всего по городскому округу: | 422,52 | 422,52 | 284,15 | 136,031 |

В 2020 году  планируется прирост тепловых нагрузок за счет подключения новых потребителей.

К концу 2020 года планируется увеличение суммарной  располагаемой тепловой мощности  котельных по отношению к уровню 2019 года  в связи с реконструкцией котельной № 34.

Балансы располагаемой тепловой мощности и потребляемой тепловой мощности по состоянию на 2020год представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4.  Балансы располагаемой тепловой мощности и потребляемой тепловой мощности по состоянию на 2020 год

| Номер, наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потребляемая тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №17 ООО «Тепловая компания «Актив» | 4,8 | 4,8 | 3,96 | 0,84 |
| №18 | 3,33 | 3,33 | 2,71 | 0,62 |
| №25 | 4,9 | 4,9 | 3,03 | 1,87 |
| №29 | 2,7 | 2,7 | 1,76 | 0,94 |
| №31 | 3,3 | 3,3 | 2,14 | 1,16 |
| №35 | 6,37 | 6,37 | 5,65 | 0,72 |
| №41 | 7,74 | 7,74 | 5,25 | 2,49 |
| №43 | 7,87 | 7,87 | 6,66 | 1,21 |
| НФС | 1,28 | 1,28 | 1,06 | 0,22 |
| №19 МП «Исток» | 22,64 | 22,64 | 17,13 | 5,96 |
| №26 | 22,64 | 22,64 | 19,99 | 2,65 |
| №33 | 16,5 | 16,5 | 15,25 | 1,25 |
| №34 | 40 | 40 | 18,42 | 21,58 |
| №3 ООО «СТК» | 39,62 | 39,62 | 25,3 | 14,32 |
| №7 | 80,0 | 80,0 | 65,62 | 14,38 |
| №1 ООО «КОТК» | 3,33 | 3,33 | 2,26 | 1,025 |
| №2 | 7,01 | 7,01 | 5,65 | 1,165 |
| №5 | 2,43 | 2,43 | 1,27 | 1,126 |
| №8 | 6,6 | 6,6 | 4,46 | 1,929 |
| №9 | 11,3 | 11,3 | 8,25 | 2,591 |
| №10 | 2,6 | 2,6 | 2,21 | 0,314 |
| №11 | 1,65 | 1,65 | 1,49 | 0,122 |
| №15а | 20,7 | 20,7 | 14,69 | 5,404 |
| №16 | 0,92 | 0,92 | 0,06 | 0,848 |
| №30 | 7,1 | 7,1 | 4,45 | 2,407 |
| №36 | 4 | 4 | 3,8 | 0,013 |
| №37 | 12,75 | 12,75 | 9,06 | 3,452 |
| №38 | 4,1 | 4,1 | 2,62 | 1,401 |
| №42 | 2,4 | 2,4 | 1,03 | 1,306 |
| №46а | 8,6 | 8,6 | 6,73 | 1,593 |
| №49 | 1,6 | 1,6 | 0,59 | 0,985 |
| №2 ОАО «УК «КРУ» | 13 | 13 | 4,52 | 8,48 |
| №3 ОАО «УК «КРУ» | 12 | 12 | 4,44 | 7,56 |
| ОАО «Знамя» | 40,8 | 40,8 | 2,96 | 37,84 |
| №12к ООО «СибСтройСервис» | 11,7 | 11,7 | 9,94 | 1,71 |
| МП «Исток» №50 | 1,6 | 1,6 | 0,48 | 1,12 |
| Всего по городскому округу: | 439,88 | 439,88 | 284,7 | 152,841 |

На основании анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия теплоисточников определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения к концу 2023 года выполнить следующие мероприятия:

МП «Исток»:

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной № 34 в период с 2020 по 2023 гг.;

- Закрытие котельной № 26 с переключением потребителей в зону обслуживания котельной № 34 в 2021 г.

ООО «КОТК»:

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельных № 2, 30 в период с 2020 по 2023 гг.

ООО «СТК»:

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №7 в период с 2020 по 2023 гг.

Балансы располагаемой тепловой мощности и потребляемой тепловой мощности по состоянию на 2023 год представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5. Балансы располагаемой тепловой мощности и потребляемой тепловой мощности по состоянию на 2023 год

| Номер, наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потребляемая тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №17 ООО «Тепловая компания «Актив» | 4,8 | 4,8 | 3,96 | 0,84 |
| №18 | 3,33 | 3,33 | 2,71 | 0,62 |
| №25 | 4,9 | 4,9 | 3,03 | 1,87 |
| №29 | 2,7 | 2,7 | 1,76 | 0,94 |
| №31 | 3,3 | 3,3 | 2,14 | 1,16 |
| №35 | 6,37 | 6,37 | 5,65 | 0,72 |
| №41 | 7,74 | 7,74 | 5,25 | 2,49 |
| №43 | 7,87 | 7,87 | 6,66 | 1,21 |
| НФС | 1,28 | 1,28 | 1,06 | 0,22 |
| №19 МП «Исток» | 22,64 | 22,64 | 17,13 | 5,96 |
| №26 | - | - | - | - |
| №33 | 16,5 | 16,5 | 15,25 | 1,25 |
| №34 | 60 | 60 | 39,55 | 20,45 |
| №3 ООО «СТК» | 39,62 | 39,62 | 25,3 | 14,32 |
| №7 | 80,0 | 80,0 | 68,074 | 11,926 |
| №1 ООО «КОТК» | 3,33 | 3,33 | 2,26 | 1,025 |
| №2 | 7,01 | 7,01 | 5,65 | 1,165 |
| №5 | 2,43 | 2,43 | 1,27 | 1,126 |
| №8 | 6,6 | 6,6 | 4,46 | 1,929 |
| №9 | 12,89 | 12,89 | 10,46 | 1,911 |
| №10 | - | - | - | - |
| №11 | - | - | - | - |
| №15а | 20,7 | 20,7 | 16,18 | 3,889 |
| №16 | - | - | - | - |
| №30 | 7,1 | 7,1 | 4,45 | 2,407 |
| №36 | - | - | - | - |
| №37 | 14,20 | 14,20 | 12,86 | 0,966 |
| №38 | 4,1 | 4,1 | 2,62 | 1,401 |
| №42 | 2,4 | 2,4 | 1,03 | 1,306 |
| №46а | 8,6 | 8,6 | 7,32 | 0,984 |
| №49 | - | - | - | - |
| №2 ОАО «УК «КРУ» | 13 | 13 | 4,52 | 8,48 |
| №3 ОАО «УК «КРУ» | 12 | 12 | 4,44 | 7,56 |
| ОАО «Знамя» | 40,8 | 40,8 | 2,96 | 37,84 |
| №12к ООО «СибСтройСервис» | 12,9 | 12,9 | 9,94 | 1,71 |
| МП «Исток» №50 | 1,6 | 1,6 | 0,48 | 1,12 |
| Всего по городскому округу: | 430,71 | 430,71 | 288,234 | 139,035 |

Анализ таблицы 3.5. показывает следующее:

- к концу 2023 года расчетная присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 3,534 Гкал/ч или  на 1,31% по отношению к уровню 2020 года и составит 288,234 Гкал/ч  (прирост тепловой нагрузки планируется на котельных №34,7);

- суммарная располагаемая тепловая мощность котельных в связи с реконструкцией котельных №9, 34, 37, 12к и закрытием котельных №10,11,16,36,49, 26  уменьшается на 9,17 Гкал/ч по отношению к уровню 2020 года;

- суммарный  резерв  располагаемой тепловой мощности составит   139,035 Гкал/ч.

На основании анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия теплоисточников определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения к концу 2028 года выполнить следующие мероприятия:

ООО «Тепловая компания «Актив»:

- Переключение потребителей из зоны обслуживания котельной №17 на обслуживание новой котельной №17а в 2028 г.;

- Переключение потребителей из зоны обслуживания котельной №18 на обслуживание новой котельной №17а в 2028 г.;

- Переключение потребителей из зоны обслуживания котельной №35 на обслуживание новой котельной №17а в 2028 г;

- Переключение потребителей из зоны обслуживания котельной №43 на обслуживание новой котельной №17а в 2028 г.

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №17 в период с 2024 по 2028 гг.

МП «Исток»

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №34 в период с 2023 по 2028 гг.

- Закрытие котельной №25 с переключением потребителей в зону обслуживания котельной №34 в 2024 г.

- Закрытие котельной №29 с переключением потребителей в зону обслуживания котельной №34 в 2025 г.

- Закрытие котельной №31 с переключением потребителей в зону обслуживания котельной №34 в 2026 г.

ООО «КОТК»:

- Закрытие котельной №36 с переключением потребителей в зону обслуживания котельной №37 в 2025 г.

- Закрытие котельной №49 с переключением потребителей в зону обслуживания котельной №46а в 2023 г.

- Закрытие котельной №11 с переключением потребителей в зону обслуживания котельной №15а ЦТП в 2022 г.

- Закрытие котельной №10 с переключением потребителей в зону обслуживания котельной №9 в 2022 г.

- Закрытие котельной №16  в 2023 г.

ООО «СТК»:

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельных №3, 7 в период с 2024-2028 гг.

ООО «СибСтройСервис»:

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №12к в период с 2023-2028 гг.

Балансы располагаемой тепловой мощности и потребляемой тепловой мощности по состоянию на 2028 год представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6. Балансы располагаемой тепловой мощности и потребляемой тепловой мощности по состоянию на 2028 год

| Номер, наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потребляемая тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №17 ООО «Тепловая компания «Актив» | - | - | - | - |
| №18 | - | - | - | - |
| №25 | - | -- | - | - |
| №29 | - | - | - | - |
| №31 | - | - | - | - |
| №35 | - | - | - | - |
| №41 | 9,29 | 9,29 | 6,76 | 2,53 |
| №43 | - | - | - | - |
| №17а | 26 | 26 | 21,63 | 4,37 |
| НФС | 1,28 | 1,28 | 1,06 | 0,22 |
| №19 МП «Исток» | 22,64 | 22,64 | 17,13 | 5,96 |
| №26 | - | - | - | - |
| №33 | 19,5 | 19,5 | 15,75 | 3,75 |
| №34 | 60 | 60 | 51,3 | 8,7 |
| №3 ООО «СТК» | 70,8 | 70,8 | 61,915 | 8,885 |
| №7 | 80,0 | 80,0 | 69,432 | 10,568 |
| №1 ООО «КОТК» | 3,33 | 3,33 | 2,26 | 0,899 |
| №2 | 7,01 | 7,01 | 5,65 | 1,165 |
| №5 | 2,43 | 2,43 | 1,27 | 1,126 |
| №8 | 6,6 | 6,6 | 4,46 | 1,929 |
| №9 | 12,89 | 12,89 | 10,46 | 1,905 |
| №10 | - | - | - | - |
| №11 | - | - | - | - |
| №15а | 20,7 | 20,7 | 16,18 | 3,889 |
| №16 | - | - | - | - |
| №30 | 7,1 | 7,1 | 4,45 | 2,407 |
| №36 | - | - | - | - |
| №37 | 14,2 | 14,2 | 12,86 | 0,966 |
| №38 | 4,1 | 4,1 | 2,62 | 1,401 |
| №42 | 2,4 | 2,4 | 1,03 | 1,306 |
| №46а | 8,6 | 8,6 | 7,32 | 0,984 |
| №49 | - | - | - | - |
| №2 ОАО «УК «КРУ» | 13 | 13 | 4,52 | 8,48 |
| №3 ОАО «УК «КРУ» | 12 | 12 | 4,44 | 7,56 |
| ОАО «Знамя» | 40,8 | 40,8 | 2,96 | 37,84 |
| №12к ООО «СибСтройСервис» | 12,9 | 12,9 | 11,99 | 0,91 |
| МП «Исток» №50 | 1,6 | 1,6 | 0,48 | 1,12 |
| Всего по городскому округу: | 459,17 | 459,17 | 337,927 | 118,87 |

Анализ таблицы 3.6. показывает следующее:

- к концу 2028 года расчетная присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 49,693 Гкал/ч или на 14,4 % по отношению к уровню 2023 года  и составит 336,867 Гкал/ч  (прирост тепловой нагрузки планируется на котельных №41,3,7,12К,34);

- суммарная располагаемая тепловая мощность котельных в связи с реконструкцией котельных №3,33, 41, закрытием котельных №25,29,31 и строительством новой котельной   № 17а увеличится  на 28,46 Гкал/ч по отношению к уровню 2023 года;

- суммарный резерв  располагаемой   тепловой   мощности  составит   118,87 Гкал/ч.

4. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2020. Изменения внесены в «Раздел 9» утверждаемой части схемы теплоснабжения. Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и переносом сроков мероприятий по развитию источников тепловой энергии (мощности).

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяет прежде всего условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В этой связи в зонах теплоснабжения Киселевского городского округа крупными источниками тепловой энергии, тепловые сети которых могут быть связаны между собой, являются котельные №3 и №7 ООО «СТК», №2 и №30 ООО «КОТК».

Предлагаемое к реализации распределение тепловой нагрузки представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

| Номер, наименование котельной | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2023 | 2028 |
| №17 ООО «Тепловая компания «Актив» | 3,96 | 3,96 | 3,96 | - |
| №18 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | - |
| №17а | - | - | - | 21,63 |
| №25 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | - |
| №29 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | - |
| №31 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | - |
| №35 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | - |
| №41 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 6,76 |
| №43 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | - |
| НФС | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| №19 МП «Исток» | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 |
| №26 | 19,99 | 19,99 | - | - |
| №33 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,75 |
| №34 | 18,42 | 18,42 | 39,55 | 51,3 |
| №3 ООО «СТК» | 28,46 | 25,3 | 25,3 | 61,915 |
| №7 | 61,91 | 65,62 | 68,074 | 69,432 |
| №1 ООО «КОТК» | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| №2 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
| №5 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| №8 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 |
| №9 | 8,25 | 8,25 | 10,46 | 10,46 |
| №10 | 2,21 | 2,21 | - | - |
| №11 | 1,49 | 1,49 | - | - |
| №15а | 14,69 | 14,69 | 16,18 | 16,18 |
| №16 | 0,06 | 0,06 | - | - |
| №30 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| №36 | 3,8 | 3,8 | - | - |
| №37 | 9,06 | 9,06 | 12,86 | 12,86 |
| №38 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| №42 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| №46а | 6,73 | 6,73 | 7,32 | 7,32 |
| №49 | 0,59 | 0,59 | - | - |
| №2 ОАО «УК «КРУ» | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
| №3 ОАО «УК «КРУ» | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
| ОАО «Знамя» | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| №12к ООО «СибСтройСервис» | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 11,99 |
| МП «Исток» №50 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Всего по городскому округу: | 284,15 | 284,7 | 288,234 | 337,927 |

5.  Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства

Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2020. Изменения внесены в «Раздел 4» утверждаемой части схемы теплоснабжения. Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки, переносом сроков мероприятий по развитию источников тепловой энергии, изменением мероприятий по развитию источников тепловой энергии.

Подключение перспективных тепловых нагрузок потребителей планируется в следующих зонах обслуживания котельных: № 3, 7, 46а, 37, 12к, 33, 34.  Переключение потребителей из зоны обслуживания котельных №10, 11, 36, 49, 26 , 25, 29, 31 подлежащих закрытию, планируется в зоны обслуживания котельных № 9, 15а (ЦТП), 37, 46а, 34. С целью  подключения потребителей на котельных № 3, 7, 33, 34,12 к, 37,18 для обеспечения резерва тепловой мощности планируется реконструкция источников тепловой энергии. При подготовке предложений по реконструкции источников тепловой энергии учитывались мероприятия инвестиционных программ теплоснабжающих предприятий.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии (с учетом технических условий на присоединение к тепловым сетям) представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Перечень мероприятий по реконструкции  источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку

| № п/п | Наиме-нование котель-ной | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики | Год начала реали-зации меро-прия-тия | Год окон-чания реали-зации меро-прия-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наиме-нова-ние пока-зателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |
|  |  |  |  |  | до реали-зации меро-прия-тия | после реали-зации меро-приятия |  |  |
| 1 | Котель-ная №3 | Строительство ЦТП микрорайона №5, Красный Камень | Мощ-ность | Гкал/ час | 0 | 19,563 | 2022 | 2023 |
| 2 |  | Проектирование и строительство ЦТП микрорайона №2, Красный Камень | Мощ-ность | Гкал/ час | 0 | 19,5 | 2022 | 2023 |
| 3 |  | Проектирование и реконструкция котельной №3: - проектирование - строительство пристройки и монтаж двух котлоагрегатов КЕ 25/14 - реконструкция существующей части котельной №3 - ввод в эксплуатацию дымовой трубы | Мощность котель-ной | Гкал/ час | 39,62 | 67,94 | 2021 2022 2023 2023 | 2021 2023 2023 2023 |
| 4 |  | Замена котла №1 ДКВР 20-13 на котел КЕ 25/14 | Мощ-ность | Гкал/ час | 11,3 | 14,16 | 2025 | 2025 |
| 5 |  | Замена сетевой насосной группы | Подача | м3/ час | 775,4 | 1343 | 2018 | 2022 |
| 6 |  | Увеличение мощности группы пластинчатых теплообменников | Мощ-ность | Гкал/ час | 35 | 39,62 | 2018 | 2022 |
| 7 | Котель-ная №7 | Проектирование и реконструкция ЦТП | Мощ-ность | Гкал/ час | 78,77 | 80 | 2023 | 2028 |
| 8 | Котель-ная №37 | Замена котла №8 НР-18 на котел КВр-2,15 | Мощ-ность котла | Гкал/ час | 1 | 2,15 | 2025 | 2025 |
| 9 | Котель-ная №33 | Монтаж дополнительного котла №2 ДКВР 10/13 и вспомогательного оборудования | Мощ-ность котель-ной | Гкал/ час | 16,5 | 22 | 2022 | 2022 |
| 10 |  | Замена котла №1 ДКВР 10/13 и вспомогательного оборудования | Мощ-ность котель-ной | Гкал/ час | 16,5 | 22 | 2024 | 2024 |
| 11 |  | Замена котла №3 ДКВР 10/13 и вспомогательного оборудования | Мощ-ность котель-ной | Гкал/ час | 16,5 | 22 | 2026 | 2026 |
| 12 |  | Замена котла №4 ДКВР 10/13 и вспомогательного оборудования | Мощ-ность котель-ной | Гкал/ час | 16,5 | 22 | 2028 | 2028 |
| 13 |  | Замена технологического оборудования: насосная группа, деаэратор, ШЗУ | Мощ-ность котель-ной | Гкал/ час | 16,5 | 16,5 | 2020 | 2023 |
| 14 | Котель-ная №34 | Проектирование и реконструкция котельной №34 с переключением тепловых нагрузок котельной №26: - проектирование; - демонтаж котлов КЕ10/14 (4 шт.) и монтаж котлов КВТС 20/150 (3шт.) и вспомогательного оборудования | Мощ-ность котель-ной | Гкал/ час | 22,64 | 60 | 2019 2019 2019 2019 | 2020 2020 2020 2021 |
| 15 | Котель-ная №18 | Замена котла №4 НР-18 на котел КВр-1,2 и вспомогательного оборудования | Мощ-ность котель-ной | Гкал/ час | 3,33 | 3,68 | 2020 | 2020 |
| 16 | Котель-ная №12к | Техническое перевооружение котельной №12к: -монтаж и обвязка котлов КВМ 2,5 (4 шт.) и вспомогательного оборудования (циклоны дымососы, вентиляторы, насосы ГВС, насосы котловые); - монтаж пластинчатых теплообменников марки НН№22-ТО10/31-ТКТL-80 (2 шт.) - на ГВС, марки НН№100 - ТО10/217-ТКТL-62 (1 шт.) - на отопление; - монтаж резервной емкости V- 200 м3); - строительство угольного склада с установкой крана подвесного мостового электрического однопролётного, грейфера одноканатного; - строительство здания ремонтно- механического цеха и гаража; - наладка системы автоматизации котлов; - замена котлов КВМ 1,8 на котлы КВМ 2,5 (2 шт.) | Мощ-ность котель-ной Объем Объем Объем Расход топли-ва Мощ-ность | Гкал/ час Гкал/ час Гкал/ час м3 м3 м3 кг/ Гкал Гкал/ час | 3,1 3,1 0 200 0 0 290 11,7 | 12,9 11,7 13,844 700 2592 2100 255 12,9 | 2017 2017 2020 2022 2023 2023 2024 2024 | 2024 2018 2022 2022 2023 2024 2024 2024 |

6. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии

Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2020.  Изменения внесены в «Раздел 4» утверждаемой части схемы теплоснабжения. Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки, переносом сроков мероприятий по развитию источников тепловой энергии, изменением мероприятий по развитию источников тепловой энергии. При этом принципиальных изменений по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии (мощности) и системы транспорта теплоносителя не предусматривается.

В таблице 6.1. представлены сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского округа до 2028 года включительно.

Таблица 6.1. Сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского округа до 2028 года

| № | Наименование мероприятия | Период 2020 гг. | Период 2021-2023 гг. | Период 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закрытие котельных, шт. | - | Котельные №10, 11, 16,49, 36, 26 | Котельные №17, 18, 35, 43, 25, 29, 31 |
| 2 | Реконструкция котельных, шт., в т.ч.: | Котельные № 18, 34, 25, 35, 41 43 | Котельные № 2, 9,15а, ЦТП, 18, 19, 25, 29, 31,33, 35, 37, 38, 41, 43, НФС, 3,7 | Котельные № 8, 17, 18, 25, 29, 31, 35, 37, 41, 43, |
| 2.1 | - установка котельного оборудования | Котельные № 31, 41, 9, 38, 18, 34, 25, 43 | Котельные № 2, 25, 31, 37, 38, 29, 41, 9, 50, 33, 35, 43, НФС | Котельные №37, 1, 41, 35, 17 |
| 2.2 | - капитальный ремонт котельного оборудования | Котельные № 2, 30, 37,17, 18, 25, 29, 31, 35, 41, 43, НФС | Котельные № 2, 5, 9, 11, 19, 30, 36, 37, 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41, 43, НФС | Котельная №7 |
| 2.3 | -замена насосного оборудования на котельной | Котельные № 35, 43, 25, 31, 8, 9, 30, 38 | Котельные № 2, 8, 9, 30, 36, 38, 46а, ЦТП, 29, 43, НФС | Котельные №46а, 17 |
| 2.4 | - установка ВПУ на котельной | - | - | Котельные №17, 18, 25, 29, 31, 35, 41, 43,36 |
| 2.5 | - установка преобразователей частоты на оборудовании | Котельная №41, 35, 18, 25, 31, НФС | Котельные № 29, 43 | Котельная №17 |
| 3 | Строительство новых источников тепловой энергии, шт. | - | - | Котельная №17а |

В 2028 году планируется строительство новой котельной №17а с переключением на неё тепловых нагрузок малых котельных № 17, 18, 35, 43. Вновь возводимую котельную предлагается оснастить котлами типа КВ-ТС-6,5-150  либо их аналогом, установленная мощность котельной 26 Гкал/час.

Хотя резерв  котельных достаточен для покрытия тепловых нагрузок подключенных потребителей, для повышения эффективности работы котельных  рекомендуется на котельных № 1, 2, 11, 25, 29, 31, 35, 41, 43, 50 заменить котлоагрегаты со сроком службы 25 лет и более на новые котлы с более высоким КПД. На котельных № 19, 15а запланирована замена котлов и вспомогательного оборудования, на котельной №7 запланирован капитальный ремонт котлов с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котлов.

Решения по подбору  инженерного оборудования источников тепла принимались на основании расчета мощности новых источников теплоснабжения с учетом старения и вывода из эксплуатации основного оборудования существующих источников. Подбор котлов осуществлялся по прайс-листам и рекламной продукции каталогов заводов-изготовителей. Марки оборудования, указанного в мероприятиях по реконструкции источников теплоснабжения, приняты условно, при необходимости можно заменить на аналогичные.

К техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения  эффективности работы систем теплоснабжения относится реконструкция котельных, включая: установку ВПУ; установку преобразователей частоты на котельном оборудовании.

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции,

техническому перевооружению источников тепловой энергии

| № | Наименование котельной | Год проведения мероприя-тия | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция источников тепловой энергии |
| 1 | Котельная №7 | 2024 | Капитальный ремонт котла №1 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла |
| 2 | Котельная №7 | 2025 | Капитальный ремонт котла №2 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла |
| 3 | Котельная №7 | 2026 | Капитальный ремонт котла №3 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла |
| 4 | Котельная №7 | 2027 | Капитальный ремонт котла №4 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла |
| 5 | Котельная №49 | 2021-2022 | Капитальный ремонт котла №1,2 типа КВ-0,8 с заменой трубной части и топочного полотна |
| 6 | Котельная №19 | 2021-2022 | Капитальный ремонт котла №2,4 типа КЕ 10/14 с заменой трубной части и колосниковой решетки |
| 7 | Котельная №19 | 2019-2021 | Замена батарейных циклонов №1,3,4 |
| 8 | Котельная №19 | 2019 | Замена экономайзера №1,2 БЦ-259 |
| 9 | Котельная №7 | 2017 | Реконструкция ВРУ (проектирование и замена трансформаторов) |
| 10 | Котельная №15а | 2020 | Реконструкция поверхности нагрева котла №2 типа TNN-Uvе |
| 11 | Котельная №2 | 2022 | Замена котлов НР18 №1-8 на КВс-1,45 |
| 12 | Котельная №37 | 2019 | Замена котлов типа КВр -1,45 (4 шт.) на аналогичные |
| 13 | Котельная №37 | 2020-2025 | Замена котлов типа КВр -1,45 (3 шт.) на аналогичные |
| 14 | Котельная №1 | 2022 | Замена котла №2 на Гефест 0,8-95 ТР |
| 15 | Котельная №1 | 2023 | Замена котла №3 на Гефест 0,8-95 ТР |
| 16 | Котельная №1 | 2028 | Замена котла №1 на Гефест 0,8-95 ТР |
| 17 | Котельная №42 | 2023 | Замена котла №1 на КВр-1,1 |
| 18 | Котельная №9 | 2018 | Замена сетевого насоса №1 на насос NL150/400-55-4-12 с эл. двиг. 55 кВт/ 1500 об/мин. |
| 19 | Котельная №9 | 2021 | Замена сетевого насоса №2 на насос IL200/315-37/4 с эл. двиг. 37 кВт/ 1500 об/мин. |
| 20 | Котельная №9 | 2021 | Замена насосов ГВС №1,2 на насос BL150/360-45/4 с эл. двиг. 45 кВт/ 1500 об/мин. |
| 21 | Котельная №9 | 2021 | Монтаж дополнительного котла типа КВр-1,45 МВт |
| 22 | Котельная №38 | 2023 | Монтаж насосов ГВС (2 шт.) IL50/210-11/2 с эл. двиг. 11 кВт/ 3000 об/мин. |
| 23 | Котельная №38 | 2023 | Монтаж котла КВр-0,39 для системы ГВС |
| 24 | Котельная №38 | 2021 | Монтаж сетевого насоса BL 65/210-22/2 c эл.двигателем 22 к Вт/3000 об.мин. |
| 25 | Котельная №36 | 2021 | Замена сетевого насоса №1 на насос IL100/190-30/2 с эл. двиг. 30 кВт/ 3000 об/мин. |
| 26 | Котельная №8 | 2018 | Замена сетевого насоса №1,2 на насос NL100/200-45-2-12, с эл. двиг. 45 кВт/ 2900 об/мин. |
| 27 | Котельная №8 | 2021 | Замена котла ДКВ 4/13 на котел ДКВР 4/13 |
| 28 | Котельная №8 | 2022-2024 | Монтаж котлов КВм-2 (4шт.) |
| 29 | Котельная №30 | 2021 | Замена сетевого насоса №1 на наос BL125/315-45/4с, с эл. двиг.45 кВт/1500 об/мин. |
| 30 | Котельная №30 | 2018 | Замена сетевого насоса №2 на наос BL125/315-45/4с, с эл. двиг.45 кВт/1500 об/мин. |
| 31 | Котельная №46а | 2026 | Замена сетевых насосов №1, 2 на насосы IL150/340-45/4, с эл. двиг. 45 кВт/ 1500 об/мин. |
| 32 | Котельная №15а (ЦТП) | 2020 | Замена сетевого насоса на насос NL125/200-90-2-12, с эл. двиг. 90 кВт/3000 об/мин. |
| 33 | Котельная №31 | 2020-2021 | Замена котла №2 на КВр-0,93 и вспомогательного оборудования |
| 34 | Котельная №31 | 2020 | Установка сетевых, подпиточных насосов 4шт. типа Pedrollo |
| 35 | Котельная №29 | 2020-2021 | Замена котла №2 на КВр-1,2 |
| 36 | Котельная №29 | 2021 | Установка сетевых, подпиточных насосов 4шт. типа Pedrollo |
| 37 | Котельная №41 | 2020- 2021 | Замена котлов №5-8 на КВр-1,2 и вспомогательного оборудования |
| 38 | Котельная №41 | 2023 | Монтаж ШЗУ зала №2 |
| 39 | Котельная НФС | 2021-2023 | Проектирование и замена котла Нр 18 № 1 на котел КВр -106-018 (КВр-08к) . Проектирование и замена котла Нр 18 № 2 на котел КВр -106-018 (КВр-08к) в котельной НФС |
| 40 | Котельная НФС | 2020-2024 | Замена дутьевого вентилятора ВД30 ЦС (шт.1) |
| 41 | Котельная НФС | 2020-2024 | Проектирование и монтаж подпиточного насоса № 1, № 2 типа Pedrllo F 32-160 С,в котельной НФС (шт.2) |
| 42 | Котельная НФС | 2021-2023 | Проектирование и установка котла № 3 КВр-106-018 (КВр- 0,8 К) и вспомогательного оборудования |
| 43 | Котельная НФС | 2021 | Замена насосов сетевых SAER IR 80-160А на насоса типа Pedrollo, либо аналогичные,с установкой регулирочного клапана |
| 44 | Котельная НФС | 2020-2021 | Капитальный ремонт конвейера ШЗУ |
| 45 | Котельная НФС | 2021 | Замена дымососа ДН-9 |
| 46 | Котельная НФС | 2021-2023 | Изготовление и монтаж резервной емкости V -15 м3 |
| 47 | Котельная НФС | 2021-2023 | Установка прибора, для снижения солей жесткости |
| 48 | Котельная НФС | 2021-2023 | Проектирование и монтаж прибора учета тепловой энергии |
| 49 | Котельная №50 | 2021 | Замена котла №2 на Гефест 0,6-95 ТР и вспомогательного оборудования |
| 50 | Котельная №50 | 2021 | Замена вентилятора ВД 2,8 |
| 51 | Котельная №50 | 2021 | Установка сетевых, подпиточных насосов 4шт. типа SAER IR 32-160 |
| 52 | Котельная №35 | 2020-2026 | Замена котлов №2-4, 1, 7, 8 на КВр-1,2 и вспомогательного оборудования |
| 53 | Котельная №35 | 2020 | Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ №1, 2 |
| 54 | Котельная №35 | 2020-2021 | Установка сетевых, ГВС насосов 2шт. типа Pedrollo |
| 55 | Котельная №25 | 2020-2021 | Замена котла № 4 на КВр-1,2 и вспомогательного оборудования |
| 56 | Котельная №25 | 2020 | Установка сетевых, подпиточных, ГВС насосов 6шт. типа Pedrollo |
| 57 | Котельная №43 | 2020-2021 | Установка сетевых, подпиточных, ГВС насосов 6шт. типа Pedrollo |
| 58 | Котельная №43 | 2021-2022 | Монтаж прибора учета тепловой энергии |
| 59 | Котельная №43 | 2021-2022 | Установка преобразователей частоты на насосы типа, Pedollo |
| 60 | Котельная №43 | 2023 | Замена котлов №5,7 на КВр-2,5 и вспомогательного оборудования |
| 61 | Котельная №43 | 2020 | Капитальный ремонт конвейера ШЗУ, углеподачи |
| 62 | Котельная №43 | 2020 | Ремонт трубной части котла, замена секций котла №1,2,3 Ремонт колосниковой решетки котлов №1,2,3 |
| 63 | Котельная №43 | 2020 | Капитальный ремонт циклонов БЦ 259 (2 шт.) с заменой газоходов |
| 64 | Котельная №17 | 2025 | Установка сетевых, подпиточных насосов 4шт. типа SAER IR 80-200a, IR32-160, Pedrollo |
| 65 | Котельная №17 | 2020 | Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ №1, 2 |
| 66 | Котельная №17 | 2025-2026 | Замена котлов №1-4 на КВр-1,5 и вспомогательного оборудования |
| 67 | Котельная НФС | 2021 | Монтаж котла №3 НР-0,8 и вспомогательного оборудования |
| 68 | Котельная №18 | 2020 | Ремонт трубной части котла, замена секций котла №3 |
| 69 | Котельная №25 | 2020 | Ремонт трубной части котла, замена секций котла №3,6 с заменой секций |
| 70 | Котельная №25 | 2020 | Капитальный ремонт емкости V-50м3 |
| 71 | Котельная №29 | 2020 | Капитальный ремонт дымососа ДН-8 |
| 72 | Котельная №29 | 2020 | Замена дымососа ДН-10 |
| 73 | Котельная №29 | 2020 | Капитальный ремонт СКИП |
| 74 | Котельная №29 | 2020 | Устройство теплоизоляции на емкости V-20м3 |
| 75 | Котельная №31 | 2020 | Капитальный ремонт решетки котла №2 |
| 76 | Котельная №35 | 2020 | Капитальный ремонт конвейера ШЗУ С 53 |
| 77 | Котельная №35 | 2020 | Капитальный ремонт котлов №2 замена секций, обмуровки, запорной арматуры |
| 78 | Котельная №35 | 2020 | Замена вентилятора Вр 280-4,8 (4шт) |
| 79 | Котельная №35 | 2020 | Капитальный ремонт дымососа № 1, 2 ДН-10 |
| 80 | Котельная №35 | 2020 | Капитальный ремонт грейфера и тельфера |
| 81 | Котельная №41 | 2020 | Замена тельфера №1 ТП-200П |
| 82 | Котельная №41 | 2020 | Замена вытяжного вентилятора ВД 30 ЦС |
| 83 | Котельная №41 | 2020 | Замена технологического трубопровода в котельной Д 219мм, L38м |
| Техническое перевооружение источников тепловой энергии |
| 84 | Котельная №1, 2, 11, 30, 38, 42 | 2017 | Установка водоподготовительной установки типа электромагнитного преобразователя накипи АкваЩит-М |
| 85 | Котельная №31 | 2020 | Установка преобразователей частоты на сетевые, подпиточные насосы 4шт. типа HYUNDAI |
| 86 | Котельная №29 | 2021 | Установка преобразователей частоты на сетевые, подпиточные насосы 4шт. типа HYUNDAI |
| 87 | Котельная №41 | 2019-2020 | Установка преобразователей частоты на насосные агрегаты 6шт. типа HYUNDAI |
| 88 | Котельная НФС | 2020 | Установка преобразователей частоты на сетевые, подпиточные насосы |
| 89 | Котельная №50 | 2021 | Установка преобразователей частоты на сетевые, подпиточные насосы 4шт. типа HYUNDAI |
| 90 | Котельная №35 | 2019-2020 | Установка преобразователей частоты на насосные агрегаты 6шт. типа HYUNDAI |
| 91 | Котельная №18 | 2019-2021 | Установка преобразователей частоты на сетевые, подпиточные насосы 4шт. типа HYUNDAI |
| 92 | Котельная №25 | 2020 | Установка преобразователей частоты на насосные агрегаты 6шт. типа HYUNDAI |
| 93 | Котельная №43 | 2021-2022 | Установка преобразователей частоты на насосные агрегаты 6шт. типа HYUNDAI |
| 94 | Котельная №17 | 2025 | Установка преобразователей частоты на сетевые, подпиточные насосы 4шт. типа HYUNDAI |
| 95 | Котельная №36 | 2024 | Установка новой энергоэффективной установки ХВО |
| 96 | Котельная №17, 18, 25, 29, 31, 35, 41, 43 | 2025-2026 | Установка водоподготовительной установки типа PentairWaterTS 91-13, 91-08, 95-24 |
| 97 | Котельная №17, 18, 25, 29, 31, 35, 41, 43, НФС | 2020-2024 | Установка прибора для снижения солей жесткости |
| Строительство новых источников тепловой энергии |
| 98 | Котельная №17а | 2027 | Строительство котельной мощностью 26 Гкал/час |

7. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов

Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2020.  Изменения внесены в «Раздел 5» утверждаемой части схемы теплоснабжения. Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки, переносом сроков мероприятий по развитию источников тепловой энергии, изменением мероприятий по развитию источников тепловой энергии.

Сведения о тепловых сетях по состоянию на 01.01.2020  представлены в таблице 7.1. При подготовке предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей учитывались мероприятия инвестиционных программ теплоснабжающих предприятий.  Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей представлены в таблицах 7.2. – 7.5.

Таблица 7.1. Сведения о тепловых сетях по состоянию на 01.01.2020

| № котель-ной | Тип прокладки | Протяженность тепловых сетей в 1-трубном измерении, п.м. | Итого, м.п. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Условные диаметры трубопроводов, мм |  |
|  |  | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 125 | 100 | 80 | 70 | 50 | 40 | 32 | 1-труб. изм. | 2-х труб. изм. |
| 3 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  | 3648 | 164 |  | 282 | 983 | 1275 | 678 | 1898 | 1415 | 156 | 424 | 80 |  | 11003 | 5501,5 |
|  | Надземная | 140 |  |  | 1290 |  |  | 472 | 80 | 1212 |  | 556 | 344 |  |  | 4094 | 2047 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: | 140 | 3648 | 164 | 1290 | 282 | 983 | 1747 | 758 | 3464 | 1061 | 712 | 768 | 80 |  | 15097 | 7548,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 140 | 3648 | 164 | 1290 | 282 | 983 | 1747 | 758 | 3464 | 1061 | 712 | 768 | 80 |  | 15097 | 7548,5 |
| 7 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  | 262 | 122 | 2044 | 2651 | 1988 | 2412 | 2276 | 2645 | 264 | 104 |  | 14768 | 7384 |
|  | Надземная | 2727 | 1286 |  | 820 | 1672 | 794 | 3354 | 60 | 1346 | 70 | 132 |  |  |  | 12261 | 6130,5 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  | 153 | 1256 | 826 | 1421 | 1146 | 1715 | 456,7 | 244 |  | 7217,7 |  |
|  | Надземная |  |  | 64,5 | 1419 | 393 | 410 | 1340 | 421 | 94 | 412 | 347 |  |  |  | 4900,5 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  | 153 | 83 | 1512 | 783 | 725 | 3159 | 803 |  | 7218 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  | 64,5 | 1419 | 803 | 30 | 1399 | 416 | 27 | 568 | 174 |  | 4900,6 |  |
|  | Итого отопление: | 2727 | 1286 |  | 1082 | 1794 | 2838 | 5905 | 2148 | 3712 | 2536 | 2634 | 264 | 104 |  | 27029 | 13514,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  | 64,5 | 1419 | 457,5 | 1982 | 3552 | 1361 | 4480 | 2748 | 2951 | 3941 | 1281 |  | 24237 | 12118,5 |
|  | Всего: | 2727 | 1286 | 64,5 | 2501 | 2251,5 | 4820 | 9457 | 3509 | 8192 | 5284 | 5585 | 4205 | 1385 |  | 51266 | 25633 |
| НФС | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 670 | 670 | 114 | 692 | 846 | 490 | 312 |  | 3794 | 1897 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  |  |  | 670 | 670 | 114 | 692 | 846 | 490 | 312 |  | 3794 | 1897 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  | 670 | 670 | 114 | 692 | 846 | 490 | 312 |  | 3794 | 1897 |
| 12к | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  | 392 | 318 | 528 | 1508 | 442 | 170 | 843 | 88 | 222 | 4511 | 2255,5 |
|  | Надземная |  |  |  |  | 270 | 739 | 156 | 304 | 322 | 199 | 16 |  |  |  | 2006 | 1003 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 141 | 74 |  |  |  | 158 | 463 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  |  |  |  | 183 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 141 | 74 |  |  |  | 158 | 463 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  |  |  |  | 183 |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  | 270 | 1131 | 474 | 832 | 1830 | 641 | 186 | 843 | 88 | 222 | 6517 | 3258,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  | 366 | 180 | 282 | 148 |  |  |  | 316 | 1292 | 646 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 270 | 1131 | 840 | 1012 | 2112 | 789 | 186 | 843 | 88 | 538 | 7809 | 3904,5 |
| 17 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  | 688 |  |  | 406 | 394 | 728 | 176 | 217 | 859 | 22 |  | 3490 | 1745 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  | 102 | 366 | 118 | 468 | 20 | 198 | 38 | 6 | 86 | 1402 | 701 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  | 688 |  | 102 | 772 | 512 | 1196 | 196 | 415 | 897 | 28 | 86 | 4892 | 2446 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 688 |  | 102 | 772 | 512 | 1196 | 196 | 415 | 897 | 28 | 86 | 4892 | 2446 |
| 18 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  | 130 | 845 | 518 | 78 | 82 | 496 |  |  | 2149 | 1074,5 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  | 2 | 568 | 390 | 217 | 7 |  | 31 | 110 | 194 | 1519 | 759,5 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  |  | 2 | 698 | 1235 | 735 | 85 | 82 | 527 | 110 | 194 | 3667 | 1834 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 2 | 698 | 1235 | 735 | 85 | 82 | 527 | 110 | 194 | 3667 | 1834 |
| 25 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  | 21 | 486 |  | 428 | 328 | 214 | 870 | 78 | 18 | 2443 | 1221,5 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 106 |  | 236 | 18 | 10 | 740 |  | 15 | 1140 | 570 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,5 | 127 |  | 326 | 69 | 475 | 1048,5 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 | 118 | 5 | 184,5 | 360,5 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 | 14 | 154 | 107 | 125 | 478 | 888,5 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 | 220,5 | 311,5 |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  |  | 21 | 592 |  | 664 | 346 | 224 | 1610 | 78 | 48 | 3583 | 1791,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 | 141 | 207 | 551 | 290 | 1358 | 2609 | 1304,5 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 21 | 592 |  | 726 | 487 | 431 | 2161 | 368 | 1406 | 6192 | 3096 |
| 29 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  | 44 | 188 | 356 | 454 | 488 | 28 | 586 |  | 4 | 2148 | 1174 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 268 | 180 | 186 |  | 202 |  |  | 80 | 916 | 458 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  |  | 44 | 456 | 536 | 640 | 488 | 230 | 586 |  | 84 | 3164 | 1532 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 44 | 456 | 536 | 640 | 488 | 230 | 586 |  | 84 | 3164 | 1532 |
| 31 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  | 314 | 618 | 578 | 268 | 116 | 366 |  |  | 2260 | 1130 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 20 | 10 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  |  |  | 324 | 618 | 578 | 278 | 116 | 366 |  |  | 2280 | 1140 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  | 324 | 618 | 578 | 278 | 116 | 366 |  |  | 2280 | 1140 |
| 35 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  | 134 | 98 |  | 106 | 74 | 228 | 110 |  | 52 |  | 10 | 812 | 406 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  | 546 | 1070 | 116 | 394 | 24 |  | 190 |  |  | 2340 | 1170 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  | 134 | 98 | 546 | 1176 | 190 | 622 | 134 |  | 242 |  | 10 | 3152 | 1576 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 134 | 98 | 546 | 1176 | 190 | 622 | 134 |  | 242 |  | 10 | 3152 | 1576 |
| 41 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  | 475 | 230 | 340 | 418 | 206 | 578 | 1038 | 302 | 344 |  | 40 | 3971 | 1985,5 |
|  | Надземная |  |  |  | 11 |  |  | 94 | 68 |  |  |  |  |  |  | 173 | 86,5 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  | 41 |  | 274 |  | 170 | 209 | 126 | 138 | 601 | 294 | 75 | 1928 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 90 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  | 269 |  | 215 | 126 | 79 | 286 | 535 | 404 | 1914 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 81 |  |  |  | 90 |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  | 486 | 230 | 340 | 512 | 274 | 578 | 1038 | 302 | 344 |  | 40 | 4143 | 2071,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  | 41 |  | 283 | 278 | 170 | 424 | 333 | 298 | 887 | 829 | 479 | 4022 | 2011 |
|  | Всего: |  |  |  | 527 | 230 | 623 | 790 | 444 | 1002 | 1371 | 600 | 1231 | 829 | 519 | 8165 | 4082,5 |
| 43 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  | 40 | 450 | 558 | 96 | 1074 | 866 | 372 | 256 |  | 21 | 3733 | 1866,5 |
|  | Надземная |  |  |  |  | 24 | 200 |  |  | 264 |  | 146 |  |  |  | 634 | 317 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  | 92 | 153 | 235 | 52 | 228 | 678 | 8 | 363,5 | 1809,5 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  | 205 |  |  | 317 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  | 64 | 650 | 558 | 96 | 1338 | 866 | 518 | 256 |  | 21 | 4367 | 2183 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  | 96 | 265 | 235 | 52 | 228 | 883 | 8 | 363,5 | 2126,5 | 1063 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 64 | 650 | 654 | 361 | 1573 | 918 | 746 | 1139 | 8 | 384,5 | 6493,5 | 3247 |
| 50 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 492 | 78 | 324 | 74 | 20 |  | 991 | 495,5 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 492 | 78 | 324 | 74 | 20 |  | 991 | 495,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 492 | 78 | 324 | 74 | 20 |  | 991 | 495,5 |
| 1 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 | 218 | 50 |  | 30 |  | 485 | 242,5 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  | 357 | 35 | 138 | 145 | 132 |  |  | 807 | 403,5 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 26 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 26 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  |  |  |  | 357 | 222 | 356 | 195 | 132 | 30 |  | 1292 | 646 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 | 58 | 29 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 357 | 222 | 356 | 195 | 132 | 30 | 58 | 1350 | 675 |
| 2 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  | 61 | 278 | 145 | 153 | 308 | 184 |  |  |  |  | 1129 | 564,5 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 289 |  | 194 | 121 | 162 | 20 |  |  | 786 | 393 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  | 30,5 |  | 355,5 | 215 | 71 | 422 | 90 | 181 | 1365 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 | 252 | 422 | 257 | 307 | 425 | 1807 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  | 30,5 |  | 244 |  | 345 | 30 | 604 | 1253 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 | 252 | 528 | 300 | 580 | 1804 |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  | 61 | 278 | 434 | 153 | 502,5 | 305 | 162 | 20 |  |  | 1915 | 957,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  | 30,5 | 30,5 | 499,5 | 855 | 745 | 1553 | 727 | 1790 | 6230 | 3115 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 61 | 278 | 465 | 184 | 1002 | 1160 | 907 | 1573 | 727 | 1790 | 8145 | 4072,5 |
| 5 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  | 5 | 221 | 301 |  | 213 |  |  |  | 740 | 370 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402 |  |  |  |  | 402 | 201 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  |  |  | 5 | 221 | 301 | 402 | 213 |  |  |  | 1142 | 571 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  | 5 | 221 | 301 | 402 | 213 |  |  |  | 1142 | 571 |
| 8 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  | 216 | 193 |  | 337 | 243 | 498 | 337 | 235 | 580 | 2639 | 1319,5 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  | 163 | 493 | 68 | 298 | 60 |  | 41 |  |  | 1123 | 561,5 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 70,5 | 140 | 19 | 135 | 25 | 250,5 | 663 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  | 231 | 264 | 34 | 11,5 | 66 |  | 606,5 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 229,5 | 37 | 222,5 | 512 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  | 53 | 36 | 238 | 593 |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  |  | 379 | 686 | 68 | 635 | 303 | 498 | 378 | 235 | 580 | 3762 | 1881 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 324,5 | 670 | 53 | 429 | 164 | 711 | 2374,5 | 1187 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 379 | 709 | 68 | 959,5 | 973 | 551 | 807 | 399 | 1291 | 6136,5 | 3068 |
| 9 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  | 678 | 142 | 56 | 92 | 20 | 30 | 1018 | 509 |
|  | Надземная |  |  |  | 80 | 1356 | 297 | 1463 | 740 | 771 | 386 | 6 | 307 | 182 | 64 | 5652 | 2826 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  | 178 | 37 | 85 | 370 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 718 |  |  | 192 |  | 680,5 | 40 | 195,5 | 1826 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 31 | 235 | 336 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  | 718 |  |  | 192 | 143 | 752 | 1805 |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  | 80 | 1356 | 297 | 1463 | 740 | 1449 | 528 | 62 | 399 | 202 | 94 | 6670 | 3335 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  | 718 |  | 788 | 192 | 70 | 1051 | 250 | 1268 | 4337 | 2168,5 |
|  | Всего: |  |  |  | 80 | 1356 | 297 | 2181 | 740 | 2237 | 720 | 132 | 1450 | 452 | 1362 | 11007 | 5503,5 |
| 10 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 149 | 302 | 346 | 174 |  |  | 975 | 487,5 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  | 424 | 308 | 198 | 28 | 280 |  |  | 1238 | 619 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 90 | 121 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 |  | 282 | 11 | 62 | 519 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 45 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 |  | 153 | 519 |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  |  | 4 |  | 424 | 457 | 500 | 374 | 454 |  |  | 2213 | 1106,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 |  | 648 | 42 | 350 | 1204 | 602 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 4 |  | 424 | 457 | 664 | 374 | 1102 | 42 | 350 | 3417 | 1708,5 |
| 11 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 15 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 169 | 298 |  | 367 | 35 |  |  | 20 | 889 | 444,5 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  |  |  | 169 | 298 |  | 367 | 65 |  |  | 20 | 919 | 459,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  | 169 | 298 |  | 367 | 65 |  |  | 20 | 919 | 459,5 |
| 15а (ЦТП) | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  | 260 | 34 | 742 | 1117 | 79 | 483 |  | 32 | 2747 | 1373,5 |
|  | Надземная |  |  |  |  | 363 | 417 | 761 | 280 | 146 | 588 | 462 | 45 |  | 6 | 3068 | 1534 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 95 | 547 | 162 | 335 | 1143 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 235 | 209 | 112 |  | 441 | 5 | 57 | 532 | 1591 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  | 833 | 918 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 |  |  | 287 | 57 | 668 | 1567 |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  | 363 | 417 | 1021 | 314 | 888 | 1705 | 541 | 528 |  | 38 | 5815 | 2907,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  | 235 | 209 | 667 | 4 | 536 | 924 | 276 | 2368 | 5219 | 2609,5 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 363 | 417 | 1256 | 523 | 1555 | 1709 | 1077 | 1452 | 276 | 2406 | 11034 | 5517 |
| 15а | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  | 6 | 224 | 471 | 488 | 218 | 280 |  |  | 1687 | 843,5 |
|  | Надземная |  |  |  | 3096 | 800 | 433 | 316 | 156 | 424 | 187 | 22 | 147 |  | 204 | 5785 | 2892,5 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 21 | 84 |  | 19 | 139 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  |  |  | 201 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  |  |  | 201 |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  | 3096 | 800 | 433 | 322 | 380 | 895 | 675 | 240 | 427 |  | 204 | 7472 | 3736 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  | 432 |  |  | 21 | 84 |  | 19 | 556 | 278 |
|  | Всего: |  |  |  | 3096 | 800 | 433 | 322 | 812 | 895 | 675 | 261 | 511 |  | 223 | 8028 | 4014 |
| 30 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  | 22 | 132 | 896 | 506 | 317 | 632 | 509 | 872 | 78 | 92 | 4056 | 2028 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 168 | 1186 | 318 | 676 | 165 | 94 |  | 506 | 3113 | 1656,5 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  | 22 | 132 | 1064 | 1692 | 635 | 1308 | 674 | 966 | 78 | 598 | 7169 | 3584,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 22 | 132 | 1064 | 1692 | 635 | 1308 | 674 | 966 | 78 | 598 | 7169 | 3584,5 |
| 36 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  | 223 | 247 | 848 | 98 | 562 | 953 | 369 | 701 | 73 | 80 | 4154 | 2077 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  | 223 | 247 | 848 | 98 | 562 | 953 | 369 | 701 | 73 | 80 | 4154 | 2077 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 223 | 247 | 848 | 98 | 562 | 953 | 369 | 701 | 73 | 80 | 4154 | 2077 |
| 37 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  | 264 | 36 | 596 | 1096 | 506 | 914 | 768 | 455 | 364 | 104 |  | 5103 | 2551,5 |
|  | Надземная |  |  |  | 92 |  | 348 | 160 | 7 |  | 100 |  |  |  |  | 707 | 353,5 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  | 356 | 36 | 944 | 1256 | 513 | 914 | 868 | 455 | 364 | 104 |  | 5810 | 2905 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 356 | 36 | 944 | 1256 | 513 | 914 | 868 | 455 | 364 | 104 |  | 5810 | 2905 |
| 38 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  | 341 | 48 | 229 | 217 |  | 146 |  |  | 981 | 490,5 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 96 | 156 | 474 | 184 |  | 396 | 3 | 6 | 1315 | 657,5 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 181 | 25 | 94 | 348 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  | 92 | 194 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 | 92 |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  |  |  | 437 | 204 | 703 | 401 |  | 542 | 3 | 6 | 2296 | 1148 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 283 | 25 | 278 | 634 | 317 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  | 437 | 204 | 703 | 401 | 48 | 825 | 28 | 284 | 2930 | 1465 |
| 42 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  | 124 | 370 |  | 352 | 287 |  |  | 1133 | 566,5 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 68 |  |  | 248 | 124 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  |  |  | 180 | 124 | 370 |  | 352 | 355 |  |  | 1381 | 690,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  | 180 | 124 | 370 |  | 352 | 355 |  |  | 1381 | 690,5 |
| 46а | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  | 77 | 441 | 493 | 321 | 507 | 660 | 541 | 90 | 94 | 3224 | 1612 |
|  | Надземная |  |  |  | 1520 |  | 70 | 70 | 530 | 244 | 558 | 146 | 319 |  | 242 | 3699 | 1849,5 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 | 177 | 236 | 93 | 531 | 1240 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 660 | 77 | 202 | 127 | 210 | 167 | 1543 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 |  | 788 | 1064 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 660 |  | 279 | 127 | 322 | 1488 |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  | 1520 |  | 147 | 511 | 1023 | 565 | 1065 | 806 | 860 | 90 | 336 | 6923 | 3461,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 660 | 940 | 379 | 917 | 430 | 1809 | 5335 | 2667,5 |
|  | Всего: |  |  |  | 1520 |  | 147 | 611 | 1123 | 1225 | 2005 | 1185 | 1777 | 520 | 2145 | 12258 | 6129 |
| 49 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  | 154 | 292 | 209 | 150 |  |  |  | 805 | 402,5 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  |  |  |  | 154 | 292 | 209 | 150 |  |  |  | 805 | 402,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 154 | 292 | 209 | 150 |  |  |  | 805 | 402,5 |
| 19 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  | 2006 |  | 776 | 401 | 979 | 1352 | 1125 | 206 | 134 | 176 | 338 | 7493 | 3746,5 |
|  | Надземная |  |  |  | 1550 |  | 1028 | 919 | 304 | 2 | 14 |  |  | 10 | 16 | 3843 | 1921,5 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  | 3556 |  | 1804 | 1320 | 1283 | 1354 | 1139 | 206 | 134 | 186 | 354 | 11336 | 5668 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 3556 |  | 1804 | 1320 | 1283 | 1354 | 1139 | 206 | 134 | 186 | 354 | 11336 | 5668 |
| 33 (ЦТП) | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  | 400 | 150 | 282 | 175 | 211 | 366 | 322 | 176 | 174 | 240 | 2496 | 1248 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 624 | 66 | 88 | 10 |  |  | 848 | 424 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 | 233 | 191 | 177 | 126 | 198 | 1054 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 220 | 69 | 47 | 2 | 424 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 | 107 | 304 | 92 | 278 | 910 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 250 | 39 | 46 | 421 |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  |  | 400 | 150 | 342 | 175 | 835 | 432 | 410 | 186 | 174 | 240 | 3344 | 1672 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 | 448 | 604 | 800 | 304 | 524 | 2809 | 1404,5 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 400 | 150 | 342 | 175 | 964 | 880 | 1014 | 986 | 478 | 764 | 6153 | 3076,5 |
| 26 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  | 100 | 559 | 442 | 176 | 548 | 1179,4 | 392 | 136 | 440 | 59 | 4031,4 | 2015,7 |
|  | Надземная |  |  |  | 16 | 1130 | 970,2 | 1294,6 | 494 | 1789 | 358,2 | 290 | 38 | 362 | 234 | 6976 | 3488 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  | 69 | 160,5 | 110 | 153 | 47 | 857,7 | 191 | 318 | 19,06 | 953 |
|  | Надземная |  |  |  |  |  | 8 | 886,5 | 85,6 | 735,5 | 485 | 384,1 | 576,6 | 181 | 4 | 3346 | 1673 |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  |  | 16 | 1230 | 1529 | 1737 | 670 | 2337 | 1537,6 | 682 | 174 | 802 | 293 | 11007 | 5503,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  | 8 | 955,5 | 246,1 | 845,5 | 638 | 431,1 | 1434,3 | 372 | 322 | 5252,3 | 2626 |
|  | Всего: |  |  |  | 16 | 1230 | 1537,2 | 2693,1 | 916,1 | 3182,5 | 2175,6 | 1113,1 | 1608,3 | 1174 | 615 | 16260 | 8130 |
| 33 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  | 36 | 346 | 316 | 604 | 522 | 268 | 564 | 406 | 61 | 3123 | 1561,5 |
|  | Надземная |  |  | 2188 |  | 1248 | 552 | 768 | 256 | 1473 | 558 | 772 | 1007 | 103 | 60 | 8985 | 4492,5 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого отопление: |  |  | 2188 |  | 1248 | 588 | 1114 | 572 | 2077 | 1080 | 1040 | 1571 | 509 | 121 | 12108 | 6054 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 2188 |  | 1248 | 588 | 1114 | 572 | 2077 | 1080 | 1040 | 1571 | 509 | 121 | 12108 | 6054 |
| 34 | Отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  | 2996 | 696 |  | 1208 | 1520 | 818 | 1249 | 124 | 696 | 9307 | 4653,5 |
|  | Надземная |  |  | 389 | 880 | 1270 | 1554 | 948 | 292 | 904 | 518 | 969 | 900 | 325 | 875 | 9824 | 4912 |
|  | ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 | 10 | 16 | 192 | 48 | 528 | 1234 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 |  | 14 | 146 |  | 139 | 537 |  |
|  | Обратка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 | 374 | 26 | 12 | 272 | 750 |  |
|  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 | 190 | 232 |  | 52 | 532 |  |
|  | Итого отопление: |  |  | 389 | 880 | 1270 | 4550 | 1644 | 292 | 2112 | 2038 | 1787 | 2149 | 449 | 1571 | 19131 | 9565,5 |
|  | Итого ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  | 678 | 134 | 594 | 596 | 60 | 991 | 3053 | 1526,5 |
|  | Всего: |  |  | 389 | 880 | 1270 | 4550 | 1644 | 292 | 2790 | 2172 | 2381 | 2745 | 509 | 2562 | 22184 | 11092 |

Таблица 7.2. Мероприятия по строительству/реконструкции тепловых

сетей для подключения перспективной нагрузки комплексной застройки

| № п/п | Наименование мероприятия | Существую-щий диаметр теплосетей, мм | Предлагае-мый диаметр теплосетей, мм | Длина участка, м | Год реализа-ции меро-приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети котельной №3 |
| 1 | Проектирование и строительство магистральной теплосети от ТК-4 до ЦТП микрорайона №2 | - | 400 | 2695 | 2023 |
| 2 | Реконструкция теплосети от ТК-1 до ТК-4 | 300 | 450 | 727 | 2023 |
| 3 | Проектирование и строительство внутриквартальной тепловой сети микрорайона №2 | - | 350 | 1560 | 2024 |
| 4 | Строительство внутриквартальной тепловой сети микрорайона №5 | - | 350 | 2100 | 2022 |
| Сети котельной №7 |
| 5 | Реконструкция теплосети от ЦТП котельной №7 до ТК8 для подключения перспективной застройки микрорайона №4 | 500 | 600 | 1020 | 2022 |

На территории Киселевского городского округа отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Между тепловыми сетями крупных котельных имеются перемычки, позволяющие осуществлять подачу теплоносителя от одного из источников потребителям другого источника (котельные №3 и №7 – ГВС в летний период  ООО «СТК», котельные №2 и №30 ООО «КОТК», котельные №9 и №15а – ГВС в летний период ООО «КОТК»).

Схемой теплоснабжения предусматривается закрытие малых котельных и подключение их потребителей к теплоисточникам с более высоким КПД. Кроме того предлагается устройство перемычки между сетями котельных №19 и №17а (проект) и котельных №3 и №7.

Таблица 7.3. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от различных

источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | Существую-щий диаметр теплосетей, мм | Предлагае-мый диаметр теплосетей, мм | Длина участка, м | Год реализа-ции меро-приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети котельных №19 и №17а (проект) |
| 1 | Строительство теплосети от ТК-22 (кот. №19) до УТ” (кот. №17а) | - | 300 | 255 | 2027 |
| Сети котельных №3 и №7 |
| 2 | Строительство перемычки между сетями кот. №3 и кот. №7(ТК1-ЦТП кот.№7, отопление) | - | 400 | 260 | 2025 |

Принятым вариантом развития системы теплоснабжения городского округа предусматривается закрытие части котельных.  В настоящее время тепловые сети котельных №14, 40 выполнены в двухтрубном исполнении, горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме. В связи с закрытием котельных №14, 40 в 2018 году и переключением потребителей на котельную №12к, работающую по закрытой схеме теплоснабжения, планируется в период 2021- 2023 г.г. построить новые внутриквартальные тепловые сети котельных №14, 40 в четырехтрубном исполнении.

Таблица 7.4. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для ликвидации котельных

| № п/п | Наименование мероприятия | Существую-щий диаметр теплосетей, мм | Предлагае-мый диаметр теплосетей, мм | Длина участка, м | Год реализации меро-приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети котельной №46а |
| 1 | Строительство теплосети участка т/сети от котельной №46а от места подключения около школы №16, ул.Лутугина до места врезки на ж.д. ул.Трудовая,6 | - | 125 | 252,5 | 2023 |
| Подключение потребителей котельных №17, 18, 35,43 к вновь строящейся котельной №17а |
| 2 | Строительство теплосети от котельной №17а до ТК-3 | - | 400 | 239 | 2027 |
| 3 | Реконструкция теплосети от ТК-3 до ТК-6 | 300 | 400 | 146 | 2027 |
| 4 | Строительство теплосети от ТК-6 до ТК-10’ (кот. №18) | - | 150 | 384 | 2027 |
| 5 | Реконструкция теплосети от ТК-6 до ТК-26’ | 150 | 300 | 212 | 2027 |
| 6 | Строительство теплосети от ТК-26’ до ТК-15 (кот. №43) | - | 300 | 262 | 2027 |
| 7 | Реконструкция теплосети от ТК-15 до ТК-3б (кот. №43) | 100, 200 | 300 | 321 | 2027 |
| 8 | Строительство теплосети от ТК-3б до УТ-1” | - | 300 | 322 | 2027 |
| 9 | Строительство теплосети от УТ-1”до ТК-1 (кот.№35) | - | 300 | 331 | 2027 |
| Подключение потребителей котельной №10 к сетям котельной №9 |
| 10 | Реконструкция теплосети от котельной №9 т.А до т.А¦ у ж/д ул. Транспортная,7 | 300,150,100 | 300,150,125 | 120 | 2022 |
| 11 | Строительство участка т/сети от котельной №9 от т.А/ ул. Транспортная,7 до т.С у ж/д пер.Транспортный,6 | - | 200,80,70 | 485 | 2022 |
| 12 | Реконструкция существующего участка т/сети от котельной №10 от т.С у ж/д пер.Транспортный,6 до т.Д у ж/д пер. Транспортный,8 | 100,80,50 | 200,80,50 | 150 | 2022 |
| Подключение потребителей котельной №36 к сетям котельной №37 |
| 13 | Реконструкция теплосети от ТК-4 до ТК-5* | 250 | 300 | 18 | 2023 |
| 14 | Реконструкция теплосети от ТК-5* до ТК-18А | 125, 150, 200 | 250 | 382 | 2023 |
| 15 | Строительство теплосети от ТК-18А до ТК-20 (кот. №36) | - | 250 | 241 | 2023 |
| Подключение потребителей котельной №11 к сетям котельной №15а (ЦТП) |
| 16 | Строительство теплосети от котельной №15а (ЦТП) до потребителей котельной №11 | - | с/о 150, ГВС 50 | 395 | 2021-2022 |
| Подключение потребителей котельной №49 к сетям котельной №46а |
| 17 | Строительство теплосети от котельной №46а до потребителей котельной №49 | - | 125-50 | 252,2 | 2026 |
| 18 | Реконструкция теплосети от места подключения ж/д ул. Трудовая 6 до места подключения в трубопровод головного участка теплосети от котельной №49 | 70 | 100 | 54 | 2026 |
| Подключение потребителей котельной №26 к сетям котельной №34 |
| 19 | Строительство теплосети от котельной №34 до теплового пункта котельной №26 |  | 273 | 1000 | 2020-2021 |

Так же требуется реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов на котельных №3, №7, №2, №30, на котельной №34 с уменьшением диаметра трубопроводов теплосети. Помимо этого на котельной №26 предлагается реконструкция сетей горячего водоснабжения (строительство циркуляционного трубопровода) в целях обеспечения качественного горячего водоснабжения потребителей. Для перевода котельной №33 на закрытую схему теплоснабжения предлагается реконструкция теплосети (строительство сетей горячего водоснабжения от ЦТП котельной №33).

Таблица 7.5. Мероприятия реконструкции сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, оптимизации

гидравлического режима, перевода потребителей котельных на закрытую схему  ГВС

| № п/п | Наименование мероприятия | Существую-щий диаметр теплосетей, мм | Предлагаемый диаметр теплосетей, мм | Длина участка, м | Год реализации мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети котельной №7 |
| 1 | Реконструкция теплосети от ТК-110 до ТК-118 (отопление) | 150 | 200 | 74 | 2023 |
| 2 | Реконструкция теплосети от ТК-121 до ТК-122 (отопление) | 80 | 100 | 45 | 2022 |
| 3 | Реконструкция теплосети от ЦТП котельной №7 до ТК8 для подключения перспективной застройки микрорайона №4 | - |  |  | 2022 |
| Сети котельной №3 |
| 4 | Реконструкция теплосети от ТК-1 до ТК-4 | 300 | 450 | 727 | 2023 |
| Сети котельных №2, №30 |
| 5 | Реконструкция теплосети от ТК-2 до Тк-7 (гвс) | 150,125,100 | 150/125 | 365 | 2019-2020 |
| 6 | Реконструкция теплосети от ТК-7 до ТК-8 (гвс) | 100/50 | 125/100 | 94 | 2020-2021 |
| 7 | Реконструкция теплосети от ТК-8 до т.Л ул.Дзержинского (гвс) | 50 | 100/80 | 66 | 2018 |
| Сети котельной №19 |
| 8 | Проектирование и строительство тепловой сети (от ТК15 до ТК31) | 325 | 219 | 200 | 2022 |
| 9 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от ТК3 до ТК15 | 219 | 273 | 520 | 2022 |
| Сети котельной №26 (реконструкция сетей ГВС) |
| 10 | Реконструкция теплосети от ТК-1 до ТК-2 | - | 150 | 25 | 2021 |
| 11 | Реконструкция теплосети от ТК-2 до ТК-21 | - | 125 | 250 | 2021 |
| 12 | Реконструкция теплосети от ТК-21 до ТК-9 | - | 100 | 35,5 | 2021 |
| 13 | Реконструкция теплосети от ТК-9 до ТК-10 | - | 100 | 74 | 2022 |
| 14 | Реконструкция теплосети от ТК-10 до ж/д Гагарина, 14 | - | 70 | 55 | 2022 |
| 15 | Реконструкция теплосети от ж/д Гагарина 14до ж/д Тульская, 13 | - | 70 | 35,5 | 2022 |
| 16 | Реконструкция теплосети от от ж/д Тульская, 13 до ж/д Гагарина, 10 | - | 50 | 28,5 | 2022 |
| 17 | Реконструкция теплосети от ж/д Гагарина, 10до ж/д Гагарина, 8 | - | 50 | 41 | 2022 |
| 18 | Реконструкция теплосети от ж/д Гагарина,8 до ж/д Гагарина,4 | - | 50 | 89,5 | 2022 |
| Сети котельной №12к (строительство сетей для закрытого ГВС) |
| 19 | Строительство теплосети ГВС от котельной №12к до УТ2 | - | 150, 100 | 1333, 858 | 2021 |
| 20 | Строительство теплосети ГВС ул. Новостройка (II очередь) | - | 200-50 | 2467 | 2022 |
| 21 | Строительство теплосети отопление, ГВС ул. Инженерная (III очередь) | - | 133-40 | 3948 | 2020 |
| Сети котельной №15а (строительство сетей для закрытого ГВС) |
| 22 | Строительство теплосети ГВС, реконструкция теплосети отопление. | - | 250-32 | 9314 | 2022-2026 |
| Сети котельной №38 (строительство сетей для закрытого ГВС) |
| 23 | Строительство теплосети ГВС | - | 133-25 | 1360 | 2021 |
| Сети котельной №1 (строительство сетей для закрытого ГВС) |
| 24 | Строительство теплосети ГВС |  | 133-25 | 2126 | 2022-2023 |
| Сети котельной №5 (строительство сетей для закрытого ГВС) |
| 25 | Строительство теплосети ГВС |  | 133-25 | 1481 | 2021-2022 |

Участки тепловых сетей, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (сроком эксплуатации 25 лет и более) приведены в таблице 7.6.

Таблица 7.6.  Мероприятия реконструкции сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс со сроком эксплуатации более 25 лет по состоянию на 01.01.2020

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр трубо-провода,м | Вид прокладки тепловой сети | Год проклад-ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 |
| 1 | ТК-2 | ТК-3 | 337 | 0,3 | Надземная | 1994 |
| 2 | ТК-3 | ТК-4 | 308 | 0,3 | Надземная | 1995 |
| 3 | ТК-12 | ТК-13 | 42 | 0,15 | Подз. канал. | 1987 |
| 4 | ТК-17 | ТК-24 | 47 | 0,1 | Подз. канал. | 1987 |
| 5 | ТК-25 | Детский сад №46 | 30 | 0,05 | Подз. канал. | 1987 |
| 6 | ТК-27 | пр. Строителей, 9 | 9 | 0,08 | Подз. канал. | 1987 |
| 7 | ТК-10 | Пионерская, 4 | 8,3 | 0,1 | Подз. канал. | 1990 |
| 8 | ТК-6 | ТК-10 | 57 | 0,2 | Подз. канал. | 1990 |
| 9 | ТК-12 | ТК-27 | 18 | 0,15 | Подз. канал. | 1987 |
| 10 | ТК-2 | ТК-17 | 82 | 0,25 | Подз. канал. | 1985 |
| 11 | ТК-5* | Соб. база | 164 | 0,07 | Надземная | 1990 |
| 12 | ТК-5* | Соб. база | 147 | 0,1 | Надземная | 1990 |
| 13 | Кэнк | БРУ | 17 | 0,05 | Надземная | 1990 |
| Котельная №7 |
| 14 | ЦТП (от) | ТК-1 (от) | 64,5 | 0,5 | Надземная | 1983 |
| 15 | ЦТП (гвс) | ТК-1 (гвс) | 64,5 | 0,35/0,25 | Надземная | 1983 |
| 16 | Кот. 7 | ЦТП | 130 | 0,5 | Надземная | 1990 |
| 17 | ТК-43 (от) | ТК-54 (от) | 81 | 0,1 | Подз. канал. | 1987 |
| 18 | ТК-43 (гвс) | ТК-54 (гвс) | 81 | 0,1/0,07 | Подз. канал. | 1987 |
| 19 | ТК-54 (от) | ул. Весенняя, 15 (от) | 21 | 0,08 | Подз. канал. | 1987 |
| 20 | ТК-54 (гвс) | ул. Весенняя, 15 (гвс) | 21 | 0,08/0,04 | Подз. канал. | 1987 |
| 21 | ТК-63 (от) | Детский сад №31 (от) | 21 | 0,07 | Подз. канал. | 1989 |
| 22 | ТК-63 (гвс) | Детсад №31, Бас (гвс) | 21 | 0,07/0,05 | Подз. канал. | 1989 |
| 23 | ТК66 (от) | ул. 50 лет города, 36 (от) ввод 1 | 5 | 0,1 | Подз. канал. | 1987 |
| 24 | ТК66 (гвс) | ул. 50 лет города, 36 (гвс) ввод 1 | 5 | 0,1/0,08 | Подз. канал. | 1987 |
| 25 | ТК-58 (от) | ТК-57 (от) | 53 | 0,2 | Подз. канал. | 1986 |
| 26 | ТК-58 (гвс) | ТК-57 (гвс) | 53 | 0,15/0,1 | Подз. канал. | 1986 |
| 27 | ТК-57 (от) | ТК-56 (от) | 66,5 | 0,2 | Подз. канал. | 1986 |
| 28 | ТК-57 (гвс) | ТК-56 (гвс) | 66,5 | 0,15/0,1 | Подз. канал. | 1986 |
| 29 | ТК-25 (от) | ул. 50 лет города, 2 (от) ввод 3 | 23,3 | 0,07 | Подз. канал. | 1986 |
| 30 | ТК-25 (гвс) | ул. 50 лет города, 2 (гвс) ввод 3 | 23,3 | 0,07/0,05 | Подз. канал. | 1986 |
| 31 | ТК-18 (от) | ТК-25 (от) | 47,2 | 0,1 | Подз. канал. | 1986 |
| 32 | ТК-18 (гвс) | ТК-25 (гвс) | 47,2 | 0,08/0,05 | Подз. канал. | 1986 |
| 33 | ТК-26 (от) | ул. 50 лет города, 2 (от) ввод 1 | 20 | 0,07 | Подз. канал. | 1986 |
| 34 | ТК-26 (гвс) | ул. 50 лет города, 2 (гвс) ввод 1 | 20 | 0,070,04 | Подз. канал. | 1986 |
| 35 | ТК-18 (от) | ТК-26 (от) | 40 | 0,7 | Подз. канал. | 1986 |
| 36 | ТК-18 (гвс) | ТК-26 (гвс) | 40 | 0,7/0,04 | Подз. канал. | 1986 |
| 37 | ТК-28 (от) | ул. Весенняя, 3 (от) | 17 | 0,07 | Подз. канал. | 1986 |
| 38 | ТК-28 (гвс) | ул. Весенняя, 3 (гвс) | 17 | 0,07/0,04 | Подз. канал. | 1986 |
| 39 | ТК-51 (от) | ул. 50 лет города, 26 (от) | 16 | 0,08 | Подз. канал. | 1992 |
| 40 | ТК-51 (гвс) | ул. 50 лет города, 26 (гвс) | 16 | 0,08/0,05 | Подз. канал. | 1992 |
| 41 | ТК-51 (от) | ул. 50 лет города, 24 (от) | 14 | 0,08 | Подз. канал. | 1992 |
| 42 | ТК-51 (гвс) | ул. 50 лет города, 24 (гвс) | 14 | 0,08/0,05 | Подз. канал. | 1992 |
| 43 | ТК-115 (от) | ул. Мира, 6 (от) | 12,5 | 0,08 | Подз. канал. | 1992 |
| 44 | ТК-115 (гвс) | ул. Мира, 6 (гвс) | 12,5 | 0,08/0,05 | Подз. канал. | 1992 |
| 45 | ТК-102 (от) | ул. 50 лет города, 13 (от) | 20 | 0,08 | Подз. канал. | 1991 |
| 46 | ТК-102 (гвс) | ул. 50 лет города, 13 (гвс) | 20 | 0,08/0,07 | Подз. канал. | 1991 |
| 47 | ТК-103 (от) | ул. 50 лет города, 19 (от) | 27,5 | 0,08 | Подз. канал. | 1991 |
| 48 | ТК-103 (гвс) | ул. 50 лет города, 19 (гвс) | 27,5 | 0,08/0,05 | Подз. канал. | 1991 |
| 49 | ТК-116 (от) | ул. Мира, 24 МВД (от) | 7,6 | 0,04/0,04 | Подз. канал. | 1991 |
| 50 | ТК-116 (гвс) | ул. Мира, 24 МВД (гвс) | 7,6 | 0,05 | Подз. канал. | 1991 |
| 51 | Школа3 (от) | Гараж, школа 3(от) | 52 | 0,04 | Подз. канал. | 1993 |
| 52 | ТК-45 (от) | ул. 50 лет города, 20 (от) | 25 | 0,07 | Подз. канал. | 1993 |
| 53 | ТК-45 (гвс) | ул. 50 лет города, 20 (гвс) | 25 | 0,07/0,05 | Подз. канал. | 1993 |
| 54 | ТК-105 (от) | ТК-106 (от) | 38 | 0,15 | Подз. канал. | 1990 |
| 55 | ТК-105 (гвс) | ТК-106 (гвс) | 38 | 0,1/0,08 | Подз. канал. | 1990 |
| 56 | ТК-82 (от) | Горэлектросеть (от) | 8 | 0,05 | Подз. канал. | 1988 |
| 57 | ТК-82 (гвс) | Горэлектросеть (гвс) | 8 | 0,05/0,05 | Подз. канал. | 1988 |
| 58 | ТК-93(от) | Магазин, ул.50 лет города,39а (от) | 15 | 0,05 | Подз. канал. | 1988 |
| 59 | ТК-93(гвс) | Магазин, ул.50 лет города,39а (гвс) | 15 | 0,05/0,05 | Подз. канал. | 1988 |
| 60 | ТК-64 (от) | ТК-65 (от) | 94,5 | 0,1 | Подз. канал. | 1987 |
| 61 | ТК-64 (гвс) | ТК-65 (гвс) | 94,5 | 0,1/0,05 | Подз. канал. | 1987 |
| Котельная №1 |
| 62 | ТК4(отоп) | Ж.д. п/к Кирпичный,37а | 24 | 0,069 | Подз.канал | 1992 |
| 63 | ТК5(отоп) | Ж.д. ул.Киселевская,51а | 30 | 0,040 | Подз.канал | 1992 |
| Котельная №2 |
| 64 | ТК18 (гвс) | ТК19(гвс) | 30 | 0,050 | Подз.канал | 1994 |
| 65 | ТК17(гвс) | ТК18(гвс) | 82 | 0,050 | Подз.канал | 1994 |
| 66 | ТК19(гвс) | т.Б(гвс) | 188 | 0,040 | Возд. | 1993 |
| 67 | т.Д(гвс) | Опуск | 34 | 0,040 | Возд. | 1993 |
| 68 | Опуск | ТК20 | 44 | 0,040 | Возд. | 1993 |
| Котельная №8 |
| 69 | Кот.№8(от) | ТК-1 (от) | 12 | 0,207 | Подз. канал. | 1991 |
| 70 | Кот.№8(гвс) | ТК-1 (гвс) | 23 | 0,150 | Подз. канал. | 1991 |
| 71 | Кот.№8 (гвс) | ТК-1 (гвс) | 23 | 0,100 | Подз. канал. | 1991 |
| 72 | ТК-12 (отоп) | ул.Промышленная, 1а | 20 | 0,05 | Подз. канал. | 1992 |
| 73 | ТК-12 (гвс) | ул.Промышленная,1а | 10 | 0,033 | Подз. канал. | 1992 |
| 74 | ТК-12 (отоп) | ТК-13 (от) | 58 | 0,15 | Подз. канал. | 1992 |
| 75 | ТК-12 (гвс) | ТК-13 (гвс) | 29 | 0,1 | Подз. канал. | 1992 |
| 76 | ТК-12 (гвс) | ТК-13 (гвс) | 29 | 0,05 | Подз. канал. | 1992 |
| 77 | Т.А (отоп) | ул. Кирова,1 (от) | 14 | 0,082 | Подз. канал. | 1992 |
| 78 | Т.А (гвс) | ул. Кирова,1 (гвс) | 7 | 0,04 | Подз. канал. | 1992 |
| 79 | ТК22(отоп) | ул.Ленина№27 АБК Горбольница (отоп) | 32 | 0,069 | Подз. канал | 1995 |
| 80 | ТК22(гвс) | ул.Ленина№27 АБК Горбольница(отоп) | 32 | 0,032 | Подз. канал | 1995 |
| 81 | ТК22(отоп) | ТК25(отоп) | 136 | 0,050 | Подз. канал | 1994 |
| 82 | ТК22(гвс) | ТК25(гвс) | 136 | 0,032 | Подз. канал | 1994 |
| 83 | ТК25(отоп) | ТК26(отоп) | 17 | 0,050 | Подз. канал | 1994 |
| 84 | ТК25(гвс) | ТК26(гвс) | 17 | 0,032 | Подз. канал | 1994 |
| 85 | ТК26(отоп) | Н-н/хб | 84 | 0,032 | Подз. канал | 1994 |
| Котельная №9 |
| 86 | т.Д (отоп) | ТК-4 (от) | 8 | 0,1 | Подз. канал. | 1990 |
| 87 | т.Д (гвс) | ТК-4 (гвс) | 4 | 0,025 | Подз. канал. | 1990 |
| Котельная № 10 |
| 88 | ТК-10 *(от) | гаражи | 30 | 0,07 | Подз. канал. | 1990 |
| 89 | транзит | по гаражу | 16 | 0,069 | гараж | 1991 |
| 90 | гараж (от) | ул. Ленина,12 (от) | 62 | 0,069 | Возд. | 1991 |
| 91 | ТК-7 (от) | ул. Ленина,26 (от) | 8 | 0,1 | Подз. канал. | 1991 |
| 92 | ТК-7 (гвс) | ул. Ленина,26 (гвс) | 4 | 0,033 | Подз. канал. | 1991 |
| Котельная № 16 |
| 93 | Кот.№16(от) | ТК1(отоп) | 125 | 0,082 | Подз. канал | 1994 |
| 94 | ТК1(отоп) | Ж.д. ул.Дворовая,85(от) | 80 | 0,050 | Подз. канал | 1994 |
| Котельная №15а(ЦТП) |
| 95 | д/сад №13 (от) | прачечная (от) | 22 | 0,05 | Подз. канал. | 1991 |
| 96 | д/сад №13 (гвс) | прачечная (гвс) | 11 | 0,05 | Подз. канал. | 1991 |
| 97 | ТК-12 (от) | ул. Ленина,37а (от) | 58 | 0,082 | Подз. канал. | 1990 |
| 98 | ТК-12 (гвс) | ул. Ленина,37а (гвс) | 29 | 0,02 | Подз. канал. | 1990 |
| Котельная №42 |
| 99 | ТК-4(отоп) | ТК-6 | 134 | 0,069 | Подз. канал. | 1987 |
| 100 | ТК-6 (отоп) | ул. Б.Хмельницкого,8 | 90 | 0,069 | Подз. канал. | 1987 |
| 101 | ТК-7 (отоп) | ТК-8 | 38 | 0,1 | Подз. канал. | 1987 |
| 102 | ТК-7 (отоп) | ул. Б.Хмельницкого,3 | 40 | 0,05 | Подз. канал. | 1987 |
| 103 | ТК-7 (отоп) | ул. Б.Хмельницкого,1 | 17 | 0,05 | Подз. канал. | 1987 |
| Котельная №30 |
| 104 | ТК-5(отоп) | Противотуб. диспансер | 104 | 0,082 | Подз. канал. | 1991 |
| 105 | ТК-19(отоп) | ТК-20 | 30 | 0,15 | Подз. канал. | 1991 |
| 106 | ТК-20(отоп) | ул. Дзержинского, 9 | 8 | 0,069 | Подз. канал. | 1991 |
| 107 | ТК-20 (отоп0 | ул. Дзержинского, 9 | 8 | 0,04 | Подз. канал. | 1991 |
| 108 | ТК-20 (отоп) | ул. Дзержинского, 11 | 14 | 0,05 | Подз. канал. | 1991 |
| 109 | ТК-23 (отоп) | Муз. школа №16 | 12 | 0,082 | Подз. канал. | 1991 |
| 110 | ТК-21 (отоп) | ТК-23 | 50 | 0,125 | Подз. канал. | 1980 |
| Котельная №37 |
| 111 | ТК-3(отоп) | ТК-4 | 200 | 0,309 | Подз. канал. | 1992 |
| 112 | ТК-9 (отоп) | пер. Комсомольский, 9 | 32 | 0,1 | Подз. канал. | 1992 |
| 113 | ТК-23 (отоп) | п/д Прогрессивный, 6 | 34 | 0,082 | Подз. канал. | 1992 |
| 114 | ТК-21 (отоп) | ул. Рейдовая, 27 | 32 | 0,082 | Подз. канал. | 1992 |
| Котельная №19 |
| 115 | ТК-32 | ТК-33 | 41,48 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| Котельная №26 |
| 116 | Врезка (от) | ул. Дружбы, 2/2 (от) | 5 | 0,1 | Подвальная | 1988 |
| Котельная №29 |
| 117 | ТК-1 | ТК-2 | 24 | 0,15 | Подз. канал | 1988 |
| 118 | Т.Б | ТК-3 | 49 | 0,08 | Подз. канал | 1990 |
| 119 | ТК-4 | ТК-13 | 25 | 0,08 | Подз. канал | 1990 |
| 120 | ТК-3 | ул. Московская,10 | 14 | 0,08 | Подз. канал | 1990 |
| 121 | ТК-12 | ул. Гагарина, 13 | 5 | 0,05 | Подз. канал | 1990 |
| 122 | ТК-9 | ул. Тульская, 10а | 43 | 0,05 | Подз. канал. | 1987 |
| 123 | ТК-19 | ТК-22 | 60 | 0,1 | Подз. канал. | 1980 |
| 124 | ТК-22 | ул. Панфилова, 12 | 21 | 0,05 | Подз. канал. | 1980 |
| 125 | ТК-1 | ТК-18 | 60 | 0,1 | Подз. канал. | 1982 |
| 126 | ТК-18 | ул. Матросова, 2 | 27 | 0,05 | Подз. канал. | 1982 |
| Котельная №25 |
| 127 | Кот-ая | ТК-1(от) | 10,5 | 0,2 | Подз. канал | 1987 |
| 128 | Кот-ая | ТК-1(гвс) | 10,5 | 0,1 | Подз. канал | 1987 |
| 129 | ТК-3 (от) | ТК-4 (от) | 20 | 0,15 | Подз. канал. | 1987 |
| 130 | ТК-3 (гвс) | ТК-4 (гвс) | 20 | 0,05 | Подз. канал. | 1987 |
| 131 | ТК-2 (от) | ул. Казанская, 3 (от) | 8 | 0,05 | Подз. канал. | 1983 |
| 132 | ТК-18 (от) | ТК-24 (от) | 30 | 0,08 | Подз. канал. | 1987 |
| 133 | ТК-18 (гвс) | ТК-24 (гвс) | 30 | 0,05 | Подз. канал. | 1987 |
| 134 | ТК-8 (от) | ул. Сандалова, 15 (от) | 8 | 0,05 | Подз. канал. | 1981 |
| 135 | ТК-8 (гвс) | ул. Сандалова, 15 (гвс) | 8 | 0,025 | Подз. канал. | 1981 |
| 136 | ТК-22 (от) | ул. Томская, 5 (от) | 9 | 0,05 | Подз. канал. | 1990 |
| 137 | ТК-22 (гвс) | ул. Томская, 5 (гвс) | 9 | 0,038 | Подз. канал. | 1990 |
| 138 | ТК-22 (от) | ТК-23 (от) | 44 | 0,08 | Подз. канал. | 1990 |
| 139 | ТК-22 (гвс) | ТК-23 (гвс) | 44 | 0,045 | Подз. канал | 1990 |
| 140 | ТК-23 (от) | ул. Томская, 3 (от) | 9 | 0,05 | Подз. канал. | 1990 |
| 141 | ТК-23 (гвс) | ул. Томская, 3 (гвс) | 9 | 0,038 | Подз. канал. | 1990 |
| 142 | ТК-9 (от) | ТК-10(от) | 55 | 0,15 | Подз. канал | 1992 |
| 143 | ТК-9 (гвс) | ТК-10(гвс) | 55 | 0,05 | Подз. канал | 1992 |
| 144 | ТК-1 (от) | Школа №31(от) | 89 | 0,1 | Подз. канал | 1988 |
| 145 | ТК-1 (гвс) | Школа №31(гвс) | 89 | 0,032 | Подз. канал | 1988 |
| Котельная №17 |
| 146 | ТК-35 | ул.Черноморская, 1а | 16 | 0,05 | Подз.канал | 1979 |
| 147 | ТК-6 | ТК-25 | 95 | 0,15 | Подз. канал. | 1988 |
| 148 | ТК-32 | ул. Ставропольская, 5 | 7,5 | 0,05 | Подз. канал. | 1987 |
| 149 | ТК-7 | ТК-8 | 43 | 0,3 | Подз. канал. | 1986 |
| 150 | ТК-25 | ТК-26 | 13 | 0,15 | Подз. канал. | 1988 |
| 151 | ТК-21 | ул. 50лет Октября,19 | 33 | 0,05 | Подз. канал | 1989 |
| 152 | ТК-30 | Музыкальная школа | 11 | 0,04 | Подз. канал | 1990 |
| 153 | ТК-19 | ул. 50лет Октября,17 | 12 | 0,05 | Подз. канал | 1990 |
| 154 | ТК-20 | ул. Майкопская, 9 | 11 | 0,05 | Подз. канал | 1990 |
| 155 | ТК-23 | ул. Майкопская, 11 | 10 | 0,05 | Подз. канал | 1988 |
| 156 | ТК-23 | ТК-24 | 26 | 0,1 | Подз. канал | 1988 |
| Котельная №31 |
| 157 | Котельная | ТК-1 | 14 | 0,15 | Подз. канал | 1990 |
| 158 | ТК-1 | ТК-2 | 17 | 0,15 | Подз. канал. | 1980 |
| 159 | ТК-2 | ул. Панфилова, 1 | 10 | 0,05 | Подз. канал | 1986 |
| 160 | ТК-1 | ТК-7 | 86 | 0,15 | Подз. канал | 1985 |
| Котельная №35 |
| 161 | ТК-8 | ТК-1 | 49 | 0,25 | Подз. канал. | 1985 |
| 162 | ТК-6 | АТС | 26 | 0,05 | Подз. канал | 1981 |
| 163 | ТК-6 | Школа №33 | 38 | 0,1 | Подз. канал | 1992 |
| Котельная №41 |
| 164 | ТК-19(от) | ТК-13(от) | 42 | 0,15 | Подз. канал | 1991 |
| Котельная №43 |
| 165 | ТК-15 (от) | ул. Чумова, 19 (от) | 57 | 0,08 | Подз. канал. | 1991 |
| 166 | ТК-15 (гвс) | ул. Чумова, 19 (гвс) | 57 | 0,05 | Подз. канал. | 1991 |
| 167 | ТК-10 (от) | д/сад №48 (от) | 36 | 0,08 |  | 1992 |
| 168 | ТК-10 (гвс) | д/сад №48 (гвс) | 36 | 0,032 |  | 1992 |
| 169 | ТК-16 (от) | ул. Студенческая, 15(от) | 8 | 0,08 |  | 1991 |
| 170 | ТК-16 (гвс) | ул.Студенческая,15 (гвс) | 8 | 0,05 |  | 1991 |
| 171 | ТК-6 (от) | д/сад №43 (от) | 37 | 0,05 |  | 1991 |
| 172 | ТК-6 (гвс) | д/сад №43 (гвс) | 37 | 0,032 |  | 1991 |
| Котельная №50 |
| 173 | котельная | ТК-1 | 1,2 | 0,125 | Подз. канал. | 1981 |
| 174 | ТК-1 | ТК-2 | 77 | 0,1 | Подз. канал. | 1981 |
| 175 | ТК-1 | гаражи | 24 | 0,1 | Подз. канал | 1982 |
| 176 | ТК-1 | ТК-3 | 60 | 0,1 | Подз. канал | 1982 |
| 177 | ТК-3 | ул. Башенная, 15 | 5 | 0,045 | Подз. канал | 1982 |
| 178 | ТК-3 | ТК-4 | 37 | 0,07 | Подз. канал | 1983 |
| 179 | ТК-4 | ТК-5 | 42 | 0,07 | Подз. канал | 1983 |
| 180 | ТК-5 | ТК-6 | 43 | 0,07 | Подз. канал | 1983 |
| 181 | ТК-4 | ул. Башенная, 17 | 5 | 0,045 | Подз. канал | 1983 |
| 182 | ТК-5 | ул. Башенная, 19 | 3 | 0,05 | Подз. канал | 1985 |
| 183 | ТК-6 | ул. Башенная, 21 | 3 | 0,05 | Подз. канал | 1987 |
| Котельная НФС |
| 184 | Котельная | Т 7 | 57 | 0,1 | Надземная | 1994 |
| 185 | Т 7 | НФС | 281 | 0,08 | Надземная | 1994 |
| 186 | Т 7 | Т 8 | 183 | 0,07 | надземная | 1994 |
| Котельная №12к (от кот.№14) |
| 187 | Кот. 14 | ТК-1 | 10 | 0,2 | Подз. канал. | 1978 |
| 188 | ТК-1 | ТК-10 | 36 | 0,15 | Подз. канал. | 1980 |
| 189 | ТК-1 | ТК-2 | 21 | 0,2 | Подз. канал. | 1978 |
| 190 | ТК-2 | ТК-17 | 20 | 0,2 | Подз. канал. | 1981 |
| 191 | ТК-2 | ул. Инженерная, 11 | 12 | 0,05 | Подз. канал. | 1982 |
| 192 | ТК-17 | ТК-3 | 73 | 0,2 | Подз. канал. | 1983 |
| 193 | ТК-3 | ТК-4 | 25 | 0,2 | Подз. канал. | 1977 |
| 194 | ТК-4 | ул. Инженерная, 9 | 15 | 0,05 | Подз. канал. | 1977 |
| 195 | ТК-13 | ул. Дружбы, 21 | 27 | 0,05 | Подз. канал. | 1986 |
| 196 | ТК-14 | ул. Дружбы, 17 | 12 | 0,05 | Подз. канал. | 1986 |
| Котельная №33 |
| 197 | ТК-14(гвс) | ТК-15(гвс) | 46 | 0,32 | Подз. канал. | 1988 |
| 198 | Тк-8(гвс) | ул. 1 Мая, 1а(гвс) | 13 | 0,05 | Подз. канал. | 1988 |
| 199 | УТ-16'(гвс) | ул. Боевая, 4(гвс) | 16 | 0,045 | Подз. канал. | 1988 |
| 200 | ТК-13(гвс) | пер. 1 Мая, 4(гвс) | 12 | 0,032 | Подз. канал. | 1988 |
| 201 | ТК-12(от) | ТК-21(от) | 5 | 0,125 | Подз. канал. | 1988 |
| 202 | ТК-18(от) | ул. Боевая, 6а(от) | 25 | 0,04 | Подз. канал. | 1988 |
| 203 | ТК-12(гвс) | ТК-13(гвс) | 53 | 0,08 | Подз. канал. | 1988 |
| 204 | ТК-1(от) | ТК-2(от) | 5 | 0,25 | Подз. канал. | 1988 |
| 205 | ТК-2(от) | ТК-3(от) | 42 | 0,25 | Подз. канал. | 1988 |
| 206 | ТК-3(от) | ТК-4(от) | 28 | 0,25 | Подз. канал. | 1988 |
| 207 | ТК-4(от) | ТК-10(от) | 20 | 0,125 | Подз. канал. | 1988 |
| 208 | ТК-21(гвс) | пер. 1 Мая, 2(гвс) | 6 | 0,032 | Подз. канал. | 1988 |
| 209 | ТК-4(гвс) | ТК-10(гвс) | 20 | 0,08 | Подз. канал. | 1988 |
| 210 | ТК-12(гвс) | ТК-21(гвс) | 5 | 0,125 | Подз. канал. | 1988 |
| 211 | ТК-8(от) | ул. 1 Мая, 1а(от) | 13 | 0,07 | Подз. канал. | 1988 |
| 212 | Кот.23 (от) | ТК-1(от) | 22 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 213 | ТК-15(гвс) | пер. 1 Мая, 6(гвс) | 11 | 0,032 | Подз. канал. | 1988 |
| 214 | ТК-4(от) | ТК-5(от) | 30 | 0,25 | Подз. канал. | 1988 |
| 215 | ТК-10(от) | ул. 1 Мая, 2б(от) | 12 | 0,08 | Подз. канал. | 1988 |
| 216 | ТК-10(гвс) | ул. 1 Мая, 2б(гвс) | 12 | 0,04 | Подз. канал. | 1988 |
| 217 | ТК-13(гвс) | ТК-14(гвс) | 6 | 0,032 | Подз. канал. | 1988 |
| 218 | ТК-18(гвс) | ул. Боевая, 6а(гвс) | 25 | 0,032 | Подз. канал. | 1988 |
| 219 | ТК-13(от) | пер. 1 Мая, 4(от) | 12 | 0,05 | Подз. канал. | 1988 |
| 220 | ТК-12(от) | ТК-13(от) | 53 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 221 | ТК-21(от) | пер. 1 Мая, 2(от) | 6 | 0,08 | Подз. канал. | 1988 |
| 222 | ТК-19(от) | ул. Землячки, 45(от) | 8 | 0,05 | Подз. канал. | 1988 |
| 223 | ТК-15(от) | пер. 1 Мая, 6(от) | 11 | 0,05 | Подз. канал. | 1988 |
| 224 | ТК-14(от) | ТК-15(от) | 46 | 0,1 | Подз. канал. | 1988 |
| 225 | ТК-13(от) | ТК-14(от) | 6 | 0,1 | Подз. канал. | 1988 |
| 226 | ТК-24(от) | ул. Вахрушева, 1а (от) | 16 | 0,05 | Подз. канал. | 1988 |
| 227 | ТК-24(от) | ТК-25(от) | 38 | 0,07 | Подз. канал. | 1988 |
| 228 | ТК-5(от) | ТК-6'(от) | 40 | 0,25 | Подз. канал. | 1988 |
| 229 | ТУ-16'(гвс) | пер. 1 Мая, 4а(гвс) | 16 | 0,15 | Подз. канал. | 1988 |
| 230 | ТК-17(от) | пер. 1 Мая, 4а(от) | 38 | 0,08 | Подз. канал. | 1988 |
| 231 | ТК-17(от) | ул. Боевая, 4(от) | 33 | 0,08 | Подз. канал. | 1988 |
| 232 | ТК-2(от) | ТК-16(от) | 53 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 233 | ТК-16(от) | ТК-17(от) | 38 | 0,1 | Подз. канал. | 1988 |
| 234 | ТК-9(гвс) | ул. 1 Мая, 1б(гвс) | 15 | 0,04 | Подз. канал. | 1988 |
| Котельная №34 |
| 235 | ТК-6 | ул. Московская, 22 | 4 | 0,08 | Подз. канал. | 1988 |
| 236 | ТК-15 | ул. Гагарина, 21 | 14 | 0,08 | Подз. канал. | 1988 |
| 237 | ТК-4(1) | Прачечная | 35 | 0,032 | Подз. канал. | 1988 |
| 238 | ТК-6(2) | ТК-7 | 10 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 239 | ТК-8 | ТК-9 | 22 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 240 | ТК-16 | ул. Гагарина, 19 | 14 | 0,08 | Подз. канал. | 1988 |
| 241 | ТК-3(1) | ТК-4(1) | 70 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 242 | ТК-10 | ТК-11 | 33 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 243 | ТК-7 | ТК-8 | 50 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 244 | ТК-11 | ТК-12 | 10 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 245 | ТК-12 | Подъем т/трассы | 174 | 0,15 | Подз. канал. | 1988 |
| 246 | ТК-9 | ТК-10 | 25 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 247 | ТК-5(1) | ТК-6(2) | 34 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 248 | ТК-4(1) | ТК-5(1) | 45 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 249 | ТК-2(1) | ТК-3(1) | 48 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 250 | ТК-11 | Детский сад №61 | 33 | 0,1 | Подз. канал. | 1988 |
| 251 | ТК-10 | ТК-11 | 57 | 0,1 | Подз. канал. | 1988 |
| 252 | УТ-10 | ТК-10 | 5 | 0,1 | Подз. канал. | 1988 |
| 253 | ТК-11 | ТК-12 | 56 | 0,07 | Подз. канал. | 1988 |
| 254 | ТК-15 | ТК-16 | 30 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 255 | ТК-9 | ТК-15 | 44 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 256 | ТК-13 | ТК-9 | 7 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 257 | ТК-А | Хозблок район ГИБДД | 44 | 0,08 | Подз. канал. | 1988 |
| 258 | ТК-12 | УТ-12 | 50 | 0,08 | Подз. канал. | 1988 |
| 259 | ТК-1 | ул. Багратиона, 41 | 10 | 0,1 | Надземная | 1988 |
| 260 | ТК-6 | УТ-36 | 30 | 0,15 | Подз. канал. | 1988 |
| 261 | УТ-25 | ул. Томская, 18 | 70 | 0,1 | Подз. канал. | 1988 |
| 262 | УТ-31 | ул. Одесская, 28 | 10 | 0,08 | Подз. канал. | 1988 |
| 263 | ТК-1 | ТК-2 | 84 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 264 | ТК-2 | ТК-3 | 18 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |
| 265 | ТК-10 | ул. Гагарина17а | 14 | 0,08 | Подз. канал. | 1988 |
| 266 | УТ-12 | Русский медведь 2 | 20 | 0,05 | Подз. канал. | 1988 |
| 267 | ТК-5 | ТК-6 | 24 | 0,2 | Подз. канал. | 1988 |

7.1. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего  водоснабжения) потребителей в закрытые системы горячего водоснабжения.

В настоящий момент на территории Киселевского городского округа имеются следующие открытые системы теплоснабжения:  ООО «СТК» (зона действия  систем теплоснабжения от котельных № 3, 7), МП «Исток» (зона действия систем теплоснабжения от котельных № 19, 26, 33, 34, 50), ООО «ТК «Актив» (зона действия  систем теплоснабжения от котельных № 17, 18, 23, 29, 31, 35, 41, 43, НФС), ООО «КОТК» (зона действия  систем теплоснабжения от котельных № 1, 2, 5, 8, 9,10, 11, 15а, 16, 30, 36, 37, 38, 42, 46а, 49).

Система теплоснабжения ООО «СибСтройСервис» (зона действия  системы теплоснабжения от котельной № 12К) переводится на закрытую систему в 2020-2021 г.г. за счет реализации инвестиционной программы путем строительства отдельных сетей горячего водоснабжения.

В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»:

• с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов  капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам  теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не  допускается;

• с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не  допускается.

В соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть  перевод потребителей вышеуказанных источников на «закрытую» схему теплоснабжения.

Стоимость работ по реконструкции индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды ГВС у потребителей котельных № 34, 26 приведена в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1. Мероприятия по устройству / реконструкции ИТП

у потребителей котельных № 34, 26  для перехода на закрытый ГВС

| № п/п | Наименование котельной | Количество ИТП, шт, с расчетной тепловой нагрузкой на ГВС, Гкал/ч | Стоимость выполнения работ в це-нах 2020 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 0,01 | 0,01-0,03 | 0,03-0,04 | 0,04-0,06 | 0,06-0,08 | 0,08-0,12 |  |
| 1 | Котельная № 34 МП «Исток» (с учетом котельной № 26) | 43 | 22 | 10 | 12 | 14 | 9 | 38103 |

Учитывая стесненные условия по прокладке межквартальных сетей горячего водоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности котельных №№ 34 и 26, значительную стоимость мероприятий по прокладке сетей горячего водоснабжения перевод потребителей котельных № 34, 26 на закрытый водоразбор осуществить путем реализации мероприятий устройства/реконструкции ИТП потребителей с установкой  теплообменников на нужды ГВС.

Для перевода потребителей котельных № 19, 33, 50 МП «Исток», котельных № 3, 7 ООО «СТК», котельных № 17, 18, 23, 29, 31, 35, 41, 43, НФС ООО «ТК «Актив»,  котельных № 1, 2, 5, 8, 9,10, 11, 15а, 16, 30, 36, 37, 38, 42, 46а, 49 ООО «КОТК» на закрытый горячий водоразбор необходимо выполнить монтаж  либо реконструкцию индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды ГВС либо монтаж отдельных сетей ГВС при наличии технической возможности.

8. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения , в том числе расходов  аварийных запасов топлива

Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2020.  Изменения внесены в «Раздел 6» утверждаемой части схемы теплоснабжения. Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки, переносом сроков мероприятий по развитию источников тепловой энергии, изменением мероприятий по развитию источников тепловой энергии.

При актуализации схемы теплоснабжения на 2021 год  при расчете значений полезного отпуска тепловой энергии учтены действующие нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, данные фактического потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение потребителями по значениям ОДПУ и ИПУ, фактическая численность населения, использующего ГВС.  Значения годовых потерь тепловой энергии и годовых расходов  тепловой энергии на собственные нужды приняты по экспертизам расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям для теплоснабжающих предприятий и данных расчетов теплоснабжающих предприятий.

В качестве топлива на котельных теплоснабжающих предприятий используется уголь каменный, марки ДР, ССр.

Прогнозные значения отпуска тепловой энергии и потребления топлива котельными городского округа по периодам представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Прогнозное потребление топлива котельными городского округа до 2028 года

| Наименование энергоисточника | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Годовые потери тепловой энергии, Гкал | Годовой полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |
| Котельная № 17 ООО «Тепловая компания «Актив»» | 9213 | 193 | 933 | 8087,4 | 2,102 |
| Котельная № 18 | 5603,7 | 89 | 542 | 4973 | 1,329 |
| Котельная № 25 | 7462 | 148 | 425 | 6889 | 1,603 |
| Котельная № 29 | 4004 | 68 | 523 | 3413 | 1,021 |
| Котельная № 31 | 4858 | 104 | 352 | 4402 | 1,111 |
| Котельная № 35 | 13743 | 205 | 1012 | 12526 | 3,002 |
| Котельная № 41 | 11466 | 348 | 586 | 10532 | 2,502 |
| Котельная № 17а | - | - | - | - | - |
| Котельная № 43 | 17380,8 | 422 | 853,8 | 16105 | 3,604 |
| Котельная НФС | 2334,42 | 57,75 | 579 | 1698,4 | 0,707 |
| Итого: | 76064,92 | 1634,75 | 4872,8 | 68625,8 | 16,981 |
| Котельная № 12к ООО «СибСтройСервис» | 23906 | 170 | 2532 | 21204 | 5,096 |
| Котельная № 19 МП «Исток» | 41443,61 | 2088,53 | 3821,8 | 35533,28 | 8,356 |
| Котельная № 26 | 46924,8 | 2336,21 | 2328 | 42260,59 | 10,630 |
| Котельная № 33 | 35832,57 | 1761,63 | 4364,10 | 29706,84 | 5,896 |
| Котельная № 34 | 42895,02 | 2124,63 | 6271,1 | 34499,29 | 7,900 |
| Итого: | 167096 | 8311 | 16785 | 142000 | 32,782 |
| Котельная № 3 ООО «СТК» | 62715 | 7711 | 6110 | 48894 | 12,48 |
| Котельная № 7 | 147165 | 12028 | 20265 | 114872 | 27,13 |
| Итого: | 209880 | 19739 | 26375 | 163766 | 40 |
| Котельная № 1 ООО «КОТК» | 4486,416 | 114,33 | 261,4 | 4110,686 | 0,946 |
| Котельная № 2 | 10485,096 | 295,11 | 1320,62 | 8869,366 | 2,205 |
| Котельная № 5 | 2252,823 | 92,4 | 193,75 | 1966,673 | 0,468 |
| Котельная № 8 | 11388,738 | 647,96 | 1122,6 | 9618,178 | 2,324 |
| Котельная № 9 | 15216,515 | 423,59 | 2239,84 | 12553,085 | 3,201 |
| Котельная № 10 | 5074,764 | 131,39 | 504,38 | 4438,994 | 1,070 |
| Котельная № 11 | 2559,279 | 75,37 | 142,97 | 2340,939 | 0,538 |
| Котельная № 15а | 34182,747 | 770,92 | 4318,78 | 29093,047 | 7,231 |
| Котельная № 16 | 201,308 | 38,41 | 49,17 | 113,728 | 0,035 |
| Котельная № 30 | 9792,428 | 223,64 | 1184,51 | 8384,278 | 2,071 |
| Котельная № 36 | 8547,927 | 294,82 | 789,72 | 7463,387 | 1,786 |
| Котельная № 37 | 18925,63 | 869,87 | 1125,89 | 16929,87 | 3,907 |
| Котельная № 38 | 6010,145 | 198,65 | 459,71 | 5351,785 | 1,258 |
| Котельная № 42 | 2412,251 | 129,13 | 241,04 | 2042,081 | 0,494 |
| Котельная № 46а | 14384,905 | 445,05 | 1884 | 12055,855 | 3,017 |
| Котельная № 49 | 1596,202 | 33,76 | 112,41 | 1450,032 | 0,338 |
| Итого: | 147517,184 | 4784,4 | 15950,8 | 126781,984 | 30,889 |
| Котельная № 2 ОАО «УК «КРУ» | 13303 | 224 | 995 | 12084 | 2,02 |
| Котельная № 3 ОАО «УК «КРУ» | 18121 | 704 | 1391 | 16026 | 3,268 |
| Итого: | 31424 | 928 | 2386 | 28110 | 5,288 |
| Котельная ОАО «Знамя» | 48500 | 2980 | 4724 | 40796 | 9,460 |
| МП «Исток» Котельная № 50 | 1088 | 49 | 237 | 802 | 0,239 |
| Всего: | 705476,094 | 38596,15 | 73862,59 | 592085,784 | 140,735 |
| 2023 год |
| Котельная № 17 ООО «Тепловая компания «Актив»» | 9244 | 193 | 1077 | 7974 | 2,102 |
| Котельная № 18 | 6364 | 90 | 440 | 5834 | 1,565 |
| Котельная № 25 | 7538 | 148 | 383 | 7007 | 1,603 |
| Котельная № 29 | 4270 | 68 | 517 | 3685 | 1,021 |
| Котельная № 31 | 4952 | 104 | 352 | 4496 | 1,111 |
| Котельная № 35 | 13450 | 205 | 996 | 12249 | 3,002 |
| Котельная № 41 | 11878 | 348 | 506 | 11025 | 2,502 |
| Котельная № 17а | - | - | - | - | - |
| Котельная № 43 | 16536 | 422 | 834 | 15280 | 3,604 |
| Котельная НФС | 2334,42 | 57,75 | 579 | 1698,4 | 0,707 |
| Итого: | 76566,42 | 1635,75 | 4607 | 69248,4 | 17,217 |
| Котельная № 12к ООО «СибСтройСервис» | 23906 | 170 | 2532 | 21204 | 5,096 |
| Котельная № 19 МП «Исток» | 41443,61 | 2089 | 3822 | 35533 | 8,356 |
| Котельная № 26 | - | - | - | - | - |
| Котельная №33 | 35833 | 1762 | 4364 | 29707 | 5,896 |
| Котельная № 34 | 89820 | 4461 | 8599 | 76760 | 18,53 |
| Итого: | 167096,61 | 8312 | 16785 | 142000 | 32,782 |
| Котельная № 3 ООО «СТК» | 62715 | 7711 | 6110 | 48894 | 12,48 |
| Котельная № 7 | 147165 | 12028 | 20265 | 114872 | 27,13 |
| Итого: | 209880 | 19739 | 26375 | 163766 | 39,61 |
| Котельная № 1 ООО «КОТК» | 4486,416 | 114,33 | 261,4 | 4110,686 | 0,946 |
| Котельная № 2 | 10485,096 | 295,11 | 1320,62 | 8869,366 | 2,205 |
| Котельная № 5 | 2252,823 | 92,4 | 193,75 | 1966,673 | 0,468 |
| Котельная № 8 | 11388,738 | 647,96 | 1122,6 | 9618,178 | 2,324 |
| Котельная № 9 | 20159,889 | 423,59 | 2744,22 | 16992,079 | 4,252 |
| Котельная № 10 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 11 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 15а | 36666,656 | 770,92 | 4461,75 | 31433,986 | 7,733 |
| Котельная № 16 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 30 | 9792,428 | 223,64 | 1184,51 | 8384,278 | 2,071 |
| Котельная № 36 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 37 | 27178,737 | 869,87 | 1915,61 | 24393,257 | 5,668 |
| Котельная № 38 | 6010,145 | 198,65 | 459,71 | 5351,785 | 1,258 |
| Котельная № 42 | 2412,251 | 129,13 | 241,04 | 2042,081 | 0,494 |
| Котельная № 46а | 15947,347 | 445,05 | 1996,41 | 13505,887 | 3,34 |
| Котельная № 49 | - | - | - | - | - |
| Итого: | 146780,526 | 4210,65 | 15901,62 | 126668,256 | 30,759 |
| Котельная № 2 ОАО «УК «КРУ» | 13303 | 224 | 995 | 12084 | 2,02 |
| Котельная № 3 ОАО «УК «КРУ» | 18121 | 704 | 1391 | 16026 | 3,268 |
| Итого: | 31424 | 928 | 2386 | 28110 | 5,288 |
| Котельная ОАО «Знамя» | 48500 | 2980 | 4724 | 40796 | 9,460 |
| МП «Исток» Котельная № 50 | 1088 | 49 | 237 | 802 | 0,239 |
| Всего: | 705241,556 | 38024,4 | 73547,62 | 592594,656 | 140,841 |
| 2028 год |
| Котельная № 17 ООО «Тепловая компания «Актив»» | - | - | - | - | - |
| Котельная № 18 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 25 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 29 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 31 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 35 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 41 | 11878 | 348 | 506 | 11025 | 2,502 |
| Котельная № 17а | 46151 | 885 | 3372 | 41894 | 9,954 |
| Котельная № 43 | - | - | - | - | - |
| Котельная НФС | 2334,42 | 57,75 | 579 | 1698,4 | 0,707 |
| Итого: | 60363,42 | 1290,75 | 4457 | 54617,4 | 13,163 |
| Котельная № 12к ООО «СибСтройСервис» | 25711 | 322 | 3078 | 22311 | 5,836 |
| Котельная № 19 МП «Исток» | 41443,61 | 2088,53 | 3821,8 | 35533,28 | 8,356 |
| Котельная №26 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 33 | 35832,57 | 1761,63 | 4364,10 | 29706,84 | 5,896 |
| Котельная № 34 | 120244 | 4906 | 10278 | 105060 | 21,914 |
| Итого: | 197520,18 | 8756,16 | 18463,9 | 170300,12 | 36,166 |
| Котельная № 3 ООО «СТК» | 153479 | 18871 | 14952 | 119656 | 30,54 |
| Котельная № 7 | 155714 | 12727 | 21443 | 121545 | 28,7 |
| Итого: | 309193 | 31598 | 36395 | 241201 | 59,27 |
| Котельная № 1 ООО «КОТК» | 4486,416 | 114,33 | 261,4 | 4110,686 | 0,946 |
| Котельная № 2 | 10485,096 | 295,11 | 1320,62 | 8869,366 | 2,205 |
| Котельная № 5 | 2252,823 | 92,4 | 193,75 | 1966,673 | 0,468 |
| Котельная № 8 | 11388,738 | 647,96 | 1122,6 | 9618,178 | 2,324 |
| Котельная № 9 | 20159,889 | 423,59 | 2744,22 | 16992,079 | 4,252 |
| Котельная № 10 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 11 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 15а | 36666,656 | 770,92 | 4461,75 | 31433,986 | 7,733 |
| Котельная № 16 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 30 | 9792,428 | 223,64 | 1184,51 | 8384,278 | 2,071 |
| Котельная № 36 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 37 | 27178,737 | 869,87 | 1915,61 | 24393,257 | 5,668 |
| Котельная № 38 | 6010,145 | 198,65 | 459,71 | 5351,785 | 1,258 |
| Котельная № 42 | 2412,251 | 129,13 | 241,04 | 2042,081 | 0,494 |
| Котельная № 46а | 15947,347 | 445,05 | 1996,41 | 13505,887 | 3,34 |
| Котельная № 49 | - | - | - | - | - |
| Итого: | 146780,526 | 4210,65 | 15901,62 | 126668,256 | 30,759 |
| Котельная № 2 ОАО «УК «КРУ» | 13303 | 224 | 995 | 12084 | 2,02 |
| Котельная № 3 ОАО «УК «КРУ» | 18121 | 704 | 1391 | 16026 | 3,268 |
| Итого: | 31424 | 928 | 2386 | 28110 | 5,288 |
| Котельная ОАО «Знамя» | 48500 | 2980 | 4724 | 40796 | 9,460 |
| МП «Исток» Котельная № 50 | 1088 | 49 | 237 | 802 | 0,239 |
| Всего: | 820580,126 | 50134,56 | 85642,52 | 684805,776 | 160,181 |

Согласно таблице 8.1.  перспективный расход условного топлива к 2028 году возрастет на 19,446 тыс. т.у.т или  12%.

В таблице 8.2. представлен перспективный баланс городского округа по топливу.

Таблица 8.2. Перспективный баланс городского округа по топливу

за период с 2021 г. по 2028 г.

| Год | годовой расход условного топлива (каменный уголь), тыс. т.у.т |
| --- | --- |
| 2021 год | 140,735 |
| 2022 год | 140,801 |
| 2023 год | 140,841 |
| 2024 год | 144,701 |
| 2025 год | 148,561 |
| 2026 год | 152,421 |
| 2027 год | 156,281 |
| 2028 год | 160,181 |

Согласно таблице 8.2.  расход топлива увеличивается до 2028 г. так как в период с 2021 г. по 2028 г. происходит подключение вновь строящихся объектов по городскому округу.

В таблице 8.3. представлены результаты прогноза перспективных значений нормативов создания запасов топлива по периодам, рассчитанные на основании перспективных тепловых нагрузок и перспективного отпуска тепла.

Таблица 8.3. Прогноз нормативов создания запасов каменного угля

| Наименование энергоисточника | Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ), тыс.т. | Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тыс. т. | Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) тыс.т. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |
| Котельная № 17 ООО «Тепловая компания «Актив» | 0,666 | 0,093 | 0,573 |
| Котельная № 18 | 0,418 | 0,057 | 0,361 |
| Котельная № 25 | 0,511 | 0,068 | 0,443 |
| Котельная № 29 | 0,326 | 0,045 | 0,281 |
| Котельная № 31 | 0,360 | 0,049 | 0,311 |
| Котельная № 35 | 0,870 | 0,117 | 0,753 |
| Котельная № 41 | 0,778 | 0,105 | 0,673 |
| Котельная № 43 | 1,111 | 0,150 | 0,961 |
| Котельная НФС | 0,267 | 0,037 | 0,230 |
| Котельная № 12к ООО «СибСтройСервис» | 1,715 | 0,237 | 1,478 |
| Котельная № 19 МП «Исток» | 3,334 | 0,812 | 2,522 |
| Котельная № 26 | - | - | - |
| Котельная № 33 | 2,902 | 0,707 | 2,195 |
| Котельная № 34 | 6875 | 1,674 | 5,201 |
| Котельная № 3 ООО «СТК» | 4,471 | 1,091 | 3,38 |
| Котельная № 7 | 10,257 | 2,517 | 7,74 |
| Котельная № 1 ООО «КОТК» | 0,335 | 0,045 | 0,290 |
| Котельная № 2 | 0,774 | 0,104 | 0,670 |
| Котельная № 5 | 0,174 | 0,024 | 0,150 |
| Котельная № 8 | 0,694 | 0,094 | 0,600 |
| Котельная № 9 | 1,058 | 0,148 | 0,91 |
| Котельная № 10 | 0,370 | 0,050 | 0,320 |
| Котельная № 11 | 0,197 | 0,027 | 0,170 |
| Котельная № 15а | 2,208 | 0,298 | 1,910 |
| Котельная №16 | 0,024 | 0,004 | 0,020 |
| Котельная № 30 | 0,731 | 0,101 | 0,630 |
| Котельная № 36 | 0,685 | 0,095 | 0,590 |
| Котельная № 37 | 1,479 | 0,199 | 1,280 |
| Котельная № 38 | 0,462 | 0,062 | 0,400 |
| Котельная № 42 | 0,197 | 0,027 | 0,170 |
| Котельная № 46а | 0,936 | 0,126 | 0,810 |
| Котельная № 49 | 0,116 | 0,016 | 0,100 |
| Котельная ОАО «Знамя» | 1,323 | 0,425 | 0,898 |
| Котельная № 50 | 0,082 | 0,011 | 0,071 |
| Всего: | 46,706 | 9,615 | 37,091 |
| 2023 год |
| Котельная № 17 ООО «Тепловая компания «Актив» | 0,666 | 0,093 | 0,573 |
| Котельная № 18 | 0,418 | 0,057 | 0,361 |
| Котельная № 25 | 0,511 | 0,068 | 0,443 |
| Котельная № 29 | 0,326 | 0,045 | 0,281 |
| Котельная № 31 | 0,360 | 0,049 | 0,311 |
| Котельная № 35 | 0,870 | 0,117 | 0,753 |
| Котельная № 41 | 0,778 | 0,105 | 0,673 |
| Котельная № 43 | 1,111 | 0,150 | 0,961 |
| Котельная НФС | 0,267 | 0,721 | 4,586 |
| Котельная № 12к ООО «СибСтройСервис» | 1,715 | 0,237 | 1,478 |
| Котельная № 19 МП «Исток» | 3,334 | 0,812 | 2,522 |
| Котельная № 26 | - | - | - |
| Котельная № 33 | 2,902 | 0,707 | 2,195 |
| Котельная № 34 | 6875 | 1,674 | 5,201 |
| Котельная № 3 ООО «СТК» | 4,471 | 1,091 | 3,38 |
| Котельная № 7 | 10,257 | 2,517 | 7,74 |
| Котельная № 1 ООО «КОТК» | 0,335 | 0,045 | 0,290 |
| Котельная № 2 | 0,774 | 0,104 | 0,670 |
| Котельная № 5 | 0,174 | 0,024 | 0,150 |
| Котельная № 8 | 0,694 | 0,094 | 0,600 |
| Котельная № 9 | 1,428 | 0,198 | 1,23 |
| Котельная № 10 | - | - | - |
| Котельная № 11 | - | - | - |
| Котельная № 15а | 2,405 | 0,325 | 2,08 |
| Котельная №16 | 0,024 | 0,004 | 0,020 |
| Котельная № 30 | 0,731 | 0,101 | 0,630 |
| Котельная № 36 | 0,685 | 0,095 | 0,590 |
| Котельная № 37 | 1,479 | 0,199 | 1,280 |
| Котельная № 38 | 0,462 | 0,062 | 0,400 |
| Котельная № 42 | 0,197 | 0,027 | 0,170 |
| Котельная № 46а | 1,052 | 0,142 | 0,910 |
| Котельная № 49 | 0,116 | 0,016 | 0,100 |
| Котельная ОАО «Знамя» | 1,323 | 0,425 | 0,898 |
| Котельная № 50 МП «Исток» | 0,082 | 0,011 | 0,071 |
| Всего: | 46,822 | 10,315 | 41,574 |
| 2028 год |
| Котельная № 17 ООО «Тепловая компания «Актив» | - | - | - |
| Котельная № 18 | - | - | - |
| Котельная №17а | 3,065 | 0,418 | 2,647 |
| Котельная № 25 | - | - | - |
| Котельная № 29 | - | - | - |
| Котельная № 31 | - | - | - |
| Котельная № 35 | - | - | - |
| Котельная № 41 | 0,778 | 0,105 | 0,673 |
| Котельная № 43 | - | - | - |
| Котельная НФС | 0,267 | 0,721 | 4,586 |
| Котельная № 12к ООО «СибСтройСервис» | 1,715 | 0,237 | 1,478 |
| Котельная № 19 МП «Исток» | 3,334 | 0,812 | 2,522 |
| Котельная № 26 | - | - | - |
| Котельная № 33 | 2,902 | 0,707 | 2,195 |
| Котельная № 34 | 6875 | 1,674 | 5,201 |
| Котельная № 3 ООО «СТК» | 10,94 | 2,67 | 8,27 |
| Котельная № 7 | 10,85 | 2,66 | 8,19 |
| Котельная № 1 ООО «КОТК» | 0,335 | 0,045 | 0,290 |
| Котельная № 2 | 0,774 | 0,104 | 0,670 |
| Котельная № 5 | 0,174 | 0,024 | 0,150 |
| Котельная № 8 | 0,694 | 0,094 | 0,600 |
| Котельная № 9 | 1,428 | 0,198 | 1,23 |
| Котельная № 10 | - | - | - |
| Котельная № 11 | - | - | - |
| Котельная № 15а | 2,405 | 0,325 | 2,08 |
| Котельная №16 | 0,024 | 0,004 | 0,020 |
| Котельная № 30 | 0,731 | 0,101 | 0,630 |
| Котельная № 36 | - | - | - |
| Котельная № 37 | 2,164 | 0,294 | 1,870 |
| Котельная № 38 | 0,462 | 0,062 | 0,400 |
| Котельная № 42 | 0,197 | 0,027 | 0,170 |
| Котельная № 46а | 1,052 | 0,142 | 0,910 |
| Котельная № 49 | - | - | - |
| Котельная ОАО «Знамя» | 1,323 | 0,425 | 0,898 |
| Котельная № 50 МП «Исток» | 0,082 | 0,011 | 0,071 |
| Всего: | 52,571 | 11,86 | 45,751 |

9. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия

Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2020.  Изменения внесены в «Раздел 7» утверждаемой части схемы теплоснабжения. Раздел скорректирован в соответствии с изменением мероприятий по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей, переносом сроков мероприятий по развитию источников тепловой энергии. В таблице 9.1. приведена Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2028 года с проиндексированными капитальными затратами, разработанная на основании принятых решений и мероприятий  инвестиционных программ теплоснабжающих предприятий.

Таблица 9.1. Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2028 года с проиндексированными кап. затратами, указанными в ценах соответствующих лет, тыс.руб.

| Наиме-нование котельной, мероприятия | Планируемые действия | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Котельная №33 |  |  |  | 4267 | 5154 | 1635 | 30000 |  | 16701 |  | 27955 |  | 35113 | 120825 |
| Рекон-струкция котель-ной №33 | Замена котлов и вспомога-тельного оборудова-ния (вентиля-торов дутьевых, вентилято-ров возврата уноса, дымососов, экономай-зеров, циклонов) | Монтаж дополнитель-ного котла №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
|  |  | Замена котла №1 типа ДКВР 10/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16701 |
|  |  | Замена котла №3 типа ДКВР 10/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27955 | 0 | 0 | 27955 |
|  |  | Замена котла №4 типа ДКВР 10/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35113 | 35113 |
|  |  | Капитальный ремонт обмуровки котла ДКВР 10/13 №1,3,4 | 0 | 0 | 0 | 2458 | 0 | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4093 |
|  |  | Капитальный ремонт колосниковой решетки котла ДКВР 10/14 №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 |
|  |  | Капитальный ремонт трубной части котла № 1,3,4 | 0 | 0 | 0 | 1809 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3003 |
| 3. Котельная №2 | 3541 | 50 | 344 | 0 | 4061,5 | 4061,5 | 19841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31899 |
| Развитие тепловых сетей котельной №2 | Реконструкция тепловых сетей | ТК-2 ТК-7 (ГВС), 387 м, с Ø (100-150) на Ø 150/125 мм, подз. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4061,5 | 4061,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8123 |
|  |  | ТК-8 до т.Л, 66м, с Ø50/40 на Ø100/80мм, подз./надз.кан. | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
|  | Строитель-ство тепловых сетей | ТК-18(16) (ГВС)-ТК-30, 191м, Ø80/70мм, надз.кан. | 3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3541 |
| Реконструкция котельной №2 | Установка ВПУ | Установка электромаг-нитного преобразователя накипи АкваЩит-М | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|  | Демонтаж котельного оборудования | Демонтаж котлов №1-8 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313 |
|  | Демонтаж существую-щих газоходов | Демонтаж газоходов от котлов №1-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 |
|  | Проектные работы. Монтаж котельного оборудования | Приобретение котлов №1-8 типа КВс-1,45 МВт в комплекте с золоуловителями и дымососами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8353 |
|  |  | Монтаж котлов №1-8 типа КВс-1,45 МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4062 |
|  |  | Монтаж новых газоходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193 |
|  | Строитель-ство модульного здания | Монтаж здания с шумоподав-лением для установки дымососов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830 |
| 3.Котельная №30 | 0 | 50 | 458,27 | 0 | 0 | 516,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1150,65 |
| Рекон-струкция котельной №30 | Установка ВПУ | Установка электромагнит-ного преобразова-теля накипи АкваЩит-М | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|  | Консерва-ция котельного оборудования | Консервация котельного оборудования котла №6 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 |
|  | Установка насосного оборудования на котельной | Замена сетевого насоса №2 Д315/71с эл.дв.90кВт/3000об.мин на насос BL125/315-45/4c с эл. дв. 45 кВт / 1500 об/мин | 0 | 0 | 458,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458,27 |
|  |  | Замена сетевого насоса №1 Д320/50с эл.дв.75кВт/1500об.мин.на насос BL125/315-45/4c с эл. дв. 45 кВт / 1500 об/мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516,38 |
| 4. Котельная №31 | 0 | 0 | 0 | 377,21 | 2956,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333,3 |
| Рекон-струкция котель-ной | Монтаж котельного оборудова-ния | Замена котла НР-18 №2 на котел типа КВр-1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302,3 |
|  | Установка насосного оборудова-ния на котельной | Замена насосов сетевых (2шт.), подпиточных (2шт.) на насосы типа Pedrollo | 0 | 0 | 0 | 377,21 | 1183,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560,8 |
|  | Установка преобразо-вателей частоты на оборудова-нии | Установка преобразователей частоты на сетевые, подпиточные насосы (4 шт.) типа HYUNDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
|  | Ремонт основного оборудова-ния | Капитальный ремонт решетки котла №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,2 |
| 5. Котельная №12к | 0 | 37509 | 2833 | 0 | 12101 | 12438 | 13867 | 12646 | 14056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105450 |
| Закрытие котель-ной №14 с переклю-чением тепловых нагрузок на ко-тельную №12к | Закрытие котельной | Консервация котельного оборудования котлов №1, 2, 3 типа Ланкашир | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| Закрытие котель-ной №40 с пере-ключением тепловых нагрузок на ко-тельную №12к | Закрытие котельной | Консервация котельного оборудования котлов №1-5 типа НР-18 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| Развитие тепловых сетей котельной №12к | Строительство тепловых сетей | от котельной №12к до УТ2 (отопление), 1333 м, Ø 250 мм, надз. | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
|  |  | от котельной №12к до УТ2 (ГВС) 1333 м, Ø 150 мм, 858 м, Ø 100 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12438 |
|  |  | ул. Новостройка – II очередь (ГВС) 2467 м, Ø 200 - Ø 50 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8873 |
|  |  | ул. Инженерная – III очередь (отопление, ГВС) 3948 м, Ø 133 - Ø 40 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9951 |
| Техническое пере-воору-жение котельной №12к | Проектные работы | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 1350 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 |
|  | СМР по котельной | Реконструкция здания котельной | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 |
|  |  | Приобретение и монтаж котлов КВМ 2,5 (4шт.) и вспомогательного оборудования (циклоны, дымососы, вентиляторы, насосы ГВС, насосы котловые) | 0 | 25884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25884 |
|  |  | Монтаж пластинчатых теплообменников марки НН№22-ТО10/31-ТКТL-80 (2 шт.) – на ГВС, марки НН№100-ТО10/217-ТКТL-62 (1шт.) – на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3354 |
|  |  | Монтаж резервной емкости запаса городской воды V -200 м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3790 |
|  |  | Строительство угольного склада с установкой крана подвесного мостового электрического однопролетного, грейфера одноканатного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9146 |
|  |  | Реконструкция конвейера ШЗУ типа ОМТ ТСШ | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
|  |  | Реконструкция конвейера углеподачи типа ОМТ ТСУ | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 |
|  |  | Проектирование и строительство ВЛИ -0,4 Кв | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
|  |  | Строительство здания ремонтно- механического цеха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11966 |
|  |  | Замена котлов КВМ 1,8 на КВМ 2,5 (2шт.) с установкой вспомогательного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4040 |
|  |  | Наладка системы автоматизации котлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 |
| 6. Котельная №16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Закрытие котельной №16 в связи с ликвида-цией жилого фонда | Закрытие котельной | Консервация котельного оборудования котлов №1, 2 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 7. Котельная №7 | 0 | 2175,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2588 | 10966 | 39864 | 39952 | 41244 | 42591 | 8529 | 186559,6 |
| Развитие тепловых сетей котель-ной №7 | Реконструк-ция тепловых сетей | ТК-110 (от) - ТК-118 (от), 74 м, с Ø 150 на Ø 200 мм, подз. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438 |
|  |  | ТК-121 (от) - ТК-122 (от), 45 м, с Ø 80 на Ø 100 мм, подз. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 |
|  |  | От ЦТП до ТК8 1020м, с Ø 500 на Ø 600 мм, п. надзем.. |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  | 1350 |
| Рекон-струкция котель-ной №7 | Реконструк-ция ВРУ | Проектирование и замена трансформаторов | 0 | 2175,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175,6 |
|  | Капиталь-ный ремонт котлов | Капитальный ремонт котла №1 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31336 |
|  |  | Капитальный ремонт котла №2 типа КВ-ТС-20 с заменой поверх-ностей нагрева, обмуровки и топки котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31424 | 0 | 0 | 0 | 31424 |
|  |  | Капитальный ремонт котла №3 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32716 | 0 | 0 | 32716 |
|  |  | Капитальный ремонт котла №4 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34063 | 0 | 34063 |
| Рекон-струкция ЦТП от котель-ной №7 | Установка технологи-ческого оборудова-ния на ЦТП | Монтаж теплообменных аппаратов, реконструкция трубопроводов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8528 | 8528 | 8528 | 8528 | 8528 | 8529 | 51169 |
| 8. Котельная №37 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 7716.07 | 1241 | 6172 | 11423 | 0 | 4878 | 0 | 0 | 0 | 33630.07 |
| Развитие тепловых сетей котель-ной №37 | Строитель-ство тепловых сетей | ТК-35-УТ «Перспектива по ГП I оч.», 127м, Ø100мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 |
|  |  | ТК-10I-УТ «Перспектива по ГП II оч.» 159м,Ø100мм надз. |  |  |  |  |  |  | 1580 |  |  |  |  |  |  | 1580 |
| Рекон-струкция кирпич-ной дымовой трубы Ø4000…..20000мм, h=30м | Строительство 2-х металличес-ких дымовых труб. Демонтаж кирпичной дымовой трубы. | Проектные работы на 2 металлические дымовые трубы с расключением котловых залов №1 и №2 по независимой схеме газоходов. |  |  |  |  | 5228,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5228,52 |
| Закрытие котель-ной №36 с переклю-чением тепловых нагрузок на котель-ную №37 | Закрытие котельной | Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
|  | Строитель-ство тепловых сетей | ТК-18А - ТК-20 (кот. №36), 241 м, Ø 250 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4592 |
|  | Реконструк-ция тепловых сетей | ТК-4 - ТК-5*, 18 м, с Ø 250 на Ø 300 мм, подз. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 |
|  |  | ТК-5* - ТК-18А, 382 м, с Ø (125-150-200) на Ø 250 мм, подз. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10589 |
| Рекон-струкция котель-ной №37 | Замена 4-х котлов КВр-1,45 Мвт на новые аналогичные | Монтаж 4-х котлов типа КВр-1,45 Мвт | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 |
|  | Демонтаж котельного оборудова-ния | Демонтаж котла №8 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 349 |
|  | Монтаж котельного оборудова-ния | Монтаж 3-х котлов типа КВр-1,45МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 2487,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4529 | 0 | 0 | 0 | 7017 |
| 9. Котельная №3 | 0 | 0 | 4288,2 | 5250 | 5250 | 41250 | 374671,3 | 715980,6 | 78200 | 51995 | 0 | 0 | 0 | 1276885,1 |
| Развитие тепловых сетей котель-ной №3 | Реконструк-ция тепловых сетей | Проектирование и замена магистральной тепловой сети от ТК-1-ТК-4, 727 м, с Ø 300 на Ø 450 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82919,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82919,5 |
|  | Строитель-ство тепловых сетей | Проектирование и строительство магистральной тепловой сети от ТК-4 – ЦТП микрорайона №2, 2695 м, Ø 400 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140220,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140220,8 |
|  |  | Проектирование и строительство внутрикварталь-ной тепловой сети микрорайона №2, 1560 м, Ø 350 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78200 |  |  |  |  | 78200 |
|  |  | Строительство внутрикварталь-ной тепловой сети микрорайона №5, 2100 м, Ø 350 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115500 |
| Рекон-струкция котель-ной №3 | Монтаж котельного оборудова-ния | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 |
|  |  | Строительство пристройки и монтаж двух котлоагрегатов КЕ 25/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125095 | 125095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250190 |
|  |  | Замена котла №1 ДКВР 20-13 на котел КЕ25/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51995 | 0 | 0 | 0 | 51995 |
|  |  | Реконструкция существующей части котельной №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176801 |
|  |  | Ввод в эксплуатацию дымовой трубы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62118 |
|  |  | Замена сетевой насосной группы, увеличение мощности группы пластинчатых теплообменных аппаратов | 0 | 0 | 4288,2 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25288,2 |
| Проекти-рование и строи-тельство ЦТП микро-района №2 | Проекти-рование и строитель-ство ЦТП | Проектирование и строительство ЦТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67956 | 67956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135912 |
| Строи-тельство ЦТП микрорайона №5 | Строитель-ство ЦТП микрорайо-на №5 | Строительство ЦТП микрорайона №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60870,3 | 60870,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121740,6 |
| 10. Котельная №29 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2123,4 | 2826,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999,5 |
|  | Монтаж котельного оборудова-ния | Замена котлов НР-18 №1-3 на котлы типа КВр-1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2628 |
|  | Установка насосного оборудова-ния на котельной | Установка насосов сетевых (2шт.), подпиточных (2шт.) Pedrollo или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339 |
|  | Установка преобразо-вателей частоты на оборудова-ние | Установка преобразователей частоты на насосы сетевые, подпиточные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,1 |
|  |  | Капитальный ремонт дымососа ДН-8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 96,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,2 |
|  | Демонтаж котельного оборудова-ния | Замена дымососа ДН-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,6 |
|  | Монтаж котельного оборудова-ния | Капитальный ремонт СКИПА | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
|  |  | Устройство теплоизоляции на емкости V-20м3 |  |  |  |  | 311,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,6 |
| 11. Котельная №1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223 | 6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5262 | 18221 |
| Рекон-струкция котель-ной №1 | Установка ВПУ | Установка электромагнитно-го преобразователя накипи АкваЩит-М | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|  | Демонтаж котельного оборудова-ния | Демонтаж котла №2 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 |
|  | Монтаж котельного оборудова-ния | Монтаж котла №2 типа Гефест 0,8-95ТР или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476 |
|  | Демонтаж котельного оборудова-ния | Демонтаж котла №3 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 |
|  | Монтаж котельного оборудова-ния | Монтаж котла №3 типа Гефест 0,8-95ТР или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2897 |
|  | Демонтаж котельного оборудова-ния | Демонтаж котла №1 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 597 |
|  | Монтаж котельного оборудова-ния | Монтаж котла №1 типа Гефест 0,8-95ТР или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4665 | 4665 |
| Рекон-струкция тепловой сети | Строитель-ство тепловой сети Т3, Т4. Реконструк-ция тепловой сети Т1,Т2 | Проектные работы. Приобретение насосов ГВС (2 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 |
| 12. Котельная №17а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68290 | 262428 | 333218 |
| Закрытие котель-ной №17 с переклю-чением тепловых нагрузок на котель-ную №17а | Закрытие котельной | Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа Ланкашир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 506 |
| Закрытие котель-ной №18 с переклю-чением тепловых нагрузок на котель-ную №17а | Закрытие котельной | Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 |
| Закрытие котельной №35 с переклю-чением тепловых нагрузок на котель-ную №17а | Закрытие котельной | Консервация котельного оборудования котлов №1,5,6,7,8 типа НР-18, №2,3,4 типа Сибирь 7М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 767 |
| Закрытие котель-ной №43 с переключением тепловых нагрузок на котель-ную №17а | Закрытие котельной | Консервация котельного оборудования котлов №1,2 типа КВС, №3 типа НР-18, №4- КВр, №5-7 типа Ланкашир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 840 |
| Строи-тельство новой котель-ной №17а | Проектные работы | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 |
|  | Строитель-ство новой котельной | Строительство котельной с установкой четырех котлов КВ-ТС-6,5-150 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 260000 |
| Развитие тепловых сетей котель-ной №17а | Строитель-ство тепловых сетей | Котельная №17а - ТК-3, 239 м, Ø 400 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 7700 |
|  |  | ТК-6 - ТК-10' (кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 6200 |
|  |  | №18), 384 м, Ø 150 мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-26' - ТК-15(кот.№43)262 м, Ø 300 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6890 | 0 | 6890 |
|  |  | ТК-3б - УТ-1'', 322 м, Ø 300 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 8500 |
|  |  | УТ-1'' - ТК-1 (кот. №35), 331 м, Ø 300 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9050 | 0 | 9050 |
|  | Реконструк-ция тепловых сетей | ТК-3 - ТК-6, 146 м, с Ø 300 на Ø 400 мм, подз. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 0 | 6700 |
|  |  | ТК-6 - ТК-26', 212 м, с Ø 150 на Ø 300 мм, подз. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 0 | 6750 |
|  |  | ТК-15 - ТК-3б (кот. №43), 321 м, с Ø (100-200) на Ø 300 мм, подз. кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 16500 |
| 13. Котельная №41 | 0 | 0 | 2393 | 909,2 | 2743,8 | 3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10018 |
|  | Монтаж котельного оборудо-вания | Замена котлов НР-18 №5-8 на котлы типа КВр-1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350 |
|  | Замена насосного оборудования на котельной | Замена насосов сетевых (2шт.), подпиточных (2шт.), SAER IR 80-200а, IR 32-160 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 2393 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022 |
|  | Установка преобразо-вателей частоты на оборудова-нии | Установка преобразователей частоты (6шт.) на насосы типа HYUNDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 462,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462,2 |
|  |  | Замена тельфера №1 ТП-200П | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,9 |
|  |  | Замена вытяжного вентилятора ВД 30 ЦС | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,3 |
|  |  | Замена дымососа ДН-11,5 левого и правого вращения |  |  |  | 280,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,2 |
|  |  | Замена технологического трубопровода в котельной Д 219мм, L38м |  |  |  |  | 120,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,3 |
|  |  | Монтаж колодца с установкой прибора учета холодной воды |  |  |  |  | 55,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,3 |
|  |  | Поставка и монтаж прибора Т-М-250, для снижения солей жесткости в воде |  |  |  |  | 246,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,8 |
|  | Монтаж котельного оборудова-ния | Восстановление скипа ШЗУ зала №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 14. Котельная №5 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290.75 |
| Реконструкция котельной №5 | Установка ВПУ | Установка электромагнитного преобразователя накипи АкваЩит-М | 29,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Развитие тепловых сетей котель-ной №5 | Перевод котельной на закрытую схему теплоснаб-жения | Разработка проектной документации. Приобретение насосов ГВС (2 шт.) Строительство тепловой сети 1481 м, Ø 25-133 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3261 |
| 15. Котельная №9 | 2166,2 | 1914,3 | 417,61 | 0 | 0 | 17114,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21612,23 |
| Закрытие котель-ной №10 с переклю-чением тепловых нагрузок на котель-ную №9 | Проектные работы | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию кот.№9 и кадастровые работы | 2166,2 | 1914,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4080,5 |
|  | Монтаж котельного оборудова-ния | Приобретение и монтаж дополнительного котла типа КВр-1,45 Мвт для системы отопления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861,3 |
|  |  | Приобретение и монтаж дополнительного котла типа КВр-0,39 Мвт для системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,1 |
|  | Замена насосного оборудования на котельной | Замена сетевого насоса №1 NK125-400410/75кВт/500об.минна насос NL150/400-55-4-12 с эл.дв. 55 кВт/1500 об/мин. | 0 | 0 | 417,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,61 |
|  |  | Замена сетевого насоса №2 IL200/320-45/2с эл.дв. 45кВТ/1500 об.мин на насос большей мощности IL200/315-37/4 с эл.дв. 37 кВт/1500 об/мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623,3 |
|  |  | Замена насосов ГВС (2 шт.) на насосы BL150/360-45/4 с эл.дв. 45 кВт/1500 об/мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113,1 |
| Развитие тепловых сетей котель-ной №9 | Строитель-ство тепловых сетей | Строительство тепловой сети (отопление и ГВС) от котельной №9 от т.А*до места подключения потребителей от кот. №10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14112,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14112,3 |
| 16. Котельная №15а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8336.2 | 9226.8 | 50502 | 31915 | 31915 | 48913 | 0 | 0 | 180808 |
| Рекон-струкция тепловой сети |  | Строительство тепловой сети Т3,Т4. Реконструкция тепловой сети Т1, Т2. Строительство модульного здания для ЦТП №2 Проектные работы. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106 | 50502 | 31915 | 31915 | 48913 | 0 | 0 | 165351 |
| Подклю-чение тепловых нагрузок от котель-ной №11 к ЦТП кот. №15а, с закры-тием кот.№11 | Реконструк-ция котельного оборудова-ния | Реконструкция (увеличение) поверхности нагрева котла THH-Uve 8000 №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5228.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5228,5 |
|  |  | Строительство тепловой сети системы отопления и ГВС от ЦТП (котельной №15а) до потребителей Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3107,7 | 6519,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9628 |
|  | Замена насосного оборудования на ЦТП | Замена сетевого насоса №2 ДЗ20/50с эл.дв 75кВт/1500 об.мин. на насос NL125/200-90 с эл.дв. 90 кВт/3000 об/мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,9 |
| 17. Котельная №11 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| Рекон-струкция котель-ной №11 | Установка ВПУ | Установка электромагнитного преобразователя накипи АкваЩит-М или аналогичного оборудования | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Закрытие котель-ной №11 с переклю-чением нагрузок на кот. №15а ЦТП | Закрытие котельной | Консервация котельного оборудования котлов №1, 2 типа НР-18 |  |  |  |  |  |  | 635 |  |  |  |  |  |  | 635 |
| 18. Котельная №50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 |
| Рекон-струкция котель-ной №50 | Монтаж котельного оборудова-ния | Замена котла НР-18 №2 на котел типа Гефест 0,6-95тр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
|  | Замена насосного оборудования на котельной | Замена насосов сетевых (2шт.), подпиточных (2шт.) SAER IR 32-160 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
|  | Установка преобразо-вателей частоты на оборудова-нии | Установка преобразователей частоты (4шт.) на насосы типа HYUNDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
|  | Замена вспомога-тельного оборудо-вания | Замена вентилятора ВД 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 19. Котельная №38 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 233,3 | 0 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4532,3 |
| Рекон-струкция котель-ной №38 | Установка ВПУ | Установка электромагнит-ного преобразователя накипи АкваЩит-М или аналогичного оборудования | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|  | Замена насосного оборудования на котельной | Замена сетевого насоса №1 К100-65-200 с эл.дв 75кВт/3000 об.мин. на насос BL65/210-22/2 с эл.дв. 22 кВт/3000 об/мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,3 |
| Рекон-струкция тепловой сети котель-ной №38 | Реконструк-ция тепловой сети Т1,Т2 и строитель-ство тепловой сети Т3.Т4 | Проектные работы. Строительство тепловой сети Т3,Т4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3637 |
|  |  | Приобретение и монтаж насосов ГВС (2 шт.) IL50/210-11/2 с эл.дв. 11 кВт/3000 об/мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
|  |  | Приобретение и монтаж котла типа КВр-0,39 МВт для системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| 20.Котельная №36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,81 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966,8 |
| Рекон-струкция котель-ной №36 | Замена насосного оборудования на котельной | Замена сетевого насоса №1 ДЗ15/50 с эл.дв.90кВт /3000об.мин. на насос IL100/190-30/2 с эл.дв. 30 кВт/3000 об/мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,81 |
|  | Замена устаревшей ХВО ФиПа II-1,5-6 на менее энергоемкую | Монтаж новой энергоэффектив-ной установки ХВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 |
| 21. Котельная №42 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2801 |
| Рекон-струкция котель-ной №42 | Установка ВПУ | Установка электромагнит-ного преобразователя накипи АкваЩит-М или аналогичного оборудования | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|  | Демонтаж котельного оборудова-ния | Демонтаж котла №1 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 |
|  | Монтаж котельного оборудова-ния | Монтаж котла №1 типа КВр-1,1 или аналогично-оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211 |
|  | Консерва-ция котельного оборудова-ния | Консервация котельного оборудования котла №3 типа НР-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 22. Котельная №49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| Рекон-струкция котель-ной №49 | Капиталь-ный котельного оборудова-ния | Реконструкция котлов №2 шт. типа КВ-0,8 с заменой трубной части и топочного полотна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| 23. Котельная №46а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5764 | 0 | 0 | 5764 |
| Закрытие котель-ной №49 с переклю-чением тепловых нагрузок на котель-ную №46а | Закрытие котельной №49 | Консервация котельного оборудования котлов №1,2 типа КВр-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 685 |
| Рекон-струкция котель-ной №46а | Замена насосного оборудования на котельной | Замена сетевых насосов (2шт.) на насосы IL150/340-45/4, с эл.дв. 45 кВт/1500 об/мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172 | 0 | 0 | 1172 |
| Развитие тепловых сетей котель-ной №46а | Строитель-ство тепловых сетей | Строительство тепловой сети 252,2м, Ø125/50 мм, подз.кан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3058 | 0 | 0 | 3058 |
|  | Реконструк-ция тепловых сетей | Теплосеть от ж/д Трудовая 6 до места подключения в трубопровод головного участка теплосети от кот. №49, с Ø 70 мм, на Ø 100 мм, 54 м. подз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 849 |
| 24. Котельная №34 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 102000 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183500 |
| Закрытие котель-ной №26 с переклю-чением тепловых нагрузок на котель-ную №34 | Закрытие котельной | Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа КЕ10/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Рекон-струкция котель-ной №34 | Проектные работы | Разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
|  | Монтаж котельного оборудова-ния | Демонтаж котлов КЕ10/14 (4шт.), монтаж котлов КВТС 20 (3шт.) и вспомогательного оборудования | 0 | 0 | 0 | 61000 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163000 |
| Развитие тепловых сетей котель-ной №34 | Строитель-ство тепловых сетей | Тепловая сеть от котельной №34 до теплового пункта котельной №26, 1000 м., Ø 273 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 |
|  | Устройство теплового пункта котельной №26 | Монтаж теплообменников отопления, ГВС, насосного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 25.Котельная №35 | 0 | 0 | 0 | 1493,2 | 5343,53 | 0 | 1401,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8238,23 |
| Рекон-струкция котель-ной №35 | Монтаж котельного оборудова-ния | Замена котлов НР-18 №1,7,8, Сибирь 7М №2-4 на котлы типа КВр-1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2702,4 | 0 | 1401,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4103,9 |
|  | Капиталь-ный ремонт котельного оборудова-ния | Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ №1, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,3 |
|  | Замена насосного оборудования на котельной | Замена насосов сетевых (2шт.), подпиточных (2шт.), ГВС (2шт.) SAER IR 80-200а, IR 32-160 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 1493,2 | 728,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222 |
|  | Установка преобразо-вателей частоты на оборудова-нии | Установка преобразователей частоты (6 шт.) на насосы типа HYUNDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 462,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462,2 |
|  | Капиталь-ный ремонт кровли котельной | Капитальный ремонт кровли котельной |  |  |  |  | 349,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 349,1 |
| Капи-тальный ремонт оборудо-вания |  | Капитальный ремонт дымососа №1, 2 ДН 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,7 |
|  |  | Замена вентилятора Вр 280-4,8 (4шт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,05 |
|  |  | Поставка и монтаж прибора Т-М-250, для снижения солей жесткости в водопроводной воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,08 |
|  |  | Капитальный ремонт грейфера и тельфера | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,9 |
| 26. Котельная №26 (тепловой пункт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8968 | 4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13272 |
| Развитие тепловых сетей котель-ной №26 | Реконструк-ция тепловых сетей ГВС | ТК-1 - ж/д ул. Гагарина 24, угол поворота на ТК-16 - ж/д ул. Томская 21,23, 25, 528 м, Ø125 мм – Ø40мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872 |
|  |  | ул. Багратиона 34 - ж/д по ул. Макарова 23,25, 247 м, Ø80 мм – Ø40мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 |
|  |  | ТК-10 - ж/д ул. Гагарина 18, ТК-34 - ТК-36 - ТК-34*, 118,7 м, Ø40 мм – Ø25мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
|  |  | ул. Б.Дачная 65-67 - ж/д по ул. Боевая 20,20/2, 22, ТК-25- ТК-27, 947,5 м, Ø125 мм – Ø40мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3280 |
|  |  | угол надземной сети (ТК-23) - ТК-34, ТК-1- ТК-23 692 м, Ø125 мм – Ø40мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255 |
|  |  | ТК-10 - ж/д по ул. Тульская 1,13,15, по ул. Гагарина 4, 8,10, 12, 14, ТК-2 - ж/д ул. Багратиона 34, ТК-10- ТК-17, 1564,5 м, Ø125 мм – Ø25мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4841 |
| 27. Котельная №18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574,3 | 286,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860,8 |
| Рекон-струкция котель-ной |  | Проектирование и замена котла НР-18 № 4 на котлы типа КВр | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351,4 |
|  |  | Капитальный ремонт котла №3, с заменой трубной части колосниковой решетки |  |  |  |  | 222,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,9 |
|  |  | Установка преобразователей частоты на насосы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,5 |
| 28. Котельные №19, 17а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6402 | 0 | 41402 |
| Строи-тельство тепловых сетей для обеспе-чения поставок тепловой энергии потреби-телям от котель-ных №19 и 17а | Строитель-ство тепловых сетей | ТК-22 (кот. №19) - УТ'' (кот. №17а), 255 м, Ø 300 мм, надз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6402 | 0 | 6402 |
|  | Проектиро-вание и строитель-ство тепловой сети кот.№19 | От (ТК15 до Тк31) по ул. 50лет Октября,50 |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  | 35000 |
|  | Реконструк-ция участка надземной тепловой сети с увеличе-нием диаметра | От ТК3 до ТК15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Котельные №3, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15117 | 0 | 0 | 0 | 15117 |
| Строи-тельство тепловых сетей для обеспече-ния поставок тепловой энергии потреби-телям от котель-ных №3 и 7 | Строительство тепловых сетей | ТК1-ЦТП кот.№7 (отопл.), 260 м (в двух-м исчислении), Ø 400 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15117 | 0 | 0 | 0 | 15117 |
| 30. Котельная №19 | 0 | 0 | 0 | 5094 | 5859 | 10316 | 7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3579 | 0 | 32633 |
| Рекон-струкция котель-ной №19 | Замена котельного оборудова-ния | Замена циклонов №1,3,4-3шт. | 0 | 0 | 0 | 2531 | 2531 | 2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7593 |
|  |  | Замена экономайзера БЦ-259 №1,2-2шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2457 | 2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4914 |
|  |  | Капитальный ремонт котла КЕ 10/14 №2,4 (заменой трубной части и колосниковой решетки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5328 | 5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10656 |
|  |  | Капитальный ремонт обмуровки котла КЕ 10/14 №1,2,3 | 0 | 0 | 0 | 2563 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4911 |
|  |  | Замена дымососа №1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 |
|  | Замена технологи-ческого оборудова-ния | Замена деаэратора ДА 50/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3579 | 0 | 3579 |
| 31. Котельная№25 | 0 | 0 | 0 | 2728,9 | 5250,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7979,8 |
| Рекон-струкция котель-ной №25 | Монтаж котельного оборудова-ния | Замена котлов НР-18 №1,4,6 на котлы типа КВр-1,2 | 0 | 0 | 0 | 2578,7 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3923,1 |
|  | Замена насосного оборудова-ния на котельной | Замена насосов сетевых (2шт.), подпиточных (2шт.), ГВС (2шт.) SAER IR 80-200а, IR 32-160 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243 |
|  | Установка преобразо-вателей частоты на оборудова-нии | Установка преобразователей частоты (6 шт.) на насосы типа HYUNDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 |
|  |  | Капитальный ремонт котлов № 4, 6 с заменой секций котла, решетки | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,2 |
|  |  | Замена вентилятора ВД Н №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,4 |
|  |  | Поставка и монтаж прибора Т-М-250, для снижения солей жесткости в водопроводной воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,8 |
|  |  | Капитальный ремонт емкости V-50 м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643,3 |
|  |  | Замена дымососа ДН-12,5 | 0 | 0 | 0 | 150,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,2 |
| 32. Котельная№43 | 0 | 0 | 0 | 530 | 4978,7 | 3900 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12108,7 |
| Рекон-струкция котель-ной №43 | Монтаж котельного оборудова-ния | Замена котлов НР-18 №5,7 на котлы типа КВр-2,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2700 |  |  |  |  |  | 2700 |
|  |  | Замена сетевого, подпиточного насосов Д 320/50, К 100-80-160 насосов ГВС на насосные агрегаты типа «Pedrollo» или аналогичное оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030 |
|  |  | Монтаж дымососа ДН 15 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 |
|  |  | Капитальный ремонт циклона БЦ 259 с заменой газоходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 975,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975,6 |
|  | Капиталь-ный ремонт котельного оборудова-ния | Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ №1, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790,5 |
|  |  | Ремонт трубной части котла, замена секций котла №1,2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354,4 |
|  |  | Ремонт колосниковой решетки котла № 1,2,3 Нр 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 |
|  |  | Ремонт газоходов котла №1,2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606,2 |
|  |  | Монтаж расходомера | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|  |  | Монтаж прибора учета тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
|  |  | Установка преобразователей частоты на насосы типа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 33. Котельная№17 | 0 | 0 | 0 | 150,2 | 558,4 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4698,6 |
| Рекон-струкция котель-ной №17 | Монтаж котельного оборудова-ния | Капитальный ремонт вентилятора ВД-10 №1, с заменой рабочего колеса, улитки | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,3 |
|  |  | Замена дымососа ДН-12,5 | 0 | 0 | 0 | 150,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,2 |
|  | Капиталь-ный ремонт котельного оборудова-ния | Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ №1, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493,1 |
|  | Замена насосного оборудова-ния на котельной | Замена насосов сетевых(2шт.), подпиточных (2шт.) SAER IR 80-200а, IR 32-160 или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 |
|  | Установка преобразо-вателей частоты на оборудова-нии | Установка преобразователей частоты на насосы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 |
| 34. Котельная №8 | 0 | 0 | 263 | 0 | 375,58 | 6473 | 22834 | 22834 | 68500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121279.58 |
| Рекон-струкция котель-ной №8 | Замена сетевого насоса №2 ДЗ15/71 с эл. двигателем 90кВт/3000 об. мин | Монтаж сетевого насоса №1,2 на насос NL100/200-45-2-12 с эл. двигателем 45 кВт, 2900 об/мин. | 0 | 0 | 263 | 0 | 375,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638,58 |
|  | Замена устаревшего парового котла типа ДКВР 4/13 на новый | Монтаж котла ДКВ 4/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6473 |
|  | Перевод котельного оборудова-ния на водогрей-ный режим | Установка механизированных водогрейных котлов КВм-2Мвт (4 шт.) Строительство модульного здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22834 | 22834 | 68500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114168 |
| 35. Котельные №17,18,25,29,31,35,41,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 2000 | 0 | 0 | 5500 |
| Рекон-струкция котель-ных №17,18, 25,29,31,35,41,43 | Установка ВПУ | Установка ВПУ – Т-М или аналогичного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 2000 | 0 | 0 | 5500 |
| 36.Котельная НФС | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.5 | 1010 | 1000 | 1000 | 1000 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5366.5 |
| Рекон-струкция котель-ной НФС | Монтаж котельного оборудова-ния | Проектирование и установка котла №3 типа КВр 0,8 К и вспомогательного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
|  |  | Проектирование и замена котла №1, 2 Нр-18 на котел КВр 0,8к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
|  |  | Замена сетевых насосов на насосы типа «Pedrollo», или аналогичные,с установкой регулировочного клапана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 |
|  |  | Капитальный ремонт конвейера ШЗУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,2 |
|  |  | Изготовление и монтаж резервной емкости V-15м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
|  |  | Капитальный ремонт дымососа ДН-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,3 |
|  |  | Установка прибора, для снижения солей жесткости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
|  |  | Монтаж приборов учета тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 |
|  |  | Приобретение и монтаж подпиточных насосов типа «Pedrollo» (F 32-160C), либо аналогичный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|  |  | Замена дутьевого вентилятора ВД 19ЦС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| ИТОГО ПО ВСЕМ КОТЕЛЬНЫМ: | 5736,95 | 41949 | 10997,1 | 86999,7 | 168853 | 146474,39 | 292783 | 400239,8 | 468044,3 | 424039,8 | 126002 | 120862 | 311332 | 2604314 |

До 2028 г. включительно в проиндексированных ценах общая потребность в финансировании для реализации Программы развития системы теплоснабжения городского округа составляет 2604314 тыс.рублей. Источниками финансирования для реализации программы предлагаются внебюджетные средства, тарифные средства единых теплоснабжающих предприятий, тариф на подключение к системам теплоснабжения.

10.  Мероприятия по переоборудованию котельных в источники  комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На перспективу до 2028 г. не планируется переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

11. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории городского округа отсутствуют.

12. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный  сезон за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории городского округа отсутствуют.

Заместитель главы

Киселевского городского округа

(по ЖКХ и благоустройству)                         			        З.З. Шигапов